## 연간_Dashboard
연간 8,760시간: 울산 외기온도 → DTR → 기존공장 주수전변압기 부하
최고기온 36.1°C ¦ 최저 DTR 99.917 MVA ¦ 기존 MAIN_TR = 신규공장 증설 전 기존공장만 존재할 때의 주수전변압기 실제 MVA

## 연간_데이터
일시 | 시간별 최고 외기온도(°C) | Kmax | DTR 허용용량(MVA) | 기존공장 MAIN_TR(MVA) (신규공장 0 MW) | 30°C 참고선 | 최고기온 X | 최고기온 Y | 최저DTR X | 최저DTR Y
2025-09-01 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 66.3744 | 30
2025-09-01 01:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 65.8822 | 30
2025-09-01 02:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 66.3107 | 30
2025-09-01 03:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 65.4227 | 30
2025-09-01 04:00 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 65.3708 | 30
2025-09-01 05:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 64.9255 | 30
2025-09-01 06:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 65.0651 | 30
2025-09-01 07:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 67.8465 | 30
2025-09-01 08:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 78.3084 | 30
2025-09-01 09:00 | 27 | 1.0233 | 107.4428 | 91.611 | 30
2025-09-01 10:00 | 27.1 | 1.0225 | 107.3619 | 93.6408 | 30
2025-09-01 11:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 94.3029 | 30
2025-09-01 12:00 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 87.6173 | 30
2025-09-01 13:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 86.8148 | 30
2025-09-01 14:00 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 92.1379 | 30
2025-09-01 15:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 92.6348 | 30
2025-09-01 16:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 91.6124 | 30
2025-09-01 17:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 88.321 | 30
2025-09-01 18:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 82.3006 | 30
2025-09-01 19:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 79.3743 | 30
2025-09-01 20:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 76.3582 | 30
2025-09-01 21:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 72.8541 | 30
2025-09-01 22:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 69.9528 | 30
2025-09-01 23:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 68.6743 | 30
2025-09-02 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 66.3744 | 30
2025-09-02 01:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 65.8822 | 30
2025-09-02 02:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 66.3107 | 30
2025-09-02 03:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 65.4227 | 30
2025-09-02 04:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 65.3708 | 30
2025-09-02 05:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 64.9255 | 30
2025-09-02 06:00 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 65.0651 | 30
2025-09-02 07:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 67.8465 | 30
2025-09-02 08:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 78.3084 | 30
2025-09-02 09:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 91.611 | 30
2025-09-02 10:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 93.6408 | 30
2025-09-02 11:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 94.3029 | 30
2025-09-02 12:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 87.6173 | 30
2025-09-02 13:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 86.8148 | 30
2025-09-02 14:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 92.1379 | 30
2025-09-02 15:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 92.6348 | 30
2025-09-02 16:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 91.6124 | 30
2025-09-02 17:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 88.321 | 30
2025-09-02 18:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 82.3006 | 30
2025-09-02 19:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 79.3743 | 30
2025-09-02 20:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 76.3582 | 30
2025-09-02 21:00 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 72.8541 | 30
2025-09-02 22:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 69.9528 | 30
2025-09-02 23:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 68.6743 | 30
2025-09-03 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 66.3744 | 30
2025-09-03 01:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 65.8822 | 30
2025-09-03 02:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 66.3107 | 30
2025-09-03 03:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 65.4227 | 30
2025-09-03 04:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 65.3708 | 30
2025-09-03 05:00 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 64.9255 | 30
2025-09-03 06:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 65.0651 | 30
2025-09-03 07:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 67.8465 | 30
2025-09-03 08:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 78.3084 | 30
2025-09-03 09:00 | 26.1 | 1.0302 | 108.1687 | 91.611 | 30
2025-09-03 10:00 | 27.7 | 1.0179 | 106.876 | 93.6408 | 30
2025-09-03 11:00 | 27.7 | 1.0179 | 106.876 | 94.3029 | 30
2025-09-03 12:00 | 26.9 | 1.024 | 107.5236 | 87.6173 | 30
2025-09-03 13:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 86.8148 | 30
2025-09-03 14:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 92.1379 | 30
2025-09-03 15:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 92.6348 | 30
2025-09-03 16:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 91.6124 | 30
2025-09-03 17:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 88.321 | 30
2025-09-03 18:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 82.3006 | 30
2025-09-03 19:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 79.3743 | 30
2025-09-03 20:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 76.3582 | 30
2025-09-03 21:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 72.8541 | 30
2025-09-03 22:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 69.9528 | 30
2025-09-03 23:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 68.6743 | 30
2025-09-04 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 66.3744 | 30
2025-09-04 01:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 65.8822 | 30
2025-09-04 02:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 66.3107 | 30
2025-09-04 03:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 65.4227 | 30
2025-09-04 04:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 65.3708 | 30
2025-09-04 05:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 64.9255 | 30
2025-09-04 06:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 65.0651 | 30
2025-09-04 07:00 | 26.7 | 1.0256 | 107.6851 | 67.8465 | 30
2025-09-04 08:00 | 27.3 | 1.021 | 107.2001 | 78.3084 | 30
2025-09-04 09:00 | 27.8 | 1.0171 | 106.7949 | 91.611 | 30
2025-09-04 10:00 | 28.2 | 1.014 | 106.47 | 93.6408 | 30
2025-09-04 11:00 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 94.3029 | 30
2025-09-04 12:00 | 27.9 | 1.0163 | 106.7137 | 87.6173 | 30
2025-09-04 13:00 | 26.8 | 1.0248 | 107.6044 | 86.8148 | 30
2025-09-04 14:00 | 27.6 | 1.0186 | 106.9571 | 92.1379 | 30
2025-09-04 15:00 | 27.2 | 1.0217 | 107.281 | 92.6348 | 30
2025-09-04 16:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 91.6124 | 30
2025-09-04 17:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 88.321 | 30
2025-09-04 18:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 82.3006 | 30
2025-09-04 19:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 79.3743 | 30
2025-09-04 20:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 76.3582 | 30
2025-09-04 21:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 72.8541 | 30
2025-09-04 22:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 69.9528 | 30
2025-09-04 23:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 68.6743 | 30
2025-09-05 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 66.3744 | 30
2025-09-05 01:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 65.8822 | 30
2025-09-05 02:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 66.3107 | 30
2025-09-05 03:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 65.4227 | 30
2025-09-05 04:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 65.3708 | 30
2025-09-05 05:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 64.9255 | 30
2025-09-05 06:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 65.0651 | 30
2025-09-05 07:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 67.8465 | 30
2025-09-05 08:00 | 26.7 | 1.0256 | 107.6851 | 78.3084 | 30
2025-09-05 09:00 | 26.8 | 1.0248 | 107.6044 | 91.611 | 30
2025-09-05 10:00 | 26.8 | 1.0248 | 107.6044 | 93.6408 | 30
2025-09-05 11:00 | 26.9 | 1.024 | 107.5236 | 94.3029 | 30
2025-09-05 12:00 | 25.9 | 1.0317 | 108.3296 | 87.6173 | 30
2025-09-05 13:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 86.8148 | 30
2025-09-05 14:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 92.1379 | 30
2025-09-05 15:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 92.6348 | 30
2025-09-05 16:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 91.6124 | 30
2025-09-05 17:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 88.321 | 30
2025-09-05 18:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 82.3006 | 30
2025-09-05 19:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 79.3743 | 30
2025-09-05 20:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 76.3582 | 30
2025-09-05 21:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 72.8541 | 30
2025-09-05 22:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 69.9528 | 30
2025-09-05 23:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 68.6743 | 30
2025-09-06 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 66.3744 | 30
2025-09-06 01:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 65.8822 | 30
2025-09-06 02:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 66.3107 | 30
2025-09-06 03:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 65.4227 | 30
2025-09-06 04:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 65.3708 | 30
2025-09-06 05:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 64.9255 | 30
2025-09-06 06:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 65.0651 | 30
2025-09-06 07:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 67.8465 | 30
2025-09-06 08:00 | 26.7 | 1.0256 | 107.6851 | 78.3084 | 30
2025-09-06 09:00 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 91.611 | 30
2025-09-06 10:00 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 93.6408 | 30
2025-09-06 11:00 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 94.3029 | 30
2025-09-06 12:00 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 87.6173 | 30
2025-09-06 13:00 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 86.8148 | 30
2025-09-06 14:00 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 92.1379 | 30
2025-09-06 15:00 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 92.6348 | 30
2025-09-06 16:00 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 91.6124 | 30
2025-09-06 17:00 | 27.6 | 1.0186 | 106.9571 | 88.321 | 30
2025-09-06 18:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 82.3006 | 30
2025-09-06 19:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 79.3743 | 30
2025-09-06 20:00 | 26.8 | 1.0248 | 107.6044 | 76.3582 | 30
2025-09-06 21:00 | 27.4 | 1.0202 | 107.1191 | 72.8541 | 30
2025-09-06 22:00 | 26.9 | 1.024 | 107.5236 | 69.9528 | 30
2025-09-06 23:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 68.6743 | 30
2025-09-07 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 66.3744 | 30
2025-09-07 01:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 65.8822 | 30
2025-09-07 02:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 66.3107 | 30
2025-09-07 03:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 65.4227 | 30
2025-09-07 04:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 65.3708 | 30
2025-09-07 05:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 64.9255 | 30
2025-09-07 06:00 | 25.9 | 1.0317 | 108.3296 | 65.0651 | 30
2025-09-07 07:00 | 28.2 | 1.014 | 106.47 | 67.8465 | 30
2025-09-07 08:00 | 28 | 1.0155 | 106.6325 | 78.3084 | 30
2025-09-07 09:00 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 91.611 | 30
2025-09-07 10:00 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 93.6408 | 30
2025-09-07 11:00 | 30.7 | 0.99452 | 104.4248 | 94.3029 | 30
2025-09-07 12:00 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 87.6173 | 30
2025-09-07 13:00 | 28.2 | 1.014 | 106.47 | 86.8148 | 30
2025-09-07 14:00 | 27.7 | 1.0179 | 106.876 | 92.1379 | 30
2025-09-07 15:00 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 92.6348 | 30
2025-09-07 16:00 | 27.3 | 1.021 | 107.2001 | 91.6124 | 30
2025-09-07 17:00 | 26.9 | 1.024 | 107.5236 | 88.321 | 30
2025-09-07 18:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 82.3006 | 30
2025-09-07 19:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 79.3743 | 30
2025-09-07 20:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 76.3582 | 30
2025-09-07 21:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 72.8541 | 30
2025-09-07 22:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 69.9528 | 30
2025-09-07 23:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 68.6743 | 30
2025-09-08 | 26.1 | 1.0302 | 108.1687 | 66.3744 | 30
2025-09-08 01:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 65.8822 | 30
2025-09-08 02:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 66.3107 | 30
2025-09-08 03:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 65.4227 | 30
2025-09-08 04:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 65.3708 | 30
2025-09-08 05:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 64.9255 | 30
2025-09-08 06:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 65.0651 | 30
2025-09-08 07:00 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 67.8465 | 30
2025-09-08 08:00 | 26.5 | 1.0271 | 107.8464 | 78.3084 | 30
2025-09-08 09:00 | 26.7 | 1.0256 | 107.6851 | 91.611 | 30
2025-09-08 10:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 93.6408 | 30
2025-09-08 11:00 | 26.8 | 1.0248 | 107.6044 | 94.3029 | 30
2025-09-08 12:00 | 28 | 1.0155 | 106.6325 | 87.6173 | 30
2025-09-08 13:00 | 27.1 | 1.0225 | 107.3619 | 86.8148 | 30
2025-09-08 14:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 92.1379 | 30
2025-09-08 15:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 92.6348 | 30
2025-09-08 16:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 91.6124 | 30
2025-09-08 17:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 88.321 | 30
2025-09-08 18:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 82.3006 | 30
2025-09-08 19:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 79.3743 | 30
2025-09-08 20:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 76.3582 | 30
2025-09-08 21:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 72.8541 | 30
2025-09-08 22:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 69.9528 | 30
2025-09-08 23:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 68.6743 | 30
2025-09-09 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 66.3744 | 30
2025-09-09 01:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 65.8822 | 30
2025-09-09 02:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 66.3107 | 30
2025-09-09 03:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 65.4227 | 30
2025-09-09 04:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 65.3708 | 30
2025-09-09 05:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 64.9255 | 30
2025-09-09 06:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 65.0651 | 30
2025-09-09 07:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 67.8465 | 30
2025-09-09 08:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 78.3084 | 30
2025-09-09 09:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 91.611 | 30
2025-09-09 10:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 93.6408 | 30
2025-09-09 11:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 94.3029 | 30
2025-09-09 12:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 87.6173 | 30
2025-09-09 13:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 86.8148 | 30
2025-09-09 14:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 92.1379 | 30
2025-09-09 15:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 92.6348 | 30
2025-09-09 16:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 91.6124 | 30
2025-09-09 17:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 88.321 | 30
2025-09-09 18:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 82.3006 | 30
2025-09-09 19:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 79.3743 | 30
2025-09-09 20:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 76.3582 | 30
2025-09-09 21:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 72.8541 | 30
2025-09-09 22:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 69.9528 | 30
2025-09-09 23:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 68.6743 | 30
2025-09-10 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 66.3744 | 30
2025-09-10 01:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 65.8822 | 30
2025-09-10 02:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 66.3107 | 30
2025-09-10 03:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 65.4227 | 30
2025-09-10 04:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 65.3708 | 30
2025-09-10 05:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 64.9255 | 30
2025-09-10 06:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 65.0651 | 30
2025-09-10 07:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 67.8465 | 30
2025-09-10 08:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 78.3084 | 30
2025-09-10 09:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 91.611 | 30
2025-09-10 10:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 93.6408 | 30
2025-09-10 11:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 94.3029 | 30
2025-09-10 12:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 87.6173 | 30
2025-09-10 13:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 86.8148 | 30
2025-09-10 14:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 92.1379 | 30
2025-09-10 15:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 92.6348 | 30
2025-09-10 16:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 91.6124 | 30
2025-09-10 17:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 88.321 | 30
2025-09-10 18:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 82.3006 | 30
2025-09-10 19:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 79.3743 | 30
2025-09-10 20:00 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 76.3582 | 30
2025-09-10 21:00 | 22.8 | 1.0553 | 110.8042 | 72.8541 | 30
2025-09-10 22:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 69.9528 | 30
2025-09-10 23:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 68.6743 | 30
2025-09-11 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 66.3744 | 30
2025-09-11 01:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 65.8822 | 30
2025-09-11 02:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 66.3107 | 30
2025-09-11 03:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 65.4227 | 30
2025-09-11 04:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 65.3708 | 30
2025-09-11 05:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 64.9255 | 30
2025-09-11 06:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 65.0651 | 30
2025-09-11 07:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 67.8465 | 30
2025-09-11 08:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 78.3084 | 30
2025-09-11 09:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 91.611 | 30
2025-09-11 10:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 93.6408 | 30
2025-09-11 11:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 94.3029 | 30
2025-09-11 12:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 87.6173 | 30
2025-09-11 13:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 86.8148 | 30
2025-09-11 14:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 92.1379 | 30
2025-09-11 15:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 92.6348 | 30
2025-09-11 16:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 91.6124 | 30
2025-09-11 17:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 88.321 | 30
2025-09-11 18:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 82.3006 | 30
2025-09-11 19:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 79.3743 | 30
2025-09-11 20:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 76.3582 | 30
2025-09-11 21:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 72.8541 | 30
2025-09-11 22:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 69.9528 | 30
2025-09-11 23:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 68.6743 | 30
2025-09-12 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 66.3744 | 30
2025-09-12 01:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 65.8822 | 30
2025-09-12 02:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 66.3107 | 30
2025-09-12 03:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 65.4227 | 30
2025-09-12 04:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 65.3708 | 30
2025-09-12 05:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 64.9255 | 30
2025-09-12 06:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 65.0651 | 30
2025-09-12 07:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 67.8465 | 30
2025-09-12 08:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 78.3084 | 30
2025-09-12 09:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 91.611 | 30
2025-09-12 10:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 93.6408 | 30
2025-09-12 11:00 | 26.1 | 1.0302 | 108.1687 | 94.3029 | 30
2025-09-12 12:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 87.6173 | 30
2025-09-12 13:00 | 26.4 | 1.0279 | 107.9271 | 86.8148 | 30
2025-09-12 14:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 92.1379 | 30
2025-09-12 15:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 92.6348 | 30
2025-09-12 16:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 91.6124 | 30
2025-09-12 17:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 88.321 | 30
2025-09-12 18:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 82.3006 | 30
2025-09-12 19:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 79.3743 | 30
2025-09-12 20:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 76.3582 | 30
2025-09-12 21:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 72.8541 | 30
2025-09-12 22:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 69.9528 | 30
2025-09-12 23:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 68.6743 | 30
2025-09-13 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 66.3744 | 30
2025-09-13 01:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 65.8822 | 30
2025-09-13 02:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 66.3107 | 30
2025-09-13 03:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 65.4227 | 30
2025-09-13 04:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 65.3708 | 30
2025-09-13 05:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 64.9255 | 30
2025-09-13 06:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 65.0651 | 30
2025-09-13 07:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 67.8465 | 30
2025-09-13 08:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 78.3084 | 30
2025-09-13 09:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 91.611 | 30
2025-09-13 10:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 93.6408 | 30
2025-09-13 11:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 94.3029 | 30
2025-09-13 12:00 | 26.8 | 1.0248 | 107.6044 | 87.6173 | 30
2025-09-13 13:00 | 27.9 | 1.0163 | 106.7137 | 86.8148 | 30
2025-09-13 14:00 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 92.1379 | 30
2025-09-13 15:00 | 27.9 | 1.0163 | 106.7137 | 92.6348 | 30
2025-09-13 16:00 | 25.9 | 1.0317 | 108.3296 | 91.6124 | 30
2025-09-13 17:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 88.321 | 30
2025-09-13 18:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 82.3006 | 30
2025-09-13 19:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 79.3743 | 30
2025-09-13 20:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 76.3582 | 30
2025-09-13 21:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 72.8541 | 30
2025-09-13 22:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 69.9528 | 30
2025-09-13 23:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 68.6743 | 30
2025-09-14 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 66.3744 | 30
2025-09-14 01:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 65.8822 | 30
2025-09-14 02:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 66.3107 | 30
2025-09-14 03:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 65.4227 | 30
2025-09-14 04:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 65.3708 | 30
2025-09-14 05:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 64.9255 | 30
2025-09-14 06:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 65.0651 | 30
2025-09-14 07:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 67.8465 | 30
2025-09-14 08:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 78.3084 | 30
2025-09-14 09:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 91.611 | 30
2025-09-14 10:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 93.6408 | 30
2025-09-14 11:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 94.3029 | 30
2025-09-14 12:00 | 26.9 | 1.024 | 107.5236 | 87.6173 | 30
2025-09-14 13:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 86.8148 | 30
2025-09-14 14:00 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 92.1379 | 30
2025-09-14 15:00 | 26.1 | 1.0302 | 108.1687 | 92.6348 | 30
2025-09-14 16:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 91.6124 | 30
2025-09-14 17:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 88.321 | 30
2025-09-14 18:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 82.3006 | 30
2025-09-14 19:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 79.3743 | 30
2025-09-14 20:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 76.3582 | 30
2025-09-14 21:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 72.8541 | 30
2025-09-14 22:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 69.9528 | 30
2025-09-14 23:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 68.6743 | 30
2025-09-15 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 66.3744 | 30
2025-09-15 01:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 65.8822 | 30
2025-09-15 02:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 66.3107 | 30
2025-09-15 03:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 65.4227 | 30
2025-09-15 04:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 65.3708 | 30
2025-09-15 05:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 64.9255 | 30
2025-09-15 06:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 65.0651 | 30
2025-09-15 07:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 67.8465 | 30
2025-09-15 08:00 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 78.3084 | 30
2025-09-15 09:00 | 27.6 | 1.0186 | 106.9571 | 91.611 | 30
2025-09-15 10:00 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 93.6408 | 30
2025-09-15 11:00 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 94.3029 | 30
2025-09-15 12:00 | 28 | 1.0155 | 106.6325 | 87.6173 | 30
2025-09-15 13:00 | 27.3 | 1.021 | 107.2001 | 86.8148 | 30
2025-09-15 14:00 | 28.1 | 1.0148 | 106.5513 | 92.1379 | 30
2025-09-15 15:00 | 27.5 | 1.0194 | 107.0381 | 92.6348 | 30
2025-09-15 16:00 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 91.6124 | 30
2025-09-15 17:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 88.321 | 30
2025-09-15 18:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 82.3006 | 30
2025-09-15 19:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 79.3743 | 30
2025-09-15 20:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 76.3582 | 30
2025-09-15 21:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 72.8541 | 30
2025-09-15 22:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 69.9528 | 30
2025-09-15 23:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 68.6743 | 30
2025-09-16 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 66.3744 | 30
2025-09-16 01:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 65.8822 | 30
2025-09-16 02:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 66.3107 | 30
2025-09-16 03:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 65.4227 | 30
2025-09-16 04:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 65.3708 | 30
2025-09-16 05:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 64.9255 | 30
2025-09-16 06:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 65.0651 | 30
2025-09-16 07:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 67.8465 | 30
2025-09-16 08:00 | 26.8 | 1.0248 | 107.6044 | 78.3084 | 30
2025-09-16 09:00 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 91.611 | 30
2025-09-16 10:00 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 93.6408 | 30
2025-09-16 11:00 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 94.3029 | 30
2025-09-16 12:00 | 30 | 1 | 105 | 87.6173 | 30
2025-09-16 13:00 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 86.8148 | 30
2025-09-16 14:00 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 92.1379 | 30
2025-09-16 15:00 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 92.6348 | 30
2025-09-16 16:00 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 91.6124 | 30
2025-09-16 17:00 | 27 | 1.0233 | 107.4428 | 88.321 | 30
2025-09-16 18:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 82.3006 | 30
2025-09-16 19:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 79.3743 | 30
2025-09-16 20:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 76.3582 | 30
2025-09-16 21:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 72.8541 | 30
2025-09-16 22:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 69.9528 | 30
2025-09-16 23:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 68.6743 | 30
2025-09-17 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 66.3744 | 30
2025-09-17 01:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 65.8822 | 30
2025-09-17 02:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 66.3107 | 30
2025-09-17 03:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 65.4227 | 30
2025-09-17 04:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 65.3708 | 30
2025-09-17 05:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 64.9255 | 30
2025-09-17 06:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 65.0651 | 30
2025-09-17 07:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 67.8465 | 30
2025-09-17 08:00 | 28 | 1.0155 | 106.6325 | 78.3084 | 30
2025-09-17 09:00 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 91.611 | 30
2025-09-17 10:00 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 93.6408 | 30
2025-09-17 11:00 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 94.3029 | 30
2025-09-17 12:00 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 87.6173 | 30
2025-09-17 13:00 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 86.8148 | 30
2025-09-17 14:00 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 92.1379 | 30
2025-09-17 15:00 | 26.9 | 1.024 | 107.5236 | 92.6348 | 30
2025-09-17 16:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 91.6124 | 30
2025-09-17 17:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 88.321 | 30
2025-09-17 18:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 82.3006 | 30
2025-09-17 19:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 79.3743 | 30
2025-09-17 20:00 | 25.9 | 1.0317 | 108.3296 | 76.3582 | 30
2025-09-17 21:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 72.8541 | 30
2025-09-17 22:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 69.9528 | 30
2025-09-17 23:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 68.6743 | 30
2025-09-18 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 66.3744 | 30
2025-09-18 01:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 65.8822 | 30
2025-09-18 02:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 66.3107 | 30
2025-09-18 03:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 65.4227 | 30
2025-09-18 04:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 65.3708 | 30
2025-09-18 05:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 64.9255 | 30
2025-09-18 06:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 65.0651 | 30
2025-09-18 07:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 67.8465 | 30
2025-09-18 08:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 78.3084 | 30
2025-09-18 09:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 91.611 | 30
2025-09-18 10:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 93.6408 | 30
2025-09-18 11:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 94.3029 | 30
2025-09-18 12:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 87.6173 | 30
2025-09-18 13:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 86.8148 | 30
2025-09-18 14:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 92.1379 | 30
2025-09-18 15:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 92.6348 | 30
2025-09-18 16:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 91.6124 | 30
2025-09-18 17:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 88.321 | 30
2025-09-18 18:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 82.3006 | 30
2025-09-18 19:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 79.3743 | 30
2025-09-18 20:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 76.3582 | 30
2025-09-18 21:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 72.8541 | 30
2025-09-18 22:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 69.9528 | 30
2025-09-18 23:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 68.6743 | 30
2025-09-19 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 66.3744 | 30
2025-09-19 01:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 65.8822 | 30
2025-09-19 02:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 66.3107 | 30
2025-09-19 03:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 65.4227 | 30
2025-09-19 04:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 65.3708 | 30
2025-09-19 05:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 64.9255 | 30
2025-09-19 06:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 65.0651 | 30
2025-09-19 07:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 67.8465 | 30
2025-09-19 08:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 78.3084 | 30
2025-09-19 09:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 91.611 | 30
2025-09-19 10:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 93.6408 | 30
2025-09-19 11:00 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 94.3029 | 30
2025-09-19 12:00 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 87.6173 | 30
2025-09-19 13:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 86.8148 | 30
2025-09-19 14:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 92.1379 | 30
2025-09-19 15:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 92.6348 | 30
2025-09-19 16:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 91.6124 | 30
2025-09-19 17:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 88.321 | 30
2025-09-19 18:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 82.3006 | 30
2025-09-19 19:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 79.3743 | 30
2025-09-19 20:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 76.3582 | 30
2025-09-19 21:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 72.8541 | 30
2025-09-19 22:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 69.9528 | 30
2025-09-19 23:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 68.6743 | 30
2025-09-20 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 66.3744 | 30
2025-09-20 01:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 65.8822 | 30
2025-09-20 02:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 66.3107 | 30
2025-09-20 03:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 65.4227 | 30
2025-09-20 04:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 65.3708 | 30
2025-09-20 05:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 64.9255 | 30
2025-09-20 06:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 65.0651 | 30
2025-09-20 07:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 67.8465 | 30
2025-09-20 08:00 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 78.3084 | 30
2025-09-20 09:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 91.611 | 30
2025-09-20 10:00 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 93.6408 | 30
2025-09-20 11:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 94.3029 | 30
2025-09-20 12:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 87.6173 | 30
2025-09-20 13:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 86.8148 | 30
2025-09-20 14:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 92.1379 | 30
2025-09-20 15:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 92.6348 | 30
2025-09-20 16:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 91.6124 | 30
2025-09-20 17:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 88.321 | 30
2025-09-20 18:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 82.3006 | 30
2025-09-20 19:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 79.3743 | 30
2025-09-20 20:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 76.3582 | 30
2025-09-20 21:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 72.8541 | 30
2025-09-20 22:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 69.9528 | 30
2025-09-20 23:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 68.6743 | 30
2025-09-21 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 66.3744 | 30
2025-09-21 01:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 65.8822 | 30
2025-09-21 02:00 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 66.3107 | 30
2025-09-21 03:00 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 65.4227 | 30
2025-09-21 04:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 65.3708 | 30
2025-09-21 05:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 64.9255 | 30
2025-09-21 06:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 65.0651 | 30
2025-09-21 07:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 67.8465 | 30
2025-09-21 08:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 78.3084 | 30
2025-09-21 09:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 91.611 | 30
2025-09-21 10:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 93.6408 | 30
2025-09-21 11:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 94.3029 | 30
2025-09-21 12:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 87.6173 | 30
2025-09-21 13:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 86.8148 | 30
2025-09-21 14:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 92.1379 | 30
2025-09-21 15:00 | 22.9 | 1.0545 | 110.7249 | 92.6348 | 30
2025-09-21 16:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 91.6124 | 30
2025-09-21 17:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 88.321 | 30
2025-09-21 18:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 82.3006 | 30
2025-09-21 19:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 79.3743 | 30
2025-09-21 20:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 76.3582 | 30
2025-09-21 21:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 72.8541 | 30
2025-09-21 22:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 69.9528 | 30
2025-09-21 23:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 68.6743 | 30
2025-09-22 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 66.3744 | 30
2025-09-22 01:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 65.8822 | 30
2025-09-22 02:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 66.3107 | 30
2025-09-22 03:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 65.4227 | 30
2025-09-22 04:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 65.3708 | 30
2025-09-22 05:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 64.9255 | 30
2025-09-22 06:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 65.0651 | 30
2025-09-22 07:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 67.8465 | 30
2025-09-22 08:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 78.3084 | 30
2025-09-22 09:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 91.611 | 30
2025-09-22 10:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 93.6408 | 30
2025-09-22 11:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 94.3029 | 30
2025-09-22 12:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 87.6173 | 30
2025-09-22 13:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 86.8148 | 30
2025-09-22 14:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 92.1379 | 30
2025-09-22 15:00 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 92.6348 | 30
2025-09-22 16:00 | 22.9 | 1.0545 | 110.7249 | 91.6124 | 30
2025-09-22 17:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 88.321 | 30
2025-09-22 18:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 82.3006 | 30
2025-09-22 19:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 79.3743 | 30
2025-09-22 20:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 76.3582 | 30
2025-09-22 21:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 72.8541 | 30
2025-09-22 22:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 69.9528 | 30
2025-09-22 23:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 68.6743 | 30
2025-09-23 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 66.3744 | 30
2025-09-23 01:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 65.8822 | 30
2025-09-23 02:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 66.3107 | 30
2025-09-23 03:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 65.4227 | 30
2025-09-23 04:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 65.3708 | 30
2025-09-23 05:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 64.9255 | 30
2025-09-23 06:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 65.0651 | 30
2025-09-23 07:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 67.8465 | 30
2025-09-23 08:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 78.3084 | 30
2025-09-23 09:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 91.611 | 30
2025-09-23 10:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 93.6408 | 30
2025-09-23 11:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 94.3029 | 30
2025-09-23 12:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 87.6173 | 30
2025-09-23 13:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 86.8148 | 30
2025-09-23 14:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 92.1379 | 30
2025-09-23 15:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 92.6348 | 30
2025-09-23 16:00 | 22.9 | 1.0545 | 110.7249 | 91.6124 | 30
2025-09-23 17:00 | 22.8 | 1.0553 | 110.8042 | 88.321 | 30
2025-09-23 18:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 82.3006 | 30
2025-09-23 19:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 79.3743 | 30
2025-09-23 20:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 76.3582 | 30
2025-09-23 21:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 72.8541 | 30
2025-09-23 22:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 69.9528 | 30
2025-09-23 23:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 68.6743 | 30
2025-09-24 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 66.3744 | 30
2025-09-24 01:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 65.8822 | 30
2025-09-24 02:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 66.3107 | 30
2025-09-24 03:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 65.4227 | 30
2025-09-24 04:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 65.3708 | 30
2025-09-24 05:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 64.9255 | 30
2025-09-24 06:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 65.0651 | 30
2025-09-24 07:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 67.8465 | 30
2025-09-24 08:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 78.3084 | 30
2025-09-24 09:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 91.611 | 30
2025-09-24 10:00 | 22.8 | 1.0553 | 110.8042 | 93.6408 | 30
2025-09-24 11:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 94.3029 | 30
2025-09-24 12:00 | 27 | 1.0233 | 107.4428 | 87.6173 | 30
2025-09-24 13:00 | 27.1 | 1.0225 | 107.3619 | 86.8148 | 30
2025-09-24 14:00 | 26.9 | 1.024 | 107.5236 | 92.1379 | 30
2025-09-24 15:00 | 26.1 | 1.0302 | 108.1687 | 92.6348 | 30
2025-09-24 16:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 91.6124 | 30
2025-09-24 17:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 88.321 | 30
2025-09-24 18:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 82.3006 | 30
2025-09-24 19:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 79.3743 | 30
2025-09-24 20:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 76.3582 | 30
2025-09-24 21:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 72.8541 | 30
2025-09-24 22:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 69.9528 | 30
2025-09-24 23:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 68.6743 | 30
2025-09-25 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 66.3744 | 30
2025-09-25 01:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 65.8822 | 30
2025-09-25 02:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 66.3107 | 30
2025-09-25 03:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 65.4227 | 30
2025-09-25 04:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 65.3708 | 30
2025-09-25 05:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 64.9255 | 30
2025-09-25 06:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 65.0651 | 30
2025-09-25 07:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 67.8465 | 30
2025-09-25 08:00 | 25.9 | 1.0317 | 108.3296 | 78.3084 | 30
2025-09-25 09:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 91.611 | 30
2025-09-25 10:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 93.6408 | 30
2025-09-25 11:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 94.3029 | 30
2025-09-25 12:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 87.6173 | 30
2025-09-25 13:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 86.8148 | 30
2025-09-25 14:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 92.1379 | 30
2025-09-25 15:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 92.6348 | 30
2025-09-25 16:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 91.6124 | 30
2025-09-25 17:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 88.321 | 30
2025-09-25 18:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 82.3006 | 30
2025-09-25 19:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 79.3743 | 30
2025-09-25 20:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 76.3582 | 30
2025-09-25 21:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 72.8541 | 30
2025-09-25 22:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 69.9528 | 30
2025-09-25 23:00 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 68.6743 | 30
2025-09-26 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 66.3744 | 30
2025-09-26 01:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 65.8822 | 30
2025-09-26 02:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 66.3107 | 30
2025-09-26 03:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 65.4227 | 30
2025-09-26 04:00 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 65.3708 | 30
2025-09-26 05:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 64.9255 | 30
2025-09-26 06:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 65.0651 | 30
2025-09-26 07:00 | 22.9 | 1.0545 | 110.7249 | 67.8465 | 30
2025-09-26 08:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 78.3084 | 30
2025-09-26 09:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 91.611 | 30
2025-09-26 10:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 93.6408 | 30
2025-09-26 11:00 | 25.9 | 1.0317 | 108.3296 | 94.3029 | 30
2025-09-26 12:00 | 26.1 | 1.0302 | 108.1687 | 87.6173 | 30
2025-09-26 13:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 86.8148 | 30
2025-09-26 14:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 92.1379 | 30
2025-09-26 15:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 92.6348 | 30
2025-09-26 16:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 91.6124 | 30
2025-09-26 17:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 88.321 | 30
2025-09-26 18:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 82.3006 | 30
2025-09-26 19:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 79.3743 | 30
2025-09-26 20:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 76.3582 | 30
2025-09-26 21:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 72.8541 | 30
2025-09-26 22:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 69.9528 | 30
2025-09-26 23:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 68.6743 | 30
2025-09-27 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 66.3744 | 30
2025-09-27 01:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 65.8822 | 30
2025-09-27 02:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 66.3107 | 30
2025-09-27 03:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 65.4227 | 30
2025-09-27 04:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 65.3708 | 30
2025-09-27 05:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 64.9255 | 30
2025-09-27 06:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 65.0651 | 30
2025-09-27 07:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 67.8465 | 30
2025-09-27 08:00 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 78.3084 | 30
2025-09-27 09:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 91.611 | 30
2025-09-27 10:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 93.6408 | 30
2025-09-27 11:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 94.3029 | 30
2025-09-27 12:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 87.6173 | 30
2025-09-27 13:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 86.8148 | 30
2025-09-27 14:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 92.1379 | 30
2025-09-27 15:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 92.6348 | 30
2025-09-27 16:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 91.6124 | 30
2025-09-27 17:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 88.321 | 30
2025-09-27 18:00 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 82.3006 | 30
2025-09-27 19:00 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 79.3743 | 30
2025-09-27 20:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 76.3582 | 30
2025-09-27 21:00 | 22.9 | 1.0545 | 110.7249 | 72.8541 | 30
2025-09-27 22:00 | 22.8 | 1.0553 | 110.8042 | 69.9528 | 30
2025-09-27 23:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 68.6743 | 30
2025-09-28 | 22.8 | 1.0553 | 110.8042 | 66.3744 | 30
2025-09-28 01:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 65.8822 | 30
2025-09-28 02:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 66.3107 | 30
2025-09-28 03:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 65.4227 | 30
2025-09-28 04:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 65.3708 | 30
2025-09-28 05:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 64.9255 | 30
2025-09-28 06:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 65.0651 | 30
2025-09-28 07:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 67.8465 | 30
2025-09-28 08:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 78.3084 | 30
2025-09-28 09:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 91.611 | 30
2025-09-28 10:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 93.6408 | 30
2025-09-28 11:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 94.3029 | 30
2025-09-28 12:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 87.6173 | 30
2025-09-28 13:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 86.8148 | 30
2025-09-28 14:00 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 92.1379 | 30
2025-09-28 15:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 92.6348 | 30
2025-09-28 16:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 91.6124 | 30
2025-09-28 17:00 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 88.321 | 30
2025-09-28 18:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 82.3006 | 30
2025-09-28 19:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 79.3743 | 30
2025-09-28 20:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 76.3582 | 30
2025-09-28 21:00 | 22.9 | 1.0545 | 110.7249 | 72.8541 | 30
2025-09-28 22:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 69.9528 | 30
2025-09-28 23:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 68.6743 | 30
2025-09-29 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 66.3744 | 30
2025-09-29 01:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 65.8822 | 30
2025-09-29 02:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 66.3107 | 30
2025-09-29 03:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 65.4227 | 30
2025-09-29 04:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 65.3708 | 30
2025-09-29 05:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 64.9255 | 30
2025-09-29 06:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 65.0651 | 30
2025-09-29 07:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 67.8465 | 30
2025-09-29 08:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 78.3084 | 30
2025-09-29 09:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 91.611 | 30
2025-09-29 10:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 93.6408 | 30
2025-09-29 11:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 94.3029 | 30
2025-09-29 12:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 87.6173 | 30
2025-09-29 13:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 86.8148 | 30
2025-09-29 14:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 92.1379 | 30
2025-09-29 15:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 92.6348 | 30
2025-09-29 16:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 91.6124 | 30
2025-09-29 17:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 88.321 | 30
2025-09-29 18:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 82.3006 | 30
2025-09-29 19:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 79.3743 | 30
2025-09-29 20:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 76.3582 | 30
2025-09-29 21:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 72.8541 | 30
2025-09-29 22:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 69.9528 | 30
2025-09-29 23:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 68.6743 | 30
2025-09-30 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 66.3744 | 30
2025-09-30 01:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 65.8822 | 30
2025-09-30 02:00 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 66.3107 | 30
2025-09-30 03:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 65.4227 | 30
2025-09-30 04:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 65.3708 | 30
2025-09-30 05:00 | 19 | 1.0837 | 113.7903 | 64.9255 | 30
2025-09-30 06:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 65.0651 | 30
2025-09-30 07:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 67.8465 | 30
2025-09-30 08:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 78.3084 | 30
2025-09-30 09:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 91.611 | 30
2025-09-30 10:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 93.6408 | 30
2025-09-30 11:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 94.3029 | 30
2025-09-30 12:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 87.6173 | 30
2025-09-30 13:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 86.8148 | 30
2025-09-30 14:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 92.1379 | 30
2025-09-30 15:00 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 92.6348 | 30
2025-09-30 16:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 91.6124 | 30
2025-09-30 17:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 88.321 | 30
2025-09-30 18:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 82.3006 | 30
2025-09-30 19:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 79.3743 | 30
2025-09-30 20:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 76.3582 | 30
2025-09-30 21:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 72.8541 | 30
2025-09-30 22:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 69.9528 | 30
2025-09-30 23:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 68.6743 | 30
2025-10-01 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 66.3744 | 30
2025-10-01 01:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 65.8822 | 30
2025-10-01 02:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 66.3107 | 30
2025-10-01 03:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 65.4227 | 30
2025-10-01 04:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 65.3708 | 30
2025-10-01 05:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 64.9255 | 30
2025-10-01 06:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 65.0651 | 30
2025-10-01 07:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 67.8465 | 30
2025-10-01 08:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 78.3084 | 30
2025-10-01 09:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 91.611 | 30
2025-10-01 10:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 93.6408 | 30
2025-10-01 11:00 | 26.8 | 1.0248 | 107.6044 | 94.3029 | 30
2025-10-01 12:00 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 87.6173 | 30
2025-10-01 13:00 | 25.9 | 1.0317 | 108.3296 | 86.8148 | 30
2025-10-01 14:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 92.1379 | 30
2025-10-01 15:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 92.6348 | 30
2025-10-01 16:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 91.6124 | 30
2025-10-01 17:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 88.321 | 30
2025-10-01 18:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 82.3006 | 30
2025-10-01 19:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 79.3743 | 30
2025-10-01 20:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 76.3582 | 30
2025-10-01 21:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 72.8541 | 30
2025-10-01 22:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 69.9528 | 30
2025-10-01 23:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 68.6743 | 30
2025-10-02 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 66.3744 | 30
2025-10-02 01:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 65.8822 | 30
2025-10-02 02:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 66.3107 | 30
2025-10-02 03:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 65.4227 | 30
2025-10-02 04:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 65.3708 | 30
2025-10-02 05:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 64.9255 | 30
2025-10-02 06:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 65.0651 | 30
2025-10-02 07:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 67.8465 | 30
2025-10-02 08:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 78.3084 | 30
2025-10-02 09:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 91.611 | 30
2025-10-02 10:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 93.6408 | 30
2025-10-02 11:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 94.3029 | 30
2025-10-02 12:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 87.6173 | 30
2025-10-02 13:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 86.8148 | 30
2025-10-02 14:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 92.1379 | 30
2025-10-02 15:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 92.6348 | 30
2025-10-02 16:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 91.6124 | 30
2025-10-02 17:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 88.321 | 30
2025-10-02 18:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 82.3006 | 30
2025-10-02 19:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 79.3743 | 30
2025-10-02 20:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 76.3582 | 30
2025-10-02 21:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 72.8541 | 30
2025-10-02 22:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 69.9528 | 30
2025-10-02 23:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 68.6743 | 30
2025-10-03 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 66.3744 | 30
2025-10-03 01:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 65.8822 | 30
2025-10-03 02:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 66.3107 | 30
2025-10-03 03:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 65.4227 | 30
2025-10-03 04:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 65.3708 | 30
2025-10-03 05:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 64.9255 | 30
2025-10-03 06:00 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 65.0651 | 30
2025-10-03 07:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 67.8465 | 30
2025-10-03 08:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 78.3084 | 30
2025-10-03 09:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 91.611 | 30
2025-10-03 10:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 93.6408 | 30
2025-10-03 11:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 94.3029 | 30
2025-10-03 12:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 87.6173 | 30
2025-10-03 13:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 86.8148 | 30
2025-10-03 14:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 92.1379 | 30
2025-10-03 15:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 92.6348 | 30
2025-10-03 16:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 91.6124 | 30
2025-10-03 17:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 88.321 | 30
2025-10-03 18:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 82.3006 | 30
2025-10-03 19:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 79.3743 | 30
2025-10-03 20:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 76.3582 | 30
2025-10-03 21:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 72.8541 | 30
2025-10-03 22:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 69.9528 | 30
2025-10-03 23:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 68.6743 | 30
2025-10-04 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 66.3744 | 30
2025-10-04 01:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 65.8822 | 30
2025-10-04 02:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 66.3107 | 30
2025-10-04 03:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 65.4227 | 30
2025-10-04 04:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 65.3708 | 30
2025-10-04 05:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 64.9255 | 30
2025-10-04 06:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 65.0651 | 30
2025-10-04 07:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 67.8465 | 30
2025-10-04 08:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 78.3084 | 30
2025-10-04 09:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 91.611 | 30
2025-10-04 10:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 93.6408 | 30
2025-10-04 11:00 | 22.8 | 1.0553 | 110.8042 | 94.3029 | 30
2025-10-04 12:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 87.6173 | 30
2025-10-04 13:00 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 86.8148 | 30
2025-10-04 14:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 92.1379 | 30
2025-10-04 15:00 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 92.6348 | 30
2025-10-04 16:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 91.6124 | 30
2025-10-04 17:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 88.321 | 30
2025-10-04 18:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 82.3006 | 30
2025-10-04 19:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 79.3743 | 30
2025-10-04 20:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 76.3582 | 30
2025-10-04 21:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 72.8541 | 30
2025-10-04 22:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 69.9528 | 30
2025-10-04 23:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 68.6743 | 30
2025-10-05 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 66.3744 | 30
2025-10-05 01:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 65.8822 | 30
2025-10-05 02:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 66.3107 | 30
2025-10-05 03:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 65.4227 | 30
2025-10-05 04:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 65.3708 | 30
2025-10-05 05:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 64.9255 | 30
2025-10-05 06:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 65.0651 | 30
2025-10-05 07:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 67.8465 | 30
2025-10-05 08:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 78.3084 | 30
2025-10-05 09:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 91.611 | 30
2025-10-05 10:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 93.6408 | 30
2025-10-05 11:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 94.3029 | 30
2025-10-05 12:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 87.6173 | 30
2025-10-05 13:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 86.8148 | 30
2025-10-05 14:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 92.1379 | 30
2025-10-05 15:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 92.6348 | 30
2025-10-05 16:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 91.6124 | 30
2025-10-05 17:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 88.321 | 30
2025-10-05 18:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 82.3006 | 30
2025-10-05 19:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 79.3743 | 30
2025-10-05 20:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 76.3582 | 30
2025-10-05 21:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 72.8541 | 30
2025-10-05 22:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 69.9528 | 30
2025-10-05 23:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 68.6743 | 30
2025-10-06 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 66.3744 | 30
2025-10-06 01:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 65.8822 | 30
2025-10-06 02:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 66.3107 | 30
2025-10-06 03:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 65.4227 | 30
2025-10-06 04:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 65.3708 | 30
2025-10-06 05:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 64.9255 | 30
2025-10-06 06:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 65.0651 | 30
2025-10-06 07:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 67.8465 | 30
2025-10-06 08:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 78.3084 | 30
2025-10-06 09:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 91.611 | 30
2025-10-06 10:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 93.6408 | 30
2025-10-06 11:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 94.3029 | 30
2025-10-06 12:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 87.6173 | 30
2025-10-06 13:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 86.8148 | 30
2025-10-06 14:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 92.1379 | 30
2025-10-06 15:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 92.6348 | 30
2025-10-06 16:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 91.6124 | 30
2025-10-06 17:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 88.321 | 30
2025-10-06 18:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 82.3006 | 30
2025-10-06 19:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 79.3743 | 30
2025-10-06 20:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 76.3582 | 30
2025-10-06 21:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 72.8541 | 30
2025-10-06 22:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 69.9528 | 30
2025-10-06 23:00 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 68.6743 | 30
2025-10-07 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 66.3744 | 30
2025-10-07 01:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 65.8822 | 30
2025-10-07 02:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 66.3107 | 30
2025-10-07 03:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 65.4227 | 30
2025-10-07 04:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 65.3708 | 30
2025-10-07 05:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 64.9255 | 30
2025-10-07 06:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 65.0651 | 30
2025-10-07 07:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 67.8465 | 30
2025-10-07 08:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 78.3084 | 30
2025-10-07 09:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 91.611 | 30
2025-10-07 10:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 93.6408 | 30
2025-10-07 11:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 94.3029 | 30
2025-10-07 12:00 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 87.6173 | 30
2025-10-07 13:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 86.8148 | 30
2025-10-07 14:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 92.1379 | 30
2025-10-07 15:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 92.6348 | 30
2025-10-07 16:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 91.6124 | 30
2025-10-07 17:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 88.321 | 30
2025-10-07 18:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 82.3006 | 30
2025-10-07 19:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 79.3743 | 30
2025-10-07 20:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 76.3582 | 30
2025-10-07 21:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 72.8541 | 30
2025-10-07 22:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 69.9528 | 30
2025-10-07 23:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 68.6743 | 30
2025-10-08 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 66.3744 | 30
2025-10-08 01:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 65.8822 | 30
2025-10-08 02:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 66.3107 | 30
2025-10-08 03:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 65.4227 | 30
2025-10-08 04:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 65.3708 | 30
2025-10-08 05:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 64.9255 | 30
2025-10-08 06:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 65.0651 | 30
2025-10-08 07:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 67.8465 | 30
2025-10-08 08:00 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 78.3084 | 30
2025-10-08 09:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 91.611 | 30
2025-10-08 10:00 | 22.9 | 1.0545 | 110.7249 | 93.6408 | 30
2025-10-08 11:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 94.3029 | 30
2025-10-08 12:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 87.6173 | 30
2025-10-08 13:00 | 22.9 | 1.0545 | 110.7249 | 86.8148 | 30
2025-10-08 14:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 92.1379 | 30
2025-10-08 15:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 92.6348 | 30
2025-10-08 16:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 91.6124 | 30
2025-10-08 17:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 88.321 | 30
2025-10-08 18:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 82.3006 | 30
2025-10-08 19:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 79.3743 | 30
2025-10-08 20:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 76.3582 | 30
2025-10-08 21:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 72.8541 | 30
2025-10-08 22:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 69.9528 | 30
2025-10-08 23:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 68.6743 | 30
2025-10-09 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 66.3744 | 30
2025-10-09 01:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 65.8822 | 30
2025-10-09 02:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 66.3107 | 30
2025-10-09 03:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 65.4227 | 30
2025-10-09 04:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 65.3708 | 30
2025-10-09 05:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 64.9255 | 30
2025-10-09 06:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 65.0651 | 30
2025-10-09 07:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 67.8465 | 30
2025-10-09 08:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 78.3084 | 30
2025-10-09 09:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 91.611 | 30
2025-10-09 10:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 93.6408 | 30
2025-10-09 11:00 | 22.8 | 1.0553 | 110.8042 | 94.3029 | 30
2025-10-09 12:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 87.6173 | 30
2025-10-09 13:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 86.8148 | 30
2025-10-09 14:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 92.1379 | 30
2025-10-09 15:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 92.6348 | 30
2025-10-09 16:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 91.6124 | 30
2025-10-09 17:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 88.321 | 30
2025-10-09 18:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 82.3006 | 30
2025-10-09 19:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 79.3743 | 30
2025-10-09 20:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 76.3582 | 30
2025-10-09 21:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 72.8541 | 30
2025-10-09 22:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 69.9528 | 30
2025-10-09 23:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 68.6743 | 30
2025-10-10 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 66.3744 | 30
2025-10-10 01:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 65.8822 | 30
2025-10-10 02:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 66.3107 | 30
2025-10-10 03:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 65.4227 | 30
2025-10-10 04:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 65.3708 | 30
2025-10-10 05:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 64.9255 | 30
2025-10-10 06:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 65.0651 | 30
2025-10-10 07:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 67.8465 | 30
2025-10-10 08:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 78.3084 | 30
2025-10-10 09:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 91.611 | 30
2025-10-10 10:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 93.6408 | 30
2025-10-10 11:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 94.3029 | 30
2025-10-10 12:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 87.6173 | 30
2025-10-10 13:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 86.8148 | 30
2025-10-10 14:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 92.1379 | 30
2025-10-10 15:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 92.6348 | 30
2025-10-10 16:00 | 22.9 | 1.0545 | 110.7249 | 91.6124 | 30
2025-10-10 17:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 88.321 | 30
2025-10-10 18:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 82.3006 | 30
2025-10-10 19:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 79.3743 | 30
2025-10-10 20:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 76.3582 | 30
2025-10-10 21:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 72.8541 | 30
2025-10-10 22:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 69.9528 | 30
2025-10-10 23:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 68.6743 | 30
2025-10-11 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 66.3744 | 30
2025-10-11 01:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 65.8822 | 30
2025-10-11 02:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 66.3107 | 30
2025-10-11 03:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 65.4227 | 30
2025-10-11 04:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 65.3708 | 30
2025-10-11 05:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 64.9255 | 30
2025-10-11 06:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 65.0651 | 30
2025-10-11 07:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 67.8465 | 30
2025-10-11 08:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 78.3084 | 30
2025-10-11 09:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 91.611 | 30
2025-10-11 10:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 93.6408 | 30
2025-10-11 11:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 94.3029 | 30
2025-10-11 12:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 87.6173 | 30
2025-10-11 13:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 86.8148 | 30
2025-10-11 14:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 92.1379 | 30
2025-10-11 15:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 92.6348 | 30
2025-10-11 16:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 91.6124 | 30
2025-10-11 17:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 88.321 | 30
2025-10-11 18:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 82.3006 | 30
2025-10-11 19:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 79.3743 | 30
2025-10-11 20:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 76.3582 | 30
2025-10-11 21:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 72.8541 | 30
2025-10-11 22:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 69.9528 | 30
2025-10-11 23:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 68.6743 | 30
2025-10-12 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 66.3744 | 30
2025-10-12 01:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 65.8822 | 30
2025-10-12 02:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 66.3107 | 30
2025-10-12 03:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 65.4227 | 30
2025-10-12 04:00 | 22.9 | 1.0545 | 110.7249 | 65.3708 | 30
2025-10-12 05:00 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 64.9255 | 30
2025-10-12 06:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 65.0651 | 30
2025-10-12 07:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 67.8465 | 30
2025-10-12 08:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 78.3084 | 30
2025-10-12 09:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 91.611 | 30
2025-10-12 10:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 93.6408 | 30
2025-10-12 11:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 94.3029 | 30
2025-10-12 12:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 87.6173 | 30
2025-10-12 13:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 86.8148 | 30
2025-10-12 14:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 92.1379 | 30
2025-10-12 15:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 92.6348 | 30
2025-10-12 16:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 91.6124 | 30
2025-10-12 17:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 88.321 | 30
2025-10-12 18:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 82.3006 | 30
2025-10-12 19:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 79.3743 | 30
2025-10-12 20:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 76.3582 | 30
2025-10-12 21:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 72.8541 | 30
2025-10-12 22:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 69.9528 | 30
2025-10-12 23:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 68.6743 | 30
2025-10-13 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 66.3744 | 30
2025-10-13 01:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 65.8822 | 30
2025-10-13 02:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 66.3107 | 30
2025-10-13 03:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 65.4227 | 30
2025-10-13 04:00 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 65.3708 | 30
2025-10-13 05:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 64.9255 | 30
2025-10-13 06:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 65.0651 | 30
2025-10-13 07:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 67.8465 | 30
2025-10-13 08:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 78.3084 | 30
2025-10-13 09:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 91.611 | 30
2025-10-13 10:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 93.6408 | 30
2025-10-13 11:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 94.3029 | 30
2025-10-13 12:00 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 87.6173 | 30
2025-10-13 13:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 86.8148 | 30
2025-10-13 14:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 92.1379 | 30
2025-10-13 15:00 | 19 | 1.0837 | 113.7903 | 92.6348 | 30
2025-10-13 16:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 91.6124 | 30
2025-10-13 17:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 88.321 | 30
2025-10-13 18:00 | 17.5 | 1.0948 | 114.9554 | 82.3006 | 30
2025-10-13 19:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 79.3743 | 30
2025-10-13 20:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 76.3582 | 30
2025-10-13 21:00 | 17.2 | 1.097 | 115.1875 | 72.8541 | 30
2025-10-13 22:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 69.9528 | 30
2025-10-13 23:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 68.6743 | 30
2025-10-14 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 66.3744 | 30
2025-10-14 01:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 65.8822 | 30
2025-10-14 02:00 | 17.5 | 1.0948 | 114.9554 | 66.3107 | 30
2025-10-14 03:00 | 17.6 | 1.0941 | 114.8779 | 65.4227 | 30
2025-10-14 04:00 | 17.5 | 1.0948 | 114.9554 | 65.3708 | 30
2025-10-14 05:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 64.9255 | 30
2025-10-14 06:00 | 17.6 | 1.0941 | 114.8779 | 65.0651 | 30
2025-10-14 07:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 67.8465 | 30
2025-10-14 08:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 78.3084 | 30
2025-10-14 09:00 | 17.5 | 1.0948 | 114.9554 | 91.611 | 30
2025-10-14 10:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 93.6408 | 30
2025-10-14 11:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 94.3029 | 30
2025-10-14 12:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 87.6173 | 30
2025-10-14 13:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 86.8148 | 30
2025-10-14 14:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 92.1379 | 30
2025-10-14 15:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 92.6348 | 30
2025-10-14 16:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 91.6124 | 30
2025-10-14 17:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 88.321 | 30
2025-10-14 18:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 82.3006 | 30
2025-10-14 19:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 79.3743 | 30
2025-10-14 20:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 76.3582 | 30
2025-10-14 21:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 72.8541 | 30
2025-10-14 22:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 69.9528 | 30
2025-10-14 23:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 68.6743 | 30
2025-10-15 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 66.3744 | 30
2025-10-15 01:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 65.8822 | 30
2025-10-15 02:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 66.3107 | 30
2025-10-15 03:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 65.4227 | 30
2025-10-15 04:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 65.3708 | 30
2025-10-15 05:00 | 19 | 1.0837 | 113.7903 | 64.9255 | 30
2025-10-15 06:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 65.0651 | 30
2025-10-15 07:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 67.8465 | 30
2025-10-15 08:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 78.3084 | 30
2025-10-15 09:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 91.611 | 30
2025-10-15 10:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 93.6408 | 30
2025-10-15 11:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 94.3029 | 30
2025-10-15 12:00 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 87.6173 | 30
2025-10-15 13:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 86.8148 | 30
2025-10-15 14:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 92.1379 | 30
2025-10-15 15:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 92.6348 | 30
2025-10-15 16:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 91.6124 | 30
2025-10-15 17:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 88.321 | 30
2025-10-15 18:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 82.3006 | 30
2025-10-15 19:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 79.3743 | 30
2025-10-15 20:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 76.3582 | 30
2025-10-15 21:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 72.8541 | 30
2025-10-15 22:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 69.9528 | 30
2025-10-15 23:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 68.6743 | 30
2025-10-16 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 66.3744 | 30
2025-10-16 01:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 65.8822 | 30
2025-10-16 02:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 66.3107 | 30
2025-10-16 03:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 65.4227 | 30
2025-10-16 04:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 65.3708 | 30
2025-10-16 05:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 64.9255 | 30
2025-10-16 06:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 65.0651 | 30
2025-10-16 07:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 67.8465 | 30
2025-10-16 08:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 78.3084 | 30
2025-10-16 09:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 91.611 | 30
2025-10-16 10:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 93.6408 | 30
2025-10-16 11:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 94.3029 | 30
2025-10-16 12:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 87.6173 | 30
2025-10-16 13:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 86.8148 | 30
2025-10-16 14:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 92.1379 | 30
2025-10-16 15:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 92.6348 | 30
2025-10-16 16:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 91.6124 | 30
2025-10-16 17:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 88.321 | 30
2025-10-16 18:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 82.3006 | 30
2025-10-16 19:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 79.3743 | 30
2025-10-16 20:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 76.3582 | 30
2025-10-16 21:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 72.8541 | 30
2025-10-16 22:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 69.9528 | 30
2025-10-16 23:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 68.6743 | 30
2025-10-17 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 66.3744 | 30
2025-10-17 01:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 65.8822 | 30
2025-10-17 02:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 66.3107 | 30
2025-10-17 03:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 65.4227 | 30
2025-10-17 04:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 65.3708 | 30
2025-10-17 05:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 64.9255 | 30
2025-10-17 06:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 65.0651 | 30
2025-10-17 07:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 67.8465 | 30
2025-10-17 08:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 78.3084 | 30
2025-10-17 09:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 91.611 | 30
2025-10-17 10:00 | 22.9 | 1.0545 | 110.7249 | 93.6408 | 30
2025-10-17 11:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 94.3029 | 30
2025-10-17 12:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 87.6173 | 30
2025-10-17 13:00 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 86.8148 | 30
2025-10-17 14:00 | 22.8 | 1.0553 | 110.8042 | 92.1379 | 30
2025-10-17 15:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 92.6348 | 30
2025-10-17 16:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 91.6124 | 30
2025-10-17 17:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 88.321 | 30
2025-10-17 18:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 82.3006 | 30
2025-10-17 19:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 79.3743 | 30
2025-10-17 20:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 76.3582 | 30
2025-10-17 21:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 72.8541 | 30
2025-10-17 22:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 69.9528 | 30
2025-10-17 23:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 68.6743 | 30
2025-10-18 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 66.3744 | 30
2025-10-18 01:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 65.8822 | 30
2025-10-18 02:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 66.3107 | 30
2025-10-18 03:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 65.4227 | 30
2025-10-18 04:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 65.3708 | 30
2025-10-18 05:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 64.9255 | 30
2025-10-18 06:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 65.0651 | 30
2025-10-18 07:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 67.8465 | 30
2025-10-18 08:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 78.3084 | 30
2025-10-18 09:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 91.611 | 30
2025-10-18 10:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 93.6408 | 30
2025-10-18 11:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 94.3029 | 30
2025-10-18 12:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 87.6173 | 30
2025-10-18 13:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 86.8148 | 30
2025-10-18 14:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 92.1379 | 30
2025-10-18 15:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 92.6348 | 30
2025-10-18 16:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 91.6124 | 30
2025-10-18 17:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 88.321 | 30
2025-10-18 18:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 82.3006 | 30
2025-10-18 19:00 | 18 | 1.0911 | 114.5678 | 79.3743 | 30
2025-10-18 20:00 | 18 | 1.0911 | 114.5678 | 76.3582 | 30
2025-10-18 21:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 72.8541 | 30
2025-10-18 22:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 69.9528 | 30
2025-10-18 23:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 68.6743 | 30
2025-10-19 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 66.3744 | 30
2025-10-19 01:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 65.8822 | 30
2025-10-19 02:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 66.3107 | 30
2025-10-19 03:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 65.4227 | 30
2025-10-19 04:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 65.3708 | 30
2025-10-19 05:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 64.9255 | 30
2025-10-19 06:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 65.0651 | 30
2025-10-19 07:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 67.8465 | 30
2025-10-19 08:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 78.3084 | 30
2025-10-19 09:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 91.611 | 30
2025-10-19 10:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 93.6408 | 30
2025-10-19 11:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 94.3029 | 30
2025-10-19 12:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 87.6173 | 30
2025-10-19 13:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 86.8148 | 30
2025-10-19 14:00 | 19 | 1.0837 | 113.7903 | 92.1379 | 30
2025-10-19 15:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 92.6348 | 30
2025-10-19 16:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 91.6124 | 30
2025-10-19 17:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 88.321 | 30
2025-10-19 18:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 82.3006 | 30
2025-10-19 19:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 79.3743 | 30
2025-10-19 20:00 | 18 | 1.0911 | 114.5678 | 76.3582 | 30
2025-10-19 21:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 72.8541 | 30
2025-10-19 22:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 69.9528 | 30
2025-10-19 23:00 | 17.6 | 1.0941 | 114.8779 | 68.6743 | 30
2025-10-20 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 66.3744 | 30
2025-10-20 01:00 | 17.2 | 1.097 | 115.1875 | 65.8822 | 30
2025-10-20 02:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 66.3107 | 30
2025-10-20 03:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 65.4227 | 30
2025-10-20 04:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 65.3708 | 30
2025-10-20 05:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 64.9255 | 30
2025-10-20 06:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 65.0651 | 30
2025-10-20 07:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 67.8465 | 30
2025-10-20 08:00 | 16.8 | 1.1 | 115.4965 | 78.3084 | 30
2025-10-20 09:00 | 17.6 | 1.0941 | 114.8779 | 91.611 | 30
2025-10-20 10:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 93.6408 | 30
2025-10-20 11:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 94.3029 | 30
2025-10-20 12:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 87.6173 | 30
2025-10-20 13:00 | 17.5 | 1.0948 | 114.9554 | 86.8148 | 30
2025-10-20 14:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 92.1379 | 30
2025-10-20 15:00 | 16 | 1.1058 | 116.113 | 92.6348 | 30
2025-10-20 16:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 91.6124 | 30
2025-10-20 17:00 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 88.321 | 30
2025-10-20 18:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 82.3006 | 30
2025-10-20 19:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 79.3743 | 30
2025-10-20 20:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 76.3582 | 30
2025-10-20 21:00 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 72.8541 | 30
2025-10-20 22:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 69.9528 | 30
2025-10-20 23:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 68.6743 | 30
2025-10-21 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 66.3744 | 30
2025-10-21 01:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 65.8822 | 30
2025-10-21 02:00 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 66.3107 | 30
2025-10-21 03:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 65.4227 | 30
2025-10-21 04:00 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 65.3708 | 30
2025-10-21 05:00 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 64.9255 | 30
2025-10-21 06:00 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 65.0651 | 30
2025-10-21 07:00 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 67.8465 | 30
2025-10-21 08:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 78.3084 | 30
2025-10-21 09:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 91.611 | 30
2025-10-21 10:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 93.6408 | 30
2025-10-21 11:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 94.3029 | 30
2025-10-21 12:00 | 17.2 | 1.097 | 115.1875 | 87.6173 | 30
2025-10-21 13:00 | 17 | 1.0985 | 115.342 | 86.8148 | 30
2025-10-21 14:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 92.1379 | 30
2025-10-21 15:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 92.6348 | 30
2025-10-21 16:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 91.6124 | 30
2025-10-21 17:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 88.321 | 30
2025-10-21 18:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 82.3006 | 30
2025-10-21 19:00 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 79.3743 | 30
2025-10-21 20:00 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 76.3582 | 30
2025-10-21 21:00 | 14.8 | 1.1146 | 117.0338 | 72.8541 | 30
2025-10-21 22:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 69.9528 | 30
2025-10-21 23:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 68.6743 | 30
2025-10-22 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 66.3744 | 30
2025-10-22 01:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 65.8822 | 30
2025-10-22 02:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 66.3107 | 30
2025-10-22 03:00 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 65.4227 | 30
2025-10-22 04:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 65.3708 | 30
2025-10-22 05:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 64.9255 | 30
2025-10-22 06:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 65.0651 | 30
2025-10-22 07:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 67.8465 | 30
2025-10-22 08:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 78.3084 | 30
2025-10-22 09:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 91.611 | 30
2025-10-22 10:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 93.6408 | 30
2025-10-22 11:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 94.3029 | 30
2025-10-22 12:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 87.6173 | 30
2025-10-22 13:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 86.8148 | 30
2025-10-22 14:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 92.1379 | 30
2025-10-22 15:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 92.6348 | 30
2025-10-22 16:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 91.6124 | 30
2025-10-22 17:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 88.321 | 30
2025-10-22 18:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 82.3006 | 30
2025-10-22 19:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 79.3743 | 30
2025-10-22 20:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 76.3582 | 30
2025-10-22 21:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 72.8541 | 30
2025-10-22 22:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 69.9528 | 30
2025-10-22 23:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 68.6743 | 30
2025-10-23 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 66.3744 | 30
2025-10-23 01:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 65.8822 | 30
2025-10-23 02:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 66.3107 | 30
2025-10-23 03:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 65.4227 | 30
2025-10-23 04:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 65.3708 | 30
2025-10-23 05:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 64.9255 | 30
2025-10-23 06:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 65.0651 | 30
2025-10-23 07:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 67.8465 | 30
2025-10-23 08:00 | 19 | 1.0837 | 113.7903 | 78.3084 | 30
2025-10-23 09:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 91.611 | 30
2025-10-23 10:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 93.6408 | 30
2025-10-23 11:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 94.3029 | 30
2025-10-23 12:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 87.6173 | 30
2025-10-23 13:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 86.8148 | 30
2025-10-23 14:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 92.1379 | 30
2025-10-23 15:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 92.6348 | 30
2025-10-23 16:00 | 17.1 | 1.0978 | 115.2648 | 91.6124 | 30
2025-10-23 17:00 | 17 | 1.0985 | 115.342 | 88.321 | 30
2025-10-23 18:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 82.3006 | 30
2025-10-23 19:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 79.3743 | 30
2025-10-23 20:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 76.3582 | 30
2025-10-23 21:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 72.8541 | 30
2025-10-23 22:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 69.9528 | 30
2025-10-23 23:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 68.6743 | 30
2025-10-24 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 66.3744 | 30
2025-10-24 01:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 65.8822 | 30
2025-10-24 02:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 66.3107 | 30
2025-10-24 03:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 65.4227 | 30
2025-10-24 04:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 65.3708 | 30
2025-10-24 05:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 64.9255 | 30
2025-10-24 06:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 65.0651 | 30
2025-10-24 07:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 67.8465 | 30
2025-10-24 08:00 | 17.1 | 1.0978 | 115.2648 | 78.3084 | 30
2025-10-24 09:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 91.611 | 30
2025-10-24 10:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 93.6408 | 30
2025-10-24 11:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 94.3029 | 30
2025-10-24 12:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 87.6173 | 30
2025-10-24 13:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 86.8148 | 30
2025-10-24 14:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 92.1379 | 30
2025-10-24 15:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 92.6348 | 30
2025-10-24 16:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 91.6124 | 30
2025-10-24 17:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 88.321 | 30
2025-10-24 18:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 82.3006 | 30
2025-10-24 19:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 79.3743 | 30
2025-10-24 20:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 76.3582 | 30
2025-10-24 21:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 72.8541 | 30
2025-10-24 22:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 69.9528 | 30
2025-10-24 23:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 68.6743 | 30
2025-10-25 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 66.3744 | 30
2025-10-25 01:00 | 18 | 1.0911 | 114.5678 | 65.8822 | 30
2025-10-25 02:00 | 18 | 1.0911 | 114.5678 | 66.3107 | 30
2025-10-25 03:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 65.4227 | 30
2025-10-25 04:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 65.3708 | 30
2025-10-25 05:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 64.9255 | 30
2025-10-25 06:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 65.0651 | 30
2025-10-25 07:00 | 16.8 | 1.1 | 115.4965 | 67.8465 | 30
2025-10-25 08:00 | 18 | 1.0911 | 114.5678 | 78.3084 | 30
2025-10-25 09:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 91.611 | 30
2025-10-25 10:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 93.6408 | 30
2025-10-25 11:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 94.3029 | 30
2025-10-25 12:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 87.6173 | 30
2025-10-25 13:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 86.8148 | 30
2025-10-25 14:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 92.1379 | 30
2025-10-25 15:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 92.6348 | 30
2025-10-25 16:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 91.6124 | 30
2025-10-25 17:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 88.321 | 30
2025-10-25 18:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 82.3006 | 30
2025-10-25 19:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 79.3743 | 30
2025-10-25 20:00 | 17.6 | 1.0941 | 114.8779 | 76.3582 | 30
2025-10-25 21:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 72.8541 | 30
2025-10-25 22:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 69.9528 | 30
2025-10-25 23:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 68.6743 | 30
2025-10-26 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 66.3744 | 30
2025-10-26 01:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 65.8822 | 30
2025-10-26 02:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 66.3107 | 30
2025-10-26 03:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 65.4227 | 30
2025-10-26 04:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 65.3708 | 30
2025-10-26 05:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 64.9255 | 30
2025-10-26 06:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 65.0651 | 30
2025-10-26 07:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 67.8465 | 30
2025-10-26 08:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 78.3084 | 30
2025-10-26 09:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 91.611 | 30
2025-10-26 10:00 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 93.6408 | 30
2025-10-26 11:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 94.3029 | 30
2025-10-26 12:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 87.6173 | 30
2025-10-26 13:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 86.8148 | 30
2025-10-26 14:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 92.1379 | 30
2025-10-26 15:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 92.6348 | 30
2025-10-26 16:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 91.6124 | 30
2025-10-26 17:00 | 17.1 | 1.0978 | 115.2648 | 88.321 | 30
2025-10-26 18:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 82.3006 | 30
2025-10-26 19:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 79.3743 | 30
2025-10-26 20:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 76.3582 | 30
2025-10-26 21:00 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 72.8541 | 30
2025-10-26 22:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 69.9528 | 30
2025-10-26 23:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 68.6743 | 30
2025-10-27 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 66.3744 | 30
2025-10-27 01:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 65.8822 | 30
2025-10-27 02:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 66.3107 | 30
2025-10-27 03:00 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 65.4227 | 30
2025-10-27 04:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 65.3708 | 30
2025-10-27 05:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 64.9255 | 30
2025-10-27 06:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 65.0651 | 30
2025-10-27 07:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 67.8465 | 30
2025-10-27 08:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 78.3084 | 30
2025-10-27 09:00 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 91.611 | 30
2025-10-27 10:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 93.6408 | 30
2025-10-27 11:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 94.3029 | 30
2025-10-27 12:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 87.6173 | 30
2025-10-27 13:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 86.8148 | 30
2025-10-27 14:00 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 92.1379 | 30
2025-10-27 15:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 92.6348 | 30
2025-10-27 16:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 91.6124 | 30
2025-10-27 17:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 88.321 | 30
2025-10-27 18:00 | 11.5 | 1.1385 | 119.5427 | 82.3006 | 30
2025-10-27 19:00 | 10.9 | 1.1428 | 119.9953 | 79.3743 | 30
2025-10-27 20:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 76.3582 | 30
2025-10-27 21:00 | 9.5 | 1.1528 | 121.0472 | 72.8541 | 30
2025-10-27 22:00 | 9 | 1.1564 | 121.4214 | 69.9528 | 30
2025-10-27 23:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 68.6743 | 30
2025-10-28 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 66.3744 | 30
2025-10-28 01:00 | 8.1 | 1.1628 | 122.0933 | 65.8822 | 30
2025-10-28 02:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 66.3107 | 30
2025-10-28 03:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 65.4227 | 30
2025-10-28 04:00 | 7.5 | 1.167 | 122.5398 | 65.3708 | 30
2025-10-28 05:00 | 7.2 | 1.1692 | 122.7628 | 64.9255 | 30
2025-10-28 06:00 | 6.9 | 1.1713 | 122.9854 | 65.0651 | 30
2025-10-28 07:00 | 7 | 1.1706 | 122.9112 | 67.8465 | 30
2025-10-28 08:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 78.3084 | 30
2025-10-28 09:00 | 10.6 | 1.145 | 120.2212 | 91.611 | 30
2025-10-28 10:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 93.6408 | 30
2025-10-28 11:00 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 94.3029 | 30
2025-10-28 12:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 87.6173 | 30
2025-10-28 13:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 86.8148 | 30
2025-10-28 14:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 92.1379 | 30
2025-10-28 15:00 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 92.6348 | 30
2025-10-28 16:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 91.6124 | 30
2025-10-28 17:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 88.321 | 30
2025-10-28 18:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 82.3006 | 30
2025-10-28 19:00 | 11.2 | 1.1407 | 119.7691 | 79.3743 | 30
2025-10-28 20:00 | 11.1 | 1.1414 | 119.8446 | 76.3582 | 30
2025-10-28 21:00 | 11 | 1.1421 | 119.9199 | 72.8541 | 30
2025-10-28 22:00 | 10.3 | 1.1471 | 120.4468 | 69.9528 | 30
2025-10-28 23:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 68.6743 | 30
2025-10-29 | 9.6 | 1.1521 | 120.9722 | 66.3744 | 30
2025-10-29 01:00 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 65.8822 | 30
2025-10-29 02:00 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 66.3107 | 30
2025-10-29 03:00 | 9 | 1.1564 | 121.4214 | 65.4227 | 30
2025-10-29 04:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 65.3708 | 30
2025-10-29 05:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 64.9255 | 30
2025-10-29 06:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 65.0651 | 30
2025-10-29 07:00 | 9.7 | 1.1514 | 120.8972 | 67.8465 | 30
2025-10-29 08:00 | 11.5 | 1.1385 | 119.5427 | 78.3084 | 30
2025-10-29 09:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 91.611 | 30
2025-10-29 10:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 93.6408 | 30
2025-10-29 11:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 94.3029 | 30
2025-10-29 12:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 87.6173 | 30
2025-10-29 13:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 86.8148 | 30
2025-10-29 14:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 92.1379 | 30
2025-10-29 15:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 92.6348 | 30
2025-10-29 16:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 91.6124 | 30
2025-10-29 17:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 88.321 | 30
2025-10-29 18:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 82.3006 | 30
2025-10-29 19:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 79.3743 | 30
2025-10-29 20:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 76.3582 | 30
2025-10-29 21:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 72.8541 | 30
2025-10-29 22:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 69.9528 | 30
2025-10-29 23:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 68.6743 | 30
2025-10-30 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 66.3744 | 30
2025-10-30 01:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 65.8822 | 30
2025-10-30 02:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 66.3107 | 30
2025-10-30 03:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 65.4227 | 30
2025-10-30 04:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 65.3708 | 30
2025-10-30 05:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 64.9255 | 30
2025-10-30 06:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 65.0651 | 30
2025-10-30 07:00 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 67.8465 | 30
2025-10-30 08:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 78.3084 | 30
2025-10-30 09:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 91.611 | 30
2025-10-30 10:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 93.6408 | 30
2025-10-30 11:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 94.3029 | 30
2025-10-30 12:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 87.6173 | 30
2025-10-30 13:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 86.8148 | 30
2025-10-30 14:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 92.1379 | 30
2025-10-30 15:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 92.6348 | 30
2025-10-30 16:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 91.6124 | 30
2025-10-30 17:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 88.321 | 30
2025-10-30 18:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 82.3006 | 30
2025-10-30 19:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 79.3743 | 30
2025-10-30 20:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 76.3582 | 30
2025-10-30 21:00 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 72.8541 | 30
2025-10-30 22:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 69.9528 | 30
2025-10-30 23:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 68.6743 | 30
2025-10-31 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 66.3744 | 30
2025-10-31 01:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 65.8822 | 30
2025-10-31 02:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 66.3107 | 30
2025-10-31 03:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 65.4227 | 30
2025-10-31 04:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 65.3708 | 30
2025-10-31 05:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 64.9255 | 30
2025-10-31 06:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 65.0651 | 30
2025-10-31 07:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 67.8465 | 30
2025-10-31 08:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 78.3084 | 30
2025-10-31 09:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 91.611 | 30
2025-10-31 10:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 93.6408 | 30
2025-10-31 11:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 94.3029 | 30
2025-10-31 12:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 87.6173 | 30
2025-10-31 13:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 86.8148 | 30
2025-10-31 14:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 92.1379 | 30
2025-10-31 15:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 92.6348 | 30
2025-10-31 16:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 91.6124 | 30
2025-10-31 17:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 88.321 | 30
2025-10-31 18:00 | 16.8 | 1.1 | 115.4965 | 82.3006 | 30
2025-10-31 19:00 | 16 | 1.1058 | 116.113 | 79.3743 | 30
2025-10-31 20:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 76.3582 | 30
2025-10-31 21:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 72.8541 | 30
2025-10-31 22:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 69.9528 | 30
2025-10-31 23:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 68.6743 | 30
2025-11-01 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 66.3744 | 30
2025-11-01 01:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 65.8822 | 30
2025-11-01 02:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 66.3107 | 30
2025-11-01 03:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 65.4227 | 30
2025-11-01 04:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 65.3708 | 30
2025-11-01 05:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 64.9255 | 30
2025-11-01 06:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 65.0651 | 30
2025-11-01 07:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 67.8465 | 30
2025-11-01 08:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 78.3084 | 30
2025-11-01 09:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 91.611 | 30
2025-11-01 10:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 93.6408 | 30
2025-11-01 11:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 94.3029 | 30
2025-11-01 12:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 87.6173 | 30
2025-11-01 13:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 86.8148 | 30
2025-11-01 14:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 92.1379 | 30
2025-11-01 15:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 92.6348 | 30
2025-11-01 16:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 91.6124 | 30
2025-11-01 17:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 88.321 | 30
2025-11-01 18:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 82.3006 | 30
2025-11-01 19:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 79.3743 | 30
2025-11-01 20:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 76.3582 | 30
2025-11-01 21:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 72.8541 | 30
2025-11-01 22:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 69.9528 | 30
2025-11-01 23:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 68.6743 | 30
2025-11-02 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 66.3744 | 30
2025-11-02 01:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 65.8822 | 30
2025-11-02 02:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 66.3107 | 30
2025-11-02 03:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 65.4227 | 30
2025-11-02 04:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 65.3708 | 30
2025-11-02 05:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 64.9255 | 30
2025-11-02 06:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 65.0651 | 30
2025-11-02 07:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 67.8465 | 30
2025-11-02 08:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 78.3084 | 30
2025-11-02 09:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 91.611 | 30
2025-11-02 10:00 | 17 | 1.0985 | 115.342 | 93.6408 | 30
2025-11-02 11:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 94.3029 | 30
2025-11-02 12:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 87.6173 | 30
2025-11-02 13:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 86.8148 | 30
2025-11-02 14:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 92.1379 | 30
2025-11-02 15:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 92.6348 | 30
2025-11-02 16:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 91.6124 | 30
2025-11-02 17:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 88.321 | 30
2025-11-02 18:00 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 82.3006 | 30
2025-11-02 19:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 79.3743 | 30
2025-11-02 20:00 | 11.2 | 1.1407 | 119.7691 | 76.3582 | 30
2025-11-02 21:00 | 10.3 | 1.1471 | 120.4468 | 72.8541 | 30
2025-11-02 22:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 69.9528 | 30
2025-11-02 23:00 | 8.6 | 1.1592 | 121.7203 | 68.6743 | 30
2025-11-03 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 66.3744 | 30
2025-11-03 01:00 | 7.7 | 1.1656 | 122.3911 | 65.8822 | 30
2025-11-03 02:00 | 6.9 | 1.1713 | 122.9854 | 66.3107 | 30
2025-11-03 03:00 | 6.3 | 1.1755 | 123.43 | 65.4227 | 30
2025-11-03 04:00 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 65.3708 | 30
2025-11-03 05:00 | 5.4 | 1.1819 | 124.0949 | 64.9255 | 30
2025-11-03 06:00 | 5.4 | 1.1819 | 124.0949 | 65.0651 | 30
2025-11-03 07:00 | 5.8523 | 1.1787 | 123.761 | 67.8465 | 30
2025-11-03 08:00 | 6.3437 | 1.1752 | 123.3977 | 78.3084 | 30
2025-11-03 09:00 | 6.835 | 1.1717 | 123.0336 | 91.611 | 30
2025-11-03 10:00 | 7.3263 | 1.1683 | 122.6689 | 93.6408 | 30
2025-11-03 11:00 | 7.8177 | 1.1648 | 122.3035 | 94.3029 | 30
2025-11-03 12:00 | 8.309 | 1.1613 | 121.9374 | 87.6173 | 30
2025-11-03 13:00 | 8.8004 | 1.1578 | 121.5707 | 86.8148 | 30
2025-11-03 14:00 | 9.2917 | 1.1543 | 121.2032 | 92.1379 | 30
2025-11-03 15:00 | 9.783 | 1.1508 | 120.835 | 92.6348 | 30
2025-11-03 16:00 | 10.2744 | 1.1473 | 120.4661 | 91.6124 | 30
2025-11-03 17:00 | 10.7657 | 1.1438 | 120.0965 | 88.321 | 30
2025-11-03 18:00 | 11.257 | 1.1402 | 119.7261 | 82.3006 | 30
2025-11-03 19:00 | 11.7484 | 1.1367 | 119.355 | 79.3743 | 30
2025-11-03 20:00 | 12.2397 | 1.1332 | 118.9832 | 76.3582 | 30
2025-11-03 21:00 | 12.7311 | 1.1296 | 118.6107 | 72.8541 | 30
2025-11-03 22:00 | 13.2224 | 1.1261 | 118.2374 | 69.9528 | 30
2025-11-03 23:00 | 13.7137 | 1.1225 | 117.8634 | 68.6743 | 30
2025-11-04 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 66.3744 | 30
2025-11-04 01:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 65.8822 | 30
2025-11-04 02:00 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 66.3107 | 30
2025-11-04 03:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 65.4227 | 30
2025-11-04 04:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 65.3708 | 30
2025-11-04 05:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 64.9255 | 30
2025-11-04 06:00 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 65.0651 | 30
2025-11-04 07:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 67.8465 | 30
2025-11-04 08:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 78.3084 | 30
2025-11-04 09:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 91.611 | 30
2025-11-04 10:00 | 18 | 1.0911 | 114.5678 | 93.6408 | 30
2025-11-04 11:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 94.3029 | 30
2025-11-04 12:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 87.6173 | 30
2025-11-04 13:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 86.8148 | 30
2025-11-04 14:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 92.1379 | 30
2025-11-04 15:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 92.6348 | 30
2025-11-04 16:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 91.6124 | 30
2025-11-04 17:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 88.321 | 30
2025-11-04 18:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 82.3006 | 30
2025-11-04 19:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 79.3743 | 30
2025-11-04 20:00 | 14.8 | 1.1146 | 117.0338 | 76.3582 | 30
2025-11-04 21:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 72.8541 | 30
2025-11-04 22:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 69.9528 | 30
2025-11-04 23:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 68.6743 | 30
2025-11-05 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 66.3744 | 30
2025-11-05 01:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 65.8822 | 30
2025-11-05 02:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 66.3107 | 30
2025-11-05 03:00 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 65.4227 | 30
2025-11-05 04:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 65.3708 | 30
2025-11-05 05:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 64.9255 | 30
2025-11-05 06:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 65.0651 | 30
2025-11-05 07:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 67.8465 | 30
2025-11-05 08:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 78.3084 | 30
2025-11-05 09:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 91.611 | 30
2025-11-05 10:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 93.6408 | 30
2025-11-05 11:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 94.3029 | 30
2025-11-05 12:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 87.6173 | 30
2025-11-05 13:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 86.8148 | 30
2025-11-05 14:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 92.1379 | 30
2025-11-05 15:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 92.6348 | 30
2025-11-05 16:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 91.6124 | 30
2025-11-05 17:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 88.321 | 30
2025-11-05 18:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 82.3006 | 30
2025-11-05 19:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 79.3743 | 30
2025-11-05 20:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 76.3582 | 30
2025-11-05 21:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 72.8541 | 30
2025-11-05 22:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 69.9528 | 30
2025-11-05 23:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 68.6743 | 30
2025-11-06 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 66.3744 | 30
2025-11-06 01:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 65.8822 | 30
2025-11-06 02:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 66.3107 | 30
2025-11-06 03:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 65.4227 | 30
2025-11-06 04:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 65.3708 | 30
2025-11-06 05:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 64.9255 | 30
2025-11-06 06:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 65.0651 | 30
2025-11-06 07:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 67.8465 | 30
2025-11-06 08:00 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 78.3084 | 30
2025-11-06 09:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 91.611 | 30
2025-11-06 10:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 93.6408 | 30
2025-11-06 11:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 94.3029 | 30
2025-11-06 12:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 87.6173 | 30
2025-11-06 13:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 86.8148 | 30
2025-11-06 14:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 92.1379 | 30
2025-11-06 15:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 92.6348 | 30
2025-11-06 16:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 91.6124 | 30
2025-11-06 17:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 88.321 | 30
2025-11-06 18:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 82.3006 | 30
2025-11-06 19:00 | 16 | 1.1058 | 116.113 | 79.3743 | 30
2025-11-06 20:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 76.3582 | 30
2025-11-06 21:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 72.8541 | 30
2025-11-06 22:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 69.9528 | 30
2025-11-06 23:00 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 68.6743 | 30
2025-11-07 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 66.3744 | 30
2025-11-07 01:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 65.8822 | 30
2025-11-07 02:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 66.3107 | 30
2025-11-07 03:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 65.4227 | 30
2025-11-07 04:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 65.3708 | 30
2025-11-07 05:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 64.9255 | 30
2025-11-07 06:00 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 65.0651 | 30
2025-11-07 07:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 67.8465 | 30
2025-11-07 08:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 78.3084 | 30
2025-11-07 09:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 91.611 | 30
2025-11-07 10:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 93.6408 | 30
2025-11-07 11:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 94.3029 | 30
2025-11-07 12:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 87.6173 | 30
2025-11-07 13:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 86.8148 | 30
2025-11-07 14:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 92.1379 | 30
2025-11-07 15:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 92.6348 | 30
2025-11-07 16:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 91.6124 | 30
2025-11-07 17:00 | 17.2 | 1.097 | 115.1875 | 88.321 | 30
2025-11-07 18:00 | 16.8 | 1.1 | 115.4965 | 82.3006 | 30
2025-11-07 19:00 | 16.8 | 1.1 | 115.4965 | 79.3743 | 30
2025-11-07 20:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 76.3582 | 30
2025-11-07 21:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 72.8541 | 30
2025-11-07 22:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 69.9528 | 30
2025-11-07 23:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 68.6743 | 30
2025-11-08 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 66.3744 | 30
2025-11-08 01:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 65.8822 | 30
2025-11-08 02:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 66.3107 | 30
2025-11-08 03:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 65.4227 | 30
2025-11-08 04:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 65.3708 | 30
2025-11-08 05:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 64.9255 | 30
2025-11-08 06:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 65.0651 | 30
2025-11-08 07:00 | 16.8 | 1.1 | 115.4965 | 67.8465 | 30
2025-11-08 08:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 78.3084 | 30
2025-11-08 09:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 91.611 | 30
2025-11-08 10:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 93.6408 | 30
2025-11-08 11:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 94.3029 | 30
2025-11-08 12:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 87.6173 | 30
2025-11-08 13:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 86.8148 | 30
2025-11-08 14:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 92.1379 | 30
2025-11-08 15:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 92.6348 | 30
2025-11-08 16:00 | 17.1 | 1.0978 | 115.2648 | 91.6124 | 30
2025-11-08 17:00 | 16.8 | 1.1 | 115.4965 | 88.321 | 30
2025-11-08 18:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 82.3006 | 30
2025-11-08 19:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 79.3743 | 30
2025-11-08 20:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 76.3582 | 30
2025-11-08 21:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 72.8541 | 30
2025-11-08 22:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 69.9528 | 30
2025-11-08 23:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 68.6743 | 30
2025-11-09 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 66.3744 | 30
2025-11-09 01:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 65.8822 | 30
2025-11-09 02:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 66.3107 | 30
2025-11-09 03:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 65.4227 | 30
2025-11-09 04:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 65.3708 | 30
2025-11-09 05:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 64.9255 | 30
2025-11-09 06:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 65.0651 | 30
2025-11-09 07:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 67.8465 | 30
2025-11-09 08:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 78.3084 | 30
2025-11-09 09:00 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 91.611 | 30
2025-11-09 10:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 93.6408 | 30
2025-11-09 11:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 94.3029 | 30
2025-11-09 12:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 87.6173 | 30
2025-11-09 13:00 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 86.8148 | 30
2025-11-09 14:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 92.1379 | 30
2025-11-09 15:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 92.6348 | 30
2025-11-09 16:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 91.6124 | 30
2025-11-09 17:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 88.321 | 30
2025-11-09 18:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 82.3006 | 30
2025-11-09 19:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 79.3743 | 30
2025-11-09 20:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 76.3582 | 30
2025-11-09 21:00 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 72.8541 | 30
2025-11-09 22:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 69.9528 | 30
2025-11-09 23:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 68.6743 | 30
2025-11-10 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 66.3744 | 30
2025-11-10 01:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 65.8822 | 30
2025-11-10 02:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 66.3107 | 30
2025-11-10 03:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 65.4227 | 30
2025-11-10 04:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 65.3708 | 30
2025-11-10 05:00 | 11.3 | 1.1399 | 119.6937 | 64.9255 | 30
2025-11-10 06:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 65.0651 | 30
2025-11-10 07:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 67.8465 | 30
2025-11-10 08:00 | 10.7 | 1.1442 | 120.1459 | 78.3084 | 30
2025-11-10 09:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 91.611 | 30
2025-11-10 10:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 93.6408 | 30
2025-11-10 11:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 94.3029 | 30
2025-11-10 12:00 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 87.6173 | 30
2025-11-10 13:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 86.8148 | 30
2025-11-10 14:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 92.1379 | 30
2025-11-10 15:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 92.6348 | 30
2025-11-10 16:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 91.6124 | 30
2025-11-10 17:00 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 88.321 | 30
2025-11-10 18:00 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 82.3006 | 30
2025-11-10 19:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 79.3743 | 30
2025-11-10 20:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 76.3582 | 30
2025-11-10 21:00 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 72.8541 | 30
2025-11-10 22:00 | 11.5 | 1.1385 | 119.5427 | 69.9528 | 30
2025-11-10 23:00 | 10.9 | 1.1428 | 119.9953 | 68.6743 | 30
2025-11-11 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 66.3744 | 30
2025-11-11 01:00 | 9.2 | 1.155 | 121.2718 | 65.8822 | 30
2025-11-11 02:00 | 8.9 | 1.1571 | 121.4962 | 66.3107 | 30
2025-11-11 03:00 | 8.6 | 1.1592 | 121.7203 | 65.4227 | 30
2025-11-11 04:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 65.3708 | 30
2025-11-11 05:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 64.9255 | 30
2025-11-11 06:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 65.0651 | 30
2025-11-11 07:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 67.8465 | 30
2025-11-11 08:00 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 78.3084 | 30
2025-11-11 09:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 91.611 | 30
2025-11-11 10:00 | 14.8 | 1.1146 | 117.0338 | 93.6408 | 30
2025-11-11 11:00 | 14.8 | 1.1146 | 117.0338 | 94.3029 | 30
2025-11-11 12:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 87.6173 | 30
2025-11-11 13:00 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 86.8148 | 30
2025-11-11 14:00 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 92.1379 | 30
2025-11-11 15:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 92.6348 | 30
2025-11-11 16:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 91.6124 | 30
2025-11-11 17:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 88.321 | 30
2025-11-11 18:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 82.3006 | 30
2025-11-11 19:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 79.3743 | 30
2025-11-11 20:00 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 76.3582 | 30
2025-11-11 21:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 72.8541 | 30
2025-11-11 22:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 69.9528 | 30
2025-11-11 23:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 68.6743 | 30
2025-11-12 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 66.3744 | 30
2025-11-12 01:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 65.8822 | 30
2025-11-12 02:00 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 66.3107 | 30
2025-11-12 03:00 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 65.4227 | 30
2025-11-12 04:00 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 65.3708 | 30
2025-11-12 05:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 64.9255 | 30
2025-11-12 06:00 | 11.5 | 1.1385 | 119.5427 | 65.0651 | 30
2025-11-12 07:00 | 11.3 | 1.1399 | 119.6937 | 67.8465 | 30
2025-11-12 08:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 78.3084 | 30
2025-11-12 09:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 91.611 | 30
2025-11-12 10:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 93.6408 | 30
2025-11-12 11:00 | 16 | 1.1058 | 116.113 | 94.3029 | 30
2025-11-12 12:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 87.6173 | 30
2025-11-12 13:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 86.8148 | 30
2025-11-12 14:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 92.1379 | 30
2025-11-12 15:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 92.6348 | 30
2025-11-12 16:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 91.6124 | 30
2025-11-12 17:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 88.321 | 30
2025-11-12 18:00 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 82.3006 | 30
2025-11-12 19:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 79.3743 | 30
2025-11-12 20:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 76.3582 | 30
2025-11-12 21:00 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 72.8541 | 30
2025-11-12 22:00 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 69.9528 | 30
2025-11-12 23:00 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 68.6743 | 30
2025-11-13 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 66.3744 | 30
2025-11-13 01:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 65.8822 | 30
2025-11-13 02:00 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 66.3107 | 30
2025-11-13 03:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 65.4227 | 30
2025-11-13 04:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 65.3708 | 30
2025-11-13 05:00 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 64.9255 | 30
2025-11-13 06:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 65.0651 | 30
2025-11-13 07:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 67.8465 | 30
2025-11-13 08:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 78.3084 | 30
2025-11-13 09:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 91.611 | 30
2025-11-13 10:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 93.6408 | 30
2025-11-13 11:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 94.3029 | 30
2025-11-13 12:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 87.6173 | 30
2025-11-13 13:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 86.8148 | 30
2025-11-13 14:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 92.1379 | 30
2025-11-13 15:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 92.6348 | 30
2025-11-13 16:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 91.6124 | 30
2025-11-13 17:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 88.321 | 30
2025-11-13 18:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 82.3006 | 30
2025-11-13 19:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 79.3743 | 30
2025-11-13 20:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 76.3582 | 30
2025-11-13 21:00 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 72.8541 | 30
2025-11-13 22:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 69.9528 | 30
2025-11-13 23:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 68.6743 | 30
2025-11-14 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 66.3744 | 30
2025-11-14 01:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 65.8822 | 30
2025-11-14 02:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 66.3107 | 30
2025-11-14 03:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 65.4227 | 30
2025-11-14 04:00 | 11.5 | 1.1385 | 119.5427 | 65.3708 | 30
2025-11-14 05:00 | 11.2 | 1.1407 | 119.7691 | 64.9255 | 30
2025-11-14 06:00 | 11 | 1.1421 | 119.9199 | 65.0651 | 30
2025-11-14 07:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 67.8465 | 30
2025-11-14 08:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 78.3084 | 30
2025-11-14 09:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 91.611 | 30
2025-11-14 10:00 | 16 | 1.1058 | 116.113 | 93.6408 | 30
2025-11-14 11:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 94.3029 | 30
2025-11-14 12:00 | 19 | 1.0837 | 113.7903 | 87.6173 | 30
2025-11-14 13:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 86.8148 | 30
2025-11-14 14:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 92.1379 | 30
2025-11-14 15:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 92.6348 | 30
2025-11-14 16:00 | 16.8 | 1.1 | 115.4965 | 91.6124 | 30
2025-11-14 17:00 | 16 | 1.1058 | 116.113 | 88.321 | 30
2025-11-14 18:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 82.3006 | 30
2025-11-14 19:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 79.3743 | 30
2025-11-14 20:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 76.3582 | 30
2025-11-14 21:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 72.8541 | 30
2025-11-14 22:00 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 69.9528 | 30
2025-11-14 23:00 | 11.5 | 1.1385 | 119.5427 | 68.6743 | 30
2025-11-15 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 66.3744 | 30
2025-11-15 01:00 | 11.1 | 1.1414 | 119.8446 | 65.8822 | 30
2025-11-15 02:00 | 10.7 | 1.1442 | 120.1459 | 66.3107 | 30
2025-11-15 03:00 | 10.5 | 1.1457 | 120.2964 | 65.4227 | 30
2025-11-15 04:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 65.3708 | 30
2025-11-15 05:00 | 9.6 | 1.1521 | 120.9722 | 64.9255 | 30
2025-11-15 06:00 | 9.2 | 1.155 | 121.2718 | 65.0651 | 30
2025-11-15 07:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 67.8465 | 30
2025-11-15 08:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 78.3084 | 30
2025-11-15 09:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 91.611 | 30
2025-11-15 10:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 93.6408 | 30
2025-11-15 11:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 94.3029 | 30
2025-11-15 12:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 87.6173 | 30
2025-11-15 13:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 86.8148 | 30
2025-11-15 14:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 92.1379 | 30
2025-11-15 15:00 | 16 | 1.1058 | 116.113 | 92.6348 | 30
2025-11-15 16:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 91.6124 | 30
2025-11-15 17:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 88.321 | 30
2025-11-15 18:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 82.3006 | 30
2025-11-15 19:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 79.3743 | 30
2025-11-15 20:00 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 76.3582 | 30
2025-11-15 21:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 72.8541 | 30
2025-11-15 22:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 69.9528 | 30
2025-11-15 23:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 68.6743 | 30
2025-11-16 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 66.3744 | 30
2025-11-16 01:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 65.8822 | 30
2025-11-16 02:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 66.3107 | 30
2025-11-16 03:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 65.4227 | 30
2025-11-16 04:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 65.3708 | 30
2025-11-16 05:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 64.9255 | 30
2025-11-16 06:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 65.0651 | 30
2025-11-16 07:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 67.8465 | 30
2025-11-16 08:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 78.3084 | 30
2025-11-16 09:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 91.611 | 30
2025-11-16 10:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 93.6408 | 30
2025-11-16 11:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 94.3029 | 30
2025-11-16 12:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 87.6173 | 30
2025-11-16 13:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 86.8148 | 30
2025-11-16 14:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 92.1379 | 30
2025-11-16 15:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 92.6348 | 30
2025-11-16 16:00 | 17.5 | 1.0948 | 114.9554 | 91.6124 | 30
2025-11-16 17:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 88.321 | 30
2025-11-16 18:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 82.3006 | 30
2025-11-16 19:00 | 16 | 1.1058 | 116.113 | 79.3743 | 30
2025-11-16 20:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 76.3582 | 30
2025-11-16 21:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 72.8541 | 30
2025-11-16 22:00 | 14.8 | 1.1146 | 117.0338 | 69.9528 | 30
2025-11-16 23:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 68.6743 | 30
2025-11-17 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 66.3744 | 30
2025-11-17 01:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 65.8822 | 30
2025-11-17 02:00 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 66.3107 | 30
2025-11-17 03:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 65.4227 | 30
2025-11-17 04:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 65.3708 | 30
2025-11-17 05:00 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 64.9255 | 30
2025-11-17 06:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 65.0651 | 30
2025-11-17 07:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 67.8465 | 30
2025-11-17 08:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 78.3084 | 30
2025-11-17 09:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 91.611 | 30
2025-11-17 10:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 93.6408 | 30
2025-11-17 11:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 94.3029 | 30
2025-11-17 12:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 87.6173 | 30
2025-11-17 13:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 86.8148 | 30
2025-11-17 14:00 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 92.1379 | 30
2025-11-17 15:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 92.6348 | 30
2025-11-17 16:00 | 11.2 | 1.1407 | 119.7691 | 91.6124 | 30
2025-11-17 17:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 88.321 | 30
2025-11-17 18:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 82.3006 | 30
2025-11-17 19:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 79.3743 | 30
2025-11-17 20:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 76.3582 | 30
2025-11-17 21:00 | 6.2 | 1.1762 | 123.504 | 72.8541 | 30
2025-11-17 22:00 | 5.3 | 1.1826 | 124.1687 | 69.9528 | 30
2025-11-17 23:00 | 4.5 | 1.1882 | 124.7576 | 68.6743 | 30
2025-11-18 | 4.2 | 1.1903 | 124.978 | 66.3744 | 30
2025-11-18 01:00 | 3.8 | 1.1931 | 125.2715 | 65.8822 | 30
2025-11-18 02:00 | 3.4 | 1.1959 | 125.5646 | 66.3107 | 30
2025-11-18 03:00 | 2.9 | 1.1993 | 125.9303 | 65.4227 | 30
2025-11-18 04:00 | 2.6 | 1.2014 | 126.1494 | 65.3708 | 30
2025-11-18 05:00 | 2.7 | 1.2007 | 126.0764 | 64.9255 | 30
2025-11-18 06:00 | 2.3 | 1.2035 | 126.3683 | 65.0651 | 30
2025-11-18 07:00 | 2.2 | 1.2042 | 126.4412 | 67.8465 | 30
2025-11-18 08:00 | 3.4 | 1.1959 | 125.5646 | 78.3084 | 30
2025-11-18 09:00 | 4.8 | 1.1861 | 124.537 | 91.611 | 30
2025-11-18 10:00 | 5.9 | 1.1783 | 123.7258 | 93.6408 | 30
2025-11-18 11:00 | 6.3 | 1.1755 | 123.43 | 94.3029 | 30
2025-11-18 12:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 87.6173 | 30
2025-11-18 13:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 86.8148 | 30
2025-11-18 14:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 92.1379 | 30
2025-11-18 15:00 | 8.1 | 1.1628 | 122.0933 | 92.6348 | 30
2025-11-18 16:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 91.6124 | 30
2025-11-18 17:00 | 6.6 | 1.1734 | 123.2078 | 88.321 | 30
2025-11-18 18:00 | 6.1 | 1.1769 | 123.5779 | 82.3006 | 30
2025-11-18 19:00 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 79.3743 | 30
2025-11-18 20:00 | 5.5 | 1.1812 | 124.0211 | 76.3582 | 30
2025-11-18 21:00 | 4.9 | 1.1854 | 124.4633 | 72.8541 | 30
2025-11-18 22:00 | 5 | 1.1847 | 124.3897 | 69.9528 | 30
2025-11-18 23:00 | 4.9 | 1.1854 | 124.4633 | 68.6743 | 30
2025-11-19 | 4.8 | 1.1861 | 124.537 | 66.3744 | 30
2025-11-19 01:00 | 4.3 | 1.1896 | 124.9046 | 65.8822 | 30
2025-11-19 02:00 | 3.5 | 1.1952 | 125.4913 | 66.3107 | 30
2025-11-19 03:00 | 3.2 | 1.1972 | 125.7109 | 65.4227 | 30
2025-11-19 04:00 | 3.1 | 1.1979 | 125.7841 | 65.3708 | 30
2025-11-19 05:00 | 2.7 | 1.2007 | 126.0764 | 64.9255 | 30
2025-11-19 06:00 | 2.6 | 1.2014 | 126.1494 | 65.0651 | 30
2025-11-19 07:00 | 3.1 | 1.1979 | 125.7841 | 67.8465 | 30
2025-11-19 08:00 | 4.2 | 1.1903 | 124.978 | 78.3084 | 30
2025-11-19 09:00 | 5.9 | 1.1783 | 123.7258 | 91.611 | 30
2025-11-19 10:00 | 7.5 | 1.167 | 122.5398 | 93.6408 | 30
2025-11-19 11:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 94.3029 | 30
2025-11-19 12:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 87.6173 | 30
2025-11-19 13:00 | 10.6 | 1.145 | 120.2212 | 86.8148 | 30
2025-11-19 14:00 | 10.9 | 1.1428 | 119.9953 | 92.1379 | 30
2025-11-19 15:00 | 10.7 | 1.1442 | 120.1459 | 92.6348 | 30
2025-11-19 16:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 91.6124 | 30
2025-11-19 17:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 88.321 | 30
2025-11-19 18:00 | 8.1 | 1.1628 | 122.0933 | 82.3006 | 30
2025-11-19 19:00 | 7.4 | 1.1678 | 122.6142 | 79.3743 | 30
2025-11-19 20:00 | 7.3 | 1.1685 | 122.6885 | 76.3582 | 30
2025-11-19 21:00 | 6.8 | 1.172 | 123.0596 | 72.8541 | 30
2025-11-19 22:00 | 6.3 | 1.1755 | 123.43 | 69.9528 | 30
2025-11-19 23:00 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 68.6743 | 30
2025-11-20 | 5.6 | 1.1805 | 123.9473 | 66.3744 | 30
2025-11-20 01:00 | 5.3 | 1.1826 | 124.1687 | 65.8822 | 30
2025-11-20 02:00 | 5.3 | 1.1826 | 124.1687 | 66.3107 | 30
2025-11-20 03:00 | 4.7 | 1.1868 | 124.6105 | 65.4227 | 30
2025-11-20 04:00 | 5.3 | 1.1826 | 124.1687 | 65.3708 | 30
2025-11-20 05:00 | 5.3 | 1.1826 | 124.1687 | 64.9255 | 30
2025-11-20 06:00 | 5.5 | 1.1812 | 124.0211 | 65.0651 | 30
2025-11-20 07:00 | 7.4 | 1.1678 | 122.6142 | 67.8465 | 30
2025-11-20 08:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 78.3084 | 30
2025-11-20 09:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 91.611 | 30
2025-11-20 10:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 93.6408 | 30
2025-11-20 11:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 94.3029 | 30
2025-11-20 12:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 87.6173 | 30
2025-11-20 13:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 86.8148 | 30
2025-11-20 14:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 92.1379 | 30
2025-11-20 15:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 92.6348 | 30
2025-11-20 16:00 | 14.8 | 1.1146 | 117.0338 | 91.6124 | 30
2025-11-20 17:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 88.321 | 30
2025-11-20 18:00 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 82.3006 | 30
2025-11-20 19:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 79.3743 | 30
2025-11-20 20:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 76.3582 | 30
2025-11-20 21:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 72.8541 | 30
2025-11-20 22:00 | 11.5 | 1.1385 | 119.5427 | 69.9528 | 30
2025-11-20 23:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 68.6743 | 30
2025-11-21 | 11.1 | 1.1414 | 119.8446 | 66.3744 | 30
2025-11-21 01:00 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 65.8822 | 30
2025-11-21 02:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 66.3107 | 30
2025-11-21 03:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 65.4227 | 30
2025-11-21 04:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 65.3708 | 30
2025-11-21 05:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 64.9255 | 30
2025-11-21 06:00 | 7.4 | 1.1678 | 122.6142 | 65.0651 | 30
2025-11-21 07:00 | 7.1 | 1.1699 | 122.837 | 67.8465 | 30
2025-11-21 08:00 | 7.5 | 1.167 | 122.5398 | 78.3084 | 30
2025-11-21 09:00 | 9.2 | 1.155 | 121.2718 | 91.611 | 30
2025-11-21 10:00 | 11.2 | 1.1407 | 119.7691 | 93.6408 | 30
2025-11-21 11:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 94.3029 | 30
2025-11-21 12:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 87.6173 | 30
2025-11-21 13:00 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 86.8148 | 30
2025-11-21 14:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 92.1379 | 30
2025-11-21 15:00 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 92.6348 | 30
2025-11-21 16:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 91.6124 | 30
2025-11-21 17:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 88.321 | 30
2025-11-21 18:00 | 11.3 | 1.1399 | 119.6937 | 82.3006 | 30
2025-11-21 19:00 | 10.5 | 1.1457 | 120.2964 | 79.3743 | 30
2025-11-21 20:00 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 76.3582 | 30
2025-11-21 21:00 | 9.6 | 1.1521 | 120.9722 | 72.8541 | 30
2025-11-21 22:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 69.9528 | 30
2025-11-21 23:00 | 9.2 | 1.155 | 121.2718 | 68.6743 | 30
2025-11-22 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 66.3744 | 30
2025-11-22 01:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 65.8822 | 30
2025-11-22 02:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 66.3107 | 30
2025-11-22 03:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 65.4227 | 30
2025-11-22 04:00 | 7.7 | 1.1656 | 122.3911 | 65.3708 | 30
2025-11-22 05:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 64.9255 | 30
2025-11-22 06:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 65.0651 | 30
2025-11-22 07:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 67.8465 | 30
2025-11-22 08:00 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 78.3084 | 30
2025-11-22 09:00 | 10.9 | 1.1428 | 119.9953 | 91.611 | 30
2025-11-22 10:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 93.6408 | 30
2025-11-22 11:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 94.3029 | 30
2025-11-22 12:00 | 16 | 1.1058 | 116.113 | 87.6173 | 30
2025-11-22 13:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 86.8148 | 30
2025-11-22 14:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 92.1379 | 30
2025-11-22 15:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 92.6348 | 30
2025-11-22 16:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 91.6124 | 30
2025-11-22 17:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 88.321 | 30
2025-11-22 18:00 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 82.3006 | 30
2025-11-22 19:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 79.3743 | 30
2025-11-22 20:00 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 76.3582 | 30
2025-11-22 21:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 72.8541 | 30
2025-11-22 22:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 69.9528 | 30
2025-11-22 23:00 | 11.2 | 1.1407 | 119.7691 | 68.6743 | 30
2025-11-23 | 11.1 | 1.1414 | 119.8446 | 66.3744 | 30
2025-11-23 01:00 | 10.3 | 1.1471 | 120.4468 | 65.8822 | 30
2025-11-23 02:00 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 66.3107 | 30
2025-11-23 03:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 65.4227 | 30
2025-11-23 04:00 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 65.3708 | 30
2025-11-23 05:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 64.9255 | 30
2025-11-23 06:00 | 9.7 | 1.1514 | 120.8972 | 65.0651 | 30
2025-11-23 07:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 67.8465 | 30
2025-11-23 08:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 78.3084 | 30
2025-11-23 09:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 91.611 | 30
2025-11-23 10:00 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 93.6408 | 30
2025-11-23 11:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 94.3029 | 30
2025-11-23 12:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 87.6173 | 30
2025-11-23 13:00 | 17.5 | 1.0948 | 114.9554 | 86.8148 | 30
2025-11-23 14:00 | 17.5 | 1.0948 | 114.9554 | 92.1379 | 30
2025-11-23 15:00 | 16.8 | 1.1 | 115.4965 | 92.6348 | 30
2025-11-23 16:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 91.6124 | 30
2025-11-23 17:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 88.321 | 30
2025-11-23 18:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 82.3006 | 30
2025-11-23 19:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 79.3743 | 30
2025-11-23 20:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 76.3582 | 30
2025-11-23 21:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 72.8541 | 30
2025-11-23 22:00 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 69.9528 | 30
2025-11-23 23:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 68.6743 | 30
2025-11-24 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 66.3744 | 30
2025-11-24 01:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 65.8822 | 30
2025-11-24 02:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 66.3107 | 30
2025-11-24 03:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 65.4227 | 30
2025-11-24 04:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 65.3708 | 30
2025-11-24 05:00 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 64.9255 | 30
2025-11-24 06:00 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 65.0651 | 30
2025-11-24 07:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 67.8465 | 30
2025-11-24 08:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 78.3084 | 30
2025-11-24 09:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 91.611 | 30
2025-11-24 10:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 93.6408 | 30
2025-11-24 11:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 94.3029 | 30
2025-11-24 12:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 87.6173 | 30
2025-11-24 13:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 86.8148 | 30
2025-11-24 14:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 92.1379 | 30
2025-11-24 15:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 92.6348 | 30
2025-11-24 16:00 | 17 | 1.0985 | 115.342 | 91.6124 | 30
2025-11-24 17:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 88.321 | 30
2025-11-24 18:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 82.3006 | 30
2025-11-24 19:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 79.3743 | 30
2025-11-24 20:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 76.3582 | 30
2025-11-24 21:00 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 72.8541 | 30
2025-11-24 22:00 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 69.9528 | 30
2025-11-24 23:00 | 14.8 | 1.1146 | 117.0338 | 68.6743 | 30
2025-11-25 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 66.3744 | 30
2025-11-25 01:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 65.8822 | 30
2025-11-25 02:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 66.3107 | 30
2025-11-25 03:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 65.4227 | 30
2025-11-25 04:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 65.3708 | 30
2025-11-25 05:00 | 11.5 | 1.1385 | 119.5427 | 64.9255 | 30
2025-11-25 06:00 | 11.1 | 1.1414 | 119.8446 | 65.0651 | 30
2025-11-25 07:00 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 67.8465 | 30
2025-11-25 08:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 78.3084 | 30
2025-11-25 09:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 91.611 | 30
2025-11-25 10:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 93.6408 | 30
2025-11-25 11:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 94.3029 | 30
2025-11-25 12:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 87.6173 | 30
2025-11-25 13:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 86.8148 | 30
2025-11-25 14:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 92.1379 | 30
2025-11-25 15:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 92.6348 | 30
2025-11-25 16:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 91.6124 | 30
2025-11-25 17:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 88.321 | 30
2025-11-25 18:00 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 82.3006 | 30
2025-11-25 19:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 79.3743 | 30
2025-11-25 20:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 76.3582 | 30
2025-11-25 21:00 | 8.1 | 1.1628 | 122.0933 | 72.8541 | 30
2025-11-25 22:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 69.9528 | 30
2025-11-25 23:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 68.6743 | 30
2025-11-26 | 7.7 | 1.1656 | 122.3911 | 66.3744 | 30
2025-11-26 01:00 | 7.4 | 1.1678 | 122.6142 | 65.8822 | 30
2025-11-26 02:00 | 7 | 1.1706 | 122.9112 | 66.3107 | 30
2025-11-26 03:00 | 6.8 | 1.172 | 123.0596 | 65.4227 | 30
2025-11-26 04:00 | 6.7 | 1.1727 | 123.1337 | 65.3708 | 30
2025-11-26 05:00 | 6.6 | 1.1734 | 123.2078 | 64.9255 | 30
2025-11-26 06:00 | 6.5 | 1.1741 | 123.2819 | 65.0651 | 30
2025-11-26 07:00 | 6.6 | 1.1734 | 123.2078 | 67.8465 | 30
2025-11-26 08:00 | 7.3 | 1.1685 | 122.6885 | 78.3084 | 30
2025-11-26 09:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 91.611 | 30
2025-11-26 10:00 | 10.7 | 1.1442 | 120.1459 | 93.6408 | 30
2025-11-26 11:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 94.3029 | 30
2025-11-26 12:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 87.6173 | 30
2025-11-26 13:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 86.8148 | 30
2025-11-26 14:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 92.1379 | 30
2025-11-26 15:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 92.6348 | 30
2025-11-26 16:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 91.6124 | 30
2025-11-26 17:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 88.321 | 30
2025-11-26 18:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 82.3006 | 30
2025-11-26 19:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 79.3743 | 30
2025-11-26 20:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 76.3582 | 30
2025-11-26 21:00 | 11.2 | 1.1407 | 119.7691 | 72.8541 | 30
2025-11-26 22:00 | 10.6 | 1.145 | 120.2212 | 69.9528 | 30
2025-11-26 23:00 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 68.6743 | 30
2025-11-27 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 66.3744 | 30
2025-11-27 01:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 65.8822 | 30
2025-11-27 02:00 | 10.7 | 1.1442 | 120.1459 | 66.3107 | 30
2025-11-27 03:00 | 10.7 | 1.1442 | 120.1459 | 65.4227 | 30
2025-11-27 04:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 65.3708 | 30
2025-11-27 05:00 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 64.9255 | 30
2025-11-27 06:00 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 65.0651 | 30
2025-11-27 07:00 | 10.5 | 1.1457 | 120.2964 | 67.8465 | 30
2025-11-27 08:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 78.3084 | 30
2025-11-27 09:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 91.611 | 30
2025-11-27 10:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 93.6408 | 30
2025-11-27 11:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 94.3029 | 30
2025-11-27 12:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 87.6173 | 30
2025-11-27 13:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 86.8148 | 30
2025-11-27 14:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 92.1379 | 30
2025-11-27 15:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 92.6348 | 30
2025-11-27 16:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 91.6124 | 30
2025-11-27 17:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 88.321 | 30
2025-11-27 18:00 | 11.2 | 1.1407 | 119.7691 | 82.3006 | 30
2025-11-27 19:00 | 10.5 | 1.1457 | 120.2964 | 79.3743 | 30
2025-11-27 20:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 76.3582 | 30
2025-11-27 21:00 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 72.8541 | 30
2025-11-27 22:00 | 9.5 | 1.1528 | 121.0472 | 69.9528 | 30
2025-11-27 23:00 | 9 | 1.1564 | 121.4214 | 68.6743 | 30
2025-11-28 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 66.3744 | 30
2025-11-28 01:00 | 7.8 | 1.1649 | 122.3167 | 65.8822 | 30
2025-11-28 02:00 | 7 | 1.1706 | 122.9112 | 66.3107 | 30
2025-11-28 03:00 | 6.4 | 1.1748 | 123.3559 | 65.4227 | 30
2025-11-28 04:00 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 65.3708 | 30
2025-11-28 05:00 | 5.3 | 1.1826 | 124.1687 | 64.9255 | 30
2025-11-28 06:00 | 4.9 | 1.1854 | 124.4633 | 65.0651 | 30
2025-11-28 07:00 | 4.8 | 1.1861 | 124.537 | 67.8465 | 30
2025-11-28 08:00 | 5.1 | 1.184 | 124.3161 | 78.3084 | 30
2025-11-28 09:00 | 6.6 | 1.1734 | 123.2078 | 91.611 | 30
2025-11-28 10:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 93.6408 | 30
2025-11-28 11:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 94.3029 | 30
2025-11-28 12:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 87.6173 | 30
2025-11-28 13:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 86.8148 | 30
2025-11-28 14:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 92.1379 | 30
2025-11-28 15:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 92.6348 | 30
2025-11-28 16:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 91.6124 | 30
2025-11-28 17:00 | 8.9 | 1.1571 | 121.4962 | 88.321 | 30
2025-11-28 18:00 | 7.7 | 1.1656 | 122.3911 | 82.3006 | 30
2025-11-28 19:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 79.3743 | 30
2025-11-28 20:00 | 6.9 | 1.1713 | 122.9854 | 76.3582 | 30
2025-11-28 21:00 | 6.7 | 1.1727 | 123.1337 | 72.8541 | 30
2025-11-28 22:00 | 6.5 | 1.1741 | 123.2819 | 69.9528 | 30
2025-11-28 23:00 | 6.2 | 1.1762 | 123.504 | 68.6743 | 30
2025-11-29 | 6.2 | 1.1762 | 123.504 | 66.3744 | 30
2025-11-29 01:00 | 6.2 | 1.1762 | 123.504 | 65.8822 | 30
2025-11-29 02:00 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 66.3107 | 30
2025-11-29 03:00 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 65.4227 | 30
2025-11-29 04:00 | 6.1 | 1.1769 | 123.5779 | 65.3708 | 30
2025-11-29 05:00 | 6.4 | 1.1748 | 123.3559 | 64.9255 | 30
2025-11-29 06:00 | 6.6 | 1.1734 | 123.2078 | 65.0651 | 30
2025-11-29 07:00 | 6.4 | 1.1748 | 123.3559 | 67.8465 | 30
2025-11-29 08:00 | 7.5 | 1.167 | 122.5398 | 78.3084 | 30
2025-11-29 09:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 91.611 | 30
2025-11-29 10:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 93.6408 | 30
2025-11-29 11:00 | 14.8 | 1.1146 | 117.0338 | 94.3029 | 30
2025-11-29 12:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 87.6173 | 30
2025-11-29 13:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 86.8148 | 30
2025-11-29 14:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 92.1379 | 30
2025-11-29 15:00 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 92.6348 | 30
2025-11-29 16:00 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 91.6124 | 30
2025-11-29 17:00 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 88.321 | 30
2025-11-29 18:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 82.3006 | 30
2025-11-29 19:00 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 79.3743 | 30
2025-11-29 20:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 76.3582 | 30
2025-11-29 21:00 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 72.8541 | 30
2025-11-29 22:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 69.9528 | 30
2025-11-29 23:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 68.6743 | 30
2025-11-30 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 66.3744 | 30
2025-11-30 01:00 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 65.8822 | 30
2025-11-30 02:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 66.3107 | 30
2025-11-30 03:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 65.4227 | 30
2025-11-30 04:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 65.3708 | 30
2025-11-30 05:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 64.9255 | 30
2025-11-30 06:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 65.0651 | 30
2025-11-30 07:00 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 67.8465 | 30
2025-11-30 08:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 78.3084 | 30
2025-11-30 09:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 91.611 | 30
2025-11-30 10:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 93.6408 | 30
2025-11-30 11:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 94.3029 | 30
2025-11-30 12:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 87.6173 | 30
2025-11-30 13:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 86.8148 | 30
2025-11-30 14:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 92.1379 | 30
2025-11-30 15:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 92.6348 | 30
2025-11-30 16:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 91.6124 | 30
2025-11-30 17:00 | 17.2 | 1.097 | 115.1875 | 88.321 | 30
2025-11-30 18:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 82.3006 | 30
2025-11-30 19:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 79.3743 | 30
2025-11-30 20:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 76.3582 | 30
2025-11-30 21:00 | 16 | 1.1058 | 116.113 | 72.8541 | 30
2025-11-30 22:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 69.9528 | 30
2025-11-30 23:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 68.6743 | 30
2025-12-01 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 66.3744 | 30
2025-12-01 01:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 65.8822 | 30
2025-12-01 02:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 66.3107 | 30
2025-12-01 03:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 65.4227 | 30
2025-12-01 04:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 65.3708 | 30
2025-12-01 05:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 64.9255 | 30
2025-12-01 06:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 65.0651 | 30
2025-12-01 07:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 67.8465 | 30
2025-12-01 08:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 78.3084 | 30
2025-12-01 09:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 91.611 | 30
2025-12-01 10:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 93.6408 | 30
2025-12-01 11:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 94.3029 | 30
2025-12-01 12:00 | 14.8 | 1.1146 | 117.0338 | 87.6173 | 30
2025-12-01 13:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 86.8148 | 30
2025-12-01 14:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 92.1379 | 30
2025-12-01 15:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 92.6348 | 30
2025-12-01 16:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 91.6124 | 30
2025-12-01 17:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 88.321 | 30
2025-12-01 18:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 82.3006 | 30
2025-12-01 19:00 | 11.5 | 1.1385 | 119.5427 | 79.3743 | 30
2025-12-01 20:00 | 11.3 | 1.1399 | 119.6937 | 76.3582 | 30
2025-12-01 21:00 | 10.7 | 1.1442 | 120.1459 | 72.8541 | 30
2025-12-01 22:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 69.9528 | 30
2025-12-01 23:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 68.6743 | 30
2025-12-02 | 9.6 | 1.1521 | 120.9722 | 66.3744 | 30
2025-12-02 01:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 65.8822 | 30
2025-12-02 02:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 66.3107 | 30
2025-12-02 03:00 | 7.7 | 1.1656 | 122.3911 | 65.4227 | 30
2025-12-02 04:00 | 7.3 | 1.1685 | 122.6885 | 65.3708 | 30
2025-12-02 05:00 | 6.7 | 1.1727 | 123.1337 | 64.9255 | 30
2025-12-02 06:00 | 6.4 | 1.1748 | 123.3559 | 65.0651 | 30
2025-12-02 07:00 | 6.1 | 1.1769 | 123.5779 | 67.8465 | 30
2025-12-02 08:00 | 6.7 | 1.1727 | 123.1337 | 78.3084 | 30
2025-12-02 09:00 | 7.3 | 1.1685 | 122.6885 | 91.611 | 30
2025-12-02 10:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 93.6408 | 30
2025-12-02 11:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 94.3029 | 30
2025-12-02 12:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 87.6173 | 30
2025-12-02 13:00 | 10.6 | 1.145 | 120.2212 | 86.8148 | 30
2025-12-02 14:00 | 10.9 | 1.1428 | 119.9953 | 92.1379 | 30
2025-12-02 15:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 92.6348 | 30
2025-12-02 16:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 91.6124 | 30
2025-12-02 17:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 88.321 | 30
2025-12-02 18:00 | 7.4 | 1.1678 | 122.6142 | 82.3006 | 30
2025-12-02 19:00 | 6.7 | 1.1727 | 123.1337 | 79.3743 | 30
2025-12-02 20:00 | 6.1 | 1.1769 | 123.5779 | 76.3582 | 30
2025-12-02 21:00 | 5.3 | 1.1826 | 124.1687 | 72.8541 | 30
2025-12-02 22:00 | 5.1 | 1.184 | 124.3161 | 69.9528 | 30
2025-12-02 23:00 | 4.1 | 1.191 | 125.0514 | 68.6743 | 30
2025-12-03 | 3.2 | 1.1972 | 125.7109 | 66.3744 | 30
2025-12-03 01:00 | 2.3 | 1.2035 | 126.3683 | 65.8822 | 30
2025-12-03 02:00 | 1.7 | 1.2077 | 126.8053 | 66.3107 | 30
2025-12-03 03:00 | 1 | 1.2125 | 127.314 | 65.4227 | 30
2025-12-03 04:00 | 0.8 | 1.2139 | 127.459 | 65.3708 | 30
2025-12-03 05:00 | 0.6 | 1.2153 | 127.604 | 64.9255 | 30
2025-12-03 06:00 | 0.3 | 1.2173 | 127.8213 | 65.0651 | 30
2025-12-03 07:00 | -0.4 | 1.2222 | 128.3275 | 67.8465 | 30
2025-12-03 08:00 | -0.8 | 1.2249 | 128.6161 | 78.3084 | 30
2025-12-03 09:00 | 0 | 1.2194 | 128.0384 | 91.611 | 30
2025-12-03 10:00 | 1.4 | 1.2097 | 127.0234 | 93.6408 | 30
2025-12-03 11:00 | 2.8 | 1.2 | 126.0033 | 94.3029 | 30
2025-12-03 12:00 | 4 | 1.1917 | 125.1248 | 87.6173 | 30
2025-12-03 13:00 | 4.4 | 1.1889 | 124.8311 | 86.8148 | 30
2025-12-03 14:00 | 4.8 | 1.1861 | 124.537 | 92.1379 | 30
2025-12-03 15:00 | 4.7 | 1.1868 | 124.6105 | 92.6348 | 30
2025-12-03 16:00 | 3.8 | 1.1931 | 125.2715 | 91.6124 | 30
2025-12-03 17:00 | 2.2 | 1.2042 | 126.4412 | 88.321 | 30
2025-12-03 18:00 | 1.3 | 1.2104 | 127.0961 | 82.3006 | 30
2025-12-03 19:00 | 0.4 | 1.2167 | 127.7489 | 79.3743 | 30
2025-12-03 20:00 | -0.4 | 1.2222 | 128.3275 | 76.3582 | 30
2025-12-03 21:00 | -0.9 | 1.2256 | 128.6882 | 72.8541 | 30
2025-12-03 22:00 | -1.4 | 1.229 | 129.0483 | 69.9528 | 30
2025-12-03 23:00 | -1.8 | 1.2318 | 129.336 | 68.6743 | 30
2025-12-04 | -2.2 | 1.2345 | 129.6232 | 66.3744 | 30
2025-12-04 01:00 | -2.1 | 1.2338 | 129.5514 | 65.8822 | 30
2025-12-04 02:00 | -2.3 | 1.2352 | 129.6949 | 66.3107 | 30
2025-12-04 03:00 | -2.3 | 1.2352 | 129.6949 | 65.4227 | 30
2025-12-04 04:00 | -2.3 | 1.2352 | 129.6949 | 65.3708 | 30
2025-12-04 05:00 | -2.3 | 1.2352 | 129.6949 | 64.9255 | 30
2025-12-04 06:00 | -2.1 | 1.2338 | 129.5514 | 65.0651 | 30
2025-12-04 07:00 | -1.9 | 1.2325 | 129.4078 | 67.8465 | 30
2025-12-04 08:00 | -1.2 | 1.2277 | 128.9044 | 78.3084 | 30
2025-12-04 09:00 | 0.8 | 1.2139 | 127.459 | 91.611 | 30
2025-12-04 10:00 | 2.4 | 1.2028 | 126.2953 | 93.6408 | 30
2025-12-04 11:00 | 4.8 | 1.1861 | 124.537 | 94.3029 | 30
2025-12-04 12:00 | 5.1 | 1.184 | 124.3161 | 87.6173 | 30
2025-12-04 13:00 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 86.8148 | 30
2025-12-04 14:00 | 6.5 | 1.1741 | 123.2819 | 92.1379 | 30
2025-12-04 15:00 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 92.6348 | 30
2025-12-04 16:00 | 5.2 | 1.1833 | 124.2424 | 91.6124 | 30
2025-12-04 17:00 | 3.8 | 1.1931 | 125.2715 | 88.321 | 30
2025-12-04 18:00 | 3.3 | 1.1966 | 125.6378 | 82.3006 | 30
2025-12-04 19:00 | 4.3 | 1.1896 | 124.9046 | 79.3743 | 30
2025-12-04 20:00 | 4.5 | 1.1882 | 124.7576 | 76.3582 | 30
2025-12-04 21:00 | 4.5 | 1.1882 | 124.7576 | 72.8541 | 30
2025-12-04 22:00 | 4.6 | 1.1875 | 124.6841 | 69.9528 | 30
2025-12-04 23:00 | 4.6 | 1.1875 | 124.6841 | 68.6743 | 30
2025-12-05 | 4.6 | 1.1875 | 124.6841 | 66.3744 | 30
2025-12-05 01:00 | 4.1 | 1.191 | 125.0514 | 65.8822 | 30
2025-12-05 02:00 | 3.6 | 1.1945 | 125.4181 | 66.3107 | 30
2025-12-05 03:00 | 3.5 | 1.1952 | 125.4913 | 65.4227 | 30
2025-12-05 04:00 | 2.7 | 1.2007 | 126.0764 | 65.3708 | 30
2025-12-05 05:00 | 1.6 | 1.2084 | 126.878 | 64.9255 | 30
2025-12-05 06:00 | 0.8 | 1.2139 | 127.459 | 65.0651 | 30
2025-12-05 07:00 | 0.1 | 1.2187 | 127.9661 | 67.8465 | 30
2025-12-05 08:00 | 0.7 | 1.2146 | 127.5316 | 78.3084 | 30
2025-12-05 09:00 | 1.7 | 1.2077 | 126.8053 | 91.611 | 30
2025-12-05 10:00 | 3.5 | 1.1952 | 125.4913 | 93.6408 | 30
2025-12-05 11:00 | 4.6 | 1.1875 | 124.6841 | 94.3029 | 30
2025-12-05 12:00 | 5.5 | 1.1812 | 124.0211 | 87.6173 | 30
2025-12-05 13:00 | 6.7 | 1.1727 | 123.1337 | 86.8148 | 30
2025-12-05 14:00 | 6.7 | 1.1727 | 123.1337 | 92.1379 | 30
2025-12-05 15:00 | 6.5 | 1.1741 | 123.2819 | 92.6348 | 30
2025-12-05 16:00 | 5.9 | 1.1783 | 123.7258 | 91.6124 | 30
2025-12-05 17:00 | 4.4 | 1.1889 | 124.8311 | 88.321 | 30
2025-12-05 18:00 | 3.7 | 1.1938 | 125.3448 | 82.3006 | 30
2025-12-05 19:00 | 3.3 | 1.1966 | 125.6378 | 79.3743 | 30
2025-12-05 20:00 | 2.8 | 1.2 | 126.0033 | 76.3582 | 30
2025-12-05 21:00 | 2.7 | 1.2007 | 126.0764 | 72.8541 | 30
2025-12-05 22:00 | 1.9 | 1.2063 | 126.6597 | 69.9528 | 30
2025-12-05 23:00 | 1.8 | 1.207 | 126.7325 | 68.6743 | 30
2025-12-06 | 1.5 | 1.2091 | 126.9507 | 66.3744 | 30
2025-12-06 01:00 | 1.1 | 1.2118 | 127.2414 | 65.8822 | 30
2025-12-06 02:00 | 0.9 | 1.2132 | 127.3865 | 66.3107 | 30
2025-12-06 03:00 | 0.7 | 1.2146 | 127.5316 | 65.4227 | 30
2025-12-06 04:00 | 0.5 | 1.216 | 127.6765 | 65.3708 | 30
2025-12-06 05:00 | 1.2 | 1.2111 | 127.1687 | 64.9255 | 30
2025-12-06 06:00 | 1.3 | 1.2104 | 127.0961 | 65.0651 | 30
2025-12-06 07:00 | 1.3 | 1.2104 | 127.0961 | 67.8465 | 30
2025-12-06 08:00 | 2.5 | 1.2021 | 126.2224 | 78.3084 | 30
2025-12-06 09:00 | 4.5 | 1.1882 | 124.7576 | 91.611 | 30
2025-12-06 10:00 | 6.1 | 1.1769 | 123.5779 | 93.6408 | 30
2025-12-06 11:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 94.3029 | 30
2025-12-06 12:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 87.6173 | 30
2025-12-06 13:00 | 10.3 | 1.1471 | 120.4468 | 86.8148 | 30
2025-12-06 14:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 92.1379 | 30
2025-12-06 15:00 | 10.9 | 1.1428 | 119.9953 | 92.6348 | 30
2025-12-06 16:00 | 10.7 | 1.1442 | 120.1459 | 91.6124 | 30
2025-12-06 17:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 88.321 | 30
2025-12-06 18:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 82.3006 | 30
2025-12-06 19:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 79.3743 | 30
2025-12-06 20:00 | 7.7 | 1.1656 | 122.3911 | 76.3582 | 30
2025-12-06 21:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 72.8541 | 30
2025-12-06 22:00 | 8.6 | 1.1592 | 121.7203 | 69.9528 | 30
2025-12-06 23:00 | 8.9 | 1.1571 | 121.4962 | 68.6743 | 30
2025-12-07 | 9.2 | 1.155 | 121.2718 | 66.3744 | 30
2025-12-07 01:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 65.8822 | 30
2025-12-07 02:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 66.3107 | 30
2025-12-07 03:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 65.4227 | 30
2025-12-07 04:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 65.3708 | 30
2025-12-07 05:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 64.9255 | 30
2025-12-07 06:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 65.0651 | 30
2025-12-07 07:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 67.8465 | 30
2025-12-07 08:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 78.3084 | 30
2025-12-07 09:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 91.611 | 30
2025-12-07 10:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 93.6408 | 30
2025-12-07 11:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 94.3029 | 30
2025-12-07 12:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 87.6173 | 30
2025-12-07 13:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 86.8148 | 30
2025-12-07 14:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 92.1379 | 30
2025-12-07 15:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 92.6348 | 30
2025-12-07 16:00 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 91.6124 | 30
2025-12-07 17:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 88.321 | 30
2025-12-07 18:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 82.3006 | 30
2025-12-07 19:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 79.3743 | 30
2025-12-07 20:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 76.3582 | 30
2025-12-07 21:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 72.8541 | 30
2025-12-07 22:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 69.9528 | 30
2025-12-07 23:00 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 68.6743 | 30
2025-12-08 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 66.3744 | 30
2025-12-08 01:00 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 65.8822 | 30
2025-12-08 02:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 66.3107 | 30
2025-12-08 03:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 65.4227 | 30
2025-12-08 04:00 | 10.9 | 1.1428 | 119.9953 | 65.3708 | 30
2025-12-08 05:00 | 10.7 | 1.1442 | 120.1459 | 64.9255 | 30
2025-12-08 06:00 | 9.6 | 1.1521 | 120.9722 | 65.0651 | 30
2025-12-08 07:00 | 9 | 1.1564 | 121.4214 | 67.8465 | 30
2025-12-08 08:00 | 8.6 | 1.1592 | 121.7203 | 78.3084 | 30
2025-12-08 09:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 91.611 | 30
2025-12-08 10:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 93.6408 | 30
2025-12-08 11:00 | 8.9 | 1.1571 | 121.4962 | 94.3029 | 30
2025-12-08 12:00 | 10.6 | 1.145 | 120.2212 | 87.6173 | 30
2025-12-08 13:00 | 11 | 1.1421 | 119.9199 | 86.8148 | 30
2025-12-08 14:00 | 10.5 | 1.1457 | 120.2964 | 92.1379 | 30
2025-12-08 15:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 92.6348 | 30
2025-12-08 16:00 | 9.7 | 1.1514 | 120.8972 | 91.6124 | 30
2025-12-08 17:00 | 8.6 | 1.1592 | 121.7203 | 88.321 | 30
2025-12-08 18:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 82.3006 | 30
2025-12-08 19:00 | 7.1 | 1.1699 | 122.837 | 79.3743 | 30
2025-12-08 20:00 | 6.7 | 1.1727 | 123.1337 | 76.3582 | 30
2025-12-08 21:00 | 6.3 | 1.1755 | 123.43 | 72.8541 | 30
2025-12-08 22:00 | 5.7 | 1.1797 | 123.8735 | 69.9528 | 30
2025-12-08 23:00 | 5.2 | 1.1833 | 124.2424 | 68.6743 | 30
2025-12-09 | 4.5 | 1.1882 | 124.7576 | 66.3744 | 30
2025-12-09 01:00 | 4.1 | 1.191 | 125.0514 | 65.8822 | 30
2025-12-09 02:00 | 3.6 | 1.1945 | 125.4181 | 66.3107 | 30
2025-12-09 03:00 | 3.2 | 1.1972 | 125.7109 | 65.4227 | 30
2025-12-09 04:00 | 3.2 | 1.1972 | 125.7109 | 65.3708 | 30
2025-12-09 05:00 | 2.8 | 1.2 | 126.0033 | 64.9255 | 30
2025-12-09 06:00 | 2.5 | 1.2021 | 126.2224 | 65.0651 | 30
2025-12-09 07:00 | 2.4 | 1.2028 | 126.2953 | 67.8465 | 30
2025-12-09 08:00 | 3.1 | 1.1979 | 125.7841 | 78.3084 | 30
2025-12-09 09:00 | 4.6 | 1.1875 | 124.6841 | 91.611 | 30
2025-12-09 10:00 | 6.2 | 1.1762 | 123.504 | 93.6408 | 30
2025-12-09 11:00 | 7.8 | 1.1649 | 122.3167 | 94.3029 | 30
2025-12-09 12:00 | 9.2 | 1.155 | 121.2718 | 87.6173 | 30
2025-12-09 13:00 | 9.6 | 1.1521 | 120.9722 | 86.8148 | 30
2025-12-09 14:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 92.1379 | 30
2025-12-09 15:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 92.6348 | 30
2025-12-09 16:00 | 9.7 | 1.1514 | 120.8972 | 91.6124 | 30
2025-12-09 17:00 | 7.8 | 1.1649 | 122.3167 | 88.321 | 30
2025-12-09 18:00 | 6.9 | 1.1713 | 122.9854 | 82.3006 | 30
2025-12-09 19:00 | 6.3 | 1.1755 | 123.43 | 79.3743 | 30
2025-12-09 20:00 | 6.5 | 1.1741 | 123.2819 | 76.3582 | 30
2025-12-09 21:00 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 72.8541 | 30
2025-12-09 22:00 | 5.2 | 1.1833 | 124.2424 | 69.9528 | 30
2025-12-09 23:00 | 4.7 | 1.1868 | 124.6105 | 68.6743 | 30
2025-12-10 | 4.5 | 1.1882 | 124.7576 | 66.3744 | 30
2025-12-10 01:00 | 4.6 | 1.1875 | 124.6841 | 65.8822 | 30
2025-12-10 02:00 | 4.4 | 1.1889 | 124.8311 | 66.3107 | 30
2025-12-10 03:00 | 4.5 | 1.1882 | 124.7576 | 65.4227 | 30
2025-12-10 04:00 | 4.2 | 1.1903 | 124.978 | 65.3708 | 30
2025-12-10 05:00 | 5.1 | 1.184 | 124.3161 | 64.9255 | 30
2025-12-10 06:00 | 4.2 | 1.1903 | 124.978 | 65.0651 | 30
2025-12-10 07:00 | 5 | 1.1847 | 124.3897 | 67.8465 | 30
2025-12-10 08:00 | 5.9 | 1.1783 | 123.7258 | 78.3084 | 30
2025-12-10 09:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 91.611 | 30
2025-12-10 10:00 | 9.5 | 1.1528 | 121.0472 | 93.6408 | 30
2025-12-10 11:00 | 10.3 | 1.1471 | 120.4468 | 94.3029 | 30
2025-12-10 12:00 | 11.5 | 1.1385 | 119.5427 | 87.6173 | 30
2025-12-10 13:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 86.8148 | 30
2025-12-10 14:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 92.1379 | 30
2025-12-10 15:00 | 11 | 1.1421 | 119.9199 | 92.6348 | 30
2025-12-10 16:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 91.6124 | 30
2025-12-10 17:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 88.321 | 30
2025-12-10 18:00 | 9.6 | 1.1521 | 120.9722 | 82.3006 | 30
2025-12-10 19:00 | 9.6 | 1.1521 | 120.9722 | 79.3743 | 30
2025-12-10 20:00 | 9.7 | 1.1514 | 120.8972 | 76.3582 | 30
2025-12-10 21:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 72.8541 | 30
2025-12-10 22:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 69.9528 | 30
2025-12-10 23:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 68.6743 | 30
2025-12-11 | 8.9 | 1.1571 | 121.4962 | 66.3744 | 30
2025-12-11 01:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 65.8822 | 30
2025-12-11 02:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 66.3107 | 30
2025-12-11 03:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 65.4227 | 30
2025-12-11 04:00 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 65.3708 | 30
2025-12-11 05:00 | 10.6 | 1.145 | 120.2212 | 64.9255 | 30
2025-12-11 06:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 65.0651 | 30
2025-12-11 07:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 67.8465 | 30
2025-12-11 08:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 78.3084 | 30
2025-12-11 09:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 91.611 | 30
2025-12-11 10:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 93.6408 | 30
2025-12-11 11:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 94.3029 | 30
2025-12-11 12:00 | 17.2 | 1.097 | 115.1875 | 87.6173 | 30
2025-12-11 13:00 | 17 | 1.0985 | 115.342 | 86.8148 | 30
2025-12-11 14:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 92.1379 | 30
2025-12-11 15:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 92.6348 | 30
2025-12-11 16:00 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 91.6124 | 30
2025-12-11 17:00 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 88.321 | 30
2025-12-11 18:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 82.3006 | 30
2025-12-11 19:00 | 10.9 | 1.1428 | 119.9953 | 79.3743 | 30
2025-12-11 20:00 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 76.3582 | 30
2025-12-11 21:00 | 8.6 | 1.1592 | 121.7203 | 72.8541 | 30
2025-12-11 22:00 | 7.7 | 1.1656 | 122.3911 | 69.9528 | 30
2025-12-11 23:00 | 6.7 | 1.1727 | 123.1337 | 68.6743 | 30
2025-12-12 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 66.3744 | 30
2025-12-12 01:00 | 5.1 | 1.184 | 124.3161 | 65.8822 | 30
2025-12-12 02:00 | 5 | 1.1847 | 124.3897 | 66.3107 | 30
2025-12-12 03:00 | 4.4 | 1.1889 | 124.8311 | 65.4227 | 30
2025-12-12 04:00 | 5.4 | 1.1819 | 124.0949 | 65.3708 | 30
2025-12-12 05:00 | 5.2 | 1.1833 | 124.2424 | 64.9255 | 30
2025-12-12 06:00 | 5 | 1.1847 | 124.3897 | 65.0651 | 30
2025-12-12 07:00 | 7.2 | 1.1692 | 122.7628 | 67.8465 | 30
2025-12-12 08:00 | 7.5 | 1.167 | 122.5398 | 78.3084 | 30
2025-12-12 09:00 | 7.7 | 1.1656 | 122.3911 | 91.611 | 30
2025-12-12 10:00 | 7.7 | 1.1656 | 122.3911 | 93.6408 | 30
2025-12-12 11:00 | 7.7 | 1.1656 | 122.3911 | 94.3029 | 30
2025-12-12 12:00 | 7.8 | 1.1649 | 122.3167 | 87.6173 | 30
2025-12-12 13:00 | 6.8 | 1.172 | 123.0596 | 86.8148 | 30
2025-12-12 14:00 | 7 | 1.1706 | 122.9112 | 92.1379 | 30
2025-12-12 15:00 | 7.4 | 1.1678 | 122.6142 | 92.6348 | 30
2025-12-12 16:00 | 7 | 1.1706 | 122.9112 | 91.6124 | 30
2025-12-12 17:00 | 6.6 | 1.1734 | 123.2078 | 88.321 | 30
2025-12-12 18:00 | 6.9 | 1.1713 | 122.9854 | 82.3006 | 30
2025-12-12 19:00 | 6.6 | 1.1734 | 123.2078 | 79.3743 | 30
2025-12-12 20:00 | 6.9 | 1.1713 | 122.9854 | 76.3582 | 30
2025-12-12 21:00 | 6.9 | 1.1713 | 122.9854 | 72.8541 | 30
2025-12-12 22:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 69.9528 | 30
2025-12-12 23:00 | 7.7 | 1.1656 | 122.3911 | 68.6743 | 30
2025-12-13 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 66.3744 | 30
2025-12-13 01:00 | 7.8 | 1.1649 | 122.3167 | 65.8822 | 30
2025-12-13 02:00 | 7.8 | 1.1649 | 122.3167 | 66.3107 | 30
2025-12-13 03:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 65.4227 | 30
2025-12-13 04:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 65.3708 | 30
2025-12-13 05:00 | 7.8 | 1.1649 | 122.3167 | 64.9255 | 30
2025-12-13 06:00 | 8.1 | 1.1628 | 122.0933 | 65.0651 | 30
2025-12-13 07:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 67.8465 | 30
2025-12-13 08:00 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 78.3084 | 30
2025-12-13 09:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 91.611 | 30
2025-12-13 10:00 | 10.7 | 1.1442 | 120.1459 | 93.6408 | 30
2025-12-13 11:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 94.3029 | 30
2025-12-13 12:00 | 11 | 1.1421 | 119.9199 | 87.6173 | 30
2025-12-13 13:00 | 10.9 | 1.1428 | 119.9953 | 86.8148 | 30
2025-12-13 14:00 | 10.6 | 1.145 | 120.2212 | 92.1379 | 30
2025-12-13 15:00 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 92.6348 | 30
2025-12-13 16:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 91.6124 | 30
2025-12-13 17:00 | 9.5 | 1.1528 | 121.0472 | 88.321 | 30
2025-12-13 18:00 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 82.3006 | 30
2025-12-13 19:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 79.3743 | 30
2025-12-13 20:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 76.3582 | 30
2025-12-13 21:00 | 7.5 | 1.167 | 122.5398 | 72.8541 | 30
2025-12-13 22:00 | 5.6 | 1.1805 | 123.9473 | 69.9528 | 30
2025-12-13 23:00 | 5.4 | 1.1819 | 124.0949 | 68.6743 | 30
2025-12-14 | 5 | 1.1847 | 124.3897 | 66.3744 | 30
2025-12-14 01:00 | 4.8 | 1.1861 | 124.537 | 65.8822 | 30
2025-12-14 02:00 | 4.6 | 1.1875 | 124.6841 | 66.3107 | 30
2025-12-14 03:00 | 4.3 | 1.1896 | 124.9046 | 65.4227 | 30
2025-12-14 04:00 | 4.1 | 1.191 | 125.0514 | 65.3708 | 30
2025-12-14 05:00 | 3.6 | 1.1945 | 125.4181 | 64.9255 | 30
2025-12-14 06:00 | 3.1 | 1.1979 | 125.7841 | 65.0651 | 30
2025-12-14 07:00 | 2.6 | 1.2014 | 126.1494 | 67.8465 | 30
2025-12-14 08:00 | 3.8 | 1.1931 | 125.2715 | 78.3084 | 30
2025-12-14 09:00 | 5.2 | 1.1833 | 124.2424 | 91.611 | 30
2025-12-14 10:00 | 5.6 | 1.1805 | 123.9473 | 93.6408 | 30
2025-12-14 11:00 | 6.8 | 1.172 | 123.0596 | 94.3029 | 30
2025-12-14 12:00 | 7.4 | 1.1678 | 122.6142 | 87.6173 | 30
2025-12-14 13:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 86.8148 | 30
2025-12-14 14:00 | 7.4 | 1.1678 | 122.6142 | 92.1379 | 30
2025-12-14 15:00 | 7.1 | 1.1699 | 122.837 | 92.6348 | 30
2025-12-14 16:00 | 6.2 | 1.1762 | 123.504 | 91.6124 | 30
2025-12-14 17:00 | 4.9 | 1.1854 | 124.4633 | 88.321 | 30
2025-12-14 18:00 | 4 | 1.1917 | 125.1248 | 82.3006 | 30
2025-12-14 19:00 | 3.5 | 1.1952 | 125.4913 | 79.3743 | 30
2025-12-14 20:00 | 3.3 | 1.1966 | 125.6378 | 76.3582 | 30
2025-12-14 21:00 | 3.3 | 1.1966 | 125.6378 | 72.8541 | 30
2025-12-14 22:00 | 3.1 | 1.1979 | 125.7841 | 69.9528 | 30
2025-12-14 23:00 | 3 | 1.1986 | 125.8572 | 68.6743 | 30
2025-12-15 | 2.9 | 1.1993 | 125.9303 | 66.3744 | 30
2025-12-15 01:00 | 2.5 | 1.2021 | 126.2224 | 65.8822 | 30
2025-12-15 02:00 | 2.5 | 1.2021 | 126.2224 | 66.3107 | 30
2025-12-15 03:00 | 2.5 | 1.2021 | 126.2224 | 65.4227 | 30
2025-12-15 04:00 | 2.1 | 1.2049 | 126.514 | 65.3708 | 30
2025-12-15 05:00 | 2.1 | 1.2049 | 126.514 | 64.9255 | 30
2025-12-15 06:00 | 2 | 1.2056 | 126.5869 | 65.0651 | 30
2025-12-15 07:00 | 2.2 | 1.2042 | 126.4412 | 67.8465 | 30
2025-12-15 08:00 | 2.4 | 1.2028 | 126.2953 | 78.3084 | 30
2025-12-15 09:00 | 4.2 | 1.1903 | 124.978 | 91.611 | 30
2025-12-15 10:00 | 6.5 | 1.1741 | 123.2819 | 93.6408 | 30
2025-12-15 11:00 | 7.3 | 1.1685 | 122.6885 | 94.3029 | 30
2025-12-15 12:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 87.6173 | 30
2025-12-15 13:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 86.8148 | 30
2025-12-15 14:00 | 10.5 | 1.1457 | 120.2964 | 92.1379 | 30
2025-12-15 15:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 92.6348 | 30
2025-12-15 16:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 91.6124 | 30
2025-12-15 17:00 | 7 | 1.1706 | 122.9112 | 88.321 | 30
2025-12-15 18:00 | 7.2 | 1.1692 | 122.7628 | 82.3006 | 30
2025-12-15 19:00 | 7.4 | 1.1678 | 122.6142 | 79.3743 | 30
2025-12-15 20:00 | 6.5 | 1.1741 | 123.2819 | 76.3582 | 30
2025-12-15 21:00 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 72.8541 | 30
2025-12-15 22:00 | 5 | 1.1847 | 124.3897 | 69.9528 | 30
2025-12-15 23:00 | 5 | 1.1847 | 124.3897 | 68.6743 | 30
2025-12-16 | 4.7 | 1.1868 | 124.6105 | 66.3744 | 30
2025-12-16 01:00 | 4.5 | 1.1882 | 124.7576 | 65.8822 | 30
2025-12-16 02:00 | 4.4 | 1.1889 | 124.8311 | 66.3107 | 30
2025-12-16 03:00 | 4.1 | 1.191 | 125.0514 | 65.4227 | 30
2025-12-16 04:00 | 4.4 | 1.1889 | 124.8311 | 65.3708 | 30
2025-12-16 05:00 | 4.2 | 1.1903 | 124.978 | 64.9255 | 30
2025-12-16 06:00 | 4.4 | 1.1889 | 124.8311 | 65.0651 | 30
2025-12-16 07:00 | 4 | 1.1917 | 125.1248 | 67.8465 | 30
2025-12-16 08:00 | 4.8 | 1.1861 | 124.537 | 78.3084 | 30
2025-12-16 09:00 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 91.611 | 30
2025-12-16 10:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 93.6408 | 30
2025-12-16 11:00 | 11.2 | 1.1407 | 119.7691 | 94.3029 | 30
2025-12-16 12:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 87.6173 | 30
2025-12-16 13:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 86.8148 | 30
2025-12-16 14:00 | 11.3 | 1.1399 | 119.6937 | 92.1379 | 30
2025-12-16 15:00 | 10.3 | 1.1471 | 120.4468 | 92.6348 | 30
2025-12-16 16:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 91.6124 | 30
2025-12-16 17:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 88.321 | 30
2025-12-16 18:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 82.3006 | 30
2025-12-16 19:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 79.3743 | 30
2025-12-16 20:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 76.3582 | 30
2025-12-16 21:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 72.8541 | 30
2025-12-16 22:00 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 69.9528 | 30
2025-12-16 23:00 | 10.6 | 1.145 | 120.2212 | 68.6743 | 30
2025-12-17 | 10.6 | 1.145 | 120.2212 | 66.3744 | 30
2025-12-17 01:00 | 10.5 | 1.1457 | 120.2964 | 65.8822 | 30
2025-12-17 02:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 66.3107 | 30
2025-12-17 03:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 65.4227 | 30
2025-12-17 04:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 65.3708 | 30
2025-12-17 05:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 64.9255 | 30
2025-12-17 06:00 | 9.2 | 1.155 | 121.2718 | 65.0651 | 30
2025-12-17 07:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 67.8465 | 30
2025-12-17 08:00 | 9.5 | 1.1528 | 121.0472 | 78.3084 | 30
2025-12-17 09:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 91.611 | 30
2025-12-17 10:00 | 11.3 | 1.1399 | 119.6937 | 93.6408 | 30
2025-12-17 11:00 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 94.3029 | 30
2025-12-17 12:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 87.6173 | 30
2025-12-17 13:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 86.8148 | 30
2025-12-17 14:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 92.1379 | 30
2025-12-17 15:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 92.6348 | 30
2025-12-17 16:00 | 11 | 1.1421 | 119.9199 | 91.6124 | 30
2025-12-17 17:00 | 9.7 | 1.1514 | 120.8972 | 88.321 | 30
2025-12-17 18:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 82.3006 | 30
2025-12-17 19:00 | 7.8 | 1.1649 | 122.3167 | 79.3743 | 30
2025-12-17 20:00 | 7.2 | 1.1692 | 122.7628 | 76.3582 | 30
2025-12-17 21:00 | 6.6 | 1.1734 | 123.2078 | 72.8541 | 30
2025-12-17 22:00 | 6.1 | 1.1769 | 123.5779 | 69.9528 | 30
2025-12-17 23:00 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 68.6743 | 30
2025-12-18 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 66.3744 | 30
2025-12-18 01:00 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 65.8822 | 30
2025-12-18 02:00 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 66.3107 | 30
2025-12-18 03:00 | 5.6 | 1.1805 | 123.9473 | 65.4227 | 30
2025-12-18 04:00 | 5.7 | 1.1797 | 123.8735 | 65.3708 | 30
2025-12-18 05:00 | 5.3 | 1.1826 | 124.1687 | 64.9255 | 30
2025-12-18 06:00 | 5.2 | 1.1833 | 124.2424 | 65.0651 | 30
2025-12-18 07:00 | 5.2 | 1.1833 | 124.2424 | 67.8465 | 30
2025-12-18 08:00 | 5.7 | 1.1797 | 123.8735 | 78.3084 | 30
2025-12-18 09:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 91.611 | 30
2025-12-18 10:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 93.6408 | 30
2025-12-18 11:00 | 11.1 | 1.1414 | 119.8446 | 94.3029 | 30
2025-12-18 12:00 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 87.6173 | 30
2025-12-18 13:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 86.8148 | 30
2025-12-18 14:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 92.1379 | 30
2025-12-18 15:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 92.6348 | 30
2025-12-18 16:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 91.6124 | 30
2025-12-18 17:00 | 10.7 | 1.1442 | 120.1459 | 88.321 | 30
2025-12-18 18:00 | 10.6 | 1.145 | 120.2212 | 82.3006 | 30
2025-12-18 19:00 | 9.7 | 1.1514 | 120.8972 | 79.3743 | 30
2025-12-18 20:00 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 76.3582 | 30
2025-12-18 21:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 72.8541 | 30
2025-12-18 22:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 69.9528 | 30
2025-12-18 23:00 | 8.6 | 1.1592 | 121.7203 | 68.6743 | 30
2025-12-19 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 66.3744 | 30
2025-12-19 01:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 65.8822 | 30
2025-12-19 02:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 66.3107 | 30
2025-12-19 03:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 65.4227 | 30
2025-12-19 04:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 65.3708 | 30
2025-12-19 05:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 64.9255 | 30
2025-12-19 06:00 | 9.5 | 1.1528 | 121.0472 | 65.0651 | 30
2025-12-19 07:00 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 67.8465 | 30
2025-12-19 08:00 | 10.6 | 1.145 | 120.2212 | 78.3084 | 30
2025-12-19 09:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 91.611 | 30
2025-12-19 10:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 93.6408 | 30
2025-12-19 11:00 | 17 | 1.0985 | 115.342 | 94.3029 | 30
2025-12-19 12:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 87.6173 | 30
2025-12-19 13:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 86.8148 | 30
2025-12-19 14:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 92.1379 | 30
2025-12-19 15:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 92.6348 | 30
2025-12-19 16:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 91.6124 | 30
2025-12-19 17:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 88.321 | 30
2025-12-19 18:00 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 82.3006 | 30
2025-12-19 19:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 79.3743 | 30
2025-12-19 20:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 76.3582 | 30
2025-12-19 21:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 72.8541 | 30
2025-12-19 22:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 69.9528 | 30
2025-12-19 23:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 68.6743 | 30
2025-12-20 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 66.3744 | 30
2025-12-20 01:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 65.8822 | 30
2025-12-20 02:00 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 66.3107 | 30
2025-12-20 03:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 65.4227 | 30
2025-12-20 04:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 65.3708 | 30
2025-12-20 05:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 64.9255 | 30
2025-12-20 06:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 65.0651 | 30
2025-12-20 07:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 67.8465 | 30
2025-12-20 08:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 78.3084 | 30
2025-12-20 09:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 91.611 | 30
2025-12-20 10:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 93.6408 | 30
2025-12-20 11:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 94.3029 | 30
2025-12-20 12:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 87.6173 | 30
2025-12-20 13:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 86.8148 | 30
2025-12-20 14:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 92.1379 | 30
2025-12-20 15:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 92.6348 | 30
2025-12-20 16:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 91.6124 | 30
2025-12-20 17:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 88.321 | 30
2025-12-20 18:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 82.3006 | 30
2025-12-20 19:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 79.3743 | 30
2025-12-20 20:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 76.3582 | 30
2025-12-20 21:00 | 16 | 1.1058 | 116.113 | 72.8541 | 30
2025-12-20 22:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 69.9528 | 30
2025-12-20 23:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 68.6743 | 30
2025-12-21 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 66.3744 | 30
2025-12-21 01:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 65.8822 | 30
2025-12-21 02:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 66.3107 | 30
2025-12-21 03:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 65.4227 | 30
2025-12-21 04:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 65.3708 | 30
2025-12-21 05:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 64.9255 | 30
2025-12-21 06:00 | 6.4 | 1.1748 | 123.3559 | 65.0651 | 30
2025-12-21 07:00 | 5.5 | 1.1812 | 124.0211 | 67.8465 | 30
2025-12-21 08:00 | 4.1 | 1.191 | 125.0514 | 78.3084 | 30
2025-12-21 09:00 | 3.6 | 1.1945 | 125.4181 | 91.611 | 30
2025-12-21 10:00 | 4 | 1.1917 | 125.1248 | 93.6408 | 30
2025-12-21 11:00 | 4.3 | 1.1896 | 124.9046 | 94.3029 | 30
2025-12-21 12:00 | 4.7 | 1.1868 | 124.6105 | 87.6173 | 30
2025-12-21 13:00 | 5.5 | 1.1812 | 124.0211 | 86.8148 | 30
2025-12-21 14:00 | 5.9 | 1.1783 | 123.7258 | 92.1379 | 30
2025-12-21 15:00 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 92.6348 | 30
2025-12-21 16:00 | 5 | 1.1847 | 124.3897 | 91.6124 | 30
2025-12-21 17:00 | 4 | 1.1917 | 125.1248 | 88.321 | 30
2025-12-21 18:00 | 3.3 | 1.1966 | 125.6378 | 82.3006 | 30
2025-12-21 19:00 | 2.9 | 1.1993 | 125.9303 | 79.3743 | 30
2025-12-21 20:00 | 2.6 | 1.2014 | 126.1494 | 76.3582 | 30
2025-12-21 21:00 | 2.5 | 1.2021 | 126.2224 | 72.8541 | 30
2025-12-21 22:00 | 2.1 | 1.2049 | 126.514 | 69.9528 | 30
2025-12-21 23:00 | 1.6 | 1.2084 | 126.878 | 68.6743 | 30
2025-12-22 | 1.2 | 1.2111 | 127.1687 | 66.3744 | 30
2025-12-22 01:00 | 1 | 1.2125 | 127.314 | 65.8822 | 30
2025-12-22 02:00 | 0.8 | 1.2139 | 127.459 | 66.3107 | 30
2025-12-22 03:00 | 0.6 | 1.2153 | 127.604 | 65.4227 | 30
2025-12-22 04:00 | 0.6 | 1.2153 | 127.604 | 65.3708 | 30
2025-12-22 05:00 | 0.4 | 1.2167 | 127.7489 | 64.9255 | 30
2025-12-22 06:00 | 0.3 | 1.2173 | 127.8213 | 65.0651 | 30
2025-12-22 07:00 | 0.9 | 1.2132 | 127.3865 | 67.8465 | 30
2025-12-22 08:00 | 2.3 | 1.2035 | 126.3683 | 78.3084 | 30
2025-12-22 09:00 | 5.4 | 1.1819 | 124.0949 | 91.611 | 30
2025-12-22 10:00 | 8.1 | 1.1628 | 122.0933 | 93.6408 | 30
2025-12-22 11:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 94.3029 | 30
2025-12-22 12:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 87.6173 | 30
2025-12-22 13:00 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 86.8148 | 30
2025-12-22 14:00 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 92.1379 | 30
2025-12-22 15:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 92.6348 | 30
2025-12-22 16:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 91.6124 | 30
2025-12-22 17:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 88.321 | 30
2025-12-22 18:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 82.3006 | 30
2025-12-22 19:00 | 7 | 1.1706 | 122.9112 | 79.3743 | 30
2025-12-22 20:00 | 6.9 | 1.1713 | 122.9854 | 76.3582 | 30
2025-12-22 21:00 | 6.8 | 1.172 | 123.0596 | 72.8541 | 30
2025-12-22 22:00 | 6.1 | 1.1769 | 123.5779 | 69.9528 | 30
2025-12-22 23:00 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 68.6743 | 30
2025-12-23 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 66.3744 | 30
2025-12-23 01:00 | 5.5 | 1.1812 | 124.0211 | 65.8822 | 30
2025-12-23 02:00 | 5.3 | 1.1826 | 124.1687 | 66.3107 | 30
2025-12-23 03:00 | 6.2 | 1.1762 | 123.504 | 65.4227 | 30
2025-12-23 04:00 | 5.9 | 1.1783 | 123.7258 | 65.3708 | 30
2025-12-23 05:00 | 6.4 | 1.1748 | 123.3559 | 64.9255 | 30
2025-12-23 06:00 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 65.0651 | 30
2025-12-23 07:00 | 7.1 | 1.1699 | 122.837 | 67.8465 | 30
2025-12-23 08:00 | 7.1 | 1.1699 | 122.837 | 78.3084 | 30
2025-12-23 09:00 | 8.6 | 1.1592 | 121.7203 | 91.611 | 30
2025-12-23 10:00 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 93.6408 | 30
2025-12-23 11:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 94.3029 | 30
2025-12-23 12:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 87.6173 | 30
2025-12-23 13:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 86.8148 | 30
2025-12-23 14:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 92.1379 | 30
2025-12-23 15:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 92.6348 | 30
2025-12-23 16:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 91.6124 | 30
2025-12-23 17:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 88.321 | 30
2025-12-23 18:00 | 11.5 | 1.1385 | 119.5427 | 82.3006 | 30
2025-12-23 19:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 79.3743 | 30
2025-12-23 20:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 76.3582 | 30
2025-12-23 21:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 72.8541 | 30
2025-12-23 22:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 69.9528 | 30
2025-12-23 23:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 68.6743 | 30
2025-12-24 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 66.3744 | 30
2025-12-24 01:00 | 10.9 | 1.1428 | 119.9953 | 65.8822 | 30
2025-12-24 02:00 | 10.9 | 1.1428 | 119.9953 | 66.3107 | 30
2025-12-24 03:00 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 65.4227 | 30
2025-12-24 04:00 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 65.3708 | 30
2025-12-24 05:00 | 9.5 | 1.1528 | 121.0472 | 64.9255 | 30
2025-12-24 06:00 | 8.9 | 1.1571 | 121.4962 | 65.0651 | 30
2025-12-24 07:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 67.8465 | 30
2025-12-24 08:00 | 8.6 | 1.1592 | 121.7203 | 78.3084 | 30
2025-12-24 09:00 | 8.6 | 1.1592 | 121.7203 | 91.611 | 30
2025-12-24 10:00 | 8.9 | 1.1571 | 121.4962 | 93.6408 | 30
2025-12-24 11:00 | 8.6 | 1.1592 | 121.7203 | 94.3029 | 30
2025-12-24 12:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 87.6173 | 30
2025-12-24 13:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 86.8148 | 30
2025-12-24 14:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 92.1379 | 30
2025-12-24 15:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 92.6348 | 30
2025-12-24 16:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 91.6124 | 30
2025-12-24 17:00 | 9.7 | 1.1514 | 120.8972 | 88.321 | 30
2025-12-24 18:00 | 9.5 | 1.1528 | 121.0472 | 82.3006 | 30
2025-12-24 19:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 79.3743 | 30
2025-12-24 20:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 76.3582 | 30
2025-12-24 21:00 | 7.5 | 1.167 | 122.5398 | 72.8541 | 30
2025-12-24 22:00 | 7.3 | 1.1685 | 122.6885 | 69.9528 | 30
2025-12-24 23:00 | 6.8 | 1.172 | 123.0596 | 68.6743 | 30
2025-12-25 | 6.5 | 1.1741 | 123.2819 | 66.3744 | 30
2025-12-25 01:00 | 6.1 | 1.1769 | 123.5779 | 65.8822 | 30
2025-12-25 02:00 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 66.3107 | 30
2025-12-25 03:00 | 5.1 | 1.184 | 124.3161 | 65.4227 | 30
2025-12-25 04:00 | 4.3 | 1.1896 | 124.9046 | 65.3708 | 30
2025-12-25 05:00 | 2.9 | 1.1993 | 125.9303 | 64.9255 | 30
2025-12-25 06:00 | 2.2 | 1.2042 | 126.4412 | 65.0651 | 30
2025-12-25 07:00 | 2.2 | 1.2042 | 126.4412 | 67.8465 | 30
2025-12-25 08:00 | 2.6 | 1.2014 | 126.1494 | 78.3084 | 30
2025-12-25 09:00 | 3.3 | 1.1966 | 125.6378 | 91.611 | 30
2025-12-25 10:00 | 4.7 | 1.1868 | 124.6105 | 93.6408 | 30
2025-12-25 11:00 | 5.3 | 1.1826 | 124.1687 | 94.3029 | 30
2025-12-25 12:00 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 87.6173 | 30
2025-12-25 13:00 | 6.3 | 1.1755 | 123.43 | 86.8148 | 30
2025-12-25 14:00 | 5.7 | 1.1797 | 123.8735 | 92.1379 | 30
2025-12-25 15:00 | 4.8 | 1.1861 | 124.537 | 92.6348 | 30
2025-12-25 16:00 | 3.8 | 1.1931 | 125.2715 | 91.6124 | 30
2025-12-25 17:00 | 2.3 | 1.2035 | 126.3683 | 88.321 | 30
2025-12-25 18:00 | 1.7 | 1.2077 | 126.8053 | 82.3006 | 30
2025-12-25 19:00 | 0.7 | 1.2146 | 127.5316 | 79.3743 | 30
2025-12-25 20:00 | -0.1 | 1.2201 | 128.1107 | 76.3582 | 30
2025-12-25 21:00 | -1 | 1.2263 | 128.7603 | 72.8541 | 30
2025-12-25 22:00 | -1.6 | 1.2304 | 129.1922 | 69.9528 | 30
2025-12-25 23:00 | -2.3 | 1.2352 | 129.6949 | 68.6743 | 30
2025-12-26 | -3.1 | 1.2406 | 130.268 | 66.3744 | 30
2025-12-26 01:00 | -3.8 | 1.2454 | 130.7682 | 65.8822 | 30
2025-12-26 02:00 | -4.1 | 1.2474 | 130.9821 | 66.3107 | 30
2025-12-26 03:00 | -4.4 | 1.2495 | 131.1959 | 65.4227 | 30
2025-12-26 04:00 | -4.7 | 1.2515 | 131.4094 | 65.3708 | 30
2025-12-26 05:00 | -5.3 | 1.2556 | 131.8359 | 64.9255 | 30
2025-12-26 06:00 | -5.7 | 1.2583 | 132.1197 | 65.0651 | 30
2025-12-26 07:00 | -6.1 | 1.261 | 132.4031 | 67.8465 | 30
2025-12-26 08:00 | -5.5 | 1.2569 | 131.9778 | 78.3084 | 30
2025-12-26 09:00 | -4.5 | 1.2502 | 131.2671 | 91.611 | 30
2025-12-26 10:00 | -2.9 | 1.2393 | 130.1249 | 93.6408 | 30
2025-12-26 11:00 | -2 | 1.2331 | 129.4796 | 94.3029 | 30
2025-12-26 12:00 | -0.9 | 1.2256 | 128.6882 | 87.6173 | 30
2025-12-26 13:00 | -0.1 | 1.2201 | 128.1107 | 86.8148 | 30
2025-12-26 14:00 | 0.4 | 1.2167 | 127.7489 | 92.1379 | 30
2025-12-26 15:00 | 0.5 | 1.216 | 127.6765 | 92.6348 | 30
2025-12-26 16:00 | -0.3 | 1.2215 | 128.2552 | 91.6124 | 30
2025-12-26 17:00 | -1.5 | 1.2297 | 129.1203 | 88.321 | 30
2025-12-26 18:00 | -2 | 1.2331 | 129.4796 | 82.3006 | 30
2025-12-26 19:00 | -2.3 | 1.2352 | 129.6949 | 79.3743 | 30
2025-12-26 20:00 | -2.5 | 1.2366 | 129.8384 | 76.3582 | 30
2025-12-26 21:00 | -2.6 | 1.2372 | 129.91 | 72.8541 | 30
2025-12-26 22:00 | -3.2 | 1.2413 | 130.3395 | 69.9528 | 30
2025-12-26 23:00 | -3.4 | 1.2427 | 130.4825 | 68.6743 | 30
2025-12-27 | -4 | 1.2468 | 130.9108 | 66.3744 | 30
2025-12-27 01:00 | -4 | 1.2468 | 130.9108 | 65.8822 | 30
2025-12-27 02:00 | -3.9 | 1.2461 | 130.8395 | 66.3107 | 30
2025-12-27 03:00 | -3.7 | 1.2447 | 130.6968 | 65.4227 | 30
2025-12-27 04:00 | -3.5 | 1.2434 | 130.554 | 65.3708 | 30
2025-12-27 05:00 | -3.5 | 1.2434 | 130.554 | 64.9255 | 30
2025-12-27 06:00 | -3.6 | 1.2441 | 130.6254 | 65.0651 | 30
2025-12-27 07:00 | -3 | 1.24 | 130.1965 | 67.8465 | 30
2025-12-27 08:00 | -1.8 | 1.2318 | 129.336 | 78.3084 | 30
2025-12-27 09:00 | 0.1 | 1.2187 | 127.9661 | 91.611 | 30
2025-12-27 10:00 | 2.4 | 1.2028 | 126.2953 | 93.6408 | 30
2025-12-27 11:00 | 4.1 | 1.191 | 125.0514 | 94.3029 | 30
2025-12-27 12:00 | 5.7 | 1.1797 | 123.8735 | 87.6173 | 30
2025-12-27 13:00 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 86.8148 | 30
2025-12-27 14:00 | 6.5 | 1.1741 | 123.2819 | 92.1379 | 30
2025-12-27 15:00 | 6.6 | 1.1734 | 123.2078 | 92.6348 | 30
2025-12-27 16:00 | 5.9 | 1.1783 | 123.7258 | 91.6124 | 30
2025-12-27 17:00 | 4.7 | 1.1868 | 124.6105 | 88.321 | 30
2025-12-27 18:00 | 4.7 | 1.1868 | 124.6105 | 82.3006 | 30
2025-12-27 19:00 | 4.2 | 1.1903 | 124.978 | 79.3743 | 30
2025-12-27 20:00 | 4 | 1.1917 | 125.1248 | 76.3582 | 30
2025-12-27 21:00 | 3.8 | 1.1931 | 125.2715 | 72.8541 | 30
2025-12-27 22:00 | 3.7 | 1.1938 | 125.3448 | 69.9528 | 30
2025-12-27 23:00 | 4.1 | 1.191 | 125.0514 | 68.6743 | 30
2025-12-28 | 3.3 | 1.1966 | 125.6378 | 66.3744 | 30
2025-12-28 01:00 | 2.8 | 1.2 | 126.0033 | 65.8822 | 30
2025-12-28 02:00 | 2.9 | 1.1993 | 125.9303 | 66.3107 | 30
2025-12-28 03:00 | 2.8 | 1.2 | 126.0033 | 65.4227 | 30
2025-12-28 04:00 | 2.2 | 1.2042 | 126.4412 | 65.3708 | 30
2025-12-28 05:00 | 2.2 | 1.2042 | 126.4412 | 64.9255 | 30
2025-12-28 06:00 | 2.3 | 1.2035 | 126.3683 | 65.0651 | 30
2025-12-28 07:00 | 2.6 | 1.2014 | 126.1494 | 67.8465 | 30
2025-12-28 08:00 | 3.4 | 1.1959 | 125.5646 | 78.3084 | 30
2025-12-28 09:00 | 5 | 1.1847 | 124.3897 | 91.611 | 30
2025-12-28 10:00 | 7.4 | 1.1678 | 122.6142 | 93.6408 | 30
2025-12-28 11:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 94.3029 | 30
2025-12-28 12:00 | 10.7 | 1.1442 | 120.1459 | 87.6173 | 30
2025-12-28 13:00 | 10.5 | 1.1457 | 120.2964 | 86.8148 | 30
2025-12-28 14:00 | 10.3 | 1.1471 | 120.4468 | 92.1379 | 30
2025-12-28 15:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 92.6348 | 30
2025-12-28 16:00 | 9.6 | 1.1521 | 120.9722 | 91.6124 | 30
2025-12-28 17:00 | 8.1 | 1.1628 | 122.0933 | 88.321 | 30
2025-12-28 18:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 82.3006 | 30
2025-12-28 19:00 | 7.5 | 1.167 | 122.5398 | 79.3743 | 30
2025-12-28 20:00 | 7.7 | 1.1656 | 122.3911 | 76.3582 | 30
2025-12-28 21:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 72.8541 | 30
2025-12-28 22:00 | 7.3 | 1.1685 | 122.6885 | 69.9528 | 30
2025-12-28 23:00 | 6.6 | 1.1734 | 123.2078 | 68.6743 | 30
2025-12-29 | 7 | 1.1706 | 122.9112 | 66.3744 | 30
2025-12-29 01:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 65.8822 | 30
2025-12-29 02:00 | 7.7 | 1.1656 | 122.3911 | 66.3107 | 30
2025-12-29 03:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 65.4227 | 30
2025-12-29 04:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 65.3708 | 30
2025-12-29 05:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 64.9255 | 30
2025-12-29 06:00 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 65.0651 | 30
2025-12-29 07:00 | 9.5 | 1.1528 | 121.0472 | 67.8465 | 30
2025-12-29 08:00 | 9 | 1.1564 | 121.4214 | 78.3084 | 30
2025-12-29 09:00 | 11 | 1.1421 | 119.9199 | 91.611 | 30
2025-12-29 10:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 93.6408 | 30
2025-12-29 11:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 94.3029 | 30
2025-12-29 12:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 87.6173 | 30
2025-12-29 13:00 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 86.8148 | 30
2025-12-29 14:00 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 92.1379 | 30
2025-12-29 15:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 92.6348 | 30
2025-12-29 16:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 91.6124 | 30
2025-12-29 17:00 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 88.321 | 30
2025-12-29 18:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 82.3006 | 30
2025-12-29 19:00 | 11 | 1.1421 | 119.9199 | 79.3743 | 30
2025-12-29 20:00 | 11.2 | 1.1407 | 119.7691 | 76.3582 | 30
2025-12-29 21:00 | 10.3 | 1.1471 | 120.4468 | 72.8541 | 30
2025-12-29 22:00 | 9.7 | 1.1514 | 120.8972 | 69.9528 | 30
2025-12-29 23:00 | 9.5 | 1.1528 | 121.0472 | 68.6743 | 30
2025-12-30 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 66.3744 | 30
2025-12-30 01:00 | 7.4 | 1.1678 | 122.6142 | 65.8822 | 30
2025-12-30 02:00 | 6.2 | 1.1762 | 123.504 | 66.3107 | 30
2025-12-30 03:00 | 5.6 | 1.1805 | 123.9473 | 65.4227 | 30
2025-12-30 04:00 | 5.2 | 1.1833 | 124.2424 | 65.3708 | 30
2025-12-30 05:00 | 5 | 1.1847 | 124.3897 | 64.9255 | 30
2025-12-30 06:00 | 4.3 | 1.1896 | 124.9046 | 65.0651 | 30
2025-12-30 07:00 | 4 | 1.1917 | 125.1248 | 67.8465 | 30
2025-12-30 08:00 | 3.4 | 1.1959 | 125.5646 | 78.3084 | 30
2025-12-30 09:00 | 4.6 | 1.1875 | 124.6841 | 91.611 | 30
2025-12-30 10:00 | 6.1 | 1.1769 | 123.5779 | 93.6408 | 30
2025-12-30 11:00 | 7.7 | 1.1656 | 122.3911 | 94.3029 | 30
2025-12-30 12:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 87.6173 | 30
2025-12-30 13:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 86.8148 | 30
2025-12-30 14:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 92.1379 | 30
2025-12-30 15:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 92.6348 | 30
2025-12-30 16:00 | 7.3 | 1.1685 | 122.6885 | 91.6124 | 30
2025-12-30 17:00 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 88.321 | 30
2025-12-30 18:00 | 5 | 1.1847 | 124.3897 | 82.3006 | 30
2025-12-30 19:00 | 4.6 | 1.1875 | 124.6841 | 79.3743 | 30
2025-12-30 20:00 | 4 | 1.1917 | 125.1248 | 76.3582 | 30
2025-12-30 21:00 | 3.5 | 1.1952 | 125.4913 | 72.8541 | 30
2025-12-30 22:00 | 3 | 1.1986 | 125.8572 | 69.9528 | 30
2025-12-30 23:00 | 2.5 | 1.2021 | 126.2224 | 68.6743 | 30
2025-12-31 | 2.1 | 1.2049 | 126.514 | 66.3744 | 30
2025-12-31 01:00 | 1.3427 | 1.2101 | 127.0651 | 65.8822 | 30
2025-12-31 02:00 | 1.1205 | 1.2117 | 127.2265 | 66.3107 | 30
2025-12-31 03:00 | 0.89819 | 1.2132 | 127.3878 | 65.4227 | 30
2025-12-31 04:00 | 0.67592 | 1.2148 | 127.549 | 65.3708 | 30
2025-12-31 05:00 | 0.45365 | 1.2163 | 127.7101 | 64.9255 | 30
2025-12-31 06:00 | 0.23138 | 1.2178 | 127.871 | 65.0651 | 30
2025-12-31 07:00 | 0.0091066 | 1.2194 | 128.0318 | 67.8465 | 30
2025-12-31 08:00 | -0.21316 | 1.2209 | 128.1925 | 78.3084 | 30
2025-12-31 09:00 | -0.43543 | 1.2224 | 128.3531 | 91.611 | 30
2025-12-31 10:00 | -0.6577 | 1.2239 | 128.5135 | 93.6408 | 30
2025-12-31 11:00 | -0.87998 | 1.2255 | 128.6738 | 94.3029 | 30
2025-12-31 12:00 | -1.1022 | 1.227 | 128.834 | 87.6173 | 30
2025-12-31 13:00 | -1.3245 | 1.2285 | 128.994 | 86.8148 | 30
2025-12-31 14:00 | -1.5468 | 1.23 | 129.1539 | 92.1379 | 30
2025-12-31 15:00 | -1.7691 | 1.2316 | 129.3137 | 92.6348 | 30
2025-12-31 16:00 | -1.9913 | 1.2331 | 129.4734 | 91.6124 | 30
2025-12-31 17:00 | -2.2136 | 1.2346 | 129.633 | 88.321 | 30
2025-12-31 18:00 | -2.4359 | 1.2361 | 129.7924 | 82.3006 | 30
2025-12-31 19:00 | -2.6581 | 1.2376 | 129.9517 | 79.3743 | 30
2025-12-31 20:00 | -2.8804 | 1.2392 | 130.1109 | 76.3582 | 30
2025-12-31 21:00 | -3.1027 | 1.2407 | 130.2699 | 72.8541 | 30
2025-12-31 22:00 | -3.325 | 1.2422 | 130.4289 | 69.9528 | 30
2025-12-31 23:00 | -3.5472 | 1.2437 | 130.5877 | 68.6743 | 30
2026-01-01 | -3.5 | 1.2434 | 130.554 | 66.3744 | 30
2026-01-01 01:00 | -3.9 | 1.2461 | 130.8395 | 65.8822 | 30
2026-01-01 02:00 | -4.2 | 1.2481 | 131.0534 | 66.3107 | 30
2026-01-01 03:00 | -4.4 | 1.2495 | 131.1959 | 65.4227 | 30
2026-01-01 04:00 | -4.7 | 1.2515 | 131.4094 | 65.3708 | 30
2026-01-01 05:00 | -4.8 | 1.2522 | 131.4806 | 64.9255 | 30
2026-01-01 06:00 | -4.7 | 1.2515 | 131.4094 | 65.0651 | 30
2026-01-01 07:00 | -4.4 | 1.2495 | 131.1959 | 67.8465 | 30
2026-01-01 08:00 | -3.3 | 1.242 | 130.411 | 78.3084 | 30
2026-01-01 09:00 | -3 | 1.24 | 130.1965 | 91.611 | 30
2026-01-01 10:00 | -1.7 | 1.2311 | 129.2641 | 93.6408 | 30
2026-01-01 11:00 | -0.1 | 1.2201 | 128.1107 | 94.3029 | 30
2026-01-01 12:00 | 0.8 | 1.2139 | 127.459 | 87.6173 | 30
2026-01-01 13:00 | 0.5 | 1.216 | 127.6765 | 86.8148 | 30
2026-01-01 14:00 | 0.9 | 1.2132 | 127.3865 | 92.1379 | 30
2026-01-01 15:00 | 0.9 | 1.2132 | 127.3865 | 92.6348 | 30
2026-01-01 16:00 | 0.8 | 1.2139 | 127.459 | 91.6124 | 30
2026-01-01 17:00 | -0.6 | 1.2235 | 128.4718 | 88.321 | 30
2026-01-01 18:00 | -1.2 | 1.2277 | 128.9044 | 82.3006 | 30
2026-01-01 19:00 | -1.5 | 1.2297 | 129.1203 | 79.3743 | 30
2026-01-01 20:00 | -1.8 | 1.2318 | 129.336 | 76.3582 | 30
2026-01-01 21:00 | -2.2 | 1.2345 | 129.6232 | 72.8541 | 30
2026-01-01 22:00 | -2.4 | 1.2359 | 129.7667 | 69.9528 | 30
2026-01-01 23:00 | -2.6 | 1.2372 | 129.91 | 68.6743 | 30
2026-01-02 | -3 | 1.24 | 130.1965 | 66.3744 | 30
2026-01-02 01:00 | -3.6 | 1.2441 | 130.6254 | 65.8822 | 30
2026-01-02 02:00 | -4 | 1.2468 | 130.9108 | 66.3107 | 30
2026-01-02 03:00 | -4.4 | 1.2495 | 131.1959 | 65.4227 | 30
2026-01-02 04:00 | -4.9 | 1.2529 | 131.5517 | 65.3708 | 30
2026-01-02 05:00 | -5.2 | 1.2549 | 131.7648 | 64.9255 | 30
2026-01-02 06:00 | -5.8 | 1.259 | 132.1905 | 65.0651 | 30
2026-01-02 07:00 | -6.2 | 1.2617 | 132.4739 | 67.8465 | 30
2026-01-02 08:00 | -6.6 | 1.2644 | 132.7568 | 78.3084 | 30
2026-01-02 09:00 | -5.6 | 1.2576 | 132.0487 | 91.611 | 30
2026-01-02 10:00 | -3.6 | 1.2441 | 130.6254 | 93.6408 | 30
2026-01-02 11:00 | -2 | 1.2331 | 129.4796 | 94.3029 | 30
2026-01-02 12:00 | -0.1 | 1.2201 | 128.1107 | 87.6173 | 30
2026-01-02 13:00 | 1.2 | 1.2111 | 127.1687 | 86.8148 | 30
2026-01-02 14:00 | 1.8 | 1.207 | 126.7325 | 92.1379 | 30
2026-01-02 15:00 | 1.9 | 1.2063 | 126.6597 | 92.6348 | 30
2026-01-02 16:00 | 1.1 | 1.2118 | 127.2414 | 91.6124 | 30
2026-01-02 17:00 | -0.4 | 1.2222 | 128.3275 | 88.321 | 30
2026-01-02 18:00 | -1 | 1.2263 | 128.7603 | 82.3006 | 30
2026-01-02 19:00 | -1.3 | 1.2283 | 128.9764 | 79.3743 | 30
2026-01-02 20:00 | -1.7 | 1.2311 | 129.2641 | 76.3582 | 30
2026-01-02 21:00 | -2.5 | 1.2366 | 129.8384 | 72.8541 | 30
2026-01-02 22:00 | -3.1 | 1.2406 | 130.268 | 69.9528 | 30
2026-01-02 23:00 | -3.3 | 1.242 | 130.411 | 68.6743 | 30
2026-01-03 | -3.6 | 1.2441 | 130.6254 | 66.3744 | 30
2026-01-03 01:00 | -4 | 1.2468 | 130.9108 | 65.8822 | 30
2026-01-03 02:00 | -4.8 | 1.2522 | 131.4806 | 66.3107 | 30
2026-01-03 03:00 | -5 | 1.2535 | 131.6227 | 65.4227 | 30
2026-01-03 04:00 | -5.3 | 1.2556 | 131.8359 | 65.3708 | 30
2026-01-03 05:00 | -4.8 | 1.2522 | 131.4806 | 64.9255 | 30
2026-01-03 06:00 | -4.5 | 1.2502 | 131.2671 | 65.0651 | 30
2026-01-03 07:00 | -4.4 | 1.2495 | 131.1959 | 67.8465 | 30
2026-01-03 08:00 | -3.4 | 1.2427 | 130.4825 | 78.3084 | 30
2026-01-03 09:00 | -2.4 | 1.2359 | 129.7667 | 91.611 | 30
2026-01-03 10:00 | -0.2 | 1.2208 | 128.183 | 93.6408 | 30
2026-01-03 11:00 | 2.6 | 1.2014 | 126.1494 | 94.3029 | 30
2026-01-03 12:00 | 4 | 1.1917 | 125.1248 | 87.6173 | 30
2026-01-03 13:00 | 5.1 | 1.184 | 124.3161 | 86.8148 | 30
2026-01-03 14:00 | 5.7 | 1.1797 | 123.8735 | 92.1379 | 30
2026-01-03 15:00 | 5.5 | 1.1812 | 124.0211 | 92.6348 | 30
2026-01-03 16:00 | 5 | 1.1847 | 124.3897 | 91.6124 | 30
2026-01-03 17:00 | 3.9 | 1.1924 | 125.1982 | 88.321 | 30
2026-01-03 18:00 | 3.2 | 1.1972 | 125.7109 | 82.3006 | 30
2026-01-03 19:00 | 2.7 | 1.2007 | 126.0764 | 79.3743 | 30
2026-01-03 20:00 | 2.4 | 1.2028 | 126.2953 | 76.3582 | 30
2026-01-03 21:00 | 2.1 | 1.2049 | 126.514 | 72.8541 | 30
2026-01-03 22:00 | 1.9 | 1.2063 | 126.6597 | 69.9528 | 30
2026-01-03 23:00 | 1.9 | 1.2063 | 126.6597 | 68.6743 | 30
2026-01-04 | 1.8 | 1.207 | 126.7325 | 66.3744 | 30
2026-01-04 01:00 | 1.5 | 1.2091 | 126.9507 | 65.8822 | 30
2026-01-04 02:00 | 1.8 | 1.207 | 126.7325 | 66.3107 | 30
2026-01-04 03:00 | 2.3 | 1.2035 | 126.3683 | 65.4227 | 30
2026-01-04 04:00 | 2.4 | 1.2028 | 126.2953 | 65.3708 | 30
2026-01-04 05:00 | 2.8 | 1.2 | 126.0033 | 64.9255 | 30
2026-01-04 06:00 | 2.8 | 1.2 | 126.0033 | 65.0651 | 30
2026-01-04 07:00 | 2.5 | 1.2021 | 126.2224 | 67.8465 | 30
2026-01-04 08:00 | 3.1 | 1.1979 | 125.7841 | 78.3084 | 30
2026-01-04 09:00 | 4.7 | 1.1868 | 124.6105 | 91.611 | 30
2026-01-04 10:00 | 6.8 | 1.172 | 123.0596 | 93.6408 | 30
2026-01-04 11:00 | 9.2 | 1.155 | 121.2718 | 94.3029 | 30
2026-01-04 12:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 87.6173 | 30
2026-01-04 13:00 | 10.5 | 1.1457 | 120.2964 | 86.8148 | 30
2026-01-04 14:00 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 92.1379 | 30
2026-01-04 15:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 92.6348 | 30
2026-01-04 16:00 | 9.2 | 1.155 | 121.2718 | 91.6124 | 30
2026-01-04 17:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 88.321 | 30
2026-01-04 18:00 | 6.7 | 1.1727 | 123.1337 | 82.3006 | 30
2026-01-04 19:00 | 6.1 | 1.1769 | 123.5779 | 79.3743 | 30
2026-01-04 20:00 | 5.6 | 1.1805 | 123.9473 | 76.3582 | 30
2026-01-04 21:00 | 5.7 | 1.1797 | 123.8735 | 72.8541 | 30
2026-01-04 22:00 | 5 | 1.1847 | 124.3897 | 69.9528 | 30
2026-01-04 23:00 | 5 | 1.1847 | 124.3897 | 68.6743 | 30
2026-01-05 | 5 | 1.1847 | 124.3897 | 66.3744 | 30
2026-01-05 01:00 | 5 | 1.1847 | 124.3897 | 65.8822 | 30
2026-01-05 02:00 | 4.8 | 1.1861 | 124.537 | 66.3107 | 30
2026-01-05 03:00 | 4.8 | 1.1861 | 124.537 | 65.4227 | 30
2026-01-05 04:00 | 4.9 | 1.1854 | 124.4633 | 65.3708 | 30
2026-01-05 05:00 | 4.8 | 1.1861 | 124.537 | 64.9255 | 30
2026-01-05 06:00 | 4.1 | 1.191 | 125.0514 | 65.0651 | 30
2026-01-05 07:00 | 3.5 | 1.1952 | 125.4913 | 67.8465 | 30
2026-01-05 08:00 | 3.3 | 1.1966 | 125.6378 | 78.3084 | 30
2026-01-05 09:00 | 3.9 | 1.1924 | 125.1982 | 91.611 | 30
2026-01-05 10:00 | 4.6 | 1.1875 | 124.6841 | 93.6408 | 30
2026-01-05 11:00 | 7.1 | 1.1699 | 122.837 | 94.3029 | 30
2026-01-05 12:00 | 6.6 | 1.1734 | 123.2078 | 87.6173 | 30
2026-01-05 13:00 | 7.2 | 1.1692 | 122.7628 | 86.8148 | 30
2026-01-05 14:00 | 7.5 | 1.167 | 122.5398 | 92.1379 | 30
2026-01-05 15:00 | 6.9 | 1.1713 | 122.9854 | 92.6348 | 30
2026-01-05 16:00 | 6.1 | 1.1769 | 123.5779 | 91.6124 | 30
2026-01-05 17:00 | 5 | 1.1847 | 124.3897 | 88.321 | 30
2026-01-05 18:00 | 4.2 | 1.1903 | 124.978 | 82.3006 | 30
2026-01-05 19:00 | 3.2 | 1.1972 | 125.7109 | 79.3743 | 30
2026-01-05 20:00 | 2.9 | 1.1993 | 125.9303 | 76.3582 | 30
2026-01-05 21:00 | 2.3 | 1.2035 | 126.3683 | 72.8541 | 30
2026-01-05 22:00 | 1.6 | 1.2084 | 126.878 | 69.9528 | 30
2026-01-05 23:00 | 0.8 | 1.2139 | 127.459 | 68.6743 | 30
2026-01-06 | 0.1 | 1.2187 | 127.9661 | 66.3744 | 30
2026-01-06 01:00 | -0.2 | 1.2208 | 128.183 | 65.8822 | 30
2026-01-06 02:00 | -0.8 | 1.2249 | 128.6161 | 66.3107 | 30
2026-01-06 03:00 | -1 | 1.2263 | 128.7603 | 65.4227 | 30
2026-01-06 04:00 | -1.2 | 1.2277 | 128.9044 | 65.3708 | 30
2026-01-06 05:00 | -0.9 | 1.2256 | 128.6882 | 64.9255 | 30
2026-01-06 06:00 | -0.7 | 1.2242 | 128.544 | 65.0651 | 30
2026-01-06 07:00 | -0.9 | 1.2256 | 128.6882 | 67.8465 | 30
2026-01-06 08:00 | -0.3 | 1.2215 | 128.2552 | 78.3084 | 30
2026-01-06 09:00 | 2 | 1.2056 | 126.5869 | 91.611 | 30
2026-01-06 10:00 | 4.5 | 1.1882 | 124.7576 | 93.6408 | 30
2026-01-06 11:00 | 6.2 | 1.1762 | 123.504 | 94.3029 | 30
2026-01-06 12:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 87.6173 | 30
2026-01-06 13:00 | 9.2 | 1.155 | 121.2718 | 86.8148 | 30
2026-01-06 14:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 92.1379 | 30
2026-01-06 15:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 92.6348 | 30
2026-01-06 16:00 | 8.9 | 1.1571 | 121.4962 | 91.6124 | 30
2026-01-06 17:00 | 7.1 | 1.1699 | 122.837 | 88.321 | 30
2026-01-06 18:00 | 6.8 | 1.172 | 123.0596 | 82.3006 | 30
2026-01-06 19:00 | 6.2 | 1.1762 | 123.504 | 79.3743 | 30
2026-01-06 20:00 | 6.2 | 1.1762 | 123.504 | 76.3582 | 30
2026-01-06 21:00 | 5.7 | 1.1797 | 123.8735 | 72.8541 | 30
2026-01-06 22:00 | 4.8 | 1.1861 | 124.537 | 69.9528 | 30
2026-01-06 23:00 | 4.2 | 1.1903 | 124.978 | 68.6743 | 30
2026-01-07 | 3.7 | 1.1938 | 125.3448 | 66.3744 | 30
2026-01-07 01:00 | 3.1 | 1.1979 | 125.7841 | 65.8822 | 30
2026-01-07 02:00 | 3.2 | 1.1972 | 125.7109 | 66.3107 | 30
2026-01-07 03:00 | 3.3 | 1.1966 | 125.6378 | 65.4227 | 30
2026-01-07 04:00 | 3.2 | 1.1972 | 125.7109 | 65.3708 | 30
2026-01-07 05:00 | 3.2 | 1.1972 | 125.7109 | 64.9255 | 30
2026-01-07 06:00 | 2.9 | 1.1993 | 125.9303 | 65.0651 | 30
2026-01-07 07:00 | 3.9 | 1.1924 | 125.1982 | 67.8465 | 30
2026-01-07 08:00 | 5.1 | 1.184 | 124.3161 | 78.3084 | 30
2026-01-07 09:00 | 6.7 | 1.1727 | 123.1337 | 91.611 | 30
2026-01-07 10:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 93.6408 | 30
2026-01-07 11:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 94.3029 | 30
2026-01-07 12:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 87.6173 | 30
2026-01-07 13:00 | 10.3 | 1.1471 | 120.4468 | 86.8148 | 30
2026-01-07 14:00 | 9.7 | 1.1514 | 120.8972 | 92.1379 | 30
2026-01-07 15:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 92.6348 | 30
2026-01-07 16:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 91.6124 | 30
2026-01-07 17:00 | 7.2 | 1.1692 | 122.7628 | 88.321 | 30
2026-01-07 18:00 | 6.3 | 1.1755 | 123.43 | 82.3006 | 30
2026-01-07 19:00 | 5.7 | 1.1797 | 123.8735 | 79.3743 | 30
2026-01-07 20:00 | 4.6 | 1.1875 | 124.6841 | 76.3582 | 30
2026-01-07 21:00 | 4 | 1.1917 | 125.1248 | 72.8541 | 30
2026-01-07 22:00 | 3 | 1.1986 | 125.8572 | 69.9528 | 30
2026-01-07 23:00 | 2.2 | 1.2042 | 126.4412 | 68.6743 | 30
2026-01-08 | 1.3 | 1.2104 | 127.0961 | 66.3744 | 30
2026-01-08 01:00 | 0.5 | 1.216 | 127.6765 | 65.8822 | 30
2026-01-08 02:00 | -0.5 | 1.2229 | 128.3997 | 66.3107 | 30
2026-01-08 03:00 | -1.5 | 1.2297 | 129.1203 | 65.4227 | 30
2026-01-08 04:00 | -2.2 | 1.2345 | 129.6232 | 65.3708 | 30
2026-01-08 05:00 | -2.7 | 1.2379 | 129.9817 | 64.9255 | 30
2026-01-08 06:00 | -3.1 | 1.2406 | 130.268 | 65.0651 | 30
2026-01-08 07:00 | -3.5 | 1.2434 | 130.554 | 67.8465 | 30
2026-01-08 08:00 | -3.6 | 1.2441 | 130.6254 | 78.3084 | 30
2026-01-08 09:00 | -2.4 | 1.2359 | 129.7667 | 91.611 | 30
2026-01-08 10:00 | -0.6 | 1.2235 | 128.4718 | 93.6408 | 30
2026-01-08 11:00 | 0.7 | 1.2146 | 127.5316 | 94.3029 | 30
2026-01-08 12:00 | 1.8 | 1.207 | 126.7325 | 87.6173 | 30
2026-01-08 13:00 | 2.5 | 1.2021 | 126.2224 | 86.8148 | 30
2026-01-08 14:00 | 3.1 | 1.1979 | 125.7841 | 92.1379 | 30
2026-01-08 15:00 | 3.2 | 1.1972 | 125.7109 | 92.6348 | 30
2026-01-08 16:00 | 3 | 1.1986 | 125.8572 | 91.6124 | 30
2026-01-08 17:00 | 1.6 | 1.2084 | 126.878 | 88.321 | 30
2026-01-08 18:00 | 0.8 | 1.2139 | 127.459 | 82.3006 | 30
2026-01-08 19:00 | 0.5 | 1.216 | 127.6765 | 79.3743 | 30
2026-01-08 20:00 | 0 | 1.2194 | 128.0384 | 76.3582 | 30
2026-01-08 21:00 | -0.3 | 1.2215 | 128.2552 | 72.8541 | 30
2026-01-08 22:00 | -0.5 | 1.2229 | 128.3997 | 69.9528 | 30
2026-01-08 23:00 | -0.8 | 1.2249 | 128.6161 | 68.6743 | 30
2026-01-09 | -1.1 | 1.227 | 128.8323 | 66.3744 | 30
2026-01-09 01:00 | -1.8 | 1.2318 | 129.336 | 65.8822 | 30
2026-01-09 02:00 | -1.9 | 1.2325 | 129.4078 | 66.3107 | 30
2026-01-09 03:00 | -1.9 | 1.2325 | 129.4078 | 65.4227 | 30
2026-01-09 04:00 | -2.1 | 1.2338 | 129.5514 | 65.3708 | 30
2026-01-09 05:00 | -2 | 1.2331 | 129.4796 | 64.9255 | 30
2026-01-09 06:00 | -1.8 | 1.2318 | 129.336 | 65.0651 | 30
2026-01-09 07:00 | -1.7 | 1.2311 | 129.2641 | 67.8465 | 30
2026-01-09 08:00 | -0.2 | 1.2208 | 128.183 | 78.3084 | 30
2026-01-09 09:00 | 1.5 | 1.2091 | 126.9507 | 91.611 | 30
2026-01-09 10:00 | 4.2 | 1.1903 | 124.978 | 93.6408 | 30
2026-01-09 11:00 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 94.3029 | 30
2026-01-09 12:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 87.6173 | 30
2026-01-09 13:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 86.8148 | 30
2026-01-09 14:00 | 9.6 | 1.1521 | 120.9722 | 92.1379 | 30
2026-01-09 15:00 | 9.5 | 1.1528 | 121.0472 | 92.6348 | 30
2026-01-09 16:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 91.6124 | 30
2026-01-09 17:00 | 6.5 | 1.1741 | 123.2819 | 88.321 | 30
2026-01-09 18:00 | 5.4 | 1.1819 | 124.0949 | 82.3006 | 30
2026-01-09 19:00 | 4.7 | 1.1868 | 124.6105 | 79.3743 | 30
2026-01-09 20:00 | 4.7 | 1.1868 | 124.6105 | 76.3582 | 30
2026-01-09 21:00 | 5.1 | 1.184 | 124.3161 | 72.8541 | 30
2026-01-09 22:00 | 5.6 | 1.1805 | 123.9473 | 69.9528 | 30
2026-01-09 23:00 | 6.9 | 1.1713 | 122.9854 | 68.6743 | 30
2026-01-10 | 7.2 | 1.1692 | 122.7628 | 66.3744 | 30
2026-01-10 01:00 | 7.4 | 1.1678 | 122.6142 | 65.8822 | 30
2026-01-10 02:00 | 7.5 | 1.167 | 122.5398 | 66.3107 | 30
2026-01-10 03:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 65.4227 | 30
2026-01-10 04:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 65.3708 | 30
2026-01-10 05:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 64.9255 | 30
2026-01-10 06:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 65.0651 | 30
2026-01-10 07:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 67.8465 | 30
2026-01-10 08:00 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 78.3084 | 30
2026-01-10 09:00 | 11.1 | 1.1414 | 119.8446 | 91.611 | 30
2026-01-10 10:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 93.6408 | 30
2026-01-10 11:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 94.3029 | 30
2026-01-10 12:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 87.6173 | 30
2026-01-10 13:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 86.8148 | 30
2026-01-10 14:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 92.1379 | 30
2026-01-10 15:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 92.6348 | 30
2026-01-10 16:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 91.6124 | 30
2026-01-10 17:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 88.321 | 30
2026-01-10 18:00 | 6.8 | 1.172 | 123.0596 | 82.3006 | 30
2026-01-10 19:00 | 5.3 | 1.1826 | 124.1687 | 79.3743 | 30
2026-01-10 20:00 | 4.3 | 1.1896 | 124.9046 | 76.3582 | 30
2026-01-10 21:00 | 3.5 | 1.1952 | 125.4913 | 72.8541 | 30
2026-01-10 22:00 | 1.6 | 1.2084 | 126.878 | 69.9528 | 30
2026-01-10 23:00 | 1.5 | 1.2091 | 126.9507 | 68.6743 | 30
2026-01-11 | 1.1 | 1.2118 | 127.2414 | 66.3744 | 30
2026-01-11 01:00 | 0.3 | 1.2173 | 127.8213 | 65.8822 | 30
2026-01-11 02:00 | 0 | 1.2194 | 128.0384 | 66.3107 | 30
2026-01-11 03:00 | -0.5 | 1.2229 | 128.3997 | 65.4227 | 30
2026-01-11 04:00 | -1.2 | 1.2277 | 128.9044 | 65.3708 | 30
2026-01-11 05:00 | -1.4 | 1.229 | 129.0483 | 64.9255 | 30
2026-01-11 06:00 | -1.8 | 1.2318 | 129.336 | 65.0651 | 30
2026-01-11 07:00 | -2.1 | 1.2338 | 129.5514 | 67.8465 | 30
2026-01-11 08:00 | -2.1 | 1.2338 | 129.5514 | 78.3084 | 30
2026-01-11 09:00 | -1.1 | 1.227 | 128.8323 | 91.611 | 30
2026-01-11 10:00 | 0 | 1.2194 | 128.0384 | 93.6408 | 30
2026-01-11 11:00 | 0.8 | 1.2139 | 127.459 | 94.3029 | 30
2026-01-11 12:00 | 1.3 | 1.2104 | 127.0961 | 87.6173 | 30
2026-01-11 13:00 | 1.9 | 1.2063 | 126.6597 | 86.8148 | 30
2026-01-11 14:00 | 2.1 | 1.2049 | 126.514 | 92.1379 | 30
2026-01-11 15:00 | 1.7 | 1.2077 | 126.8053 | 92.6348 | 30
2026-01-11 16:00 | 0.6 | 1.2153 | 127.604 | 91.6124 | 30
2026-01-11 17:00 | -0.4 | 1.2222 | 128.3275 | 88.321 | 30
2026-01-11 18:00 | -1.1 | 1.227 | 128.8323 | 82.3006 | 30
2026-01-11 19:00 | -1.5 | 1.2297 | 129.1203 | 79.3743 | 30
2026-01-11 20:00 | -1.9 | 1.2325 | 129.4078 | 76.3582 | 30
2026-01-11 21:00 | -2.3 | 1.2352 | 129.6949 | 72.8541 | 30
2026-01-11 22:00 | -2.7 | 1.2379 | 129.9817 | 69.9528 | 30
2026-01-11 23:00 | -3.1 | 1.2406 | 130.268 | 68.6743 | 30
2026-01-12 | -3.4 | 1.2427 | 130.4825 | 66.3744 | 30
2026-01-12 01:00 | -3.8 | 1.2454 | 130.7682 | 65.8822 | 30
2026-01-12 02:00 | -4 | 1.2468 | 130.9108 | 66.3107 | 30
2026-01-12 03:00 | -4.1 | 1.2474 | 130.9821 | 65.4227 | 30
2026-01-12 04:00 | -3.8 | 1.2454 | 130.7682 | 65.3708 | 30
2026-01-12 05:00 | -4 | 1.2468 | 130.9108 | 64.9255 | 30
2026-01-12 06:00 | -3.4 | 1.2427 | 130.4825 | 65.0651 | 30
2026-01-12 07:00 | -3.9 | 1.2461 | 130.8395 | 67.8465 | 30
2026-01-12 08:00 | -3.1 | 1.2406 | 130.268 | 78.3084 | 30
2026-01-12 09:00 | -1.7 | 1.2311 | 129.2641 | 91.611 | 30
2026-01-12 10:00 | 0.8 | 1.2139 | 127.459 | 93.6408 | 30
2026-01-12 11:00 | 2.5 | 1.2021 | 126.2224 | 94.3029 | 30
2026-01-12 12:00 | 5.4 | 1.1819 | 124.0949 | 87.6173 | 30
2026-01-12 13:00 | 6.2 | 1.1762 | 123.504 | 86.8148 | 30
2026-01-12 14:00 | 6.6 | 1.1734 | 123.2078 | 92.1379 | 30
2026-01-12 15:00 | 5.6 | 1.1805 | 123.9473 | 92.6348 | 30
2026-01-12 16:00 | 4.7 | 1.1868 | 124.6105 | 91.6124 | 30
2026-01-12 17:00 | 4 | 1.1917 | 125.1248 | 88.321 | 30
2026-01-12 18:00 | 4.2 | 1.1903 | 124.978 | 82.3006 | 30
2026-01-12 19:00 | 4.3 | 1.1896 | 124.9046 | 79.3743 | 30
2026-01-12 20:00 | 4.6 | 1.1875 | 124.6841 | 76.3582 | 30
2026-01-12 21:00 | 4.8 | 1.1861 | 124.537 | 72.8541 | 30
2026-01-12 22:00 | 5.6 | 1.1805 | 123.9473 | 69.9528 | 30
2026-01-12 23:00 | 6.3 | 1.1755 | 123.43 | 68.6743 | 30
2026-01-13 | 7.1 | 1.1699 | 122.837 | 66.3744 | 30
2026-01-13 01:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 65.8822 | 30
2026-01-13 02:00 | 8.6 | 1.1592 | 121.7203 | 66.3107 | 30
2026-01-13 03:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 65.4227 | 30
2026-01-13 04:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 65.3708 | 30
2026-01-13 05:00 | 7.7 | 1.1656 | 122.3911 | 64.9255 | 30
2026-01-13 06:00 | 7.2 | 1.1692 | 122.7628 | 65.0651 | 30
2026-01-13 07:00 | 6.8 | 1.172 | 123.0596 | 67.8465 | 30
2026-01-13 08:00 | 6.7 | 1.1727 | 123.1337 | 78.3084 | 30
2026-01-13 09:00 | 7.8 | 1.1649 | 122.3167 | 91.611 | 30
2026-01-13 10:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 93.6408 | 30
2026-01-13 11:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 94.3029 | 30
2026-01-13 12:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 87.6173 | 30
2026-01-13 13:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 86.8148 | 30
2026-01-13 14:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 92.1379 | 30
2026-01-13 15:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 92.6348 | 30
2026-01-13 16:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 91.6124 | 30
2026-01-13 17:00 | 5.9 | 1.1783 | 123.7258 | 88.321 | 30
2026-01-13 18:00 | 4.4 | 1.1889 | 124.8311 | 82.3006 | 30
2026-01-13 19:00 | 3.6 | 1.1945 | 125.4181 | 79.3743 | 30
2026-01-13 20:00 | 2.9 | 1.1993 | 125.9303 | 76.3582 | 30
2026-01-13 21:00 | 2.1 | 1.2049 | 126.514 | 72.8541 | 30
2026-01-13 22:00 | 1.4 | 1.2097 | 127.0234 | 69.9528 | 30
2026-01-13 23:00 | 0.5 | 1.216 | 127.6765 | 68.6743 | 30
2026-01-14 | -0.2 | 1.2208 | 128.183 | 66.3744 | 30
2026-01-14 01:00 | -0.9 | 1.2256 | 128.6882 | 65.8822 | 30
2026-01-14 02:00 | -1.3 | 1.2283 | 128.9764 | 66.3107 | 30
2026-01-14 03:00 | -1.6 | 1.2304 | 129.1922 | 65.4227 | 30
2026-01-14 04:00 | -1.9 | 1.2325 | 129.4078 | 65.3708 | 30
2026-01-14 05:00 | -1.8 | 1.2318 | 129.336 | 64.9255 | 30
2026-01-14 06:00 | -1.9 | 1.2325 | 129.4078 | 65.0651 | 30
2026-01-14 07:00 | -2.1 | 1.2338 | 129.5514 | 67.8465 | 30
2026-01-14 08:00 | -1.7 | 1.2311 | 129.2641 | 78.3084 | 30
2026-01-14 09:00 | 0.3 | 1.2173 | 127.8213 | 91.611 | 30
2026-01-14 10:00 | 3.3 | 1.1966 | 125.6378 | 93.6408 | 30
2026-01-14 11:00 | 5 | 1.1847 | 124.3897 | 94.3029 | 30
2026-01-14 12:00 | 7.8 | 1.1649 | 122.3167 | 87.6173 | 30
2026-01-14 13:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 86.8148 | 30
2026-01-14 14:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 92.1379 | 30
2026-01-14 15:00 | 9.6 | 1.1521 | 120.9722 | 92.6348 | 30
2026-01-14 16:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 91.6124 | 30
2026-01-14 17:00 | 6.8 | 1.172 | 123.0596 | 88.321 | 30
2026-01-14 18:00 | 6.5 | 1.1741 | 123.2819 | 82.3006 | 30
2026-01-14 19:00 | 6.5 | 1.1741 | 123.2819 | 79.3743 | 30
2026-01-14 20:00 | 6.1 | 1.1769 | 123.5779 | 76.3582 | 30
2026-01-14 21:00 | 7.2 | 1.1692 | 122.7628 | 72.8541 | 30
2026-01-14 22:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 69.9528 | 30
2026-01-14 23:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 68.6743 | 30
2026-01-15 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 66.3744 | 30
2026-01-15 01:00 | 8.6 | 1.1592 | 121.7203 | 65.8822 | 30
2026-01-15 02:00 | 8.6 | 1.1592 | 121.7203 | 66.3107 | 30
2026-01-15 03:00 | 10.3 | 1.1471 | 120.4468 | 65.4227 | 30
2026-01-15 04:00 | 10.9 | 1.1428 | 119.9953 | 65.3708 | 30
2026-01-15 05:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 64.9255 | 30
2026-01-15 06:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 65.0651 | 30
2026-01-15 07:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 67.8465 | 30
2026-01-15 08:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 78.3084 | 30
2026-01-15 09:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 91.611 | 30
2026-01-15 10:00 | 16 | 1.1058 | 116.113 | 93.6408 | 30
2026-01-15 11:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 94.3029 | 30
2026-01-15 12:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 87.6173 | 30
2026-01-15 13:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 86.8148 | 30
2026-01-15 14:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 92.1379 | 30
2026-01-15 15:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 92.6348 | 30
2026-01-15 16:00 | 17.2 | 1.097 | 115.1875 | 91.6124 | 30
2026-01-15 17:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 88.321 | 30
2026-01-15 18:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 82.3006 | 30
2026-01-15 19:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 79.3743 | 30
2026-01-15 20:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 76.3582 | 30
2026-01-15 21:00 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 72.8541 | 30
2026-01-15 22:00 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 69.9528 | 30
2026-01-15 23:00 | 11.1 | 1.1414 | 119.8446 | 68.6743 | 30
2026-01-16 | 10.3 | 1.1471 | 120.4468 | 66.3744 | 30
2026-01-16 01:00 | 9.6 | 1.1521 | 120.9722 | 65.8822 | 30
2026-01-16 02:00 | 9 | 1.1564 | 121.4214 | 66.3107 | 30
2026-01-16 03:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 65.4227 | 30
2026-01-16 04:00 | 7 | 1.1706 | 122.9112 | 65.3708 | 30
2026-01-16 05:00 | 6.6 | 1.1734 | 123.2078 | 64.9255 | 30
2026-01-16 06:00 | 6.9 | 1.1713 | 122.9854 | 65.0651 | 30
2026-01-16 07:00 | 7.3 | 1.1685 | 122.6885 | 67.8465 | 30
2026-01-16 08:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 78.3084 | 30
2026-01-16 09:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 91.611 | 30
2026-01-16 10:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 93.6408 | 30
2026-01-16 11:00 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 94.3029 | 30
2026-01-16 12:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 87.6173 | 30
2026-01-16 13:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 86.8148 | 30
2026-01-16 14:00 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 92.1379 | 30
2026-01-16 15:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 92.6348 | 30
2026-01-16 16:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 91.6124 | 30
2026-01-16 17:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 88.321 | 30
2026-01-16 18:00 | 11.3 | 1.1399 | 119.6937 | 82.3006 | 30
2026-01-16 19:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 79.3743 | 30
2026-01-16 20:00 | 11.2 | 1.1407 | 119.7691 | 76.3582 | 30
2026-01-16 21:00 | 11.2 | 1.1407 | 119.7691 | 72.8541 | 30
2026-01-16 22:00 | 10.6 | 1.145 | 120.2212 | 69.9528 | 30
2026-01-16 23:00 | 10.3 | 1.1471 | 120.4468 | 68.6743 | 30
2026-01-17 | 9.5 | 1.1528 | 121.0472 | 66.3744 | 30
2026-01-17 01:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 65.8822 | 30
2026-01-17 02:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 66.3107 | 30
2026-01-17 03:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 65.4227 | 30
2026-01-17 04:00 | 8.1 | 1.1628 | 122.0933 | 65.3708 | 30
2026-01-17 05:00 | 8.1 | 1.1628 | 122.0933 | 64.9255 | 30
2026-01-17 06:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 65.0651 | 30
2026-01-17 07:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 67.8465 | 30
2026-01-17 08:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 78.3084 | 30
2026-01-17 09:00 | 8.9 | 1.1571 | 121.4962 | 91.611 | 30
2026-01-17 10:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 93.6408 | 30
2026-01-17 11:00 | 11.5 | 1.1385 | 119.5427 | 94.3029 | 30
2026-01-17 12:00 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 87.6173 | 30
2026-01-17 13:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 86.8148 | 30
2026-01-17 14:00 | 11.1 | 1.1414 | 119.8446 | 92.1379 | 30
2026-01-17 15:00 | 10.9 | 1.1428 | 119.9953 | 92.6348 | 30
2026-01-17 16:00 | 10.5 | 1.1457 | 120.2964 | 91.6124 | 30
2026-01-17 17:00 | 9.6 | 1.1521 | 120.9722 | 88.321 | 30
2026-01-17 18:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 82.3006 | 30
2026-01-17 19:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 79.3743 | 30
2026-01-17 20:00 | 8.9 | 1.1571 | 121.4962 | 76.3582 | 30
2026-01-17 21:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 72.8541 | 30
2026-01-17 22:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 69.9528 | 30
2026-01-17 23:00 | 8.1 | 1.1628 | 122.0933 | 68.6743 | 30
2026-01-18 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 66.3744 | 30
2026-01-18 01:00 | 7.3 | 1.1685 | 122.6885 | 65.8822 | 30
2026-01-18 02:00 | 7 | 1.1706 | 122.9112 | 66.3107 | 30
2026-01-18 03:00 | 6.9 | 1.1713 | 122.9854 | 65.4227 | 30
2026-01-18 04:00 | 6.4 | 1.1748 | 123.3559 | 65.3708 | 30
2026-01-18 05:00 | 6.8 | 1.172 | 123.0596 | 64.9255 | 30
2026-01-18 06:00 | 6.8 | 1.172 | 123.0596 | 65.0651 | 30
2026-01-18 07:00 | 7 | 1.1706 | 122.9112 | 67.8465 | 30
2026-01-18 08:00 | 7 | 1.1706 | 122.9112 | 78.3084 | 30
2026-01-18 09:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 91.611 | 30
2026-01-18 10:00 | 10.7 | 1.1442 | 120.1459 | 93.6408 | 30
2026-01-18 11:00 | 11.2 | 1.1407 | 119.7691 | 94.3029 | 30
2026-01-18 12:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 87.6173 | 30
2026-01-18 13:00 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 86.8148 | 30
2026-01-18 14:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 92.1379 | 30
2026-01-18 15:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 92.6348 | 30
2026-01-18 16:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 91.6124 | 30
2026-01-18 17:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 88.321 | 30
2026-01-18 18:00 | 9.6 | 1.1521 | 120.9722 | 82.3006 | 30
2026-01-18 19:00 | 9.7 | 1.1514 | 120.8972 | 79.3743 | 30
2026-01-18 20:00 | 9.5 | 1.1528 | 121.0472 | 76.3582 | 30
2026-01-18 21:00 | 9 | 1.1564 | 121.4214 | 72.8541 | 30
2026-01-18 22:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 69.9528 | 30
2026-01-18 23:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 68.6743 | 30
2026-01-19 | 8.6 | 1.1592 | 121.7203 | 66.3744 | 30
2026-01-19 01:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 65.8822 | 30
2026-01-19 02:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 66.3107 | 30
2026-01-19 03:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 65.4227 | 30
2026-01-19 04:00 | 8.1 | 1.1628 | 122.0933 | 65.3708 | 30
2026-01-19 05:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 64.9255 | 30
2026-01-19 06:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 65.0651 | 30
2026-01-19 07:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 67.8465 | 30
2026-01-19 08:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 78.3084 | 30
2026-01-19 09:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 91.611 | 30
2026-01-19 10:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 93.6408 | 30
2026-01-19 11:00 | 7.5 | 1.167 | 122.5398 | 94.3029 | 30
2026-01-19 12:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 87.6173 | 30
2026-01-19 13:00 | 8.1 | 1.1628 | 122.0933 | 86.8148 | 30
2026-01-19 14:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 92.1379 | 30
2026-01-19 15:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 92.6348 | 30
2026-01-19 16:00 | 6.6 | 1.1734 | 123.2078 | 91.6124 | 30
2026-01-19 17:00 | 5.6 | 1.1805 | 123.9473 | 88.321 | 30
2026-01-19 18:00 | 4.7 | 1.1868 | 124.6105 | 82.3006 | 30
2026-01-19 19:00 | 4 | 1.1917 | 125.1248 | 79.3743 | 30
2026-01-19 20:00 | 3.1 | 1.1979 | 125.7841 | 76.3582 | 30
2026-01-19 21:00 | 2.2 | 1.2042 | 126.4412 | 72.8541 | 30
2026-01-19 22:00 | 1.3 | 1.2104 | 127.0961 | 69.9528 | 30
2026-01-19 23:00 | 0.2 | 1.218 | 127.8937 | 68.6743 | 30
2026-01-20 | -0.4 | 1.2222 | 128.3275 | 66.3744 | 30
2026-01-20 01:00 | -0.7 | 1.2242 | 128.544 | 65.8822 | 30
2026-01-20 02:00 | -1.6 | 1.2304 | 129.1922 | 66.3107 | 30
2026-01-20 03:00 | -2.2 | 1.2345 | 129.6232 | 65.4227 | 30
2026-01-20 04:00 | -2.6 | 1.2372 | 129.91 | 65.3708 | 30
2026-01-20 05:00 | -2.8 | 1.2386 | 130.0533 | 64.9255 | 30
2026-01-20 06:00 | -2.8 | 1.2386 | 130.0533 | 65.0651 | 30
2026-01-20 07:00 | -3 | 1.24 | 130.1965 | 67.8465 | 30
2026-01-20 08:00 | -3.1 | 1.2406 | 130.268 | 78.3084 | 30
2026-01-20 09:00 | -2.1 | 1.2338 | 129.5514 | 91.611 | 30
2026-01-20 10:00 | 0.4 | 1.2167 | 127.7489 | 93.6408 | 30
2026-01-20 11:00 | 3 | 1.1986 | 125.8572 | 94.3029 | 30
2026-01-20 12:00 | 4.6 | 1.1875 | 124.6841 | 87.6173 | 30
2026-01-20 13:00 | 5.1 | 1.184 | 124.3161 | 86.8148 | 30
2026-01-20 14:00 | 5.9 | 1.1783 | 123.7258 | 92.1379 | 30
2026-01-20 15:00 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 92.6348 | 30
2026-01-20 16:00 | 4.9 | 1.1854 | 124.4633 | 91.6124 | 30
2026-01-20 17:00 | 4.2 | 1.1903 | 124.978 | 88.321 | 30
2026-01-20 18:00 | 2.9 | 1.1993 | 125.9303 | 82.3006 | 30
2026-01-20 19:00 | 2.3 | 1.2035 | 126.3683 | 79.3743 | 30
2026-01-20 20:00 | 1.3 | 1.2104 | 127.0961 | 76.3582 | 30
2026-01-20 21:00 | 0.7 | 1.2146 | 127.5316 | 72.8541 | 30
2026-01-20 22:00 | 0 | 1.2194 | 128.0384 | 69.9528 | 30
2026-01-20 23:00 | -1 | 1.2263 | 128.7603 | 68.6743 | 30
2026-01-21 | -1.5 | 1.2297 | 129.1203 | 66.3744 | 30
2026-01-21 01:00 | -2.1 | 1.2338 | 129.5514 | 65.8822 | 30
2026-01-21 02:00 | -2.5 | 1.2366 | 129.8384 | 66.3107 | 30
2026-01-21 03:00 | -3.1 | 1.2406 | 130.268 | 65.4227 | 30
2026-01-21 04:00 | -3.8 | 1.2454 | 130.7682 | 65.3708 | 30
2026-01-21 05:00 | -4.3 | 1.2488 | 131.1247 | 64.9255 | 30
2026-01-21 06:00 | -4.9 | 1.2529 | 131.5517 | 65.0651 | 30
2026-01-21 07:00 | -5.1 | 1.2542 | 131.6938 | 67.8465 | 30
2026-01-21 08:00 | -4.9 | 1.2529 | 131.5517 | 78.3084 | 30
2026-01-21 09:00 | -3.5 | 1.2434 | 130.554 | 91.611 | 30
2026-01-21 10:00 | -2.1 | 1.2338 | 129.5514 | 93.6408 | 30
2026-01-21 11:00 | -1.4 | 1.229 | 129.0483 | 94.3029 | 30
2026-01-21 12:00 | -0.2 | 1.2208 | 128.183 | 87.6173 | 30
2026-01-21 13:00 | 0.3 | 1.2173 | 127.8213 | 86.8148 | 30
2026-01-21 14:00 | 0.7 | 1.2146 | 127.5316 | 92.1379 | 30
2026-01-21 15:00 | 0.6 | 1.2153 | 127.604 | 92.6348 | 30
2026-01-21 16:00 | 0.2 | 1.218 | 127.8937 | 91.6124 | 30
2026-01-21 17:00 | -1 | 1.2263 | 128.7603 | 88.321 | 30
2026-01-21 18:00 | -2 | 1.2331 | 129.4796 | 82.3006 | 30
2026-01-21 19:00 | -2.7 | 1.2379 | 129.9817 | 79.3743 | 30
2026-01-21 20:00 | -3.1 | 1.2406 | 130.268 | 76.3582 | 30
2026-01-21 21:00 | -3.7 | 1.2447 | 130.6968 | 72.8541 | 30
2026-01-21 22:00 | -4 | 1.2468 | 130.9108 | 69.9528 | 30
2026-01-21 23:00 | -4.5 | 1.2502 | 131.2671 | 68.6743 | 30
2026-01-22 | -5 | 1.2535 | 131.6227 | 66.3744 | 30
2026-01-22 01:00 | -5.3 | 1.2556 | 131.8359 | 65.8822 | 30
2026-01-22 02:00 | -5.8 | 1.259 | 132.1905 | 66.3107 | 30
2026-01-22 03:00 | -6.1 | 1.261 | 132.4031 | 65.4227 | 30
2026-01-22 04:00 | -6.2 | 1.2617 | 132.4739 | 65.3708 | 30
2026-01-22 05:00 | -6.5 | 1.2637 | 132.6861 | 64.9255 | 30
2026-01-22 06:00 | -6.9 | 1.2664 | 132.9688 | 65.0651 | 30
2026-01-22 07:00 | -6.9 | 1.2664 | 132.9688 | 67.8465 | 30
2026-01-22 08:00 | -6.5 | 1.2637 | 132.6861 | 78.3084 | 30
2026-01-22 09:00 | -5.2 | 1.2549 | 131.7648 | 91.611 | 30
2026-01-22 10:00 | -3.2 | 1.2413 | 130.3395 | 93.6408 | 30
2026-01-22 11:00 | -2 | 1.2331 | 129.4796 | 94.3029 | 30
2026-01-22 12:00 | -0.9 | 1.2256 | 128.6882 | 87.6173 | 30
2026-01-22 13:00 | -0.4 | 1.2222 | 128.3275 | 86.8148 | 30
2026-01-22 14:00 | 0.4 | 1.2167 | 127.7489 | 92.1379 | 30
2026-01-22 15:00 | 0.2 | 1.218 | 127.8937 | 92.6348 | 30
2026-01-22 16:00 | -0.4 | 1.2222 | 128.3275 | 91.6124 | 30
2026-01-22 17:00 | -1.4 | 1.229 | 129.0483 | 88.321 | 30
2026-01-22 18:00 | -2.3 | 1.2352 | 129.6949 | 82.3006 | 30
2026-01-22 19:00 | -2.7 | 1.2379 | 129.9817 | 79.3743 | 30
2026-01-22 20:00 | -2.9 | 1.2393 | 130.1249 | 76.3582 | 30
2026-01-22 21:00 | -3 | 1.24 | 130.1965 | 72.8541 | 30
2026-01-22 22:00 | -3.4 | 1.2427 | 130.4825 | 69.9528 | 30
2026-01-22 23:00 | -3.7 | 1.2447 | 130.6968 | 68.6743 | 30
2026-01-23 | -4.1 | 1.2474 | 130.9821 | 66.3744 | 30
2026-01-23 01:00 | -4.4 | 1.2495 | 131.1959 | 65.8822 | 30
2026-01-23 02:00 | -4.2 | 1.2481 | 131.0534 | 66.3107 | 30
2026-01-23 03:00 | -4.2 | 1.2481 | 131.0534 | 65.4227 | 30
2026-01-23 04:00 | -4.2 | 1.2481 | 131.0534 | 65.3708 | 30
2026-01-23 05:00 | -4.1 | 1.2474 | 130.9821 | 64.9255 | 30
2026-01-23 06:00 | -3.7 | 1.2447 | 130.6968 | 65.0651 | 30
2026-01-23 07:00 | -3.6 | 1.2441 | 130.6254 | 67.8465 | 30
2026-01-23 08:00 | -2.6 | 1.2372 | 129.91 | 78.3084 | 30
2026-01-23 09:00 | -0.7 | 1.2242 | 128.544 | 91.611 | 30
2026-01-23 10:00 | 1.6 | 1.2084 | 126.878 | 93.6408 | 30
2026-01-23 11:00 | 3.1 | 1.1979 | 125.7841 | 94.3029 | 30
2026-01-23 12:00 | 3.6 | 1.1945 | 125.4181 | 87.6173 | 30
2026-01-23 13:00 | 4.6 | 1.1875 | 124.6841 | 86.8148 | 30
2026-01-23 14:00 | 5.1 | 1.184 | 124.3161 | 92.1379 | 30
2026-01-23 15:00 | 4.6 | 1.1875 | 124.6841 | 92.6348 | 30
2026-01-23 16:00 | 4.8 | 1.1861 | 124.537 | 91.6124 | 30
2026-01-23 17:00 | 3.5 | 1.1952 | 125.4913 | 88.321 | 30
2026-01-23 18:00 | 3 | 1.1986 | 125.8572 | 82.3006 | 30
2026-01-23 19:00 | 3.1 | 1.1979 | 125.7841 | 79.3743 | 30
2026-01-23 20:00 | 2 | 1.2056 | 126.5869 | 76.3582 | 30
2026-01-23 21:00 | 1 | 1.2125 | 127.314 | 72.8541 | 30
2026-01-23 22:00 | 0.5 | 1.216 | 127.6765 | 69.9528 | 30
2026-01-23 23:00 | 0.6 | 1.2153 | 127.604 | 68.6743 | 30
2026-01-24 | 0.7 | 1.2146 | 127.5316 | 66.3744 | 30
2026-01-24 01:00 | 1.1 | 1.2118 | 127.2414 | 65.8822 | 30
2026-01-24 02:00 | 1.2 | 1.2111 | 127.1687 | 66.3107 | 30
2026-01-24 03:00 | 1.1 | 1.2118 | 127.2414 | 65.4227 | 30
2026-01-24 04:00 | 1.2 | 1.2111 | 127.1687 | 65.3708 | 30
2026-01-24 05:00 | 1.2 | 1.2111 | 127.1687 | 64.9255 | 30
2026-01-24 06:00 | 1.2 | 1.2111 | 127.1687 | 65.0651 | 30
2026-01-24 07:00 | 0.1 | 1.2187 | 127.9661 | 67.8465 | 30
2026-01-24 08:00 | 0.8 | 1.2139 | 127.459 | 78.3084 | 30
2026-01-24 09:00 | 1.5 | 1.2091 | 126.9507 | 91.611 | 30
2026-01-24 10:00 | 2.7 | 1.2007 | 126.0764 | 93.6408 | 30
2026-01-24 11:00 | 3.4 | 1.1959 | 125.5646 | 94.3029 | 30
2026-01-24 12:00 | 3.6 | 1.1945 | 125.4181 | 87.6173 | 30
2026-01-24 13:00 | 4 | 1.1917 | 125.1248 | 86.8148 | 30
2026-01-24 14:00 | 4.7 | 1.1868 | 124.6105 | 92.1379 | 30
2026-01-24 15:00 | 4.4 | 1.1889 | 124.8311 | 92.6348 | 30
2026-01-24 16:00 | 3.5 | 1.1952 | 125.4913 | 91.6124 | 30
2026-01-24 17:00 | 1.9 | 1.2063 | 126.6597 | 88.321 | 30
2026-01-24 18:00 | 0.6 | 1.2153 | 127.604 | 82.3006 | 30
2026-01-24 19:00 | 0.2 | 1.218 | 127.8937 | 79.3743 | 30
2026-01-24 20:00 | -0.3 | 1.2215 | 128.2552 | 76.3582 | 30
2026-01-24 21:00 | -0.5 | 1.2229 | 128.3997 | 72.8541 | 30
2026-01-24 22:00 | -1 | 1.2263 | 128.7603 | 69.9528 | 30
2026-01-24 23:00 | -1.5 | 1.2297 | 129.1203 | 68.6743 | 30
2026-01-25 | -1.7 | 1.2311 | 129.2641 | 66.3744 | 30
2026-01-25 01:00 | -1.8 | 1.2318 | 129.336 | 65.8822 | 30
2026-01-25 02:00 | -1.7 | 1.2311 | 129.2641 | 66.3107 | 30
2026-01-25 03:00 | -1.8 | 1.2318 | 129.336 | 65.4227 | 30
2026-01-25 04:00 | -2 | 1.2331 | 129.4796 | 65.3708 | 30
2026-01-25 05:00 | -2.5 | 1.2366 | 129.8384 | 64.9255 | 30
2026-01-25 06:00 | -2.7 | 1.2379 | 129.9817 | 65.0651 | 30
2026-01-25 07:00 | -3.3 | 1.242 | 130.411 | 67.8465 | 30
2026-01-25 08:00 | -3.7 | 1.2447 | 130.6968 | 78.3084 | 30
2026-01-25 09:00 | -2.4 | 1.2359 | 129.7667 | 91.611 | 30
2026-01-25 10:00 | 0.2 | 1.218 | 127.8937 | 93.6408 | 30
2026-01-25 11:00 | 2 | 1.2056 | 126.5869 | 94.3029 | 30
2026-01-25 12:00 | 3.7 | 1.1938 | 125.3448 | 87.6173 | 30
2026-01-25 13:00 | 5.3 | 1.1826 | 124.1687 | 86.8148 | 30
2026-01-25 14:00 | 5.7 | 1.1797 | 123.8735 | 92.1379 | 30
2026-01-25 15:00 | 5.5 | 1.1812 | 124.0211 | 92.6348 | 30
2026-01-25 16:00 | 4.5 | 1.1882 | 124.7576 | 91.6124 | 30
2026-01-25 17:00 | 3.2 | 1.1972 | 125.7109 | 88.321 | 30
2026-01-25 18:00 | 2.3 | 1.2035 | 126.3683 | 82.3006 | 30
2026-01-25 19:00 | 1.7 | 1.2077 | 126.8053 | 79.3743 | 30
2026-01-25 20:00 | 1.2 | 1.2111 | 127.1687 | 76.3582 | 30
2026-01-25 21:00 | 0.5 | 1.216 | 127.6765 | 72.8541 | 30
2026-01-25 22:00 | 0.2 | 1.218 | 127.8937 | 69.9528 | 30
2026-01-25 23:00 | -0.2 | 1.2208 | 128.183 | 68.6743 | 30
2026-01-26 | -0.6 | 1.2235 | 128.4718 | 66.3744 | 30
2026-01-26 01:00 | -1 | 1.2263 | 128.7603 | 65.8822 | 30
2026-01-26 02:00 | -1.1 | 1.227 | 128.8323 | 66.3107 | 30
2026-01-26 03:00 | -1.3 | 1.2283 | 128.9764 | 65.4227 | 30
2026-01-26 04:00 | -1.9 | 1.2325 | 129.4078 | 65.3708 | 30
2026-01-26 05:00 | -1.4 | 1.229 | 129.0483 | 64.9255 | 30
2026-01-26 06:00 | -1.1 | 1.227 | 128.8323 | 65.0651 | 30
2026-01-26 07:00 | -1 | 1.2263 | 128.7603 | 67.8465 | 30
2026-01-26 08:00 | -0.5 | 1.2229 | 128.3997 | 78.3084 | 30
2026-01-26 09:00 | 2.2 | 1.2042 | 126.4412 | 91.611 | 30
2026-01-26 10:00 | 4.1 | 1.191 | 125.0514 | 93.6408 | 30
2026-01-26 11:00 | 6.6 | 1.1734 | 123.2078 | 94.3029 | 30
2026-01-26 12:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 87.6173 | 30
2026-01-26 13:00 | 7.3 | 1.1685 | 122.6885 | 86.8148 | 30
2026-01-26 14:00 | 7.5 | 1.167 | 122.5398 | 92.1379 | 30
2026-01-26 15:00 | 7 | 1.1706 | 122.9112 | 92.6348 | 30
2026-01-26 16:00 | 6.3 | 1.1755 | 123.43 | 91.6124 | 30
2026-01-26 17:00 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 88.321 | 30
2026-01-26 18:00 | 5.3 | 1.1826 | 124.1687 | 82.3006 | 30
2026-01-26 19:00 | 4.8 | 1.1861 | 124.537 | 79.3743 | 30
2026-01-26 20:00 | 4.6 | 1.1875 | 124.6841 | 76.3582 | 30
2026-01-26 21:00 | 4 | 1.1917 | 125.1248 | 72.8541 | 30
2026-01-26 22:00 | 3.6 | 1.1945 | 125.4181 | 69.9528 | 30
2026-01-26 23:00 | 3 | 1.1986 | 125.8572 | 68.6743 | 30
2026-01-27 | 2.7 | 1.2007 | 126.0764 | 66.3744 | 30
2026-01-27 01:00 | 2.4 | 1.2028 | 126.2953 | 65.8822 | 30
2026-01-27 02:00 | 1.6 | 1.2084 | 126.878 | 66.3107 | 30
2026-01-27 03:00 | 1.2 | 1.2111 | 127.1687 | 65.4227 | 30
2026-01-27 04:00 | 0.2 | 1.218 | 127.8937 | 65.3708 | 30
2026-01-27 05:00 | 0 | 1.2194 | 128.0384 | 64.9255 | 30
2026-01-27 06:00 | -0.2 | 1.2208 | 128.183 | 65.0651 | 30
2026-01-27 07:00 | -0.3 | 1.2215 | 128.2552 | 67.8465 | 30
2026-01-27 08:00 | 0.1 | 1.2187 | 127.9661 | 78.3084 | 30
2026-01-27 09:00 | 1.7 | 1.2077 | 126.8053 | 91.611 | 30
2026-01-27 10:00 | 2.9 | 1.1993 | 125.9303 | 93.6408 | 30
2026-01-27 11:00 | 4.7 | 1.1868 | 124.6105 | 94.3029 | 30
2026-01-27 12:00 | 5.5 | 1.1812 | 124.0211 | 87.6173 | 30
2026-01-27 13:00 | 6.3 | 1.1755 | 123.43 | 86.8148 | 30
2026-01-27 14:00 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 92.1379 | 30
2026-01-27 15:00 | 6.4 | 1.1748 | 123.3559 | 92.6348 | 30
2026-01-27 16:00 | 5.5 | 1.1812 | 124.0211 | 91.6124 | 30
2026-01-27 17:00 | 4.5 | 1.1882 | 124.7576 | 88.321 | 30
2026-01-27 18:00 | 3.2 | 1.1972 | 125.7109 | 82.3006 | 30
2026-01-27 19:00 | 2.9 | 1.1993 | 125.9303 | 79.3743 | 30
2026-01-27 20:00 | 2.1 | 1.2049 | 126.514 | 76.3582 | 30
2026-01-27 21:00 | 1.5 | 1.2091 | 126.9507 | 72.8541 | 30
2026-01-27 22:00 | 0.4 | 1.2167 | 127.7489 | 69.9528 | 30
2026-01-27 23:00 | -0.4 | 1.2222 | 128.3275 | 68.6743 | 30
2026-01-28 | -0.8 | 1.2249 | 128.6161 | 66.3744 | 30
2026-01-28 01:00 | -1.2 | 1.2277 | 128.9044 | 65.8822 | 30
2026-01-28 02:00 | -1.4 | 1.229 | 129.0483 | 66.3107 | 30
2026-01-28 03:00 | -1.8 | 1.2318 | 129.336 | 65.4227 | 30
2026-01-28 04:00 | -2.2 | 1.2345 | 129.6232 | 65.3708 | 30
2026-01-28 05:00 | -2.3 | 1.2352 | 129.6949 | 64.9255 | 30
2026-01-28 06:00 | -2.3 | 1.2352 | 129.6949 | 65.0651 | 30
2026-01-28 07:00 | -2.5 | 1.2366 | 129.8384 | 67.8465 | 30
2026-01-28 08:00 | -2 | 1.2331 | 129.4796 | 78.3084 | 30
2026-01-28 09:00 | -0.8 | 1.2249 | 128.6161 | 91.611 | 30
2026-01-28 10:00 | -0.4 | 1.2222 | 128.3275 | 93.6408 | 30
2026-01-28 11:00 | 2 | 1.2056 | 126.5869 | 94.3029 | 30
2026-01-28 12:00 | 3.8 | 1.1931 | 125.2715 | 87.6173 | 30
2026-01-28 13:00 | 4.3 | 1.1896 | 124.9046 | 86.8148 | 30
2026-01-28 14:00 | 5 | 1.1847 | 124.3897 | 92.1379 | 30
2026-01-28 15:00 | 5.1 | 1.184 | 124.3161 | 92.6348 | 30
2026-01-28 16:00 | 4.6 | 1.1875 | 124.6841 | 91.6124 | 30
2026-01-28 17:00 | 3.8 | 1.1931 | 125.2715 | 88.321 | 30
2026-01-28 18:00 | 2.2 | 1.2042 | 126.4412 | 82.3006 | 30
2026-01-28 19:00 | 1.6 | 1.2084 | 126.878 | 79.3743 | 30
2026-01-28 20:00 | 1.1 | 1.2118 | 127.2414 | 76.3582 | 30
2026-01-28 21:00 | 0.6 | 1.2153 | 127.604 | 72.8541 | 30
2026-01-28 22:00 | 0.1 | 1.2187 | 127.9661 | 69.9528 | 30
2026-01-28 23:00 | -0.3 | 1.2215 | 128.2552 | 68.6743 | 30
2026-01-29 | -0.8 | 1.2249 | 128.6161 | 66.3744 | 30
2026-01-29 01:00 | -1 | 1.2263 | 128.7603 | 65.8822 | 30
2026-01-29 02:00 | -1.4 | 1.229 | 129.0483 | 66.3107 | 30
2026-01-29 03:00 | -1.5 | 1.2297 | 129.1203 | 65.4227 | 30
2026-01-29 04:00 | -2.1 | 1.2338 | 129.5514 | 65.3708 | 30
2026-01-29 05:00 | -2.1 | 1.2338 | 129.5514 | 64.9255 | 30
2026-01-29 06:00 | -2 | 1.2331 | 129.4796 | 65.0651 | 30
2026-01-29 07:00 | -2.2 | 1.2345 | 129.6232 | 67.8465 | 30
2026-01-29 08:00 | -1.4 | 1.229 | 129.0483 | 78.3084 | 30
2026-01-29 09:00 | 0 | 1.2194 | 128.0384 | 91.611 | 30
2026-01-29 10:00 | 2.5 | 1.2021 | 126.2224 | 93.6408 | 30
2026-01-29 11:00 | 4.3 | 1.1896 | 124.9046 | 94.3029 | 30
2026-01-29 12:00 | 5.2 | 1.1833 | 124.2424 | 87.6173 | 30
2026-01-29 13:00 | 5.6 | 1.1805 | 123.9473 | 86.8148 | 30
2026-01-29 14:00 | 5.7 | 1.1797 | 123.8735 | 92.1379 | 30
2026-01-29 15:00 | 5.3 | 1.1826 | 124.1687 | 92.6348 | 30
2026-01-29 16:00 | 4.8 | 1.1861 | 124.537 | 91.6124 | 30
2026-01-29 17:00 | 4 | 1.1917 | 125.1248 | 88.321 | 30
2026-01-29 18:00 | 2.8 | 1.2 | 126.0033 | 82.3006 | 30
2026-01-29 19:00 | 2.3 | 1.2035 | 126.3683 | 79.3743 | 30
2026-01-29 20:00 | 1.9 | 1.2063 | 126.6597 | 76.3582 | 30
2026-01-29 21:00 | 1.4 | 1.2097 | 127.0234 | 72.8541 | 30
2026-01-29 22:00 | 1.2 | 1.2111 | 127.1687 | 69.9528 | 30
2026-01-29 23:00 | 0.6 | 1.2153 | 127.604 | 68.6743 | 30
2026-01-30 | -0.4 | 1.2222 | 128.3275 | 66.3744 | 30
2026-01-30 01:00 | -1.1 | 1.227 | 128.8323 | 65.8822 | 30
2026-01-30 02:00 | -1.5 | 1.2297 | 129.1203 | 66.3107 | 30
2026-01-30 03:00 | -2.1 | 1.2338 | 129.5514 | 65.4227 | 30
2026-01-30 04:00 | -2.3 | 1.2352 | 129.6949 | 65.3708 | 30
2026-01-30 05:00 | -2.9 | 1.2393 | 130.1249 | 64.9255 | 30
2026-01-30 06:00 | -3.3 | 1.242 | 130.411 | 65.0651 | 30
2026-01-30 07:00 | -3.6 | 1.2441 | 130.6254 | 67.8465 | 30
2026-01-30 08:00 | -3.8 | 1.2454 | 130.7682 | 78.3084 | 30
2026-01-30 09:00 | -3.4 | 1.2427 | 130.4825 | 91.611 | 30
2026-01-30 10:00 | -2.1 | 1.2338 | 129.5514 | 93.6408 | 30
2026-01-30 11:00 | -0.4 | 1.2222 | 128.3275 | 94.3029 | 30
2026-01-30 12:00 | 0.8 | 1.2139 | 127.459 | 87.6173 | 30
2026-01-30 13:00 | 1.2 | 1.2111 | 127.1687 | 86.8148 | 30
2026-01-30 14:00 | 2.2 | 1.2042 | 126.4412 | 92.1379 | 30
2026-01-30 15:00 | 2.4 | 1.2028 | 126.2953 | 92.6348 | 30
2026-01-30 16:00 | 2.3 | 1.2035 | 126.3683 | 91.6124 | 30
2026-01-30 17:00 | 1.5 | 1.2091 | 126.9507 | 88.321 | 30
2026-01-30 18:00 | 0.5 | 1.216 | 127.6765 | 82.3006 | 30
2026-01-30 19:00 | 0 | 1.2194 | 128.0384 | 79.3743 | 30
2026-01-30 20:00 | -0.2 | 1.2208 | 128.183 | 76.3582 | 30
2026-01-30 21:00 | -0.4 | 1.2222 | 128.3275 | 72.8541 | 30
2026-01-30 22:00 | -1.2 | 1.2277 | 128.9044 | 69.9528 | 30
2026-01-30 23:00 | -1.3 | 1.2283 | 128.9764 | 68.6743 | 30
2026-01-31 | -1.6 | 1.2304 | 129.1922 | 66.3744 | 30
2026-01-31 01:00 | -1.8 | 1.2318 | 129.336 | 65.8822 | 30
2026-01-31 02:00 | -2.1 | 1.2338 | 129.5514 | 66.3107 | 30
2026-01-31 03:00 | -2.3 | 1.2352 | 129.6949 | 65.4227 | 30
2026-01-31 04:00 | -1.7 | 1.2311 | 129.2641 | 65.3708 | 30
2026-01-31 05:00 | -2.4 | 1.2359 | 129.7667 | 64.9255 | 30
2026-01-31 06:00 | -2.1 | 1.2338 | 129.5514 | 65.0651 | 30
2026-01-31 07:00 | -2.1 | 1.2338 | 129.5514 | 67.8465 | 30
2026-01-31 08:00 | -1.4 | 1.229 | 129.0483 | 78.3084 | 30
2026-01-31 09:00 | 0.7 | 1.2146 | 127.5316 | 91.611 | 30
2026-01-31 10:00 | 2.9 | 1.1993 | 125.9303 | 93.6408 | 30
2026-01-31 11:00 | 4.9 | 1.1854 | 124.4633 | 94.3029 | 30
2026-01-31 12:00 | 7.1 | 1.1699 | 122.837 | 87.6173 | 30
2026-01-31 13:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 86.8148 | 30
2026-01-31 14:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 92.1379 | 30
2026-01-31 15:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 92.6348 | 30
2026-01-31 16:00 | 7.3 | 1.1685 | 122.6885 | 91.6124 | 30
2026-01-31 17:00 | 5.7 | 1.1797 | 123.8735 | 88.321 | 30
2026-01-31 18:00 | 4.2 | 1.1903 | 124.978 | 82.3006 | 30
2026-01-31 19:00 | 3.4 | 1.1959 | 125.5646 | 79.3743 | 30
2026-01-31 20:00 | 2.6 | 1.2014 | 126.1494 | 76.3582 | 30
2026-01-31 21:00 | 2.1 | 1.2049 | 126.514 | 72.8541 | 30
2026-01-31 22:00 | 1.1 | 1.2118 | 127.2414 | 69.9528 | 30
2026-01-31 23:00 | 1 | 1.2125 | 127.314 | 68.6743 | 30
2026-02-01 | 0.3 | 1.2173 | 127.8213 | 66.3744 | 30
2026-02-01 01:00 | 0 | 1.2194 | 128.0384 | 65.8822 | 30
2026-02-01 02:00 | -0.5 | 1.2229 | 128.3997 | 66.3107 | 30
2026-02-01 03:00 | -0.4 | 1.2222 | 128.3275 | 65.4227 | 30
2026-02-01 04:00 | 0.1 | 1.2187 | 127.9661 | 65.3708 | 30
2026-02-01 05:00 | 0 | 1.2194 | 128.0384 | 64.9255 | 30
2026-02-01 06:00 | 0.1 | 1.2187 | 127.9661 | 65.0651 | 30
2026-02-01 07:00 | 0.2 | 1.218 | 127.8937 | 67.8465 | 30
2026-02-01 08:00 | 0.2 | 1.218 | 127.8937 | 78.3084 | 30
2026-02-01 09:00 | 2.1 | 1.2049 | 126.514 | 91.611 | 30
2026-02-01 10:00 | 2.9 | 1.1993 | 125.9303 | 93.6408 | 30
2026-02-01 11:00 | 4.1 | 1.191 | 125.0514 | 94.3029 | 30
2026-02-01 12:00 | 5.4 | 1.1819 | 124.0949 | 87.6173 | 30
2026-02-01 13:00 | 6.1 | 1.1769 | 123.5779 | 86.8148 | 30
2026-02-01 14:00 | 6.3 | 1.1755 | 123.43 | 92.1379 | 30
2026-02-01 15:00 | 6.7 | 1.1727 | 123.1337 | 92.6348 | 30
2026-02-01 16:00 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 91.6124 | 30
2026-02-01 17:00 | 4.7 | 1.1868 | 124.6105 | 88.321 | 30
2026-02-01 18:00 | 3.5 | 1.1952 | 125.4913 | 82.3006 | 30
2026-02-01 19:00 | 3 | 1.1986 | 125.8572 | 79.3743 | 30
2026-02-01 20:00 | 2.5 | 1.2021 | 126.2224 | 76.3582 | 30
2026-02-01 21:00 | 1.7 | 1.2077 | 126.8053 | 72.8541 | 30
2026-02-01 22:00 | 1.3 | 1.2104 | 127.0961 | 69.9528 | 30
2026-02-01 23:00 | 0.9 | 1.2132 | 127.3865 | 68.6743 | 30
2026-02-02 | 0.4 | 1.2167 | 127.7489 | 66.3744 | 30
2026-02-02 01:00 | 0.5 | 1.216 | 127.6765 | 65.8822 | 30
2026-02-02 02:00 | 0.3 | 1.2173 | 127.8213 | 66.3107 | 30
2026-02-02 03:00 | 0.2 | 1.218 | 127.8937 | 65.4227 | 30
2026-02-02 04:00 | 0.2 | 1.218 | 127.8937 | 65.3708 | 30
2026-02-02 05:00 | 0.3 | 1.2173 | 127.8213 | 64.9255 | 30
2026-02-02 06:00 | 0.8 | 1.2139 | 127.459 | 65.0651 | 30
2026-02-02 07:00 | 0.7 | 1.2146 | 127.5316 | 67.8465 | 30
2026-02-02 08:00 | 1.2 | 1.2111 | 127.1687 | 78.3084 | 30
2026-02-02 09:00 | 1.8 | 1.207 | 126.7325 | 91.611 | 30
2026-02-02 10:00 | 2.9 | 1.1993 | 125.9303 | 93.6408 | 30
2026-02-02 11:00 | 4.1 | 1.191 | 125.0514 | 94.3029 | 30
2026-02-02 12:00 | 4.8 | 1.1861 | 124.537 | 87.6173 | 30
2026-02-02 13:00 | 4.9 | 1.1854 | 124.4633 | 86.8148 | 30
2026-02-02 14:00 | 5.1 | 1.184 | 124.3161 | 92.1379 | 30
2026-02-02 15:00 | 4.4 | 1.1889 | 124.8311 | 92.6348 | 30
2026-02-02 16:00 | 3.7 | 1.1938 | 125.3448 | 91.6124 | 30
2026-02-02 17:00 | 2.4 | 1.2028 | 126.2953 | 88.321 | 30
2026-02-02 18:00 | 1.1 | 1.2118 | 127.2414 | 82.3006 | 30
2026-02-02 19:00 | 0.7 | 1.2146 | 127.5316 | 79.3743 | 30
2026-02-02 20:00 | -0.1 | 1.2201 | 128.1107 | 76.3582 | 30
2026-02-02 21:00 | -0.5 | 1.2229 | 128.3997 | 72.8541 | 30
2026-02-02 22:00 | -0.7 | 1.2242 | 128.544 | 69.9528 | 30
2026-02-02 23:00 | -1.1 | 1.227 | 128.8323 | 68.6743 | 30
2026-02-03 | -1.5 | 1.2297 | 129.1203 | 66.3744 | 30
2026-02-03 01:00 | -2 | 1.2331 | 129.4796 | 65.8822 | 30
2026-02-03 02:00 | -2.4 | 1.2359 | 129.7667 | 66.3107 | 30
2026-02-03 03:00 | -2.2 | 1.2345 | 129.6232 | 65.4227 | 30
2026-02-03 04:00 | -2.3 | 1.2352 | 129.6949 | 65.3708 | 30
2026-02-03 05:00 | -2.5 | 1.2366 | 129.8384 | 64.9255 | 30
2026-02-03 06:00 | -2.6 | 1.2372 | 129.91 | 65.0651 | 30
2026-02-03 07:00 | -2.9 | 1.2393 | 130.1249 | 67.8465 | 30
2026-02-03 08:00 | -1.5 | 1.2297 | 129.1203 | 78.3084 | 30
2026-02-03 09:00 | 0.8 | 1.2139 | 127.459 | 91.611 | 30
2026-02-03 10:00 | 3.7 | 1.1938 | 125.3448 | 93.6408 | 30
2026-02-03 11:00 | 5.7 | 1.1797 | 123.8735 | 94.3029 | 30
2026-02-03 12:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 87.6173 | 30
2026-02-03 13:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 86.8148 | 30
2026-02-03 14:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 92.1379 | 30
2026-02-03 15:00 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 92.6348 | 30
2026-02-03 16:00 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 91.6124 | 30
2026-02-03 17:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 88.321 | 30
2026-02-03 18:00 | 7.1 | 1.1699 | 122.837 | 82.3006 | 30
2026-02-03 19:00 | 6.6 | 1.1734 | 123.2078 | 79.3743 | 30
2026-02-03 20:00 | 6.2 | 1.1762 | 123.504 | 76.3582 | 30
2026-02-03 21:00 | 5.2 | 1.1833 | 124.2424 | 72.8541 | 30
2026-02-03 22:00 | 4 | 1.1917 | 125.1248 | 69.9528 | 30
2026-02-03 23:00 | 3.5 | 1.1952 | 125.4913 | 68.6743 | 30
2026-02-04 | 2.8 | 1.2 | 126.0033 | 66.3744 | 30
2026-02-04 01:00 | 2.8 | 1.2 | 126.0033 | 65.8822 | 30
2026-02-04 02:00 | 2.9 | 1.1993 | 125.9303 | 66.3107 | 30
2026-02-04 03:00 | 2.4 | 1.2028 | 126.2953 | 65.4227 | 30
2026-02-04 04:00 | 2.4 | 1.2028 | 126.2953 | 65.3708 | 30
2026-02-04 05:00 | 2.2 | 1.2042 | 126.4412 | 64.9255 | 30
2026-02-04 06:00 | 2 | 1.2056 | 126.5869 | 65.0651 | 30
2026-02-04 07:00 | 2.1 | 1.2049 | 126.514 | 67.8465 | 30
2026-02-04 08:00 | 3.3 | 1.1966 | 125.6378 | 78.3084 | 30
2026-02-04 09:00 | 5.2 | 1.1833 | 124.2424 | 91.611 | 30
2026-02-04 10:00 | 6.3 | 1.1755 | 123.43 | 93.6408 | 30
2026-02-04 11:00 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 94.3029 | 30
2026-02-04 12:00 | 11.1 | 1.1414 | 119.8446 | 87.6173 | 30
2026-02-04 13:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 86.8148 | 30
2026-02-04 14:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 92.1379 | 30
2026-02-04 15:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 92.6348 | 30
2026-02-04 16:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 91.6124 | 30
2026-02-04 17:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 88.321 | 30
2026-02-04 18:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 82.3006 | 30
2026-02-04 19:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 79.3743 | 30
2026-02-04 20:00 | 7.8 | 1.1649 | 122.3167 | 76.3582 | 30
2026-02-04 21:00 | 6.8 | 1.172 | 123.0596 | 72.8541 | 30
2026-02-04 22:00 | 6.3 | 1.1755 | 123.43 | 69.9528 | 30
2026-02-04 23:00 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 68.6743 | 30
2026-02-05 | 5.6 | 1.1805 | 123.9473 | 66.3744 | 30
2026-02-05 01:00 | 5.4 | 1.1819 | 124.0949 | 65.8822 | 30
2026-02-05 02:00 | 5.4 | 1.1819 | 124.0949 | 66.3107 | 30
2026-02-05 03:00 | 5.4 | 1.1819 | 124.0949 | 65.4227 | 30
2026-02-05 04:00 | 5.2 | 1.1833 | 124.2424 | 65.3708 | 30
2026-02-05 05:00 | 5.1 | 1.184 | 124.3161 | 64.9255 | 30
2026-02-05 06:00 | 5.1 | 1.184 | 124.3161 | 65.0651 | 30
2026-02-05 07:00 | 4.8 | 1.1861 | 124.537 | 67.8465 | 30
2026-02-05 08:00 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 78.3084 | 30
2026-02-05 09:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 91.611 | 30
2026-02-05 10:00 | 10.3 | 1.1471 | 120.4468 | 93.6408 | 30
2026-02-05 11:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 94.3029 | 30
2026-02-05 12:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 87.6173 | 30
2026-02-05 13:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 86.8148 | 30
2026-02-05 14:00 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 92.1379 | 30
2026-02-05 15:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 92.6348 | 30
2026-02-05 16:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 91.6124 | 30
2026-02-05 17:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 88.321 | 30
2026-02-05 18:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 82.3006 | 30
2026-02-05 19:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 79.3743 | 30
2026-02-05 20:00 | 11.1 | 1.1414 | 119.8446 | 76.3582 | 30
2026-02-05 21:00 | 10.3 | 1.1471 | 120.4468 | 72.8541 | 30
2026-02-05 22:00 | 10.3 | 1.1471 | 120.4468 | 69.9528 | 30
2026-02-05 23:00 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 68.6743 | 30
2026-02-06 | 9 | 1.1564 | 121.4214 | 66.3744 | 30
2026-02-06 01:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 65.8822 | 30
2026-02-06 02:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 66.3107 | 30
2026-02-06 03:00 | 8.1 | 1.1628 | 122.0933 | 65.4227 | 30
2026-02-06 04:00 | 7.4 | 1.1678 | 122.6142 | 65.3708 | 30
2026-02-06 05:00 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 64.9255 | 30
2026-02-06 06:00 | 4.7 | 1.1868 | 124.6105 | 65.0651 | 30
2026-02-06 07:00 | 3.7 | 1.1938 | 125.3448 | 67.8465 | 30
2026-02-06 08:00 | 3.6 | 1.1945 | 125.4181 | 78.3084 | 30
2026-02-06 09:00 | 4.4 | 1.1889 | 124.8311 | 91.611 | 30
2026-02-06 10:00 | 5.6 | 1.1805 | 123.9473 | 93.6408 | 30
2026-02-06 11:00 | 7.8 | 1.1649 | 122.3167 | 94.3029 | 30
2026-02-06 12:00 | 8.6 | 1.1592 | 121.7203 | 87.6173 | 30
2026-02-06 13:00 | 9.6 | 1.1521 | 120.9722 | 86.8148 | 30
2026-02-06 14:00 | 9.2 | 1.155 | 121.2718 | 92.1379 | 30
2026-02-06 15:00 | 9.2 | 1.155 | 121.2718 | 92.6348 | 30
2026-02-06 16:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 91.6124 | 30
2026-02-06 17:00 | 6.6 | 1.1734 | 123.2078 | 88.321 | 30
2026-02-06 18:00 | 5.5 | 1.1812 | 124.0211 | 82.3006 | 30
2026-02-06 19:00 | 5.1 | 1.184 | 124.3161 | 79.3743 | 30
2026-02-06 20:00 | 4.3 | 1.1896 | 124.9046 | 76.3582 | 30
2026-02-06 21:00 | 3.7 | 1.1938 | 125.3448 | 72.8541 | 30
2026-02-06 22:00 | 3.2 | 1.1972 | 125.7109 | 69.9528 | 30
2026-02-06 23:00 | 2.5 | 1.2021 | 126.2224 | 68.6743 | 30
2026-02-07 | 1.8 | 1.207 | 126.7325 | 66.3744 | 30
2026-02-07 01:00 | 1.1 | 1.2118 | 127.2414 | 65.8822 | 30
2026-02-07 02:00 | 0.7 | 1.2146 | 127.5316 | 66.3107 | 30
2026-02-07 03:00 | 0.1 | 1.2187 | 127.9661 | 65.4227 | 30
2026-02-07 04:00 | -0.3 | 1.2215 | 128.2552 | 65.3708 | 30
2026-02-07 05:00 | -0.6 | 1.2235 | 128.4718 | 64.9255 | 30
2026-02-07 06:00 | -0.5 | 1.2229 | 128.3997 | 65.0651 | 30
2026-02-07 07:00 | -0.5 | 1.2229 | 128.3997 | 67.8465 | 30
2026-02-07 08:00 | 0.2 | 1.218 | 127.8937 | 78.3084 | 30
2026-02-07 09:00 | 0.1 | 1.2187 | 127.9661 | 91.611 | 30
2026-02-07 10:00 | 1.2 | 1.2111 | 127.1687 | 93.6408 | 30
2026-02-07 11:00 | 3.1 | 1.1979 | 125.7841 | 94.3029 | 30
2026-02-07 12:00 | 4.3 | 1.1896 | 124.9046 | 87.6173 | 30
2026-02-07 13:00 | 4.8 | 1.1861 | 124.537 | 86.8148 | 30
2026-02-07 14:00 | 4.5 | 1.1882 | 124.7576 | 92.1379 | 30
2026-02-07 15:00 | 4.1 | 1.191 | 125.0514 | 92.6348 | 30
2026-02-07 16:00 | 3.2 | 1.1972 | 125.7109 | 91.6124 | 30
2026-02-07 17:00 | 1.8 | 1.207 | 126.7325 | 88.321 | 30
2026-02-07 18:00 | -0.1 | 1.2201 | 128.1107 | 82.3006 | 30
2026-02-07 19:00 | -1.1 | 1.227 | 128.8323 | 79.3743 | 30
2026-02-07 20:00 | -1.8 | 1.2318 | 129.336 | 76.3582 | 30
2026-02-07 21:00 | -2.6 | 1.2372 | 129.91 | 72.8541 | 30
2026-02-07 22:00 | -3.9 | 1.2461 | 130.8395 | 69.9528 | 30
2026-02-07 23:00 | -4.7 | 1.2515 | 131.4094 | 68.6743 | 30
2026-02-08 | -5.1 | 1.2542 | 131.6938 | 66.3744 | 30
2026-02-08 01:00 | -5.5 | 1.2569 | 131.9778 | 65.8822 | 30
2026-02-08 02:00 | -5.8 | 1.259 | 132.1905 | 66.3107 | 30
2026-02-08 03:00 | -6.1 | 1.261 | 132.4031 | 65.4227 | 30
2026-02-08 04:00 | -6.3 | 1.2623 | 132.5446 | 65.3708 | 30
2026-02-08 05:00 | -6.8 | 1.2657 | 132.8982 | 64.9255 | 30
2026-02-08 06:00 | -7.3 | 1.2691 | 133.2511 | 65.0651 | 30
2026-02-08 07:00 | -7.9 | 1.2731 | 133.6738 | 67.8465 | 30
2026-02-08 08:00 | -7.6 | 1.2711 | 133.4625 | 78.3084 | 30
2026-02-08 09:00 | -5.8 | 1.259 | 132.1905 | 91.611 | 30
2026-02-08 10:00 | -3.6 | 1.2441 | 130.6254 | 93.6408 | 30
2026-02-08 11:00 | -2.2 | 1.2345 | 129.6232 | 94.3029 | 30
2026-02-08 12:00 | -0.9 | 1.2256 | 128.6882 | 87.6173 | 30
2026-02-08 13:00 | -0.4 | 1.2222 | 128.3275 | 86.8148 | 30
2026-02-08 14:00 | 0.4 | 1.2167 | 127.7489 | 92.1379 | 30
2026-02-08 15:00 | 0.4 | 1.2167 | 127.7489 | 92.6348 | 30
2026-02-08 16:00 | 0.7 | 1.2146 | 127.5316 | 91.6124 | 30
2026-02-08 17:00 | -0.7 | 1.2242 | 128.544 | 88.321 | 30
2026-02-08 18:00 | -1.6 | 1.2304 | 129.1922 | 82.3006 | 30
2026-02-08 19:00 | -2 | 1.2331 | 129.4796 | 79.3743 | 30
2026-02-08 20:00 | -2.2 | 1.2345 | 129.6232 | 76.3582 | 30
2026-02-08 21:00 | -2.3 | 1.2352 | 129.6949 | 72.8541 | 30
2026-02-08 22:00 | -2.5 | 1.2366 | 129.8384 | 69.9528 | 30
2026-02-08 23:00 | -2.5 | 1.2366 | 129.8384 | 68.6743 | 30
2026-02-09 | -2.8 | 1.2386 | 130.0533 | 66.3744 | 30
2026-02-09 01:00 | -3.4 | 1.2427 | 130.4825 | 65.8822 | 30
2026-02-09 02:00 | -4.1 | 1.2474 | 130.9821 | 66.3107 | 30
2026-02-09 03:00 | -4.5 | 1.2502 | 131.2671 | 65.4227 | 30
2026-02-09 04:00 | -4.5 | 1.2502 | 131.2671 | 65.3708 | 30
2026-02-09 05:00 | -4.5 | 1.2502 | 131.2671 | 64.9255 | 30
2026-02-09 06:00 | -4.5 | 1.2502 | 131.2671 | 65.0651 | 30
2026-02-09 07:00 | -4.3 | 1.2488 | 131.1247 | 67.8465 | 30
2026-02-09 08:00 | -2.9 | 1.2393 | 130.1249 | 78.3084 | 30
2026-02-09 09:00 | -0.1 | 1.2201 | 128.1107 | 91.611 | 30
2026-02-09 10:00 | 2.9 | 1.1993 | 125.9303 | 93.6408 | 30
2026-02-09 11:00 | 5 | 1.1847 | 124.3897 | 94.3029 | 30
2026-02-09 12:00 | 7.2 | 1.1692 | 122.7628 | 87.6173 | 30
2026-02-09 13:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 86.8148 | 30
2026-02-09 14:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 92.1379 | 30
2026-02-09 15:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 92.6348 | 30
2026-02-09 16:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 91.6124 | 30
2026-02-09 17:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 88.321 | 30
2026-02-09 18:00 | 6.5 | 1.1741 | 123.2819 | 82.3006 | 30
2026-02-09 19:00 | 6.4 | 1.1748 | 123.3559 | 79.3743 | 30
2026-02-09 20:00 | 5.6 | 1.1805 | 123.9473 | 76.3582 | 30
2026-02-09 21:00 | 5.3 | 1.1826 | 124.1687 | 72.8541 | 30
2026-02-09 22:00 | 4.5 | 1.1882 | 124.7576 | 69.9528 | 30
2026-02-09 23:00 | 3.6 | 1.1945 | 125.4181 | 68.6743 | 30
2026-02-10 | 3.4 | 1.1959 | 125.5646 | 66.3744 | 30
2026-02-10 01:00 | 2.7 | 1.2007 | 126.0764 | 65.8822 | 30
2026-02-10 02:00 | 2.5 | 1.2021 | 126.2224 | 66.3107 | 30
2026-02-10 03:00 | 1.9 | 1.2063 | 126.6597 | 65.4227 | 30
2026-02-10 04:00 | 2.6 | 1.2014 | 126.1494 | 65.3708 | 30
2026-02-10 05:00 | 2.7 | 1.2007 | 126.0764 | 64.9255 | 30
2026-02-10 06:00 | 4.4 | 1.1889 | 124.8311 | 65.0651 | 30
2026-02-10 07:00 | 3.9 | 1.1924 | 125.1982 | 67.8465 | 30
2026-02-10 08:00 | 6.6 | 1.1734 | 123.2078 | 78.3084 | 30
2026-02-10 09:00 | 7.3 | 1.1685 | 122.6885 | 91.611 | 30
2026-02-10 10:00 | 6.9 | 1.1713 | 122.9854 | 93.6408 | 30
2026-02-10 11:00 | 6.9 | 1.1713 | 122.9854 | 94.3029 | 30
2026-02-10 12:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 87.6173 | 30
2026-02-10 13:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 86.8148 | 30
2026-02-10 14:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 92.1379 | 30
2026-02-10 15:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 92.6348 | 30
2026-02-10 16:00 | 7.7 | 1.1656 | 122.3911 | 91.6124 | 30
2026-02-10 17:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 88.321 | 30
2026-02-10 18:00 | 7.4 | 1.1678 | 122.6142 | 82.3006 | 30
2026-02-10 19:00 | 7 | 1.1706 | 122.9112 | 79.3743 | 30
2026-02-10 20:00 | 6.8 | 1.172 | 123.0596 | 76.3582 | 30
2026-02-10 21:00 | 6.7 | 1.1727 | 123.1337 | 72.8541 | 30
2026-02-10 22:00 | 6.1 | 1.1769 | 123.5779 | 69.9528 | 30
2026-02-10 23:00 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 68.6743 | 30
2026-02-11 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 66.3744 | 30
2026-02-11 01:00 | 5.6 | 1.1805 | 123.9473 | 65.8822 | 30
2026-02-11 02:00 | 5.4 | 1.1819 | 124.0949 | 66.3107 | 30
2026-02-11 03:00 | 5 | 1.1847 | 124.3897 | 65.4227 | 30
2026-02-11 04:00 | 4.8 | 1.1861 | 124.537 | 65.3708 | 30
2026-02-11 05:00 | 4.7 | 1.1868 | 124.6105 | 64.9255 | 30
2026-02-11 06:00 | 4.6 | 1.1875 | 124.6841 | 65.0651 | 30
2026-02-11 07:00 | 3.9 | 1.1924 | 125.1982 | 67.8465 | 30
2026-02-11 08:00 | 4.6 | 1.1875 | 124.6841 | 78.3084 | 30
2026-02-11 09:00 | 6.7 | 1.1727 | 123.1337 | 91.611 | 30
2026-02-11 10:00 | 7.8 | 1.1649 | 122.3167 | 93.6408 | 30
2026-02-11 11:00 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 94.3029 | 30
2026-02-11 12:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 87.6173 | 30
2026-02-11 13:00 | 10.5 | 1.1457 | 120.2964 | 86.8148 | 30
2026-02-11 14:00 | 11 | 1.1421 | 119.9199 | 92.1379 | 30
2026-02-11 15:00 | 10.6 | 1.145 | 120.2212 | 92.6348 | 30
2026-02-11 16:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 91.6124 | 30
2026-02-11 17:00 | 9.2 | 1.155 | 121.2718 | 88.321 | 30
2026-02-11 18:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 82.3006 | 30
2026-02-11 19:00 | 7.1 | 1.1699 | 122.837 | 79.3743 | 30
2026-02-11 20:00 | 6.3 | 1.1755 | 123.43 | 76.3582 | 30
2026-02-11 21:00 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 72.8541 | 30
2026-02-11 22:00 | 5.3 | 1.1826 | 124.1687 | 69.9528 | 30
2026-02-11 23:00 | 5.1 | 1.184 | 124.3161 | 68.6743 | 30
2026-02-12 | 4.7 | 1.1868 | 124.6105 | 66.3744 | 30
2026-02-12 01:00 | 4.3 | 1.1896 | 124.9046 | 65.8822 | 30
2026-02-12 02:00 | 3.7 | 1.1938 | 125.3448 | 66.3107 | 30
2026-02-12 03:00 | 3.4 | 1.1959 | 125.5646 | 65.4227 | 30
2026-02-12 04:00 | 2.6 | 1.2014 | 126.1494 | 65.3708 | 30
2026-02-12 05:00 | 2.4 | 1.2028 | 126.2953 | 64.9255 | 30
2026-02-12 06:00 | 2.4 | 1.2028 | 126.2953 | 65.0651 | 30
2026-02-12 07:00 | 2.4 | 1.2028 | 126.2953 | 67.8465 | 30
2026-02-12 08:00 | 4.6 | 1.1875 | 124.6841 | 78.3084 | 30
2026-02-12 09:00 | 6.3 | 1.1755 | 123.43 | 91.611 | 30
2026-02-12 10:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 93.6408 | 30
2026-02-12 11:00 | 10.6 | 1.145 | 120.2212 | 94.3029 | 30
2026-02-12 12:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 87.6173 | 30
2026-02-12 13:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 86.8148 | 30
2026-02-12 14:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 92.1379 | 30
2026-02-12 15:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 92.6348 | 30
2026-02-12 16:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 91.6124 | 30
2026-02-12 17:00 | 10.7 | 1.1442 | 120.1459 | 88.321 | 30
2026-02-12 18:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 82.3006 | 30
2026-02-12 19:00 | 8.6 | 1.1592 | 121.7203 | 79.3743 | 30
2026-02-12 20:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 76.3582 | 30
2026-02-12 21:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 72.8541 | 30
2026-02-12 22:00 | 7.4 | 1.1678 | 122.6142 | 69.9528 | 30
2026-02-12 23:00 | 6.8 | 1.172 | 123.0596 | 68.6743 | 30
2026-02-13 | 6.3 | 1.1755 | 123.43 | 66.3744 | 30
2026-02-13 01:00 | 5.7 | 1.1797 | 123.8735 | 65.8822 | 30
2026-02-13 02:00 | 5.9 | 1.1783 | 123.7258 | 66.3107 | 30
2026-02-13 03:00 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 65.4227 | 30
2026-02-13 04:00 | 5.3 | 1.1826 | 124.1687 | 65.3708 | 30
2026-02-13 05:00 | 4.3 | 1.1896 | 124.9046 | 64.9255 | 30
2026-02-13 06:00 | 4.6 | 1.1875 | 124.6841 | 65.0651 | 30
2026-02-13 07:00 | 4.5 | 1.1882 | 124.7576 | 67.8465 | 30
2026-02-13 08:00 | 5.2 | 1.1833 | 124.2424 | 78.3084 | 30
2026-02-13 09:00 | 7.8 | 1.1649 | 122.3167 | 91.611 | 30
2026-02-13 10:00 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 93.6408 | 30
2026-02-13 11:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 94.3029 | 30
2026-02-13 12:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 87.6173 | 30
2026-02-13 13:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 86.8148 | 30
2026-02-13 14:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 92.1379 | 30
2026-02-13 15:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 92.6348 | 30
2026-02-13 16:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 91.6124 | 30
2026-02-13 17:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 88.321 | 30
2026-02-13 18:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 82.3006 | 30
2026-02-13 19:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 79.3743 | 30
2026-02-13 20:00 | 10.5 | 1.1457 | 120.2964 | 76.3582 | 30
2026-02-13 21:00 | 10.3 | 1.1471 | 120.4468 | 72.8541 | 30
2026-02-13 22:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 69.9528 | 30
2026-02-13 23:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 68.6743 | 30
2026-02-14 | 9.6 | 1.1521 | 120.9722 | 66.3744 | 30
2026-02-14 01:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 65.8822 | 30
2026-02-14 02:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 66.3107 | 30
2026-02-14 03:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 65.4227 | 30
2026-02-14 04:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 65.3708 | 30
2026-02-14 05:00 | 6.9 | 1.1713 | 122.9854 | 64.9255 | 30
2026-02-14 06:00 | 7 | 1.1706 | 122.9112 | 65.0651 | 30
2026-02-14 07:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 67.8465 | 30
2026-02-14 08:00 | 9.2 | 1.155 | 121.2718 | 78.3084 | 30
2026-02-14 09:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 91.611 | 30
2026-02-14 10:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 93.6408 | 30
2026-02-14 11:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 94.3029 | 30
2026-02-14 12:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 87.6173 | 30
2026-02-14 13:00 | 16 | 1.1058 | 116.113 | 86.8148 | 30
2026-02-14 14:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 92.1379 | 30
2026-02-14 15:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 92.6348 | 30
2026-02-14 16:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 91.6124 | 30
2026-02-14 17:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 88.321 | 30
2026-02-14 18:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 82.3006 | 30
2026-02-14 19:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 79.3743 | 30
2026-02-14 20:00 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 76.3582 | 30
2026-02-14 21:00 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 72.8541 | 30
2026-02-14 22:00 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 69.9528 | 30
2026-02-14 23:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 68.6743 | 30
2026-02-15 | 11.3 | 1.1399 | 119.6937 | 66.3744 | 30
2026-02-15 01:00 | 10.7 | 1.1442 | 120.1459 | 65.8822 | 30
2026-02-15 02:00 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 66.3107 | 30
2026-02-15 03:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 65.4227 | 30
2026-02-15 04:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 65.3708 | 30
2026-02-15 05:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 64.9255 | 30
2026-02-15 06:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 65.0651 | 30
2026-02-15 07:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 67.8465 | 30
2026-02-15 08:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 78.3084 | 30
2026-02-15 09:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 91.611 | 30
2026-02-15 10:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 93.6408 | 30
2026-02-15 11:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 94.3029 | 30
2026-02-15 12:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 87.6173 | 30
2026-02-15 13:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 86.8148 | 30
2026-02-15 14:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 92.1379 | 30
2026-02-15 15:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 92.6348 | 30
2026-02-15 16:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 91.6124 | 30
2026-02-15 17:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 88.321 | 30
2026-02-15 18:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 82.3006 | 30
2026-02-15 19:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 79.3743 | 30
2026-02-15 20:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 76.3582 | 30
2026-02-15 21:00 | 11.3 | 1.1399 | 119.6937 | 72.8541 | 30
2026-02-15 22:00 | 10.7 | 1.1442 | 120.1459 | 69.9528 | 30
2026-02-15 23:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 68.6743 | 30
2026-02-16 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 66.3744 | 30
2026-02-16 01:00 | 8.9 | 1.1571 | 121.4962 | 65.8822 | 30
2026-02-16 02:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 66.3107 | 30
2026-02-16 03:00 | 7.4 | 1.1678 | 122.6142 | 65.4227 | 30
2026-02-16 04:00 | 6.8 | 1.172 | 123.0596 | 65.3708 | 30
2026-02-16 05:00 | 6.5 | 1.1741 | 123.2819 | 64.9255 | 30
2026-02-16 06:00 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 65.0651 | 30
2026-02-16 07:00 | 5.6 | 1.1805 | 123.9473 | 67.8465 | 30
2026-02-16 08:00 | 6.7 | 1.1727 | 123.1337 | 78.3084 | 30
2026-02-16 09:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 91.611 | 30
2026-02-16 10:00 | 9.7 | 1.1514 | 120.8972 | 93.6408 | 30
2026-02-16 11:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 94.3029 | 30
2026-02-16 12:00 | 7.7 | 1.1656 | 122.3911 | 87.6173 | 30
2026-02-16 13:00 | 7.8 | 1.1649 | 122.3167 | 86.8148 | 30
2026-02-16 14:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 92.1379 | 30
2026-02-16 15:00 | 7 | 1.1706 | 122.9112 | 92.6348 | 30
2026-02-16 16:00 | 5.9 | 1.1783 | 123.7258 | 91.6124 | 30
2026-02-16 17:00 | 5.4 | 1.1819 | 124.0949 | 88.321 | 30
2026-02-16 18:00 | 4.8 | 1.1861 | 124.537 | 82.3006 | 30
2026-02-16 19:00 | 5.6 | 1.1805 | 123.9473 | 79.3743 | 30
2026-02-16 20:00 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 76.3582 | 30
2026-02-16 21:00 | 5.7 | 1.1797 | 123.8735 | 72.8541 | 30
2026-02-16 22:00 | 5.2 | 1.1833 | 124.2424 | 69.9528 | 30
2026-02-16 23:00 | 5.3 | 1.1826 | 124.1687 | 68.6743 | 30
2026-02-17 | 5 | 1.1847 | 124.3897 | 66.3744 | 30
2026-02-17 01:00 | 5 | 1.1847 | 124.3897 | 65.8822 | 30
2026-02-17 02:00 | 4.8 | 1.1861 | 124.537 | 66.3107 | 30
2026-02-17 03:00 | 4.6 | 1.1875 | 124.6841 | 65.4227 | 30
2026-02-17 04:00 | 4.2 | 1.1903 | 124.978 | 65.3708 | 30
2026-02-17 05:00 | 3.9 | 1.1924 | 125.1982 | 64.9255 | 30
2026-02-17 06:00 | 4 | 1.1917 | 125.1248 | 65.0651 | 30
2026-02-17 07:00 | 4.2 | 1.1903 | 124.978 | 67.8465 | 30
2026-02-17 08:00 | 5.5 | 1.1812 | 124.0211 | 78.3084 | 30
2026-02-17 09:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 91.611 | 30
2026-02-17 10:00 | 9.2 | 1.155 | 121.2718 | 93.6408 | 30
2026-02-17 11:00 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 94.3029 | 30
2026-02-17 12:00 | 10.5 | 1.1457 | 120.2964 | 87.6173 | 30
2026-02-17 13:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 86.8148 | 30
2026-02-17 14:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 92.1379 | 30
2026-02-17 15:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 92.6348 | 30
2026-02-17 16:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 91.6124 | 30
2026-02-17 17:00 | 11.3 | 1.1399 | 119.6937 | 88.321 | 30
2026-02-17 18:00 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 82.3006 | 30
2026-02-17 19:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 79.3743 | 30
2026-02-17 20:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 76.3582 | 30
2026-02-17 21:00 | 7.3 | 1.1685 | 122.6885 | 72.8541 | 30
2026-02-17 22:00 | 6.6 | 1.1734 | 123.2078 | 69.9528 | 30
2026-02-17 23:00 | 5.6 | 1.1805 | 123.9473 | 68.6743 | 30
2026-02-18 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 66.3744 | 30
2026-02-18 01:00 | 5.6 | 1.1805 | 123.9473 | 65.8822 | 30
2026-02-18 02:00 | 5.1 | 1.184 | 124.3161 | 66.3107 | 30
2026-02-18 03:00 | 4.4 | 1.1889 | 124.8311 | 65.4227 | 30
2026-02-18 04:00 | 3.9 | 1.1924 | 125.1982 | 65.3708 | 30
2026-02-18 05:00 | 3.2 | 1.1972 | 125.7109 | 64.9255 | 30
2026-02-18 06:00 | 3.1 | 1.1979 | 125.7841 | 65.0651 | 30
2026-02-18 07:00 | 3.3 | 1.1966 | 125.6378 | 67.8465 | 30
2026-02-18 08:00 | 4.4 | 1.1889 | 124.8311 | 78.3084 | 30
2026-02-18 09:00 | 5.4 | 1.1819 | 124.0949 | 91.611 | 30
2026-02-18 10:00 | 8.1 | 1.1628 | 122.0933 | 93.6408 | 30
2026-02-18 11:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 94.3029 | 30
2026-02-18 12:00 | 11.5 | 1.1385 | 119.5427 | 87.6173 | 30
2026-02-18 13:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 86.8148 | 30
2026-02-18 14:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 92.1379 | 30
2026-02-18 15:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 92.6348 | 30
2026-02-18 16:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 91.6124 | 30
2026-02-18 17:00 | 7.7 | 1.1656 | 122.3911 | 88.321 | 30
2026-02-18 18:00 | 6.3 | 1.1755 | 123.43 | 82.3006 | 30
2026-02-18 19:00 | 6.1 | 1.1769 | 123.5779 | 79.3743 | 30
2026-02-18 20:00 | 5.9 | 1.1783 | 123.7258 | 76.3582 | 30
2026-02-18 21:00 | 5.1 | 1.184 | 124.3161 | 72.8541 | 30
2026-02-18 22:00 | 4.7 | 1.1868 | 124.6105 | 69.9528 | 30
2026-02-18 23:00 | 3.9 | 1.1924 | 125.1982 | 68.6743 | 30
2026-02-19 | 3.9 | 1.1924 | 125.1982 | 66.3744 | 30
2026-02-19 01:00 | 3.6 | 1.1945 | 125.4181 | 65.8822 | 30
2026-02-19 02:00 | 3.3 | 1.1966 | 125.6378 | 66.3107 | 30
2026-02-19 03:00 | 3.3 | 1.1966 | 125.6378 | 65.4227 | 30
2026-02-19 04:00 | 2.7 | 1.2007 | 126.0764 | 65.3708 | 30
2026-02-19 05:00 | 2.7 | 1.2007 | 126.0764 | 64.9255 | 30
2026-02-19 06:00 | 2.4 | 1.2028 | 126.2953 | 65.0651 | 30
2026-02-19 07:00 | 2.4 | 1.2028 | 126.2953 | 67.8465 | 30
2026-02-19 08:00 | 3.6 | 1.1945 | 125.4181 | 78.3084 | 30
2026-02-19 09:00 | 6.2 | 1.1762 | 123.504 | 91.611 | 30
2026-02-19 10:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 93.6408 | 30
2026-02-19 11:00 | 11.1 | 1.1414 | 119.8446 | 94.3029 | 30
2026-02-19 12:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 87.6173 | 30
2026-02-19 13:00 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 86.8148 | 30
2026-02-19 14:00 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 92.1379 | 30
2026-02-19 15:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 92.6348 | 30
2026-02-19 16:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 91.6124 | 30
2026-02-19 17:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 88.321 | 30
2026-02-19 18:00 | 8.9 | 1.1571 | 121.4962 | 82.3006 | 30
2026-02-19 19:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 79.3743 | 30
2026-02-19 20:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 76.3582 | 30
2026-02-19 21:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 72.8541 | 30
2026-02-19 22:00 | 7.7 | 1.1656 | 122.3911 | 69.9528 | 30
2026-02-19 23:00 | 7.3 | 1.1685 | 122.6885 | 68.6743 | 30
2026-02-20 | 6.8 | 1.172 | 123.0596 | 66.3744 | 30
2026-02-20 01:00 | 6.3 | 1.1755 | 123.43 | 65.8822 | 30
2026-02-20 02:00 | 5.9 | 1.1783 | 123.7258 | 66.3107 | 30
2026-02-20 03:00 | 5.6 | 1.1805 | 123.9473 | 65.4227 | 30
2026-02-20 04:00 | 5.1 | 1.184 | 124.3161 | 65.3708 | 30
2026-02-20 05:00 | 5.5 | 1.1812 | 124.0211 | 64.9255 | 30
2026-02-20 06:00 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 65.0651 | 30
2026-02-20 07:00 | 5.7 | 1.1797 | 123.8735 | 67.8465 | 30
2026-02-20 08:00 | 6.6 | 1.1734 | 123.2078 | 78.3084 | 30
2026-02-20 09:00 | 9 | 1.1564 | 121.4214 | 91.611 | 30
2026-02-20 10:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 93.6408 | 30
2026-02-20 11:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 94.3029 | 30
2026-02-20 12:00 | 14.8 | 1.1146 | 117.0338 | 87.6173 | 30
2026-02-20 13:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 86.8148 | 30
2026-02-20 14:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 92.1379 | 30
2026-02-20 15:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 92.6348 | 30
2026-02-20 16:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 91.6124 | 30
2026-02-20 17:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 88.321 | 30
2026-02-20 18:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 82.3006 | 30
2026-02-20 19:00 | 10.5 | 1.1457 | 120.2964 | 79.3743 | 30
2026-02-20 20:00 | 10.3 | 1.1471 | 120.4468 | 76.3582 | 30
2026-02-20 21:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 72.8541 | 30
2026-02-20 22:00 | 9.6 | 1.1521 | 120.9722 | 69.9528 | 30
2026-02-20 23:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 68.6743 | 30
2026-02-21 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 66.3744 | 30
2026-02-21 01:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 65.8822 | 30
2026-02-21 02:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 66.3107 | 30
2026-02-21 03:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 65.4227 | 30
2026-02-21 04:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 65.3708 | 30
2026-02-21 05:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 64.9255 | 30
2026-02-21 06:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 65.0651 | 30
2026-02-21 07:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 67.8465 | 30
2026-02-21 08:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 78.3084 | 30
2026-02-21 09:00 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 91.611 | 30
2026-02-21 10:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 93.6408 | 30
2026-02-21 11:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 94.3029 | 30
2026-02-21 12:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 87.6173 | 30
2026-02-21 13:00 | 17 | 1.0985 | 115.342 | 86.8148 | 30
2026-02-21 14:00 | 17 | 1.0985 | 115.342 | 92.1379 | 30
2026-02-21 15:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 92.6348 | 30
2026-02-21 16:00 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 91.6124 | 30
2026-02-21 17:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 88.321 | 30
2026-02-21 18:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 82.3006 | 30
2026-02-21 19:00 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 79.3743 | 30
2026-02-21 20:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 76.3582 | 30
2026-02-21 21:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 72.8541 | 30
2026-02-21 22:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 69.9528 | 30
2026-02-21 23:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 68.6743 | 30
2026-02-22 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 66.3744 | 30
2026-02-22 01:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 65.8822 | 30
2026-02-22 02:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 66.3107 | 30
2026-02-22 03:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 65.4227 | 30
2026-02-22 04:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 65.3708 | 30
2026-02-22 05:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 64.9255 | 30
2026-02-22 06:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 65.0651 | 30
2026-02-22 07:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 67.8465 | 30
2026-02-22 08:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 78.3084 | 30
2026-02-22 09:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 91.611 | 30
2026-02-22 10:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 93.6408 | 30
2026-02-22 11:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 94.3029 | 30
2026-02-22 12:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 87.6173 | 30
2026-02-22 13:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 86.8148 | 30
2026-02-22 14:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 92.1379 | 30
2026-02-22 15:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 92.6348 | 30
2026-02-22 16:00 | 16 | 1.1058 | 116.113 | 91.6124 | 30
2026-02-22 17:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 88.321 | 30
2026-02-22 18:00 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 82.3006 | 30
2026-02-22 19:00 | 16.8 | 1.1 | 115.4965 | 79.3743 | 30
2026-02-22 20:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 76.3582 | 30
2026-02-22 21:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 72.8541 | 30
2026-02-22 22:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 69.9528 | 30
2026-02-22 23:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 68.6743 | 30
2026-02-23 | 7 | 1.1706 | 122.9112 | 66.3744 | 30
2026-02-23 01:00 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 65.8822 | 30
2026-02-23 02:00 | 4.9 | 1.1854 | 124.4633 | 66.3107 | 30
2026-02-23 03:00 | 4 | 1.1917 | 125.1248 | 65.4227 | 30
2026-02-23 04:00 | 3.3 | 1.1966 | 125.6378 | 65.3708 | 30
2026-02-23 05:00 | 2.9 | 1.1993 | 125.9303 | 64.9255 | 30
2026-02-23 06:00 | 2.5 | 1.2021 | 126.2224 | 65.0651 | 30
2026-02-23 07:00 | 2.5 | 1.2021 | 126.2224 | 67.8465 | 30
2026-02-23 08:00 | 4 | 1.1917 | 125.1248 | 78.3084 | 30
2026-02-23 09:00 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 91.611 | 30
2026-02-23 10:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 93.6408 | 30
2026-02-23 11:00 | 9.5 | 1.1528 | 121.0472 | 94.3029 | 30
2026-02-23 12:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 87.6173 | 30
2026-02-23 13:00 | 11.3 | 1.1399 | 119.6937 | 86.8148 | 30
2026-02-23 14:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 92.1379 | 30
2026-02-23 15:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 92.6348 | 30
2026-02-23 16:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 91.6124 | 30
2026-02-23 17:00 | 9.7 | 1.1514 | 120.8972 | 88.321 | 30
2026-02-23 18:00 | 8.1 | 1.1628 | 122.0933 | 82.3006 | 30
2026-02-23 19:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 79.3743 | 30
2026-02-23 20:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 76.3582 | 30
2026-02-23 21:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 72.8541 | 30
2026-02-23 22:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 69.9528 | 30
2026-02-23 23:00 | 8.1 | 1.1628 | 122.0933 | 68.6743 | 30
2026-02-24 | 8.1 | 1.1628 | 122.0933 | 66.3744 | 30
2026-02-24 01:00 | 7.2 | 1.1692 | 122.7628 | 65.8822 | 30
2026-02-24 02:00 | 7 | 1.1706 | 122.9112 | 66.3107 | 30
2026-02-24 03:00 | 7 | 1.1706 | 122.9112 | 65.4227 | 30
2026-02-24 04:00 | 6.4 | 1.1748 | 123.3559 | 65.3708 | 30
2026-02-24 05:00 | 6.2 | 1.1762 | 123.504 | 64.9255 | 30
2026-02-24 06:00 | 7.4 | 1.1678 | 122.6142 | 65.0651 | 30
2026-02-24 07:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 67.8465 | 30
2026-02-24 08:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 78.3084 | 30
2026-02-24 09:00 | 9.6 | 1.1521 | 120.9722 | 91.611 | 30
2026-02-24 10:00 | 9.7 | 1.1514 | 120.8972 | 93.6408 | 30
2026-02-24 11:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 94.3029 | 30
2026-02-24 12:00 | 7.8 | 1.1649 | 122.3167 | 87.6173 | 30
2026-02-24 13:00 | 6.4 | 1.1748 | 123.3559 | 86.8148 | 30
2026-02-24 14:00 | 5.7 | 1.1797 | 123.8735 | 92.1379 | 30
2026-02-24 15:00 | 5 | 1.1847 | 124.3897 | 92.6348 | 30
2026-02-24 16:00 | 3.8 | 1.1931 | 125.2715 | 91.6124 | 30
2026-02-24 17:00 | 3.6 | 1.1945 | 125.4181 | 88.321 | 30
2026-02-24 18:00 | 3.7 | 1.1938 | 125.3448 | 82.3006 | 30
2026-02-24 19:00 | 3.9 | 1.1924 | 125.1982 | 79.3743 | 30
2026-02-24 20:00 | 4.3 | 1.1896 | 124.9046 | 76.3582 | 30
2026-02-24 21:00 | 4.8 | 1.1861 | 124.537 | 72.8541 | 30
2026-02-24 22:00 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 69.9528 | 30
2026-02-24 23:00 | 6.1 | 1.1769 | 123.5779 | 68.6743 | 30
2026-02-25 | 7.2 | 1.1692 | 122.7628 | 66.3744 | 30
2026-02-25 01:00 | 6.6 | 1.1734 | 123.2078 | 65.8822 | 30
2026-02-25 02:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 66.3107 | 30
2026-02-25 03:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 65.4227 | 30
2026-02-25 04:00 | 8.6 | 1.1592 | 121.7203 | 65.3708 | 30
2026-02-25 05:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 64.9255 | 30
2026-02-25 06:00 | 9 | 1.1564 | 121.4214 | 65.0651 | 30
2026-02-25 07:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 67.8465 | 30
2026-02-25 08:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 78.3084 | 30
2026-02-25 09:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 91.611 | 30
2026-02-25 10:00 | 9.5 | 1.1528 | 121.0472 | 93.6408 | 30
2026-02-25 11:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 94.3029 | 30
2026-02-25 12:00 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 87.6173 | 30
2026-02-25 13:00 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 86.8148 | 30
2026-02-25 14:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 92.1379 | 30
2026-02-25 15:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 92.6348 | 30
2026-02-25 16:00 | 9.5 | 1.1528 | 121.0472 | 91.6124 | 30
2026-02-25 17:00 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 88.321 | 30
2026-02-25 18:00 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 82.3006 | 30
2026-02-25 19:00 | 9.5 | 1.1528 | 121.0472 | 79.3743 | 30
2026-02-25 20:00 | 9.7 | 1.1514 | 120.8972 | 76.3582 | 30
2026-02-25 21:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 72.8541 | 30
2026-02-25 22:00 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 69.9528 | 30
2026-02-25 23:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 68.6743 | 30
2026-02-26 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 66.3744 | 30
2026-02-26 01:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 65.8822 | 30
2026-02-26 02:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 66.3107 | 30
2026-02-26 03:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 65.4227 | 30
2026-02-26 04:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 65.3708 | 30
2026-02-26 05:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 64.9255 | 30
2026-02-26 06:00 | 9.7 | 1.1514 | 120.8972 | 65.0651 | 30
2026-02-26 07:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 67.8465 | 30
2026-02-26 08:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 78.3084 | 30
2026-02-26 09:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 91.611 | 30
2026-02-26 10:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 93.6408 | 30
2026-02-26 11:00 | 10.3 | 1.1471 | 120.4468 | 94.3029 | 30
2026-02-26 12:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 87.6173 | 30
2026-02-26 13:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 86.8148 | 30
2026-02-26 14:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 92.1379 | 30
2026-02-26 15:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 92.6348 | 30
2026-02-26 16:00 | 9.7 | 1.1514 | 120.8972 | 91.6124 | 30
2026-02-26 17:00 | 9.7 | 1.1514 | 120.8972 | 88.321 | 30
2026-02-26 18:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 82.3006 | 30
2026-02-26 19:00 | 9.6 | 1.1521 | 120.9722 | 79.3743 | 30
2026-02-26 20:00 | 9.7 | 1.1514 | 120.8972 | 76.3582 | 30
2026-02-26 21:00 | 9.7 | 1.1514 | 120.8972 | 72.8541 | 30
2026-02-26 22:00 | 9.6 | 1.1521 | 120.9722 | 69.9528 | 30
2026-02-26 23:00 | 9.5 | 1.1528 | 121.0472 | 68.6743 | 30
2026-02-27 | 9 | 1.1564 | 121.4214 | 66.3744 | 30
2026-02-27 01:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 65.8822 | 30
2026-02-27 02:00 | 7.7 | 1.1656 | 122.3911 | 66.3107 | 30
2026-02-27 03:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 65.4227 | 30
2026-02-27 04:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 65.3708 | 30
2026-02-27 05:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 64.9255 | 30
2026-02-27 06:00 | 7.4 | 1.1678 | 122.6142 | 65.0651 | 30
2026-02-27 07:00 | 7.1 | 1.1699 | 122.837 | 67.8465 | 30
2026-02-27 08:00 | 7.3 | 1.1685 | 122.6885 | 78.3084 | 30
2026-02-27 09:00 | 7.4 | 1.1678 | 122.6142 | 91.611 | 30
2026-02-27 10:00 | 7.4 | 1.1678 | 122.6142 | 93.6408 | 30
2026-02-27 11:00 | 7.7 | 1.1656 | 122.3911 | 94.3029 | 30
2026-02-27 12:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 87.6173 | 30
2026-02-27 13:00 | 8.9 | 1.1571 | 121.4962 | 86.8148 | 30
2026-02-27 14:00 | 8.9 | 1.1571 | 121.4962 | 92.1379 | 30
2026-02-27 15:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 92.6348 | 30
2026-02-27 16:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 91.6124 | 30
2026-02-27 17:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 88.321 | 30
2026-02-27 18:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 82.3006 | 30
2026-02-27 19:00 | 8.1 | 1.1628 | 122.0933 | 79.3743 | 30
2026-02-27 20:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 76.3582 | 30
2026-02-27 21:00 | 7.3 | 1.1685 | 122.6885 | 72.8541 | 30
2026-02-27 22:00 | 7.1 | 1.1699 | 122.837 | 69.9528 | 30
2026-02-27 23:00 | 7.1 | 1.1699 | 122.837 | 68.6743 | 30
2026-02-28 | 6.5 | 1.1741 | 123.2819 | 66.3744 | 30
2026-02-28 01:00 | 6.2 | 1.1762 | 123.504 | 65.8822 | 30
2026-02-28 02:00 | 6.1 | 1.1769 | 123.5779 | 66.3107 | 30
2026-02-28 03:00 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 65.4227 | 30
2026-02-28 04:00 | 6.1 | 1.1769 | 123.5779 | 65.3708 | 30
2026-02-28 05:00 | 5.9 | 1.1783 | 123.7258 | 64.9255 | 30
2026-02-28 06:00 | 6.2 | 1.1762 | 123.504 | 65.0651 | 30
2026-02-28 07:00 | 6.7 | 1.1727 | 123.1337 | 67.8465 | 30
2026-02-28 08:00 | 7.2 | 1.1692 | 122.7628 | 78.3084 | 30
2026-02-28 09:00 | 7.8 | 1.1649 | 122.3167 | 91.611 | 30
2026-02-28 10:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 93.6408 | 30
2026-02-28 11:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 94.3029 | 30
2026-02-28 12:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 87.6173 | 30
2026-02-28 13:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 86.8148 | 30
2026-02-28 14:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 92.1379 | 30
2026-02-28 15:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 92.6348 | 30
2026-02-28 16:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 91.6124 | 30
2026-02-28 17:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 88.321 | 30
2026-02-28 18:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 82.3006 | 30
2026-02-28 19:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 79.3743 | 30
2026-02-28 20:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 76.3582 | 30
2026-02-28 21:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 72.8541 | 30
2026-02-28 22:00 | 9 | 1.1564 | 121.4214 | 69.9528 | 30
2026-02-28 23:00 | 9.2 | 1.155 | 121.2718 | 68.6743 | 30
2026-03-01 | 9.2 | 1.155 | 121.2718 | 66.3744 | 30
2026-03-01 01:00 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 65.8822 | 30
2026-03-01 02:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 66.3107 | 30
2026-03-01 03:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 65.4227 | 30
2026-03-01 04:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 65.3708 | 30
2026-03-01 05:00 | 9.5 | 1.1528 | 121.0472 | 64.9255 | 30
2026-03-01 06:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 65.0651 | 30
2026-03-01 07:00 | 9 | 1.1564 | 121.4214 | 67.8465 | 30
2026-03-01 08:00 | 9 | 1.1564 | 121.4214 | 78.3084 | 30
2026-03-01 09:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 91.611 | 30
2026-03-01 10:00 | 9 | 1.1564 | 121.4214 | 93.6408 | 30
2026-03-01 11:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 94.3029 | 30
2026-03-01 12:00 | 8.9 | 1.1571 | 121.4962 | 87.6173 | 30
2026-03-01 13:00 | 8.6 | 1.1592 | 121.7203 | 86.8148 | 30
2026-03-01 14:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 92.1379 | 30
2026-03-01 15:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 92.6348 | 30
2026-03-01 16:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 91.6124 | 30
2026-03-01 17:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 88.321 | 30
2026-03-01 18:00 | 8.1 | 1.1628 | 122.0933 | 82.3006 | 30
2026-03-01 19:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 79.3743 | 30
2026-03-01 20:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 76.3582 | 30
2026-03-01 21:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 72.8541 | 30
2026-03-01 22:00 | 8.6 | 1.1592 | 121.7203 | 69.9528 | 30
2026-03-01 23:00 | 8.9 | 1.1571 | 121.4962 | 68.6743 | 30
2026-03-02 | 9 | 1.1564 | 121.4214 | 66.3744 | 30
2026-03-02 01:00 | 9.2 | 1.155 | 121.2718 | 65.8822 | 30
2026-03-02 02:00 | 9.2 | 1.155 | 121.2718 | 66.3107 | 30
2026-03-02 03:00 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 65.4227 | 30
2026-03-02 04:00 | 9.2 | 1.155 | 121.2718 | 65.3708 | 30
2026-03-02 05:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 64.9255 | 30
2026-03-02 06:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 65.0651 | 30
2026-03-02 07:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 67.8465 | 30
2026-03-02 08:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 78.3084 | 30
2026-03-02 09:00 | 9 | 1.1564 | 121.4214 | 91.611 | 30
2026-03-02 10:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 93.6408 | 30
2026-03-02 11:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 94.3029 | 30
2026-03-02 12:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 87.6173 | 30
2026-03-02 13:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 86.8148 | 30
2026-03-02 14:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 92.1379 | 30
2026-03-02 15:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 92.6348 | 30
2026-03-02 16:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 91.6124 | 30
2026-03-02 17:00 | 8.9 | 1.1571 | 121.4962 | 88.321 | 30
2026-03-02 18:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 82.3006 | 30
2026-03-02 19:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 79.3743 | 30
2026-03-02 20:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 76.3582 | 30
2026-03-02 21:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 72.8541 | 30
2026-03-02 22:00 | 7.5 | 1.167 | 122.5398 | 69.9528 | 30
2026-03-02 23:00 | 7.1 | 1.1699 | 122.837 | 68.6743 | 30
2026-03-03 | 7.3 | 1.1685 | 122.6885 | 66.3744 | 30
2026-03-03 01:00 | 7.8 | 1.1649 | 122.3167 | 65.8822 | 30
2026-03-03 02:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 66.3107 | 30
2026-03-03 03:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 65.4227 | 30
2026-03-03 04:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 65.3708 | 30
2026-03-03 05:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 64.9255 | 30
2026-03-03 06:00 | 7.8 | 1.1649 | 122.3167 | 65.0651 | 30
2026-03-03 07:00 | 8.6 | 1.1592 | 121.7203 | 67.8465 | 30
2026-03-03 08:00 | 8.6 | 1.1592 | 121.7203 | 78.3084 | 30
2026-03-03 09:00 | 7.7 | 1.1656 | 122.3911 | 91.611 | 30
2026-03-03 10:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 93.6408 | 30
2026-03-03 11:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 94.3029 | 30
2026-03-03 12:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 87.6173 | 30
2026-03-03 13:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 86.8148 | 30
2026-03-03 14:00 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 92.1379 | 30
2026-03-03 15:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 92.6348 | 30
2026-03-03 16:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 91.6124 | 30
2026-03-03 17:00 | 7.5 | 1.167 | 122.5398 | 88.321 | 30
2026-03-03 18:00 | 7.3 | 1.1685 | 122.6885 | 82.3006 | 30
2026-03-03 19:00 | 6.9 | 1.1713 | 122.9854 | 79.3743 | 30
2026-03-03 20:00 | 6.4 | 1.1748 | 123.3559 | 76.3582 | 30
2026-03-03 21:00 | 6.1 | 1.1769 | 123.5779 | 72.8541 | 30
2026-03-03 22:00 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 69.9528 | 30
2026-03-03 23:00 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 68.6743 | 30
2026-03-04 | 6.2 | 1.1762 | 123.504 | 66.3744 | 30
2026-03-04 01:00 | 6.2 | 1.1762 | 123.504 | 65.8822 | 30
2026-03-04 02:00 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 66.3107 | 30
2026-03-04 03:00 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 65.4227 | 30
2026-03-04 04:00 | 5.6 | 1.1805 | 123.9473 | 65.3708 | 30
2026-03-04 05:00 | 5.5 | 1.1812 | 124.0211 | 64.9255 | 30
2026-03-04 06:00 | 5.2 | 1.1833 | 124.2424 | 65.0651 | 30
2026-03-04 07:00 | 5.9 | 1.1783 | 123.7258 | 67.8465 | 30
2026-03-04 08:00 | 6.8 | 1.172 | 123.0596 | 78.3084 | 30
2026-03-04 09:00 | 8.9 | 1.1571 | 121.4962 | 91.611 | 30
2026-03-04 10:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 93.6408 | 30
2026-03-04 11:00 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 94.3029 | 30
2026-03-04 12:00 | 10.6 | 1.145 | 120.2212 | 87.6173 | 30
2026-03-04 13:00 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 86.8148 | 30
2026-03-04 14:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 92.1379 | 30
2026-03-04 15:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 92.6348 | 30
2026-03-04 16:00 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 91.6124 | 30
2026-03-04 17:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 88.321 | 30
2026-03-04 18:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 82.3006 | 30
2026-03-04 19:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 79.3743 | 30
2026-03-04 20:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 76.3582 | 30
2026-03-04 21:00 | 8.1 | 1.1628 | 122.0933 | 72.8541 | 30
2026-03-04 22:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 69.9528 | 30
2026-03-04 23:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 68.6743 | 30
2026-03-05 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 66.3744 | 30
2026-03-05 01:00 | 7.8 | 1.1649 | 122.3167 | 65.8822 | 30
2026-03-05 02:00 | 7.1 | 1.1699 | 122.837 | 66.3107 | 30
2026-03-05 03:00 | 6.6 | 1.1734 | 123.2078 | 65.4227 | 30
2026-03-05 04:00 | 6.6 | 1.1734 | 123.2078 | 65.3708 | 30
2026-03-05 05:00 | 6.4 | 1.1748 | 123.3559 | 64.9255 | 30
2026-03-05 06:00 | 6.5 | 1.1741 | 123.2819 | 65.0651 | 30
2026-03-05 07:00 | 7.1 | 1.1699 | 122.837 | 67.8465 | 30
2026-03-05 08:00 | 8.9 | 1.1571 | 121.4962 | 78.3084 | 30
2026-03-05 09:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 91.611 | 30
2026-03-05 10:00 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 93.6408 | 30
2026-03-05 11:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 94.3029 | 30
2026-03-05 12:00 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 87.6173 | 30
2026-03-05 13:00 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 86.8148 | 30
2026-03-05 14:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 92.1379 | 30
2026-03-05 15:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 92.6348 | 30
2026-03-05 16:00 | 11.1 | 1.1414 | 119.8446 | 91.6124 | 30
2026-03-05 17:00 | 10.5 | 1.1457 | 120.2964 | 88.321 | 30
2026-03-05 18:00 | 9.6 | 1.1521 | 120.9722 | 82.3006 | 30
2026-03-05 19:00 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 79.3743 | 30
2026-03-05 20:00 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 76.3582 | 30
2026-03-05 21:00 | 9.5 | 1.1528 | 121.0472 | 72.8541 | 30
2026-03-05 22:00 | 9.7 | 1.1514 | 120.8972 | 69.9528 | 30
2026-03-05 23:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 68.6743 | 30
2026-03-06 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 66.3744 | 30
2026-03-06 01:00 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 65.8822 | 30
2026-03-06 02:00 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 66.3107 | 30
2026-03-06 03:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 65.4227 | 30
2026-03-06 04:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 65.3708 | 30
2026-03-06 05:00 | 8.6 | 1.1592 | 121.7203 | 64.9255 | 30
2026-03-06 06:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 65.0651 | 30
2026-03-06 07:00 | 7.8 | 1.1649 | 122.3167 | 67.8465 | 30
2026-03-06 08:00 | 7.4 | 1.1678 | 122.6142 | 78.3084 | 30
2026-03-06 09:00 | 6.7 | 1.1727 | 123.1337 | 91.611 | 30
2026-03-06 10:00 | 6.9 | 1.1713 | 122.9854 | 93.6408 | 30
2026-03-06 11:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 94.3029 | 30
2026-03-06 12:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 87.6173 | 30
2026-03-06 13:00 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 86.8148 | 30
2026-03-06 14:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 92.1379 | 30
2026-03-06 15:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 92.6348 | 30
2026-03-06 16:00 | 11.5 | 1.1385 | 119.5427 | 91.6124 | 30
2026-03-06 17:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 88.321 | 30
2026-03-06 18:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 82.3006 | 30
2026-03-06 19:00 | 7 | 1.1706 | 122.9112 | 79.3743 | 30
2026-03-06 20:00 | 6.3 | 1.1755 | 123.43 | 76.3582 | 30
2026-03-06 21:00 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 72.8541 | 30
2026-03-06 22:00 | 5 | 1.1847 | 124.3897 | 69.9528 | 30
2026-03-06 23:00 | 4.3 | 1.1896 | 124.9046 | 68.6743 | 30
2026-03-07 | 3.6 | 1.1945 | 125.4181 | 66.3744 | 30
2026-03-07 01:00 | 2.7 | 1.2007 | 126.0764 | 65.8822 | 30
2026-03-07 02:00 | 1.8 | 1.207 | 126.7325 | 66.3107 | 30
2026-03-07 03:00 | 1.3 | 1.2104 | 127.0961 | 65.4227 | 30
2026-03-07 04:00 | 1 | 1.2125 | 127.314 | 65.3708 | 30
2026-03-07 05:00 | 0.6 | 1.2153 | 127.604 | 64.9255 | 30
2026-03-07 06:00 | 0.3 | 1.2173 | 127.8213 | 65.0651 | 30
2026-03-07 07:00 | 1 | 1.2125 | 127.314 | 67.8465 | 30
2026-03-07 08:00 | 2.7 | 1.2007 | 126.0764 | 78.3084 | 30
2026-03-07 09:00 | 3.7 | 1.1938 | 125.3448 | 91.611 | 30
2026-03-07 10:00 | 5.2 | 1.1833 | 124.2424 | 93.6408 | 30
2026-03-07 11:00 | 6.5 | 1.1741 | 123.2819 | 94.3029 | 30
2026-03-07 12:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 87.6173 | 30
2026-03-07 13:00 | 9.6 | 1.1521 | 120.9722 | 86.8148 | 30
2026-03-07 14:00 | 9.7 | 1.1514 | 120.8972 | 92.1379 | 30
2026-03-07 15:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 92.6348 | 30
2026-03-07 16:00 | 9.5 | 1.1528 | 121.0472 | 91.6124 | 30
2026-03-07 17:00 | 8.9 | 1.1571 | 121.4962 | 88.321 | 30
2026-03-07 18:00 | 7.1 | 1.1699 | 122.837 | 82.3006 | 30
2026-03-07 19:00 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 79.3743 | 30
2026-03-07 20:00 | 5.3 | 1.1826 | 124.1687 | 76.3582 | 30
2026-03-07 21:00 | 4.7 | 1.1868 | 124.6105 | 72.8541 | 30
2026-03-07 22:00 | 4.3 | 1.1896 | 124.9046 | 69.9528 | 30
2026-03-07 23:00 | 3.8 | 1.1931 | 125.2715 | 68.6743 | 30
2026-03-08 | 3.2 | 1.1972 | 125.7109 | 66.3744 | 30
2026-03-08 01:00 | 3 | 1.1986 | 125.8572 | 65.8822 | 30
2026-03-08 02:00 | 2.5 | 1.2021 | 126.2224 | 66.3107 | 30
2026-03-08 03:00 | 1.9 | 1.2063 | 126.6597 | 65.4227 | 30
2026-03-08 04:00 | 1.7 | 1.2077 | 126.8053 | 65.3708 | 30
2026-03-08 05:00 | 1.6 | 1.2084 | 126.878 | 64.9255 | 30
2026-03-08 06:00 | 1.8 | 1.207 | 126.7325 | 65.0651 | 30
2026-03-08 07:00 | 2.8 | 1.2 | 126.0033 | 67.8465 | 30
2026-03-08 08:00 | 5 | 1.1847 | 124.3897 | 78.3084 | 30
2026-03-08 09:00 | 6.6 | 1.1734 | 123.2078 | 91.611 | 30
2026-03-08 10:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 93.6408 | 30
2026-03-08 11:00 | 10.5 | 1.1457 | 120.2964 | 94.3029 | 30
2026-03-08 12:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 87.6173 | 30
2026-03-08 13:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 86.8148 | 30
2026-03-08 14:00 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 92.1379 | 30
2026-03-08 15:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 92.6348 | 30
2026-03-08 16:00 | 10.7 | 1.1442 | 120.1459 | 91.6124 | 30
2026-03-08 17:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 88.321 | 30
2026-03-08 18:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 82.3006 | 30
2026-03-08 19:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 79.3743 | 30
2026-03-08 20:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 76.3582 | 30
2026-03-08 21:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 72.8541 | 30
2026-03-08 22:00 | 7.8 | 1.1649 | 122.3167 | 69.9528 | 30
2026-03-08 23:00 | 7.4 | 1.1678 | 122.6142 | 68.6743 | 30
2026-03-09 | 6.7 | 1.1727 | 123.1337 | 66.3744 | 30
2026-03-09 01:00 | 6.4 | 1.1748 | 123.3559 | 65.8822 | 30
2026-03-09 02:00 | 5.4 | 1.1819 | 124.0949 | 66.3107 | 30
2026-03-09 03:00 | 4.7 | 1.1868 | 124.6105 | 65.4227 | 30
2026-03-09 04:00 | 3.5 | 1.1952 | 125.4913 | 65.3708 | 30
2026-03-09 05:00 | 3.2 | 1.1972 | 125.7109 | 64.9255 | 30
2026-03-09 06:00 | 3.1 | 1.1979 | 125.7841 | 65.0651 | 30
2026-03-09 07:00 | 3.5 | 1.1952 | 125.4913 | 67.8465 | 30
2026-03-09 08:00 | 5.1 | 1.184 | 124.3161 | 78.3084 | 30
2026-03-09 09:00 | 7 | 1.1706 | 122.9112 | 91.611 | 30
2026-03-09 10:00 | 8.9 | 1.1571 | 121.4962 | 93.6408 | 30
2026-03-09 11:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 94.3029 | 30
2026-03-09 12:00 | 11.1 | 1.1414 | 119.8446 | 87.6173 | 30
2026-03-09 13:00 | 11.2 | 1.1407 | 119.7691 | 86.8148 | 30
2026-03-09 14:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 92.1379 | 30
2026-03-09 15:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 92.6348 | 30
2026-03-09 16:00 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 91.6124 | 30
2026-03-09 17:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 88.321 | 30
2026-03-09 18:00 | 7.4 | 1.1678 | 122.6142 | 82.3006 | 30
2026-03-09 19:00 | 6.5 | 1.1741 | 123.2819 | 79.3743 | 30
2026-03-09 20:00 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 76.3582 | 30
2026-03-09 21:00 | 5.4 | 1.1819 | 124.0949 | 72.8541 | 30
2026-03-09 22:00 | 5 | 1.1847 | 124.3897 | 69.9528 | 30
2026-03-09 23:00 | 4.4 | 1.1889 | 124.8311 | 68.6743 | 30
2026-03-10 | 4.1 | 1.191 | 125.0514 | 66.3744 | 30
2026-03-10 01:00 | 3.4 | 1.1959 | 125.5646 | 65.8822 | 30
2026-03-10 02:00 | 3.4 | 1.1959 | 125.5646 | 66.3107 | 30
2026-03-10 03:00 | 3.3 | 1.1966 | 125.6378 | 65.4227 | 30
2026-03-10 04:00 | 3.1 | 1.1979 | 125.7841 | 65.3708 | 30
2026-03-10 05:00 | 3.1 | 1.1979 | 125.7841 | 64.9255 | 30
2026-03-10 06:00 | 2.9 | 1.1993 | 125.9303 | 65.0651 | 30
2026-03-10 07:00 | 3.3 | 1.1966 | 125.6378 | 67.8465 | 30
2026-03-10 08:00 | 5.4 | 1.1819 | 124.0949 | 78.3084 | 30
2026-03-10 09:00 | 7.4 | 1.1678 | 122.6142 | 91.611 | 30
2026-03-10 10:00 | 9.7 | 1.1514 | 120.8972 | 93.6408 | 30
2026-03-10 11:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 94.3029 | 30
2026-03-10 12:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 87.6173 | 30
2026-03-10 13:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 86.8148 | 30
2026-03-10 14:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 92.1379 | 30
2026-03-10 15:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 92.6348 | 30
2026-03-10 16:00 | 10.9 | 1.1428 | 119.9953 | 91.6124 | 30
2026-03-10 17:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 88.321 | 30
2026-03-10 18:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 82.3006 | 30
2026-03-10 19:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 79.3743 | 30
2026-03-10 20:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 76.3582 | 30
2026-03-10 21:00 | 7.5 | 1.167 | 122.5398 | 72.8541 | 30
2026-03-10 22:00 | 7.5 | 1.167 | 122.5398 | 69.9528 | 30
2026-03-10 23:00 | 7.4 | 1.1678 | 122.6142 | 68.6743 | 30
2026-03-11 | 7 | 1.1706 | 122.9112 | 66.3744 | 30
2026-03-11 01:00 | 6.4 | 1.1748 | 123.3559 | 65.8822 | 30
2026-03-11 02:00 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 66.3107 | 30
2026-03-11 03:00 | 6.1 | 1.1769 | 123.5779 | 65.4227 | 30
2026-03-11 04:00 | 5.9 | 1.1783 | 123.7258 | 65.3708 | 30
2026-03-11 05:00 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 64.9255 | 30
2026-03-11 06:00 | 5.4 | 1.1819 | 124.0949 | 65.0651 | 30
2026-03-11 07:00 | 6.6 | 1.1734 | 123.2078 | 67.8465 | 30
2026-03-11 08:00 | 7.7 | 1.1656 | 122.3911 | 78.3084 | 30
2026-03-11 09:00 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 91.611 | 30
2026-03-11 10:00 | 11.3 | 1.1399 | 119.6937 | 93.6408 | 30
2026-03-11 11:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 94.3029 | 30
2026-03-11 12:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 87.6173 | 30
2026-03-11 13:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 86.8148 | 30
2026-03-11 14:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 92.1379 | 30
2026-03-11 15:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 92.6348 | 30
2026-03-11 16:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 91.6124 | 30
2026-03-11 17:00 | 11.3 | 1.1399 | 119.6937 | 88.321 | 30
2026-03-11 18:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 82.3006 | 30
2026-03-11 19:00 | 8.6 | 1.1592 | 121.7203 | 79.3743 | 30
2026-03-11 20:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 76.3582 | 30
2026-03-11 21:00 | 8.9 | 1.1571 | 121.4962 | 72.8541 | 30
2026-03-11 22:00 | 8.9 | 1.1571 | 121.4962 | 69.9528 | 30
2026-03-11 23:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 68.6743 | 30
2026-03-12 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 66.3744 | 30
2026-03-12 01:00 | 7.7 | 1.1656 | 122.3911 | 65.8822 | 30
2026-03-12 02:00 | 7.8 | 1.1649 | 122.3167 | 66.3107 | 30
2026-03-12 03:00 | 7.1 | 1.1699 | 122.837 | 65.4227 | 30
2026-03-12 04:00 | 6.9 | 1.1713 | 122.9854 | 65.3708 | 30
2026-03-12 05:00 | 6.9 | 1.1713 | 122.9854 | 64.9255 | 30
2026-03-12 06:00 | 7 | 1.1706 | 122.9112 | 65.0651 | 30
2026-03-12 07:00 | 7.3 | 1.1685 | 122.6885 | 67.8465 | 30
2026-03-12 08:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 78.3084 | 30
2026-03-12 09:00 | 9.5 | 1.1528 | 121.0472 | 91.611 | 30
2026-03-12 10:00 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 93.6408 | 30
2026-03-12 11:00 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 94.3029 | 30
2026-03-12 12:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 87.6173 | 30
2026-03-12 13:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 86.8148 | 30
2026-03-12 14:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 92.1379 | 30
2026-03-12 15:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 92.6348 | 30
2026-03-12 16:00 | 9.6 | 1.1521 | 120.9722 | 91.6124 | 30
2026-03-12 17:00 | 9 | 1.1564 | 121.4214 | 88.321 | 30
2026-03-12 18:00 | 7.4 | 1.1678 | 122.6142 | 82.3006 | 30
2026-03-12 19:00 | 6.7 | 1.1727 | 123.1337 | 79.3743 | 30
2026-03-12 20:00 | 6 | 1.1776 | 123.6519 | 76.3582 | 30
2026-03-12 21:00 | 5.1 | 1.184 | 124.3161 | 72.8541 | 30
2026-03-12 22:00 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 69.9528 | 30
2026-03-12 23:00 | 6.2 | 1.1762 | 123.504 | 68.6743 | 30
2026-03-13 | 6.2 | 1.1762 | 123.504 | 66.3744 | 30
2026-03-13 01:00 | 4.1 | 1.191 | 125.0514 | 65.8822 | 30
2026-03-13 02:00 | 3.9 | 1.1924 | 125.1982 | 66.3107 | 30
2026-03-13 03:00 | 4.5 | 1.1882 | 124.7576 | 65.4227 | 30
2026-03-13 04:00 | 4.2 | 1.1903 | 124.978 | 65.3708 | 30
2026-03-13 05:00 | 3.7 | 1.1938 | 125.3448 | 64.9255 | 30
2026-03-13 06:00 | 3.2 | 1.1972 | 125.7109 | 65.0651 | 30
2026-03-13 07:00 | 3.7 | 1.1938 | 125.3448 | 67.8465 | 30
2026-03-13 08:00 | 3.9 | 1.1924 | 125.1982 | 78.3084 | 30
2026-03-13 09:00 | 6.1 | 1.1769 | 123.5779 | 91.611 | 30
2026-03-13 10:00 | 6.3 | 1.1755 | 123.43 | 93.6408 | 30
2026-03-13 11:00 | 6.2 | 1.1762 | 123.504 | 94.3029 | 30
2026-03-13 12:00 | 6.4 | 1.1748 | 123.3559 | 87.6173 | 30
2026-03-13 13:00 | 7.4 | 1.1678 | 122.6142 | 86.8148 | 30
2026-03-13 14:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 92.1379 | 30
2026-03-13 15:00 | 6.4 | 1.1748 | 123.3559 | 92.6348 | 30
2026-03-13 16:00 | 7.5 | 1.167 | 122.5398 | 91.6124 | 30
2026-03-13 17:00 | 7.5 | 1.167 | 122.5398 | 88.321 | 30
2026-03-13 18:00 | 6.8 | 1.172 | 123.0596 | 82.3006 | 30
2026-03-13 19:00 | 6.4 | 1.1748 | 123.3559 | 79.3743 | 30
2026-03-13 20:00 | 6.3 | 1.1755 | 123.43 | 76.3582 | 30
2026-03-13 21:00 | 7.1 | 1.1699 | 122.837 | 72.8541 | 30
2026-03-13 22:00 | 7.2 | 1.1692 | 122.7628 | 69.9528 | 30
2026-03-13 23:00 | 6.9 | 1.1713 | 122.9854 | 68.6743 | 30
2026-03-14 | 5.8 | 1.179 | 123.7997 | 66.3744 | 30
2026-03-14 01:00 | 5.3 | 1.1826 | 124.1687 | 65.8822 | 30
2026-03-14 02:00 | 4.9 | 1.1854 | 124.4633 | 66.3107 | 30
2026-03-14 03:00 | 4.7 | 1.1868 | 124.6105 | 65.4227 | 30
2026-03-14 04:00 | 4.5 | 1.1882 | 124.7576 | 65.3708 | 30
2026-03-14 05:00 | 4.4 | 1.1889 | 124.8311 | 64.9255 | 30
2026-03-14 06:00 | 4.5 | 1.1882 | 124.7576 | 65.0651 | 30
2026-03-14 07:00 | 4.9 | 1.1854 | 124.4633 | 67.8465 | 30
2026-03-14 08:00 | 6.6 | 1.1734 | 123.2078 | 78.3084 | 30
2026-03-14 09:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 91.611 | 30
2026-03-14 10:00 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 93.6408 | 30
2026-03-14 11:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 94.3029 | 30
2026-03-14 12:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 87.6173 | 30
2026-03-14 13:00 | 10.5 | 1.1457 | 120.2964 | 86.8148 | 30
2026-03-14 14:00 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 92.1379 | 30
2026-03-14 15:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 92.6348 | 30
2026-03-14 16:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 91.6124 | 30
2026-03-14 17:00 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 88.321 | 30
2026-03-14 18:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 82.3006 | 30
2026-03-14 19:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 79.3743 | 30
2026-03-14 20:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 76.3582 | 30
2026-03-14 21:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 72.8541 | 30
2026-03-14 22:00 | 8.2 | 1.1621 | 122.0187 | 69.9528 | 30
2026-03-14 23:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 68.6743 | 30
2026-03-15 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 66.3744 | 30
2026-03-15 01:00 | 7.8 | 1.1649 | 122.3167 | 65.8822 | 30
2026-03-15 02:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 66.3107 | 30
2026-03-15 03:00 | 7.7 | 1.1656 | 122.3911 | 65.4227 | 30
2026-03-15 04:00 | 7.7 | 1.1656 | 122.3911 | 65.3708 | 30
2026-03-15 05:00 | 7.3 | 1.1685 | 122.6885 | 64.9255 | 30
2026-03-15 06:00 | 7.3 | 1.1685 | 122.6885 | 65.0651 | 30
2026-03-15 07:00 | 7.9 | 1.1642 | 122.2422 | 67.8465 | 30
2026-03-15 08:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 78.3084 | 30
2026-03-15 09:00 | 9.2 | 1.155 | 121.2718 | 91.611 | 30
2026-03-15 10:00 | 11 | 1.1421 | 119.9199 | 93.6408 | 30
2026-03-15 11:00 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 94.3029 | 30
2026-03-15 12:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 87.6173 | 30
2026-03-15 13:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 86.8148 | 30
2026-03-15 14:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 92.1379 | 30
2026-03-15 15:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 92.6348 | 30
2026-03-15 16:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 91.6124 | 30
2026-03-15 17:00 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 88.321 | 30
2026-03-15 18:00 | 10.3 | 1.1471 | 120.4468 | 82.3006 | 30
2026-03-15 19:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 79.3743 | 30
2026-03-15 20:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 76.3582 | 30
2026-03-15 21:00 | 9.7 | 1.1514 | 120.8972 | 72.8541 | 30
2026-03-15 22:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 69.9528 | 30
2026-03-15 23:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 68.6743 | 30
2026-03-16 | 8.1 | 1.1628 | 122.0933 | 66.3744 | 30
2026-03-16 01:00 | 7.5 | 1.167 | 122.5398 | 65.8822 | 30
2026-03-16 02:00 | 7.2 | 1.1692 | 122.7628 | 66.3107 | 30
2026-03-16 03:00 | 6.8 | 1.172 | 123.0596 | 65.4227 | 30
2026-03-16 04:00 | 6.5 | 1.1741 | 123.2819 | 65.3708 | 30
2026-03-16 05:00 | 6.7 | 1.1727 | 123.1337 | 64.9255 | 30
2026-03-16 06:00 | 6.7 | 1.1727 | 123.1337 | 65.0651 | 30
2026-03-16 07:00 | 7.8 | 1.1649 | 122.3167 | 67.8465 | 30
2026-03-16 08:00 | 9.5 | 1.1528 | 121.0472 | 78.3084 | 30
2026-03-16 09:00 | 11.5 | 1.1385 | 119.5427 | 91.611 | 30
2026-03-16 10:00 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 93.6408 | 30
2026-03-16 11:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 94.3029 | 30
2026-03-16 12:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 87.6173 | 30
2026-03-16 13:00 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 86.8148 | 30
2026-03-16 14:00 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 92.1379 | 30
2026-03-16 15:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 92.6348 | 30
2026-03-16 16:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 91.6124 | 30
2026-03-16 17:00 | 11 | 1.1421 | 119.9199 | 88.321 | 30
2026-03-16 18:00 | 10.5 | 1.1457 | 120.2964 | 82.3006 | 30
2026-03-16 19:00 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 79.3743 | 30
2026-03-16 20:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 76.3582 | 30
2026-03-16 21:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 72.8541 | 30
2026-03-16 22:00 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 69.9528 | 30
2026-03-16 23:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 68.6743 | 30
2026-03-17 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 66.3744 | 30
2026-03-17 01:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 65.8822 | 30
2026-03-17 02:00 | 9.7 | 1.1514 | 120.8972 | 66.3107 | 30
2026-03-17 03:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 65.4227 | 30
2026-03-17 04:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 65.3708 | 30
2026-03-17 05:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 64.9255 | 30
2026-03-17 06:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 65.0651 | 30
2026-03-17 07:00 | 9.6 | 1.1521 | 120.9722 | 67.8465 | 30
2026-03-17 08:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 78.3084 | 30
2026-03-17 09:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 91.611 | 30
2026-03-17 10:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 93.6408 | 30
2026-03-17 11:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 94.3029 | 30
2026-03-17 12:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 87.6173 | 30
2026-03-17 13:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 86.8148 | 30
2026-03-17 14:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 92.1379 | 30
2026-03-17 15:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 92.6348 | 30
2026-03-17 16:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 91.6124 | 30
2026-03-17 17:00 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 88.321 | 30
2026-03-17 18:00 | 11.2 | 1.1407 | 119.7691 | 82.3006 | 30
2026-03-17 19:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 79.3743 | 30
2026-03-17 20:00 | 10.6 | 1.145 | 120.2212 | 76.3582 | 30
2026-03-17 21:00 | 10.5 | 1.1457 | 120.2964 | 72.8541 | 30
2026-03-17 22:00 | 10.5 | 1.1457 | 120.2964 | 69.9528 | 30
2026-03-17 23:00 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 68.6743 | 30
2026-03-18 | 10.5 | 1.1457 | 120.2964 | 66.3744 | 30
2026-03-18 01:00 | 10.6 | 1.145 | 120.2212 | 65.8822 | 30
2026-03-18 02:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 66.3107 | 30
2026-03-18 03:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 65.4227 | 30
2026-03-18 04:00 | 10.9 | 1.1428 | 119.9953 | 65.3708 | 30
2026-03-18 05:00 | 10.9 | 1.1428 | 119.9953 | 64.9255 | 30
2026-03-18 06:00 | 10.6 | 1.145 | 120.2212 | 65.0651 | 30
2026-03-18 07:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 67.8465 | 30
2026-03-18 08:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 78.3084 | 30
2026-03-18 09:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 91.611 | 30
2026-03-18 10:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 93.6408 | 30
2026-03-18 11:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 94.3029 | 30
2026-03-18 12:00 | 9.5 | 1.1528 | 121.0472 | 87.6173 | 30
2026-03-18 13:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 86.8148 | 30
2026-03-18 14:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 92.1379 | 30
2026-03-18 15:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 92.6348 | 30
2026-03-18 16:00 | 9 | 1.1564 | 121.4214 | 91.6124 | 30
2026-03-18 17:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 88.321 | 30
2026-03-18 18:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 82.3006 | 30
2026-03-18 19:00 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 79.3743 | 30
2026-03-18 20:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 76.3582 | 30
2026-03-18 21:00 | 9.2 | 1.155 | 121.2718 | 72.8541 | 30
2026-03-18 22:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 69.9528 | 30
2026-03-18 23:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 68.6743 | 30
2026-03-19 | 9.2 | 1.155 | 121.2718 | 66.3744 | 30
2026-03-19 01:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 65.8822 | 30
2026-03-19 02:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 66.3107 | 30
2026-03-19 03:00 | 7 | 1.1706 | 122.9112 | 65.4227 | 30
2026-03-19 04:00 | 6.5 | 1.1741 | 123.2819 | 65.3708 | 30
2026-03-19 05:00 | 6.3 | 1.1755 | 123.43 | 64.9255 | 30
2026-03-19 06:00 | 5.7 | 1.1797 | 123.8735 | 65.0651 | 30
2026-03-19 07:00 | 6.4 | 1.1748 | 123.3559 | 67.8465 | 30
2026-03-19 08:00 | 9 | 1.1564 | 121.4214 | 78.3084 | 30
2026-03-19 09:00 | 10.7 | 1.1442 | 120.1459 | 91.611 | 30
2026-03-19 10:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 93.6408 | 30
2026-03-19 11:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 94.3029 | 30
2026-03-19 12:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 87.6173 | 30
2026-03-19 13:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 86.8148 | 30
2026-03-19 14:00 | 11.2 | 1.1407 | 119.7691 | 92.1379 | 30
2026-03-19 15:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 92.6348 | 30
2026-03-19 16:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 91.6124 | 30
2026-03-19 17:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 88.321 | 30
2026-03-19 18:00 | 9.5 | 1.1528 | 121.0472 | 82.3006 | 30
2026-03-19 19:00 | 9.2 | 1.155 | 121.2718 | 79.3743 | 30
2026-03-19 20:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 76.3582 | 30
2026-03-19 21:00 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 72.8541 | 30
2026-03-19 22:00 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 69.9528 | 30
2026-03-19 23:00 | 8.8 | 1.1578 | 121.5709 | 68.6743 | 30
2026-03-20 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 66.3744 | 30
2026-03-20 01:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 65.8822 | 30
2026-03-20 02:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 66.3107 | 30
2026-03-20 03:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 65.4227 | 30
2026-03-20 04:00 | 7.5 | 1.167 | 122.5398 | 65.3708 | 30
2026-03-20 05:00 | 6.9 | 1.1713 | 122.9854 | 64.9255 | 30
2026-03-20 06:00 | 6.7 | 1.1727 | 123.1337 | 65.0651 | 30
2026-03-20 07:00 | 6.7 | 1.1727 | 123.1337 | 67.8465 | 30
2026-03-20 08:00 | 9 | 1.1564 | 121.4214 | 78.3084 | 30
2026-03-20 09:00 | 10.3 | 1.1471 | 120.4468 | 91.611 | 30
2026-03-20 10:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 93.6408 | 30
2026-03-20 11:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 94.3029 | 30
2026-03-20 12:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 87.6173 | 30
2026-03-20 13:00 | 17 | 1.0985 | 115.342 | 86.8148 | 30
2026-03-20 14:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 92.1379 | 30
2026-03-20 15:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 92.6348 | 30
2026-03-20 16:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 91.6124 | 30
2026-03-20 17:00 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 88.321 | 30
2026-03-20 18:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 82.3006 | 30
2026-03-20 19:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 79.3743 | 30
2026-03-20 20:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 76.3582 | 30
2026-03-20 21:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 72.8541 | 30
2026-03-20 22:00 | 10.5 | 1.1457 | 120.2964 | 69.9528 | 30
2026-03-20 23:00 | 9.7 | 1.1514 | 120.8972 | 68.6743 | 30
2026-03-21 | 9.4 | 1.1535 | 121.1221 | 66.3744 | 30
2026-03-21 01:00 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 65.8822 | 30
2026-03-21 02:00 | 9.2 | 1.155 | 121.2718 | 66.3107 | 30
2026-03-21 03:00 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 65.4227 | 30
2026-03-21 04:00 | 9 | 1.1564 | 121.4214 | 65.3708 | 30
2026-03-21 05:00 | 8.9 | 1.1571 | 121.4962 | 64.9255 | 30
2026-03-21 06:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 65.0651 | 30
2026-03-21 07:00 | 9.2 | 1.155 | 121.2718 | 67.8465 | 30
2026-03-21 08:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 78.3084 | 30
2026-03-21 09:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 91.611 | 30
2026-03-21 10:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 93.6408 | 30
2026-03-21 11:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 94.3029 | 30
2026-03-21 12:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 87.6173 | 30
2026-03-21 13:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 86.8148 | 30
2026-03-21 14:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 92.1379 | 30
2026-03-21 15:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 92.6348 | 30
2026-03-21 16:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 91.6124 | 30
2026-03-21 17:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 88.321 | 30
2026-03-21 18:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 82.3006 | 30
2026-03-21 19:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 79.3743 | 30
2026-03-21 20:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 76.3582 | 30
2026-03-21 21:00 | 11.5 | 1.1385 | 119.5427 | 72.8541 | 30
2026-03-21 22:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 69.9528 | 30
2026-03-21 23:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 68.6743 | 30
2026-03-22 | 10.6 | 1.145 | 120.2212 | 66.3744 | 30
2026-03-22 01:00 | 10.5 | 1.1457 | 120.2964 | 65.8822 | 30
2026-03-22 02:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 66.3107 | 30
2026-03-22 03:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 65.4227 | 30
2026-03-22 04:00 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 65.3708 | 30
2026-03-22 05:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 64.9255 | 30
2026-03-22 06:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 65.0651 | 30
2026-03-22 07:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 67.8465 | 30
2026-03-22 08:00 | 11 | 1.1421 | 119.9199 | 78.3084 | 30
2026-03-22 09:00 | 11.2 | 1.1407 | 119.7691 | 91.611 | 30
2026-03-22 10:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 93.6408 | 30
2026-03-22 11:00 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 94.3029 | 30
2026-03-22 12:00 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 87.6173 | 30
2026-03-22 13:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 86.8148 | 30
2026-03-22 14:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 92.1379 | 30
2026-03-22 15:00 | 17 | 1.0985 | 115.342 | 92.6348 | 30
2026-03-22 16:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 91.6124 | 30
2026-03-22 17:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 88.321 | 30
2026-03-22 18:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 82.3006 | 30
2026-03-22 19:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 79.3743 | 30
2026-03-22 20:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 76.3582 | 30
2026-03-22 21:00 | 11.3 | 1.1399 | 119.6937 | 72.8541 | 30
2026-03-22 22:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 69.9528 | 30
2026-03-22 23:00 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 68.6743 | 30
2026-03-23 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 66.3744 | 30
2026-03-23 01:00 | 11.3 | 1.1399 | 119.6937 | 65.8822 | 30
2026-03-23 02:00 | 11.1 | 1.1414 | 119.8446 | 66.3107 | 30
2026-03-23 03:00 | 11 | 1.1421 | 119.9199 | 65.4227 | 30
2026-03-23 04:00 | 11.3 | 1.1399 | 119.6937 | 65.3708 | 30
2026-03-23 05:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 64.9255 | 30
2026-03-23 06:00 | 11.2 | 1.1407 | 119.7691 | 65.0651 | 30
2026-03-23 07:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 67.8465 | 30
2026-03-23 08:00 | 14.8 | 1.1146 | 117.0338 | 78.3084 | 30
2026-03-23 09:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 91.611 | 30
2026-03-23 10:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 93.6408 | 30
2026-03-23 11:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 94.3029 | 30
2026-03-23 12:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 87.6173 | 30
2026-03-23 13:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 86.8148 | 30
2026-03-23 14:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 92.1379 | 30
2026-03-23 15:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 92.6348 | 30
2026-03-23 16:00 | 11.5 | 1.1385 | 119.5427 | 91.6124 | 30
2026-03-23 17:00 | 11.2 | 1.1407 | 119.7691 | 88.321 | 30
2026-03-23 18:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 82.3006 | 30
2026-03-23 19:00 | 10.6 | 1.145 | 120.2212 | 79.3743 | 30
2026-03-23 20:00 | 10.6 | 1.145 | 120.2212 | 76.3582 | 30
2026-03-23 21:00 | 10.5 | 1.1457 | 120.2964 | 72.8541 | 30
2026-03-23 22:00 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 69.9528 | 30
2026-03-23 23:00 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 68.6743 | 30
2026-03-24 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 66.3744 | 30
2026-03-24 01:00 | 9.5 | 1.1528 | 121.0472 | 65.8822 | 30
2026-03-24 02:00 | 9.2 | 1.155 | 121.2718 | 66.3107 | 30
2026-03-24 03:00 | 9 | 1.1564 | 121.4214 | 65.4227 | 30
2026-03-24 04:00 | 8.6 | 1.1592 | 121.7203 | 65.3708 | 30
2026-03-24 05:00 | 8.5 | 1.16 | 121.7949 | 64.9255 | 30
2026-03-24 06:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 65.0651 | 30
2026-03-24 07:00 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 67.8465 | 30
2026-03-24 08:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 78.3084 | 30
2026-03-24 09:00 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 91.611 | 30
2026-03-24 10:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 93.6408 | 30
2026-03-24 11:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 94.3029 | 30
2026-03-24 12:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 87.6173 | 30
2026-03-24 13:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 86.8148 | 30
2026-03-24 14:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 92.1379 | 30
2026-03-24 15:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 92.6348 | 30
2026-03-24 16:00 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 91.6124 | 30
2026-03-24 17:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 88.321 | 30
2026-03-24 18:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 82.3006 | 30
2026-03-24 19:00 | 11.2 | 1.1407 | 119.7691 | 79.3743 | 30
2026-03-24 20:00 | 11.2 | 1.1407 | 119.7691 | 76.3582 | 30
2026-03-24 21:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 72.8541 | 30
2026-03-24 22:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 69.9528 | 30
2026-03-24 23:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 68.6743 | 30
2026-03-25 | 11.1 | 1.1414 | 119.8446 | 66.3744 | 30
2026-03-25 01:00 | 11.1 | 1.1414 | 119.8446 | 65.8822 | 30
2026-03-25 02:00 | 10.9 | 1.1428 | 119.9953 | 66.3107 | 30
2026-03-25 03:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 65.4227 | 30
2026-03-25 04:00 | 10.9 | 1.1428 | 119.9953 | 65.3708 | 30
2026-03-25 05:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 64.9255 | 30
2026-03-25 06:00 | 10.9 | 1.1428 | 119.9953 | 65.0651 | 30
2026-03-25 07:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 67.8465 | 30
2026-03-25 08:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 78.3084 | 30
2026-03-25 09:00 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 91.611 | 30
2026-03-25 10:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 93.6408 | 30
2026-03-25 11:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 94.3029 | 30
2026-03-25 12:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 87.6173 | 30
2026-03-25 13:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 86.8148 | 30
2026-03-25 14:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 92.1379 | 30
2026-03-25 15:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 92.6348 | 30
2026-03-25 16:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 91.6124 | 30
2026-03-25 17:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 88.321 | 30
2026-03-25 18:00 | 11.5 | 1.1385 | 119.5427 | 82.3006 | 30
2026-03-25 19:00 | 11.2 | 1.1407 | 119.7691 | 79.3743 | 30
2026-03-25 20:00 | 10.9 | 1.1428 | 119.9953 | 76.3582 | 30
2026-03-25 21:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 72.8541 | 30
2026-03-25 22:00 | 10.7 | 1.1442 | 120.1459 | 69.9528 | 30
2026-03-25 23:00 | 10.3 | 1.1471 | 120.4468 | 68.6743 | 30
2026-03-26 | 10.5 | 1.1457 | 120.2964 | 66.3744 | 30
2026-03-26 01:00 | 10.2 | 1.1478 | 120.522 | 65.8822 | 30
2026-03-26 02:00 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 66.3107 | 30
2026-03-26 03:00 | 9.6 | 1.1521 | 120.9722 | 65.4227 | 30
2026-03-26 04:00 | 9.6 | 1.1521 | 120.9722 | 65.3708 | 30
2026-03-26 05:00 | 9.6 | 1.1521 | 120.9722 | 64.9255 | 30
2026-03-26 06:00 | 9.8 | 1.1507 | 120.8222 | 65.0651 | 30
2026-03-26 07:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 67.8465 | 30
2026-03-26 08:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 78.3084 | 30
2026-03-26 09:00 | 14.8 | 1.1146 | 117.0338 | 91.611 | 30
2026-03-26 10:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 93.6408 | 30
2026-03-26 11:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 94.3029 | 30
2026-03-26 12:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 87.6173 | 30
2026-03-26 13:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 86.8148 | 30
2026-03-26 14:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 92.1379 | 30
2026-03-26 15:00 | 17 | 1.0985 | 115.342 | 92.6348 | 30
2026-03-26 16:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 91.6124 | 30
2026-03-26 17:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 88.321 | 30
2026-03-26 18:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 82.3006 | 30
2026-03-26 19:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 79.3743 | 30
2026-03-26 20:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 76.3582 | 30
2026-03-26 21:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 72.8541 | 30
2026-03-26 22:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 69.9528 | 30
2026-03-26 23:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 68.6743 | 30
2026-03-27 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 66.3744 | 30
2026-03-27 01:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 65.8822 | 30
2026-03-27 02:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 66.3107 | 30
2026-03-27 03:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 65.4227 | 30
2026-03-27 04:00 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 65.3708 | 30
2026-03-27 05:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 64.9255 | 30
2026-03-27 06:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 65.0651 | 30
2026-03-27 07:00 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 67.8465 | 30
2026-03-27 08:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 78.3084 | 30
2026-03-27 09:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 91.611 | 30
2026-03-27 10:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 93.6408 | 30
2026-03-27 11:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 94.3029 | 30
2026-03-27 12:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 87.6173 | 30
2026-03-27 13:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 86.8148 | 30
2026-03-27 14:00 | 19 | 1.0837 | 113.7903 | 92.1379 | 30
2026-03-27 15:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 92.6348 | 30
2026-03-27 16:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 91.6124 | 30
2026-03-27 17:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 88.321 | 30
2026-03-27 18:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 82.3006 | 30
2026-03-27 19:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 79.3743 | 30
2026-03-27 20:00 | 17 | 1.0985 | 115.342 | 76.3582 | 30
2026-03-27 21:00 | 17.5 | 1.0948 | 114.9554 | 72.8541 | 30
2026-03-27 22:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 69.9528 | 30
2026-03-27 23:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 68.6743 | 30
2026-03-28 | 17.2 | 1.097 | 115.1875 | 66.3744 | 30
2026-03-28 01:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 65.8822 | 30
2026-03-28 02:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 66.3107 | 30
2026-03-28 03:00 | 16 | 1.1058 | 116.113 | 65.4227 | 30
2026-03-28 04:00 | 14.8 | 1.1146 | 117.0338 | 65.3708 | 30
2026-03-28 05:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 64.9255 | 30
2026-03-28 06:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 65.0651 | 30
2026-03-28 07:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 67.8465 | 30
2026-03-28 08:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 78.3084 | 30
2026-03-28 09:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 91.611 | 30
2026-03-28 10:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 93.6408 | 30
2026-03-28 11:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 94.3029 | 30
2026-03-28 12:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 87.6173 | 30
2026-03-28 13:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 86.8148 | 30
2026-03-28 14:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 92.1379 | 30
2026-03-28 15:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 92.6348 | 30
2026-03-28 16:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 91.6124 | 30
2026-03-28 17:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 88.321 | 30
2026-03-28 18:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 82.3006 | 30
2026-03-28 19:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 79.3743 | 30
2026-03-28 20:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 76.3582 | 30
2026-03-28 21:00 | 11.3 | 1.1399 | 119.6937 | 72.8541 | 30
2026-03-28 22:00 | 10.9 | 1.1428 | 119.9953 | 69.9528 | 30
2026-03-28 23:00 | 10.7 | 1.1442 | 120.1459 | 68.6743 | 30
2026-03-29 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 66.3744 | 30
2026-03-29 01:00 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 65.8822 | 30
2026-03-29 02:00 | 10.1 | 1.1485 | 120.5971 | 66.3107 | 30
2026-03-29 03:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 65.4227 | 30
2026-03-29 04:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 65.3708 | 30
2026-03-29 05:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 64.9255 | 30
2026-03-29 06:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 65.0651 | 30
2026-03-29 07:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 67.8465 | 30
2026-03-29 08:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 78.3084 | 30
2026-03-29 09:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 91.611 | 30
2026-03-29 10:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 93.6408 | 30
2026-03-29 11:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 94.3029 | 30
2026-03-29 12:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 87.6173 | 30
2026-03-29 13:00 | 16.8 | 1.1 | 115.4965 | 86.8148 | 30
2026-03-29 14:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 92.1379 | 30
2026-03-29 15:00 | 18 | 1.0911 | 114.5678 | 92.6348 | 30
2026-03-29 16:00 | 17.1 | 1.0978 | 115.2648 | 91.6124 | 30
2026-03-29 17:00 | 16 | 1.1058 | 116.113 | 88.321 | 30
2026-03-29 18:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 82.3006 | 30
2026-03-29 19:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 79.3743 | 30
2026-03-29 20:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 76.3582 | 30
2026-03-29 21:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 72.8541 | 30
2026-03-29 22:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 69.9528 | 30
2026-03-29 23:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 68.6743 | 30
2026-03-30 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 66.3744 | 30
2026-03-30 01:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 65.8822 | 30
2026-03-30 02:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 66.3107 | 30
2026-03-30 03:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 65.4227 | 30
2026-03-30 04:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 65.3708 | 30
2026-03-30 05:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 64.9255 | 30
2026-03-30 06:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 65.0651 | 30
2026-03-30 07:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 67.8465 | 30
2026-03-30 08:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 78.3084 | 30
2026-03-30 09:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 91.611 | 30
2026-03-30 10:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 93.6408 | 30
2026-03-30 11:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 94.3029 | 30
2026-03-30 12:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 87.6173 | 30
2026-03-30 13:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 86.8148 | 30
2026-03-30 14:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 92.1379 | 30
2026-03-30 15:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 92.6348 | 30
2026-03-30 16:00 | 14.8 | 1.1146 | 117.0338 | 91.6124 | 30
2026-03-30 17:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 88.321 | 30
2026-03-30 18:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 82.3006 | 30
2026-03-30 19:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 79.3743 | 30
2026-03-30 20:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 76.3582 | 30
2026-03-30 21:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 72.8541 | 30
2026-03-30 22:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 69.9528 | 30
2026-03-30 23:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 68.6743 | 30
2026-03-31 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 66.3744 | 30
2026-03-31 01:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 65.8822 | 30
2026-03-31 02:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 66.3107 | 30
2026-03-31 03:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 65.4227 | 30
2026-03-31 04:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 65.3708 | 30
2026-03-31 05:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 64.9255 | 30
2026-03-31 06:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 65.0651 | 30
2026-03-31 07:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 67.8465 | 30
2026-03-31 08:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 78.3084 | 30
2026-03-31 09:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 91.611 | 30
2026-03-31 10:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 93.6408 | 30
2026-03-31 11:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 94.3029 | 30
2026-03-31 12:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 87.6173 | 30
2026-03-31 13:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 86.8148 | 30
2026-03-31 14:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 92.1379 | 30
2026-03-31 15:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 92.6348 | 30
2026-03-31 16:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 91.6124 | 30
2026-03-31 17:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 88.321 | 30
2026-03-31 18:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 82.3006 | 30
2026-03-31 19:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 79.3743 | 30
2026-03-31 20:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 76.3582 | 30
2026-03-31 21:00 | 11.5 | 1.1385 | 119.5427 | 72.8541 | 30
2026-03-31 22:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 69.9528 | 30
2026-03-31 23:00 | 11.5 | 1.1385 | 119.5427 | 68.6743 | 30
2026-04-01 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 66.3744 | 30
2026-04-01 01:00 | 11.5 | 1.1385 | 119.5427 | 65.8822 | 30
2026-04-01 02:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 66.3107 | 30
2026-04-01 03:00 | 11.5 | 1.1385 | 119.5427 | 65.4227 | 30
2026-04-01 04:00 | 11.2 | 1.1407 | 119.7691 | 65.3708 | 30
2026-04-01 05:00 | 11.5 | 1.1385 | 119.5427 | 64.9255 | 30
2026-04-01 06:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 65.0651 | 30
2026-04-01 07:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 67.8465 | 30
2026-04-01 08:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 78.3084 | 30
2026-04-01 09:00 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 91.611 | 30
2026-04-01 10:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 93.6408 | 30
2026-04-01 11:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 94.3029 | 30
2026-04-01 12:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 87.6173 | 30
2026-04-01 13:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 86.8148 | 30
2026-04-01 14:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 92.1379 | 30
2026-04-01 15:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 92.6348 | 30
2026-04-01 16:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 91.6124 | 30
2026-04-01 17:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 88.321 | 30
2026-04-01 18:00 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 82.3006 | 30
2026-04-01 19:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 79.3743 | 30
2026-04-01 20:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 76.3582 | 30
2026-04-01 21:00 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 72.8541 | 30
2026-04-01 22:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 69.9528 | 30
2026-04-01 23:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 68.6743 | 30
2026-04-02 | 11 | 1.1421 | 119.9199 | 66.3744 | 30
2026-04-02 01:00 | 11.2 | 1.1407 | 119.7691 | 65.8822 | 30
2026-04-02 02:00 | 11.1 | 1.1414 | 119.8446 | 66.3107 | 30
2026-04-02 03:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 65.4227 | 30
2026-04-02 04:00 | 10.7 | 1.1442 | 120.1459 | 65.3708 | 30
2026-04-02 05:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 64.9255 | 30
2026-04-02 06:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 65.0651 | 30
2026-04-02 07:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 67.8465 | 30
2026-04-02 08:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 78.3084 | 30
2026-04-02 09:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 91.611 | 30
2026-04-02 10:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 93.6408 | 30
2026-04-02 11:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 94.3029 | 30
2026-04-02 12:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 87.6173 | 30
2026-04-02 13:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 86.8148 | 30
2026-04-02 14:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 92.1379 | 30
2026-04-02 15:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 92.6348 | 30
2026-04-02 16:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 91.6124 | 30
2026-04-02 17:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 88.321 | 30
2026-04-02 18:00 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 82.3006 | 30
2026-04-02 19:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 79.3743 | 30
2026-04-02 20:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 76.3582 | 30
2026-04-02 21:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 72.8541 | 30
2026-04-02 22:00 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 69.9528 | 30
2026-04-02 23:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 68.6743 | 30
2026-04-03 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 66.3744 | 30
2026-04-03 01:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 65.8822 | 30
2026-04-03 02:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 66.3107 | 30
2026-04-03 03:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 65.4227 | 30
2026-04-03 04:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 65.3708 | 30
2026-04-03 05:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 64.9255 | 30
2026-04-03 06:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 65.0651 | 30
2026-04-03 07:00 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 67.8465 | 30
2026-04-03 08:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 78.3084 | 30
2026-04-03 09:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 91.611 | 30
2026-04-03 10:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 93.6408 | 30
2026-04-03 11:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 94.3029 | 30
2026-04-03 12:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 87.6173 | 30
2026-04-03 13:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 86.8148 | 30
2026-04-03 14:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 92.1379 | 30
2026-04-03 15:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 92.6348 | 30
2026-04-03 16:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 91.6124 | 30
2026-04-03 17:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 88.321 | 30
2026-04-03 18:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 82.3006 | 30
2026-04-03 19:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 79.3743 | 30
2026-04-03 20:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 76.3582 | 30
2026-04-03 21:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 72.8541 | 30
2026-04-03 22:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 69.9528 | 30
2026-04-03 23:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 68.6743 | 30
2026-04-04 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 66.3744 | 30
2026-04-04 01:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 65.8822 | 30
2026-04-04 02:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 66.3107 | 30
2026-04-04 03:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 65.4227 | 30
2026-04-04 04:00 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 65.3708 | 30
2026-04-04 05:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 64.9255 | 30
2026-04-04 06:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 65.0651 | 30
2026-04-04 07:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 67.8465 | 30
2026-04-04 08:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 78.3084 | 30
2026-04-04 09:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 91.611 | 30
2026-04-04 10:00 | 14.8 | 1.1146 | 117.0338 | 93.6408 | 30
2026-04-04 11:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 94.3029 | 30
2026-04-04 12:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 87.6173 | 30
2026-04-04 13:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 86.8148 | 30
2026-04-04 14:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 92.1379 | 30
2026-04-04 15:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 92.6348 | 30
2026-04-04 16:00 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 91.6124 | 30
2026-04-04 17:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 88.321 | 30
2026-04-04 18:00 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 82.3006 | 30
2026-04-04 19:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 79.3743 | 30
2026-04-04 20:00 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 76.3582 | 30
2026-04-04 21:00 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 72.8541 | 30
2026-04-04 22:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 69.9528 | 30
2026-04-04 23:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 68.6743 | 30
2026-04-05 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 66.3744 | 30
2026-04-05 01:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 65.8822 | 30
2026-04-05 02:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 66.3107 | 30
2026-04-05 03:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 65.4227 | 30
2026-04-05 04:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 65.3708 | 30
2026-04-05 05:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 64.9255 | 30
2026-04-05 06:00 | 11.1 | 1.1414 | 119.8446 | 65.0651 | 30
2026-04-05 07:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 67.8465 | 30
2026-04-05 08:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 78.3084 | 30
2026-04-05 09:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 91.611 | 30
2026-04-05 10:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 93.6408 | 30
2026-04-05 11:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 94.3029 | 30
2026-04-05 12:00 | 18 | 1.0911 | 114.5678 | 87.6173 | 30
2026-04-05 13:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 86.8148 | 30
2026-04-05 14:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 92.1379 | 30
2026-04-05 15:00 | 16 | 1.1058 | 116.113 | 92.6348 | 30
2026-04-05 16:00 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 91.6124 | 30
2026-04-05 17:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 88.321 | 30
2026-04-05 18:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 82.3006 | 30
2026-04-05 19:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 79.3743 | 30
2026-04-05 20:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 76.3582 | 30
2026-04-05 21:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 72.8541 | 30
2026-04-05 22:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 69.9528 | 30
2026-04-05 23:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 68.6743 | 30
2026-04-06 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 66.3744 | 30
2026-04-06 01:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 65.8822 | 30
2026-04-06 02:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 66.3107 | 30
2026-04-06 03:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 65.4227 | 30
2026-04-06 04:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 65.3708 | 30
2026-04-06 05:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 64.9255 | 30
2026-04-06 06:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 65.0651 | 30
2026-04-06 07:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 67.8465 | 30
2026-04-06 08:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 78.3084 | 30
2026-04-06 09:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 91.611 | 30
2026-04-06 10:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 93.6408 | 30
2026-04-06 11:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 94.3029 | 30
2026-04-06 12:00 | 17.6 | 1.0941 | 114.8779 | 87.6173 | 30
2026-04-06 13:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 86.8148 | 30
2026-04-06 14:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 92.1379 | 30
2026-04-06 15:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 92.6348 | 30
2026-04-06 16:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 91.6124 | 30
2026-04-06 17:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 88.321 | 30
2026-04-06 18:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 82.3006 | 30
2026-04-06 19:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 79.3743 | 30
2026-04-06 20:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 76.3582 | 30
2026-04-06 21:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 72.8541 | 30
2026-04-06 22:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 69.9528 | 30
2026-04-06 23:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 68.6743 | 30
2026-04-07 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 66.3744 | 30
2026-04-07 01:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 65.8822 | 30
2026-04-07 02:00 | 11 | 1.1421 | 119.9199 | 66.3107 | 30
2026-04-07 03:00 | 10.3 | 1.1471 | 120.4468 | 65.4227 | 30
2026-04-07 04:00 | 9.5 | 1.1528 | 121.0472 | 65.3708 | 30
2026-04-07 05:00 | 8.7 | 1.1585 | 121.6456 | 64.9255 | 30
2026-04-07 06:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 65.0651 | 30
2026-04-07 07:00 | 8.4 | 1.1607 | 121.8696 | 67.8465 | 30
2026-04-07 08:00 | 10 | 1.1493 | 120.6722 | 78.3084 | 30
2026-04-07 09:00 | 11.3 | 1.1399 | 119.6937 | 91.611 | 30
2026-04-07 10:00 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 93.6408 | 30
2026-04-07 11:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 94.3029 | 30
2026-04-07 12:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 87.6173 | 30
2026-04-07 13:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 86.8148 | 30
2026-04-07 14:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 92.1379 | 30
2026-04-07 15:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 92.6348 | 30
2026-04-07 16:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 91.6124 | 30
2026-04-07 17:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 88.321 | 30
2026-04-07 18:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 82.3006 | 30
2026-04-07 19:00 | 10.5 | 1.1457 | 120.2964 | 79.3743 | 30
2026-04-07 20:00 | 10.5 | 1.1457 | 120.2964 | 76.3582 | 30
2026-04-07 21:00 | 11 | 1.1421 | 119.9199 | 72.8541 | 30
2026-04-07 22:00 | 11.3 | 1.1399 | 119.6937 | 69.9528 | 30
2026-04-07 23:00 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 68.6743 | 30
2026-04-08 | 9.9 | 1.15 | 120.7472 | 66.3744 | 30
2026-04-08 01:00 | 9.1 | 1.1557 | 121.3466 | 65.8822 | 30
2026-04-08 02:00 | 8.3 | 1.1614 | 121.9442 | 66.3107 | 30
2026-04-08 03:00 | 8 | 1.1635 | 122.1678 | 65.4227 | 30
2026-04-08 04:00 | 7.6 | 1.1663 | 122.4655 | 65.3708 | 30
2026-04-08 05:00 | 6.9 | 1.1713 | 122.9854 | 64.9255 | 30
2026-04-08 06:00 | 7.1 | 1.1699 | 122.837 | 65.0651 | 30
2026-04-08 07:00 | 9.3 | 1.1543 | 121.1969 | 67.8465 | 30
2026-04-08 08:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 78.3084 | 30
2026-04-08 09:00 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 91.611 | 30
2026-04-08 10:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 93.6408 | 30
2026-04-08 11:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 94.3029 | 30
2026-04-08 12:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 87.6173 | 30
2026-04-08 13:00 | 17 | 1.0985 | 115.342 | 86.8148 | 30
2026-04-08 14:00 | 17.5 | 1.0948 | 114.9554 | 92.1379 | 30
2026-04-08 15:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 92.6348 | 30
2026-04-08 16:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 91.6124 | 30
2026-04-08 17:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 88.321 | 30
2026-04-08 18:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 82.3006 | 30
2026-04-08 19:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 79.3743 | 30
2026-04-08 20:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 76.3582 | 30
2026-04-08 21:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 72.8541 | 30
2026-04-08 22:00 | 11.5 | 1.1385 | 119.5427 | 69.9528 | 30
2026-04-08 23:00 | 11.3 | 1.1399 | 119.6937 | 68.6743 | 30
2026-04-09 | 11.3 | 1.1399 | 119.6937 | 66.3744 | 30
2026-04-09 01:00 | 11.3 | 1.1399 | 119.6937 | 65.8822 | 30
2026-04-09 02:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 66.3107 | 30
2026-04-09 03:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 65.4227 | 30
2026-04-09 04:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 65.3708 | 30
2026-04-09 05:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 64.9255 | 30
2026-04-09 06:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 65.0651 | 30
2026-04-09 07:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 67.8465 | 30
2026-04-09 08:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 78.3084 | 30
2026-04-09 09:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 91.611 | 30
2026-04-09 10:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 93.6408 | 30
2026-04-09 11:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 94.3029 | 30
2026-04-09 12:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 87.6173 | 30
2026-04-09 13:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 86.8148 | 30
2026-04-09 14:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 92.1379 | 30
2026-04-09 15:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 92.6348 | 30
2026-04-09 16:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 91.6124 | 30
2026-04-09 17:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 88.321 | 30
2026-04-09 18:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 82.3006 | 30
2026-04-09 19:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 79.3743 | 30
2026-04-09 20:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 76.3582 | 30
2026-04-09 21:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 72.8541 | 30
2026-04-09 22:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 69.9528 | 30
2026-04-09 23:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 68.6743 | 30
2026-04-10 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 66.3744 | 30
2026-04-10 01:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 65.8822 | 30
2026-04-10 02:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 66.3107 | 30
2026-04-10 03:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 65.4227 | 30
2026-04-10 04:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 65.3708 | 30
2026-04-10 05:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 64.9255 | 30
2026-04-10 06:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 65.0651 | 30
2026-04-10 07:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 67.8465 | 30
2026-04-10 08:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 78.3084 | 30
2026-04-10 09:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 91.611 | 30
2026-04-10 10:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 93.6408 | 30
2026-04-10 11:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 94.3029 | 30
2026-04-10 12:00 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 87.6173 | 30
2026-04-10 13:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 86.8148 | 30
2026-04-10 14:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 92.1379 | 30
2026-04-10 15:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 92.6348 | 30
2026-04-10 16:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 91.6124 | 30
2026-04-10 17:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 88.321 | 30
2026-04-10 18:00 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 82.3006 | 30
2026-04-10 19:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 79.3743 | 30
2026-04-10 20:00 | 17.1 | 1.0978 | 115.2648 | 76.3582 | 30
2026-04-10 21:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 72.8541 | 30
2026-04-10 22:00 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 69.9528 | 30
2026-04-10 23:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 68.6743 | 30
2026-04-11 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 66.3744 | 30
2026-04-11 01:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 65.8822 | 30
2026-04-11 02:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 66.3107 | 30
2026-04-11 03:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 65.4227 | 30
2026-04-11 04:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 65.3708 | 30
2026-04-11 05:00 | 11.3 | 1.1399 | 119.6937 | 64.9255 | 30
2026-04-11 06:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 65.0651 | 30
2026-04-11 07:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 67.8465 | 30
2026-04-11 08:00 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 78.3084 | 30
2026-04-11 09:00 | 16.8 | 1.1 | 115.4965 | 91.611 | 30
2026-04-11 10:00 | 17.2 | 1.097 | 115.1875 | 93.6408 | 30
2026-04-11 11:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 94.3029 | 30
2026-04-11 12:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 87.6173 | 30
2026-04-11 13:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 86.8148 | 30
2026-04-11 14:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 92.1379 | 30
2026-04-11 15:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 92.6348 | 30
2026-04-11 16:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 91.6124 | 30
2026-04-11 17:00 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 88.321 | 30
2026-04-11 18:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 82.3006 | 30
2026-04-11 19:00 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 79.3743 | 30
2026-04-11 20:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 76.3582 | 30
2026-04-11 21:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 72.8541 | 30
2026-04-11 22:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 69.9528 | 30
2026-04-11 23:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 68.6743 | 30
2026-04-12 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 66.3744 | 30
2026-04-12 01:00 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 65.8822 | 30
2026-04-12 02:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 66.3107 | 30
2026-04-12 03:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 65.4227 | 30
2026-04-12 04:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 65.3708 | 30
2026-04-12 05:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 64.9255 | 30
2026-04-12 06:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 65.0651 | 30
2026-04-12 07:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 67.8465 | 30
2026-04-12 08:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 78.3084 | 30
2026-04-12 09:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 91.611 | 30
2026-04-12 10:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 93.6408 | 30
2026-04-12 11:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 94.3029 | 30
2026-04-12 12:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 87.6173 | 30
2026-04-12 13:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 86.8148 | 30
2026-04-12 14:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 92.1379 | 30
2026-04-12 15:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 92.6348 | 30
2026-04-12 16:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 91.6124 | 30
2026-04-12 17:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 88.321 | 30
2026-04-12 18:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 82.3006 | 30
2026-04-12 19:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 79.3743 | 30
2026-04-12 20:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 76.3582 | 30
2026-04-12 21:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 72.8541 | 30
2026-04-12 22:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 69.9528 | 30
2026-04-12 23:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 68.6743 | 30
2026-04-13 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 66.3744 | 30
2026-04-13 01:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 65.8822 | 30
2026-04-13 02:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 66.3107 | 30
2026-04-13 03:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 65.4227 | 30
2026-04-13 04:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 65.3708 | 30
2026-04-13 05:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 64.9255 | 30
2026-04-13 06:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 65.0651 | 30
2026-04-13 07:00 | 17.5 | 1.0948 | 114.9554 | 67.8465 | 30
2026-04-13 08:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 78.3084 | 30
2026-04-13 09:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 91.611 | 30
2026-04-13 10:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 93.6408 | 30
2026-04-13 11:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 94.3029 | 30
2026-04-13 12:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 87.6173 | 30
2026-04-13 13:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 86.8148 | 30
2026-04-13 14:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 92.1379 | 30
2026-04-13 15:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 92.6348 | 30
2026-04-13 16:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 91.6124 | 30
2026-04-13 17:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 88.321 | 30
2026-04-13 18:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 82.3006 | 30
2026-04-13 19:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 79.3743 | 30
2026-04-13 20:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 76.3582 | 30
2026-04-13 21:00 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 72.8541 | 30
2026-04-13 22:00 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 69.9528 | 30
2026-04-13 23:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 68.6743 | 30
2026-04-14 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 66.3744 | 30
2026-04-14 01:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 65.8822 | 30
2026-04-14 02:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 66.3107 | 30
2026-04-14 03:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 65.4227 | 30
2026-04-14 04:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 65.3708 | 30
2026-04-14 05:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 64.9255 | 30
2026-04-14 06:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 65.0651 | 30
2026-04-14 07:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 67.8465 | 30
2026-04-14 08:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 78.3084 | 30
2026-04-14 09:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 91.611 | 30
2026-04-14 10:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 93.6408 | 30
2026-04-14 11:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 94.3029 | 30
2026-04-14 12:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 87.6173 | 30
2026-04-14 13:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 86.8148 | 30
2026-04-14 14:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 92.1379 | 30
2026-04-14 15:00 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 92.6348 | 30
2026-04-14 16:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 91.6124 | 30
2026-04-14 17:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 88.321 | 30
2026-04-14 18:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 82.3006 | 30
2026-04-14 19:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 79.3743 | 30
2026-04-14 20:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 76.3582 | 30
2026-04-14 21:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 72.8541 | 30
2026-04-14 22:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 69.9528 | 30
2026-04-14 23:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 68.6743 | 30
2026-04-15 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 66.3744 | 30
2026-04-15 01:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 65.8822 | 30
2026-04-15 02:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 66.3107 | 30
2026-04-15 03:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 65.4227 | 30
2026-04-15 04:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 65.3708 | 30
2026-04-15 05:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 64.9255 | 30
2026-04-15 06:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 65.0651 | 30
2026-04-15 07:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 67.8465 | 30
2026-04-15 08:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 78.3084 | 30
2026-04-15 09:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 91.611 | 30
2026-04-15 10:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 93.6408 | 30
2026-04-15 11:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 94.3029 | 30
2026-04-15 12:00 | 17 | 1.0985 | 115.342 | 87.6173 | 30
2026-04-15 13:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 86.8148 | 30
2026-04-15 14:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 92.1379 | 30
2026-04-15 15:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 92.6348 | 30
2026-04-15 16:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 91.6124 | 30
2026-04-15 17:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 88.321 | 30
2026-04-15 18:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 82.3006 | 30
2026-04-15 19:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 79.3743 | 30
2026-04-15 20:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 76.3582 | 30
2026-04-15 21:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 72.8541 | 30
2026-04-15 22:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 69.9528 | 30
2026-04-15 23:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 68.6743 | 30
2026-04-16 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 66.3744 | 30
2026-04-16 01:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 65.8822 | 30
2026-04-16 02:00 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 66.3107 | 30
2026-04-16 03:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 65.4227 | 30
2026-04-16 04:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 65.3708 | 30
2026-04-16 05:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 64.9255 | 30
2026-04-16 06:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 65.0651 | 30
2026-04-16 07:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 67.8465 | 30
2026-04-16 08:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 78.3084 | 30
2026-04-16 09:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 91.611 | 30
2026-04-16 10:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 93.6408 | 30
2026-04-16 11:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 94.3029 | 30
2026-04-16 12:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 87.6173 | 30
2026-04-16 13:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 86.8148 | 30
2026-04-16 14:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 92.1379 | 30
2026-04-16 15:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 92.6348 | 30
2026-04-16 16:00 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 91.6124 | 30
2026-04-16 17:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 88.321 | 30
2026-04-16 18:00 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 82.3006 | 30
2026-04-16 19:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 79.3743 | 30
2026-04-16 20:00 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 76.3582 | 30
2026-04-16 21:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 72.8541 | 30
2026-04-16 22:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 69.9528 | 30
2026-04-16 23:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 68.6743 | 30
2026-04-17 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 66.3744 | 30
2026-04-17 01:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 65.8822 | 30
2026-04-17 02:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 66.3107 | 30
2026-04-17 03:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 65.4227 | 30
2026-04-17 04:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 65.3708 | 30
2026-04-17 05:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 64.9255 | 30
2026-04-17 06:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 65.0651 | 30
2026-04-17 07:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 67.8465 | 30
2026-04-17 08:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 78.3084 | 30
2026-04-17 09:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 91.611 | 30
2026-04-17 10:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 93.6408 | 30
2026-04-17 11:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 94.3029 | 30
2026-04-17 12:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 87.6173 | 30
2026-04-17 13:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 86.8148 | 30
2026-04-17 14:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 92.1379 | 30
2026-04-17 15:00 | 16 | 1.1058 | 116.113 | 92.6348 | 30
2026-04-17 16:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 91.6124 | 30
2026-04-17 17:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 88.321 | 30
2026-04-17 18:00 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 82.3006 | 30
2026-04-17 19:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 79.3743 | 30
2026-04-17 20:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 76.3582 | 30
2026-04-17 21:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 72.8541 | 30
2026-04-17 22:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 69.9528 | 30
2026-04-17 23:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 68.6743 | 30
2026-04-18 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 66.3744 | 30
2026-04-18 01:00 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 65.8822 | 30
2026-04-18 02:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 66.3107 | 30
2026-04-18 03:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 65.4227 | 30
2026-04-18 04:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 65.3708 | 30
2026-04-18 05:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 64.9255 | 30
2026-04-18 06:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 65.0651 | 30
2026-04-18 07:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 67.8465 | 30
2026-04-18 08:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 78.3084 | 30
2026-04-18 09:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 91.611 | 30
2026-04-18 10:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 93.6408 | 30
2026-04-18 11:00 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 94.3029 | 30
2026-04-18 12:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 87.6173 | 30
2026-04-18 13:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 86.8148 | 30
2026-04-18 14:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 92.1379 | 30
2026-04-18 15:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 92.6348 | 30
2026-04-18 16:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 91.6124 | 30
2026-04-18 17:00 | 17.5 | 1.0948 | 114.9554 | 88.321 | 30
2026-04-18 18:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 82.3006 | 30
2026-04-18 19:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 79.3743 | 30
2026-04-18 20:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 76.3582 | 30
2026-04-18 21:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 72.8541 | 30
2026-04-18 22:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 69.9528 | 30
2026-04-18 23:00 | 17 | 1.0985 | 115.342 | 68.6743 | 30
2026-04-19 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 66.3744 | 30
2026-04-19 01:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 65.8822 | 30
2026-04-19 02:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 66.3107 | 30
2026-04-19 03:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 65.4227 | 30
2026-04-19 04:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 65.3708 | 30
2026-04-19 05:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 64.9255 | 30
2026-04-19 06:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 65.0651 | 30
2026-04-19 07:00 | 17.5 | 1.0948 | 114.9554 | 67.8465 | 30
2026-04-19 08:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 78.3084 | 30
2026-04-19 09:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 91.611 | 30
2026-04-19 10:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 93.6408 | 30
2026-04-19 11:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 94.3029 | 30
2026-04-19 12:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 87.6173 | 30
2026-04-19 13:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 86.8148 | 30
2026-04-19 14:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 92.1379 | 30
2026-04-19 15:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 92.6348 | 30
2026-04-19 16:00 | 17.6 | 1.0941 | 114.8779 | 91.6124 | 30
2026-04-19 17:00 | 17 | 1.0985 | 115.342 | 88.321 | 30
2026-04-19 18:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 82.3006 | 30
2026-04-19 19:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 79.3743 | 30
2026-04-19 20:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 76.3582 | 30
2026-04-19 21:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 72.8541 | 30
2026-04-19 22:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 69.9528 | 30
2026-04-19 23:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 68.6743 | 30
2026-04-20 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 66.3744 | 30
2026-04-20 01:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 65.8822 | 30
2026-04-20 02:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 66.3107 | 30
2026-04-20 03:00 | 17 | 1.0985 | 115.342 | 65.4227 | 30
2026-04-20 04:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 65.3708 | 30
2026-04-20 05:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 64.9255 | 30
2026-04-20 06:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 65.0651 | 30
2026-04-20 07:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 67.8465 | 30
2026-04-20 08:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 78.3084 | 30
2026-04-20 09:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 91.611 | 30
2026-04-20 10:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 93.6408 | 30
2026-04-20 11:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 94.3029 | 30
2026-04-20 12:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 87.6173 | 30
2026-04-20 13:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 86.8148 | 30
2026-04-20 14:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 92.1379 | 30
2026-04-20 15:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 92.6348 | 30
2026-04-20 16:00 | 17.6 | 1.0941 | 114.8779 | 91.6124 | 30
2026-04-20 17:00 | 17.5 | 1.0948 | 114.9554 | 88.321 | 30
2026-04-20 18:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 82.3006 | 30
2026-04-20 19:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 79.3743 | 30
2026-04-20 20:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 76.3582 | 30
2026-04-20 21:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 72.8541 | 30
2026-04-20 22:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 69.9528 | 30
2026-04-20 23:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 68.6743 | 30
2026-04-21 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 66.3744 | 30
2026-04-21 01:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 65.8822 | 30
2026-04-21 02:00 | 11.3 | 1.1399 | 119.6937 | 66.3107 | 30
2026-04-21 03:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 65.4227 | 30
2026-04-21 04:00 | 10.8 | 1.1435 | 120.0706 | 65.3708 | 30
2026-04-21 05:00 | 10.4 | 1.1464 | 120.3716 | 64.9255 | 30
2026-04-21 06:00 | 10.6 | 1.145 | 120.2212 | 65.0651 | 30
2026-04-21 07:00 | 11.7 | 1.1371 | 119.3916 | 67.8465 | 30
2026-04-21 08:00 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 78.3084 | 30
2026-04-21 09:00 | 16 | 1.1058 | 116.113 | 91.611 | 30
2026-04-21 10:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 93.6408 | 30
2026-04-21 11:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 94.3029 | 30
2026-04-21 12:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 87.6173 | 30
2026-04-21 13:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 86.8148 | 30
2026-04-21 14:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 92.1379 | 30
2026-04-21 15:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 92.6348 | 30
2026-04-21 16:00 | 17.6 | 1.0941 | 114.8779 | 91.6124 | 30
2026-04-21 17:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 88.321 | 30
2026-04-21 18:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 82.3006 | 30
2026-04-21 19:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 79.3743 | 30
2026-04-21 20:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 76.3582 | 30
2026-04-21 21:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 72.8541 | 30
2026-04-21 22:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 69.9528 | 30
2026-04-21 23:00 | 16.8 | 1.1 | 115.4965 | 68.6743 | 30
2026-04-22 | 17.5 | 1.0948 | 114.9554 | 66.3744 | 30
2026-04-22 01:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 65.8822 | 30
2026-04-22 02:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 66.3107 | 30
2026-04-22 03:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 65.4227 | 30
2026-04-22 04:00 | 16 | 1.1058 | 116.113 | 65.3708 | 30
2026-04-22 05:00 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 64.9255 | 30
2026-04-22 06:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 65.0651 | 30
2026-04-22 07:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 67.8465 | 30
2026-04-22 08:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 78.3084 | 30
2026-04-22 09:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 91.611 | 30
2026-04-22 10:00 | 18 | 1.0911 | 114.5678 | 93.6408 | 30
2026-04-22 11:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 94.3029 | 30
2026-04-22 12:00 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 87.6173 | 30
2026-04-22 13:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 86.8148 | 30
2026-04-22 14:00 | 18 | 1.0911 | 114.5678 | 92.1379 | 30
2026-04-22 15:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 92.6348 | 30
2026-04-22 16:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 91.6124 | 30
2026-04-22 17:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 88.321 | 30
2026-04-22 18:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 82.3006 | 30
2026-04-22 19:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 79.3743 | 30
2026-04-22 20:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 76.3582 | 30
2026-04-22 21:00 | 14.8 | 1.1146 | 117.0338 | 72.8541 | 30
2026-04-22 22:00 | 14.8 | 1.1146 | 117.0338 | 69.9528 | 30
2026-04-22 23:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 68.6743 | 30
2026-04-23 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 66.3744 | 30
2026-04-23 01:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 65.8822 | 30
2026-04-23 02:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 66.3107 | 30
2026-04-23 03:00 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 65.4227 | 30
2026-04-23 04:00 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 65.3708 | 30
2026-04-23 05:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 64.9255 | 30
2026-04-23 06:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 65.0651 | 30
2026-04-23 07:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 67.8465 | 30
2026-04-23 08:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 78.3084 | 30
2026-04-23 09:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 91.611 | 30
2026-04-23 10:00 | 14.8 | 1.1146 | 117.0338 | 93.6408 | 30
2026-04-23 11:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 94.3029 | 30
2026-04-23 12:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 87.6173 | 30
2026-04-23 13:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 86.8148 | 30
2026-04-23 14:00 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 92.1379 | 30
2026-04-23 15:00 | 14.8 | 1.1146 | 117.0338 | 92.6348 | 30
2026-04-23 16:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 91.6124 | 30
2026-04-23 17:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 88.321 | 30
2026-04-23 18:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 82.3006 | 30
2026-04-23 19:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 79.3743 | 30
2026-04-23 20:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 76.3582 | 30
2026-04-23 21:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 72.8541 | 30
2026-04-23 22:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 69.9528 | 30
2026-04-23 23:00 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 68.6743 | 30
2026-04-24 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 66.3744 | 30
2026-04-24 01:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 65.8822 | 30
2026-04-24 02:00 | 11.5 | 1.1385 | 119.5427 | 66.3107 | 30
2026-04-24 03:00 | 11.5 | 1.1385 | 119.5427 | 65.4227 | 30
2026-04-24 04:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 65.3708 | 30
2026-04-24 05:00 | 11.3 | 1.1399 | 119.6937 | 64.9255 | 30
2026-04-24 06:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 65.0651 | 30
2026-04-24 07:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 67.8465 | 30
2026-04-24 08:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 78.3084 | 30
2026-04-24 09:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 91.611 | 30
2026-04-24 10:00 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 93.6408 | 30
2026-04-24 11:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 94.3029 | 30
2026-04-24 12:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 87.6173 | 30
2026-04-24 13:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 86.8148 | 30
2026-04-24 14:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 92.1379 | 30
2026-04-24 15:00 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 92.6348 | 30
2026-04-24 16:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 91.6124 | 30
2026-04-24 17:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 88.321 | 30
2026-04-24 18:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 82.3006 | 30
2026-04-24 19:00 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 79.3743 | 30
2026-04-24 20:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 76.3582 | 30
2026-04-24 21:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 72.8541 | 30
2026-04-24 22:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 69.9528 | 30
2026-04-24 23:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 68.6743 | 30
2026-04-25 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 66.3744 | 30
2026-04-25 01:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 65.8822 | 30
2026-04-25 02:00 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 66.3107 | 30
2026-04-25 03:00 | 11.8 | 1.1363 | 119.316 | 65.4227 | 30
2026-04-25 04:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 65.3708 | 30
2026-04-25 05:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 64.9255 | 30
2026-04-25 06:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 65.0651 | 30
2026-04-25 07:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 67.8465 | 30
2026-04-25 08:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 78.3084 | 30
2026-04-25 09:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 91.611 | 30
2026-04-25 10:00 | 16.8 | 1.1 | 115.4965 | 93.6408 | 30
2026-04-25 11:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 94.3029 | 30
2026-04-25 12:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 87.6173 | 30
2026-04-25 13:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 86.8148 | 30
2026-04-25 14:00 | 18 | 1.0911 | 114.5678 | 92.1379 | 30
2026-04-25 15:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 92.6348 | 30
2026-04-25 16:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 91.6124 | 30
2026-04-25 17:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 88.321 | 30
2026-04-25 18:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 82.3006 | 30
2026-04-25 19:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 79.3743 | 30
2026-04-25 20:00 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 76.3582 | 30
2026-04-25 21:00 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 72.8541 | 30
2026-04-25 22:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 69.9528 | 30
2026-04-25 23:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 68.6743 | 30
2026-04-26 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 66.3744 | 30
2026-04-26 01:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 65.8822 | 30
2026-04-26 02:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 66.3107 | 30
2026-04-26 03:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 65.4227 | 30
2026-04-26 04:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 65.3708 | 30
2026-04-26 05:00 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 64.9255 | 30
2026-04-26 06:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 65.0651 | 30
2026-04-26 07:00 | 16 | 1.1058 | 116.113 | 67.8465 | 30
2026-04-26 08:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 78.3084 | 30
2026-04-26 09:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 91.611 | 30
2026-04-26 10:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 93.6408 | 30
2026-04-26 11:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 94.3029 | 30
2026-04-26 12:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 87.6173 | 30
2026-04-26 13:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 86.8148 | 30
2026-04-26 14:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 92.1379 | 30
2026-04-26 15:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 92.6348 | 30
2026-04-26 16:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 91.6124 | 30
2026-04-26 17:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 88.321 | 30
2026-04-26 18:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 82.3006 | 30
2026-04-26 19:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 79.3743 | 30
2026-04-26 20:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 76.3582 | 30
2026-04-26 21:00 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 72.8541 | 30
2026-04-26 22:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 69.9528 | 30
2026-04-26 23:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 68.6743 | 30
2026-04-27 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 66.3744 | 30
2026-04-27 01:00 | 17.6 | 1.0941 | 114.8779 | 65.8822 | 30
2026-04-27 02:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 66.3107 | 30
2026-04-27 03:00 | 18 | 1.0911 | 114.5678 | 65.4227 | 30
2026-04-27 04:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 65.3708 | 30
2026-04-27 05:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 64.9255 | 30
2026-04-27 06:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 65.0651 | 30
2026-04-27 07:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 67.8465 | 30
2026-04-27 08:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 78.3084 | 30
2026-04-27 09:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 91.611 | 30
2026-04-27 10:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 93.6408 | 30
2026-04-27 11:00 | 18 | 1.0911 | 114.5678 | 94.3029 | 30
2026-04-27 12:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 87.6173 | 30
2026-04-27 13:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 86.8148 | 30
2026-04-27 14:00 | 17.6 | 1.0941 | 114.8779 | 92.1379 | 30
2026-04-27 15:00 | 17 | 1.0985 | 115.342 | 92.6348 | 30
2026-04-27 16:00 | 16.8 | 1.1 | 115.4965 | 91.6124 | 30
2026-04-27 17:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 88.321 | 30
2026-04-27 18:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 82.3006 | 30
2026-04-27 19:00 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 79.3743 | 30
2026-04-27 20:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 76.3582 | 30
2026-04-27 21:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 72.8541 | 30
2026-04-27 22:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 69.9528 | 30
2026-04-27 23:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 68.6743 | 30
2026-04-28 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 66.3744 | 30
2026-04-28 01:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 65.8822 | 30
2026-04-28 02:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 66.3107 | 30
2026-04-28 03:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 65.4227 | 30
2026-04-28 04:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 65.3708 | 30
2026-04-28 05:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 64.9255 | 30
2026-04-28 06:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 65.0651 | 30
2026-04-28 07:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 67.8465 | 30
2026-04-28 08:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 78.3084 | 30
2026-04-28 09:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 91.611 | 30
2026-04-28 10:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 93.6408 | 30
2026-04-28 11:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 94.3029 | 30
2026-04-28 12:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 87.6173 | 30
2026-04-28 13:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 86.8148 | 30
2026-04-28 14:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 92.1379 | 30
2026-04-28 15:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 92.6348 | 30
2026-04-28 16:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 91.6124 | 30
2026-04-28 17:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 88.321 | 30
2026-04-28 18:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 82.3006 | 30
2026-04-28 19:00 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 79.3743 | 30
2026-04-28 20:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 76.3582 | 30
2026-04-28 21:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 72.8541 | 30
2026-04-28 22:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 69.9528 | 30
2026-04-28 23:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 68.6743 | 30
2026-04-29 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 66.3744 | 30
2026-04-29 01:00 | 12.2 | 1.1335 | 119.0133 | 65.8822 | 30
2026-04-29 02:00 | 12 | 1.1349 | 119.1647 | 66.3107 | 30
2026-04-29 03:00 | 11.6 | 1.1378 | 119.4672 | 65.4227 | 30
2026-04-29 04:00 | 11.5 | 1.1385 | 119.5427 | 65.3708 | 30
2026-04-29 05:00 | 11.4 | 1.1392 | 119.6182 | 64.9255 | 30
2026-04-29 06:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 65.0651 | 30
2026-04-29 07:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 67.8465 | 30
2026-04-29 08:00 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 78.3084 | 30
2026-04-29 09:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 91.611 | 30
2026-04-29 10:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 93.6408 | 30
2026-04-29 11:00 | 17.1 | 1.0978 | 115.2648 | 94.3029 | 30
2026-04-29 12:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 87.6173 | 30
2026-04-29 13:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 86.8148 | 30
2026-04-29 14:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 92.1379 | 30
2026-04-29 15:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 92.6348 | 30
2026-04-29 16:00 | 14.8 | 1.1146 | 117.0338 | 91.6124 | 30
2026-04-29 17:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 88.321 | 30
2026-04-29 18:00 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 82.3006 | 30
2026-04-29 19:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 79.3743 | 30
2026-04-29 20:00 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 76.3582 | 30
2026-04-29 21:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 72.8541 | 30
2026-04-29 22:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 69.9528 | 30
2026-04-29 23:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 68.6743 | 30
2026-04-30 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 66.3744 | 30
2026-04-30 01:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 65.8822 | 30
2026-04-30 02:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 66.3107 | 30
2026-04-30 03:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 65.4227 | 30
2026-04-30 04:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 65.3708 | 30
2026-04-30 05:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 64.9255 | 30
2026-04-30 06:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 65.0651 | 30
2026-04-30 07:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 67.8465 | 30
2026-04-30 08:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 78.3084 | 30
2026-04-30 09:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 91.611 | 30
2026-04-30 10:00 | 17.2 | 1.097 | 115.1875 | 93.6408 | 30
2026-04-30 11:00 | 17.1 | 1.0978 | 115.2648 | 94.3029 | 30
2026-04-30 12:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 87.6173 | 30
2026-04-30 13:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 86.8148 | 30
2026-04-30 14:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 92.1379 | 30
2026-04-30 15:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 92.6348 | 30
2026-04-30 16:00 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 91.6124 | 30
2026-04-30 17:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 88.321 | 30
2026-04-30 18:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 82.3006 | 30
2026-04-30 19:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 79.3743 | 30
2026-04-30 20:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 76.3582 | 30
2026-04-30 21:00 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 72.8541 | 30
2026-04-30 22:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 69.9528 | 30
2026-04-30 23:00 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 68.6743 | 30
2026-05-01 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 66.3744 | 30
2026-05-01 01:00 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 65.8822 | 30
2026-05-01 02:00 | 11.1 | 1.1414 | 119.8446 | 66.3107 | 30
2026-05-01 03:00 | 11 | 1.1421 | 119.9199 | 65.4227 | 30
2026-05-01 04:00 | 11.1 | 1.1414 | 119.8446 | 65.3708 | 30
2026-05-01 05:00 | 10.3 | 1.1471 | 120.4468 | 64.9255 | 30
2026-05-01 06:00 | 10.6 | 1.145 | 120.2212 | 65.0651 | 30
2026-05-01 07:00 | 10.6 | 1.145 | 120.2212 | 67.8465 | 30
2026-05-01 08:00 | 10.6 | 1.145 | 120.2212 | 78.3084 | 30
2026-05-01 09:00 | 11 | 1.1421 | 119.9199 | 91.611 | 30
2026-05-01 10:00 | 12.4 | 1.132 | 118.8618 | 93.6408 | 30
2026-05-01 11:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 94.3029 | 30
2026-05-01 12:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 87.6173 | 30
2026-05-01 13:00 | 17.1 | 1.0978 | 115.2648 | 86.8148 | 30
2026-05-01 14:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 92.1379 | 30
2026-05-01 15:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 92.6348 | 30
2026-05-01 16:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 91.6124 | 30
2026-05-01 17:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 88.321 | 30
2026-05-01 18:00 | 16 | 1.1058 | 116.113 | 82.3006 | 30
2026-05-01 19:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 79.3743 | 30
2026-05-01 20:00 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 76.3582 | 30
2026-05-01 21:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 72.8541 | 30
2026-05-01 22:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 69.9528 | 30
2026-05-01 23:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 68.6743 | 30
2026-05-02 | 19 | 1.0837 | 113.7903 | 66.3744 | 30
2026-05-02 01:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 65.8822 | 30
2026-05-02 02:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 66.3107 | 30
2026-05-02 03:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 65.4227 | 30
2026-05-02 04:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 65.3708 | 30
2026-05-02 05:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 64.9255 | 30
2026-05-02 06:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 65.0651 | 30
2026-05-02 07:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 67.8465 | 30
2026-05-02 08:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 78.3084 | 30
2026-05-02 09:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 91.611 | 30
2026-05-02 10:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 93.6408 | 30
2026-05-02 11:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 94.3029 | 30
2026-05-02 12:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 87.6173 | 30
2026-05-02 13:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 86.8148 | 30
2026-05-02 14:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 92.1379 | 30
2026-05-02 15:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 92.6348 | 30
2026-05-02 16:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 91.6124 | 30
2026-05-02 17:00 | 17.5 | 1.0948 | 114.9554 | 88.321 | 30
2026-05-02 18:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 82.3006 | 30
2026-05-02 19:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 79.3743 | 30
2026-05-02 20:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 76.3582 | 30
2026-05-02 21:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 72.8541 | 30
2026-05-02 22:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 69.9528 | 30
2026-05-02 23:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 68.6743 | 30
2026-05-03 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 66.3744 | 30
2026-05-03 01:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 65.8822 | 30
2026-05-03 02:00 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 66.3107 | 30
2026-05-03 03:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 65.4227 | 30
2026-05-03 04:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 65.3708 | 30
2026-05-03 05:00 | 13.8 | 1.1219 | 117.7976 | 64.9255 | 30
2026-05-03 06:00 | 12.8 | 1.1291 | 118.5584 | 65.0651 | 30
2026-05-03 07:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 67.8465 | 30
2026-05-03 08:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 78.3084 | 30
2026-05-03 09:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 91.611 | 30
2026-05-03 10:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 93.6408 | 30
2026-05-03 11:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 94.3029 | 30
2026-05-03 12:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 87.6173 | 30
2026-05-03 13:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 86.8148 | 30
2026-05-03 14:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 92.1379 | 30
2026-05-03 15:00 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 92.6348 | 30
2026-05-03 16:00 | 14.8 | 1.1146 | 117.0338 | 91.6124 | 30
2026-05-03 17:00 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 88.321 | 30
2026-05-03 18:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 82.3006 | 30
2026-05-03 19:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 79.3743 | 30
2026-05-03 20:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 76.3582 | 30
2026-05-03 21:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 72.8541 | 30
2026-05-03 22:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 69.9528 | 30
2026-05-03 23:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 68.6743 | 30
2026-05-04 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 66.3744 | 30
2026-05-04 01:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 65.8822 | 30
2026-05-04 02:00 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 66.3107 | 30
2026-05-04 03:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 65.4227 | 30
2026-05-04 04:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 65.3708 | 30
2026-05-04 05:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 64.9255 | 30
2026-05-04 06:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 65.0651 | 30
2026-05-04 07:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 67.8465 | 30
2026-05-04 08:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 78.3084 | 30
2026-05-04 09:00 | 17 | 1.0985 | 115.342 | 91.611 | 30
2026-05-04 10:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 93.6408 | 30
2026-05-04 11:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 94.3029 | 30
2026-05-04 12:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 87.6173 | 30
2026-05-04 13:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 86.8148 | 30
2026-05-04 14:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 92.1379 | 30
2026-05-04 15:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 92.6348 | 30
2026-05-04 16:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 91.6124 | 30
2026-05-04 17:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 88.321 | 30
2026-05-04 18:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 82.3006 | 30
2026-05-04 19:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 79.3743 | 30
2026-05-04 20:00 | 13.6 | 1.1233 | 117.95 | 76.3582 | 30
2026-05-04 21:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 72.8541 | 30
2026-05-04 22:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 69.9528 | 30
2026-05-04 23:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 68.6743 | 30
2026-05-05 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 66.3744 | 30
2026-05-05 01:00 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 65.8822 | 30
2026-05-05 02:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 66.3107 | 30
2026-05-05 03:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 65.4227 | 30
2026-05-05 04:00 | 11.9 | 1.1356 | 119.2404 | 65.3708 | 30
2026-05-05 05:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 64.9255 | 30
2026-05-05 06:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 65.0651 | 30
2026-05-05 07:00 | 14.8 | 1.1146 | 117.0338 | 67.8465 | 30
2026-05-05 08:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 78.3084 | 30
2026-05-05 09:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 91.611 | 30
2026-05-05 10:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 93.6408 | 30
2026-05-05 11:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 94.3029 | 30
2026-05-05 12:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 87.6173 | 30
2026-05-05 13:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 86.8148 | 30
2026-05-05 14:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 92.1379 | 30
2026-05-05 15:00 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 92.6348 | 30
2026-05-05 16:00 | 18 | 1.0911 | 114.5678 | 91.6124 | 30
2026-05-05 17:00 | 16.8 | 1.1 | 115.4965 | 88.321 | 30
2026-05-05 18:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 82.3006 | 30
2026-05-05 19:00 | 13.7 | 1.1226 | 117.8739 | 79.3743 | 30
2026-05-05 20:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 76.3582 | 30
2026-05-05 21:00 | 13.3 | 1.1255 | 118.1784 | 72.8541 | 30
2026-05-05 22:00 | 13.1 | 1.127 | 118.3305 | 69.9528 | 30
2026-05-05 23:00 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 68.6743 | 30
2026-05-06 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 66.3744 | 30
2026-05-06 01:00 | 12.7 | 1.1299 | 118.6343 | 65.8822 | 30
2026-05-06 02:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 66.3107 | 30
2026-05-06 03:00 | 12.5 | 1.1313 | 118.786 | 65.4227 | 30
2026-05-06 04:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 65.3708 | 30
2026-05-06 05:00 | 12.3 | 1.1327 | 118.9376 | 64.9255 | 30
2026-05-06 06:00 | 13.4 | 1.1248 | 118.1023 | 65.0651 | 30
2026-05-06 07:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 67.8465 | 30
2026-05-06 08:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 78.3084 | 30
2026-05-06 09:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 91.611 | 30
2026-05-06 10:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 93.6408 | 30
2026-05-06 11:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 94.3029 | 30
2026-05-06 12:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 87.6173 | 30
2026-05-06 13:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 86.8148 | 30
2026-05-06 14:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 92.1379 | 30
2026-05-06 15:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 92.6348 | 30
2026-05-06 16:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 91.6124 | 30
2026-05-06 17:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 88.321 | 30
2026-05-06 18:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 82.3006 | 30
2026-05-06 19:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 79.3743 | 30
2026-05-06 20:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 76.3582 | 30
2026-05-06 21:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 72.8541 | 30
2026-05-06 22:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 69.9528 | 30
2026-05-06 23:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 68.6743 | 30
2026-05-07 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 66.3744 | 30
2026-05-07 01:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 65.8822 | 30
2026-05-07 02:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 66.3107 | 30
2026-05-07 03:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 65.4227 | 30
2026-05-07 04:00 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 65.3708 | 30
2026-05-07 05:00 | 14.2 | 1.119 | 117.4925 | 64.9255 | 30
2026-05-07 06:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 65.0651 | 30
2026-05-07 07:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 67.8465 | 30
2026-05-07 08:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 78.3084 | 30
2026-05-07 09:00 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 91.611 | 30
2026-05-07 10:00 | 19 | 1.0837 | 113.7903 | 93.6408 | 30
2026-05-07 11:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 94.3029 | 30
2026-05-07 12:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 87.6173 | 30
2026-05-07 13:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 86.8148 | 30
2026-05-07 14:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 92.1379 | 30
2026-05-07 15:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 92.6348 | 30
2026-05-07 16:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 91.6124 | 30
2026-05-07 17:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 88.321 | 30
2026-05-07 18:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 82.3006 | 30
2026-05-07 19:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 79.3743 | 30
2026-05-07 20:00 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 76.3582 | 30
2026-05-07 21:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 72.8541 | 30
2026-05-07 22:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 69.9528 | 30
2026-05-07 23:00 | 15.2 | 1.1117 | 116.7274 | 68.6743 | 30
2026-05-08 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 66.3744 | 30
2026-05-08 01:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 65.8822 | 30
2026-05-08 02:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 66.3107 | 30
2026-05-08 03:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 65.4227 | 30
2026-05-08 04:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 65.3708 | 30
2026-05-08 05:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 64.9255 | 30
2026-05-08 06:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 65.0651 | 30
2026-05-08 07:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 67.8465 | 30
2026-05-08 08:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 78.3084 | 30
2026-05-08 09:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 91.611 | 30
2026-05-08 10:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 93.6408 | 30
2026-05-08 11:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 94.3029 | 30
2026-05-08 12:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 87.6173 | 30
2026-05-08 13:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 86.8148 | 30
2026-05-08 14:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 92.1379 | 30
2026-05-08 15:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 92.6348 | 30
2026-05-08 16:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 91.6124 | 30
2026-05-08 17:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 88.321 | 30
2026-05-08 18:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 82.3006 | 30
2026-05-08 19:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 79.3743 | 30
2026-05-08 20:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 76.3582 | 30
2026-05-08 21:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 72.8541 | 30
2026-05-08 22:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 69.9528 | 30
2026-05-08 23:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 68.6743 | 30
2026-05-09 | 13.5 | 1.1241 | 118.0262 | 66.3744 | 30
2026-05-09 01:00 | 12.9 | 1.1284 | 118.4824 | 65.8822 | 30
2026-05-09 02:00 | 13 | 1.1277 | 118.4065 | 66.3107 | 30
2026-05-09 03:00 | 12.6 | 1.1306 | 118.7101 | 65.4227 | 30
2026-05-09 04:00 | 12.1 | 1.1342 | 119.089 | 65.3708 | 30
2026-05-09 05:00 | 11.3 | 1.1399 | 119.6937 | 64.9255 | 30
2026-05-09 06:00 | 13.2 | 1.1262 | 118.2545 | 65.0651 | 30
2026-05-09 07:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 67.8465 | 30
2026-05-09 08:00 | 17.5 | 1.0948 | 114.9554 | 78.3084 | 30
2026-05-09 09:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 91.611 | 30
2026-05-09 10:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 93.6408 | 30
2026-05-09 11:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 94.3029 | 30
2026-05-09 12:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 87.6173 | 30
2026-05-09 13:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 86.8148 | 30
2026-05-09 14:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 92.1379 | 30
2026-05-09 15:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 92.6348 | 30
2026-05-09 16:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 91.6124 | 30
2026-05-09 17:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 88.321 | 30
2026-05-09 18:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 82.3006 | 30
2026-05-09 19:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 79.3743 | 30
2026-05-09 20:00 | 14.4 | 1.1175 | 117.3397 | 76.3582 | 30
2026-05-09 21:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 72.8541 | 30
2026-05-09 22:00 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 69.9528 | 30
2026-05-09 23:00 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 68.6743 | 30
2026-05-10 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 66.3744 | 30
2026-05-10 01:00 | 14.3 | 1.1182 | 117.4161 | 65.8822 | 30
2026-05-10 02:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 66.3107 | 30
2026-05-10 03:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 65.4227 | 30
2026-05-10 04:00 | 14.9 | 1.1139 | 116.9572 | 65.3708 | 30
2026-05-10 05:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 64.9255 | 30
2026-05-10 06:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 65.0651 | 30
2026-05-10 07:00 | 17 | 1.0985 | 115.342 | 67.8465 | 30
2026-05-10 08:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 78.3084 | 30
2026-05-10 09:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 91.611 | 30
2026-05-10 10:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 93.6408 | 30
2026-05-10 11:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 94.3029 | 30
2026-05-10 12:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 87.6173 | 30
2026-05-10 13:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 86.8148 | 30
2026-05-10 14:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 92.1379 | 30
2026-05-10 15:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 92.6348 | 30
2026-05-10 16:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 91.6124 | 30
2026-05-10 17:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 88.321 | 30
2026-05-10 18:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 82.3006 | 30
2026-05-10 19:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 79.3743 | 30
2026-05-10 20:00 | 14.5 | 1.1168 | 117.2633 | 76.3582 | 30
2026-05-10 21:00 | 14.1 | 1.1197 | 117.5688 | 72.8541 | 30
2026-05-10 22:00 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 69.9528 | 30
2026-05-10 23:00 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 68.6743 | 30
2026-05-11 | 13.9 | 1.1212 | 117.7214 | 66.3744 | 30
2026-05-11 01:00 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 65.8822 | 30
2026-05-11 02:00 | 14 | 1.1204 | 117.6451 | 66.3107 | 30
2026-05-11 03:00 | 14.6 | 1.1161 | 117.1868 | 65.4227 | 30
2026-05-11 04:00 | 14.8 | 1.1146 | 117.0338 | 65.3708 | 30
2026-05-11 05:00 | 14.7 | 1.1153 | 117.1103 | 64.9255 | 30
2026-05-11 06:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 65.0651 | 30
2026-05-11 07:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 67.8465 | 30
2026-05-11 08:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 78.3084 | 30
2026-05-11 09:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 91.611 | 30
2026-05-11 10:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 93.6408 | 30
2026-05-11 11:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 94.3029 | 30
2026-05-11 12:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 87.6173 | 30
2026-05-11 13:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 86.8148 | 30
2026-05-11 14:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 92.1379 | 30
2026-05-11 15:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 92.6348 | 30
2026-05-11 16:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 91.6124 | 30
2026-05-11 17:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 88.321 | 30
2026-05-11 18:00 | 17.2 | 1.097 | 115.1875 | 82.3006 | 30
2026-05-11 19:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 79.3743 | 30
2026-05-11 20:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 76.3582 | 30
2026-05-11 21:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 72.8541 | 30
2026-05-11 22:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 69.9528 | 30
2026-05-11 23:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 68.6743 | 30
2026-05-12 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 66.3744 | 30
2026-05-12 01:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 65.8822 | 30
2026-05-12 02:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 66.3107 | 30
2026-05-12 03:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 65.4227 | 30
2026-05-12 04:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 65.3708 | 30
2026-05-12 05:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 64.9255 | 30
2026-05-12 06:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 65.0651 | 30
2026-05-12 07:00 | 16.8 | 1.1 | 115.4965 | 67.8465 | 30
2026-05-12 08:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 78.3084 | 30
2026-05-12 09:00 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 91.611 | 30
2026-05-12 10:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 93.6408 | 30
2026-05-12 11:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 94.3029 | 30
2026-05-12 12:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 87.6173 | 30
2026-05-12 13:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 86.8148 | 30
2026-05-12 14:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 92.1379 | 30
2026-05-12 15:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 92.6348 | 30
2026-05-12 16:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 91.6124 | 30
2026-05-12 17:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 88.321 | 30
2026-05-12 18:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 82.3006 | 30
2026-05-12 19:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 79.3743 | 30
2026-05-12 20:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 76.3582 | 30
2026-05-12 21:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 72.8541 | 30
2026-05-12 22:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 69.9528 | 30
2026-05-12 23:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 68.6743 | 30
2026-05-13 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 66.3744 | 30
2026-05-13 01:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 65.8822 | 30
2026-05-13 02:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 66.3107 | 30
2026-05-13 03:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 65.4227 | 30
2026-05-13 04:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 65.3708 | 30
2026-05-13 05:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 64.9255 | 30
2026-05-13 06:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 65.0651 | 30
2026-05-13 07:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 67.8465 | 30
2026-05-13 08:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 78.3084 | 30
2026-05-13 09:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 91.611 | 30
2026-05-13 10:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 93.6408 | 30
2026-05-13 11:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 94.3029 | 30
2026-05-13 12:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 87.6173 | 30
2026-05-13 13:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 86.8148 | 30
2026-05-13 14:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 92.1379 | 30
2026-05-13 15:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 92.6348 | 30
2026-05-13 16:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 91.6124 | 30
2026-05-13 17:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 88.321 | 30
2026-05-13 18:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 82.3006 | 30
2026-05-13 19:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 79.3743 | 30
2026-05-13 20:00 | 16 | 1.1058 | 116.113 | 76.3582 | 30
2026-05-13 21:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 72.8541 | 30
2026-05-13 22:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 69.9528 | 30
2026-05-13 23:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 68.6743 | 30
2026-05-14 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 66.3744 | 30
2026-05-14 01:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 65.8822 | 30
2026-05-14 02:00 | 14.8 | 1.1146 | 117.0338 | 66.3107 | 30
2026-05-14 03:00 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 65.4227 | 30
2026-05-14 04:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 65.3708 | 30
2026-05-14 05:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 64.9255 | 30
2026-05-14 06:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 65.0651 | 30
2026-05-14 07:00 | 17.1 | 1.0978 | 115.2648 | 67.8465 | 30
2026-05-14 08:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 78.3084 | 30
2026-05-14 09:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 91.611 | 30
2026-05-14 10:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 93.6408 | 30
2026-05-14 11:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 94.3029 | 30
2026-05-14 12:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 87.6173 | 30
2026-05-14 13:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 86.8148 | 30
2026-05-14 14:00 | 17.6 | 1.0941 | 114.8779 | 92.1379 | 30
2026-05-14 15:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 92.6348 | 30
2026-05-14 16:00 | 17.5 | 1.0948 | 114.9554 | 91.6124 | 30
2026-05-14 17:00 | 17.2 | 1.097 | 115.1875 | 88.321 | 30
2026-05-14 18:00 | 17.1 | 1.0978 | 115.2648 | 82.3006 | 30
2026-05-14 19:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 79.3743 | 30
2026-05-14 20:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 76.3582 | 30
2026-05-14 21:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 72.8541 | 30
2026-05-14 22:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 69.9528 | 30
2026-05-14 23:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 68.6743 | 30
2026-05-15 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 66.3744 | 30
2026-05-15 01:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 65.8822 | 30
2026-05-15 02:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 66.3107 | 30
2026-05-15 03:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 65.4227 | 30
2026-05-15 04:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 65.3708 | 30
2026-05-15 05:00 | 16 | 1.1058 | 116.113 | 64.9255 | 30
2026-05-15 06:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 65.0651 | 30
2026-05-15 07:00 | 17.1 | 1.0978 | 115.2648 | 67.8465 | 30
2026-05-15 08:00 | 17.2 | 1.097 | 115.1875 | 78.3084 | 30
2026-05-15 09:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 91.611 | 30
2026-05-15 10:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 93.6408 | 30
2026-05-15 11:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 94.3029 | 30
2026-05-15 12:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 87.6173 | 30
2026-05-15 13:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 86.8148 | 30
2026-05-15 14:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 92.1379 | 30
2026-05-15 15:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 92.6348 | 30
2026-05-15 16:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 91.6124 | 30
2026-05-15 17:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 88.321 | 30
2026-05-15 18:00 | 17.1 | 1.0978 | 115.2648 | 82.3006 | 30
2026-05-15 19:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 79.3743 | 30
2026-05-15 20:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 76.3582 | 30
2026-05-15 21:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 72.8541 | 30
2026-05-15 22:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 69.9528 | 30
2026-05-15 23:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 68.6743 | 30
2026-05-16 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 66.3744 | 30
2026-05-16 01:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 65.8822 | 30
2026-05-16 02:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 66.3107 | 30
2026-05-16 03:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 65.4227 | 30
2026-05-16 04:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 65.3708 | 30
2026-05-16 05:00 | 18 | 1.0911 | 114.5678 | 64.9255 | 30
2026-05-16 06:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 65.0651 | 30
2026-05-16 07:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 67.8465 | 30
2026-05-16 08:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 78.3084 | 30
2026-05-16 09:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 91.611 | 30
2026-05-16 10:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 93.6408 | 30
2026-05-16 11:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 94.3029 | 30
2026-05-16 12:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 87.6173 | 30
2026-05-16 13:00 | 22.8 | 1.0553 | 110.8042 | 86.8148 | 30
2026-05-16 14:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 92.1379 | 30
2026-05-16 15:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 92.6348 | 30
2026-05-16 16:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 91.6124 | 30
2026-05-16 17:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 88.321 | 30
2026-05-16 18:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 82.3006 | 30
2026-05-16 19:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 79.3743 | 30
2026-05-16 20:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 76.3582 | 30
2026-05-16 21:00 | 18 | 1.0911 | 114.5678 | 72.8541 | 30
2026-05-16 22:00 | 17.6 | 1.0941 | 114.8779 | 69.9528 | 30
2026-05-16 23:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 68.6743 | 30
2026-05-17 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 66.3744 | 30
2026-05-17 01:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 65.8822 | 30
2026-05-17 02:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 66.3107 | 30
2026-05-17 03:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 65.4227 | 30
2026-05-17 04:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 65.3708 | 30
2026-05-17 05:00 | 18 | 1.0911 | 114.5678 | 64.9255 | 30
2026-05-17 06:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 65.0651 | 30
2026-05-17 07:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 67.8465 | 30
2026-05-17 08:00 | 27.3 | 1.021 | 107.2001 | 78.3084 | 30
2026-05-17 09:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 91.611 | 30
2026-05-17 10:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 93.6408 | 30
2026-05-17 11:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 94.3029 | 30
2026-05-17 12:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 87.6173 | 30
2026-05-17 13:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 86.8148 | 30
2026-05-17 14:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 92.1379 | 30
2026-05-17 15:00 | 22.9 | 1.0545 | 110.7249 | 92.6348 | 30
2026-05-17 16:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 91.6124 | 30
2026-05-17 17:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 88.321 | 30
2026-05-17 18:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 82.3006 | 30
2026-05-17 19:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 79.3743 | 30
2026-05-17 20:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 76.3582 | 30
2026-05-17 21:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 72.8541 | 30
2026-05-17 22:00 | 17.5 | 1.0948 | 114.9554 | 69.9528 | 30
2026-05-17 23:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 68.6743 | 30
2026-05-18 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 66.3744 | 30
2026-05-18 01:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 65.8822 | 30
2026-05-18 02:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 66.3107 | 30
2026-05-18 03:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 65.4227 | 30
2026-05-18 04:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 65.3708 | 30
2026-05-18 05:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 64.9255 | 30
2026-05-18 06:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 65.0651 | 30
2026-05-18 07:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 67.8465 | 30
2026-05-18 08:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 78.3084 | 30
2026-05-18 09:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 91.611 | 30
2026-05-18 10:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 93.6408 | 30
2026-05-18 11:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 94.3029 | 30
2026-05-18 12:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 87.6173 | 30
2026-05-18 13:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 86.8148 | 30
2026-05-18 14:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 92.1379 | 30
2026-05-18 15:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 92.6348 | 30
2026-05-18 16:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 91.6124 | 30
2026-05-18 17:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 88.321 | 30
2026-05-18 18:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 82.3006 | 30
2026-05-18 19:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 79.3743 | 30
2026-05-18 20:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 76.3582 | 30
2026-05-18 21:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 72.8541 | 30
2026-05-18 22:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 69.9528 | 30
2026-05-18 23:00 | 17.5 | 1.0948 | 114.9554 | 68.6743 | 30
2026-05-19 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 66.3744 | 30
2026-05-19 01:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 65.8822 | 30
2026-05-19 02:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 66.3107 | 30
2026-05-19 03:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 65.4227 | 30
2026-05-19 04:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 65.3708 | 30
2026-05-19 05:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 64.9255 | 30
2026-05-19 06:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 65.0651 | 30
2026-05-19 07:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 67.8465 | 30
2026-05-19 08:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 78.3084 | 30
2026-05-19 09:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 91.611 | 30
2026-05-19 10:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 93.6408 | 30
2026-05-19 11:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 94.3029 | 30
2026-05-19 12:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 87.6173 | 30
2026-05-19 13:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 86.8148 | 30
2026-05-19 14:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 92.1379 | 30
2026-05-19 15:00 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 92.6348 | 30
2026-05-19 16:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 91.6124 | 30
2026-05-19 17:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 88.321 | 30
2026-05-19 18:00 | 19 | 1.0837 | 113.7903 | 82.3006 | 30
2026-05-19 19:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 79.3743 | 30
2026-05-19 20:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 76.3582 | 30
2026-05-19 21:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 72.8541 | 30
2026-05-19 22:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 69.9528 | 30
2026-05-19 23:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 68.6743 | 30
2026-05-20 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 66.3744 | 30
2026-05-20 01:00 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 65.8822 | 30
2026-05-20 02:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 66.3107 | 30
2026-05-20 03:00 | 19 | 1.0837 | 113.7903 | 65.4227 | 30
2026-05-20 04:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 65.3708 | 30
2026-05-20 05:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 64.9255 | 30
2026-05-20 06:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 65.0651 | 30
2026-05-20 07:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 67.8465 | 30
2026-05-20 08:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 78.3084 | 30
2026-05-20 09:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 91.611 | 30
2026-05-20 10:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 93.6408 | 30
2026-05-20 11:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 94.3029 | 30
2026-05-20 12:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 87.6173 | 30
2026-05-20 13:00 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 86.8148 | 30
2026-05-20 14:00 | 15.1 | 1.1124 | 116.804 | 92.1379 | 30
2026-05-20 15:00 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 92.6348 | 30
2026-05-20 16:00 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 91.6124 | 30
2026-05-20 17:00 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 88.321 | 30
2026-05-20 18:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 82.3006 | 30
2026-05-20 19:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 79.3743 | 30
2026-05-20 20:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 76.3582 | 30
2026-05-20 21:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 72.8541 | 30
2026-05-20 22:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 69.9528 | 30
2026-05-20 23:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 68.6743 | 30
2026-05-21 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 66.3744 | 30
2026-05-21 01:00 | 15.7 | 1.108 | 116.3436 | 65.8822 | 30
2026-05-21 02:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 66.3107 | 30
2026-05-21 03:00 | 15.5 | 1.1095 | 116.4972 | 65.4227 | 30
2026-05-21 04:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 65.3708 | 30
2026-05-21 05:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 64.9255 | 30
2026-05-21 06:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 65.0651 | 30
2026-05-21 07:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 67.8465 | 30
2026-05-21 08:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 78.3084 | 30
2026-05-21 09:00 | 17.5 | 1.0948 | 114.9554 | 91.611 | 30
2026-05-21 10:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 93.6408 | 30
2026-05-21 11:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 94.3029 | 30
2026-05-21 12:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 87.6173 | 30
2026-05-21 13:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 86.8148 | 30
2026-05-21 14:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 92.1379 | 30
2026-05-21 15:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 92.6348 | 30
2026-05-21 16:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 91.6124 | 30
2026-05-21 17:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 88.321 | 30
2026-05-21 18:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 82.3006 | 30
2026-05-21 19:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 79.3743 | 30
2026-05-21 20:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 76.3582 | 30
2026-05-21 21:00 | 16.8 | 1.1 | 115.4965 | 72.8541 | 30
2026-05-21 22:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 69.9528 | 30
2026-05-21 23:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 68.6743 | 30
2026-05-22 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 66.3744 | 30
2026-05-22 01:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 65.8822 | 30
2026-05-22 02:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 66.3107 | 30
2026-05-22 03:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 65.4227 | 30
2026-05-22 04:00 | 15.8 | 1.1073 | 116.2668 | 65.3708 | 30
2026-05-22 05:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 64.9255 | 30
2026-05-22 06:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 65.0651 | 30
2026-05-22 07:00 | 17 | 1.0985 | 115.342 | 67.8465 | 30
2026-05-22 08:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 78.3084 | 30
2026-05-22 09:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 91.611 | 30
2026-05-22 10:00 | 17.1 | 1.0978 | 115.2648 | 93.6408 | 30
2026-05-22 11:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 94.3029 | 30
2026-05-22 12:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 87.6173 | 30
2026-05-22 13:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 86.8148 | 30
2026-05-22 14:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 92.1379 | 30
2026-05-22 15:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 92.6348 | 30
2026-05-22 16:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 91.6124 | 30
2026-05-22 17:00 | 17.2 | 1.097 | 115.1875 | 88.321 | 30
2026-05-22 18:00 | 16.8 | 1.1 | 115.4965 | 82.3006 | 30
2026-05-22 19:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 79.3743 | 30
2026-05-22 20:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 76.3582 | 30
2026-05-22 21:00 | 16.8 | 1.1 | 115.4965 | 72.8541 | 30
2026-05-22 22:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 69.9528 | 30
2026-05-22 23:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 68.6743 | 30
2026-05-23 | 16.8 | 1.1 | 115.4965 | 66.3744 | 30
2026-05-23 01:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 65.8822 | 30
2026-05-23 02:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 66.3107 | 30
2026-05-23 03:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 65.4227 | 30
2026-05-23 04:00 | 16.5 | 1.1022 | 115.7279 | 65.3708 | 30
2026-05-23 05:00 | 16.1 | 1.1051 | 116.036 | 64.9255 | 30
2026-05-23 06:00 | 16.3 | 1.1036 | 115.882 | 65.0651 | 30
2026-05-23 07:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 67.8465 | 30
2026-05-23 08:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 78.3084 | 30
2026-05-23 09:00 | 17.1 | 1.0978 | 115.2648 | 91.611 | 30
2026-05-23 10:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 93.6408 | 30
2026-05-23 11:00 | 18 | 1.0911 | 114.5678 | 94.3029 | 30
2026-05-23 12:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 87.6173 | 30
2026-05-23 13:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 86.8148 | 30
2026-05-23 14:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 92.1379 | 30
2026-05-23 15:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 92.6348 | 30
2026-05-23 16:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 91.6124 | 30
2026-05-23 17:00 | 17.1 | 1.0978 | 115.2648 | 88.321 | 30
2026-05-23 18:00 | 16.7 | 1.1007 | 115.5737 | 82.3006 | 30
2026-05-23 19:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 79.3743 | 30
2026-05-23 20:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 76.3582 | 30
2026-05-23 21:00 | 16.6 | 1.1014 | 115.6508 | 72.8541 | 30
2026-05-23 22:00 | 16.2 | 1.1044 | 115.959 | 69.9528 | 30
2026-05-23 23:00 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 68.6743 | 30
2026-05-24 | 15.9 | 1.1066 | 116.1899 | 66.3744 | 30
2026-05-24 01:00 | 15.6 | 1.1088 | 116.4204 | 65.8822 | 30
2026-05-24 02:00 | 15.4 | 1.1102 | 116.574 | 66.3107 | 30
2026-05-24 03:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 65.4227 | 30
2026-05-24 04:00 | 15.3 | 1.111 | 116.6507 | 65.3708 | 30
2026-05-24 05:00 | 15 | 1.1131 | 116.8806 | 64.9255 | 30
2026-05-24 06:00 | 16.4 | 1.1029 | 115.805 | 65.0651 | 30
2026-05-24 07:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 67.8465 | 30
2026-05-24 08:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 78.3084 | 30
2026-05-24 09:00 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 91.611 | 30
2026-05-24 10:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 93.6408 | 30
2026-05-24 11:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 94.3029 | 30
2026-05-24 12:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 87.6173 | 30
2026-05-24 13:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 86.8148 | 30
2026-05-24 14:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 92.1379 | 30
2026-05-24 15:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 92.6348 | 30
2026-05-24 16:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 91.6124 | 30
2026-05-24 17:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 88.321 | 30
2026-05-24 18:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 82.3006 | 30
2026-05-24 19:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 79.3743 | 30
2026-05-24 20:00 | 17.5 | 1.0948 | 114.9554 | 76.3582 | 30
2026-05-24 21:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 72.8541 | 30
2026-05-24 22:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 69.9528 | 30
2026-05-24 23:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 68.6743 | 30
2026-05-25 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 66.3744 | 30
2026-05-25 01:00 | 18 | 1.0911 | 114.5678 | 65.8822 | 30
2026-05-25 02:00 | 18 | 1.0911 | 114.5678 | 66.3107 | 30
2026-05-25 03:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 65.4227 | 30
2026-05-25 04:00 | 17.2 | 1.097 | 115.1875 | 65.3708 | 30
2026-05-25 05:00 | 17.4 | 1.0956 | 115.0328 | 64.9255 | 30
2026-05-25 06:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 65.0651 | 30
2026-05-25 07:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 67.8465 | 30
2026-05-25 08:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 78.3084 | 30
2026-05-25 09:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 91.611 | 30
2026-05-25 10:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 93.6408 | 30
2026-05-25 11:00 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 94.3029 | 30
2026-05-25 12:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 87.6173 | 30
2026-05-25 13:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 86.8148 | 30
2026-05-25 14:00 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 92.1379 | 30
2026-05-25 15:00 | 22.8 | 1.0553 | 110.8042 | 92.6348 | 30
2026-05-25 16:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 91.6124 | 30
2026-05-25 17:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 88.321 | 30
2026-05-25 18:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 82.3006 | 30
2026-05-25 19:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 79.3743 | 30
2026-05-25 20:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 76.3582 | 30
2026-05-25 21:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 72.8541 | 30
2026-05-25 22:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 69.9528 | 30
2026-05-25 23:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 68.6743 | 30
2026-05-26 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 66.3744 | 30
2026-05-26 01:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 65.8822 | 30
2026-05-26 02:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 66.3107 | 30
2026-05-26 03:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 65.4227 | 30
2026-05-26 04:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 65.3708 | 30
2026-05-26 05:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 64.9255 | 30
2026-05-26 06:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 65.0651 | 30
2026-05-26 07:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 67.8465 | 30
2026-05-26 08:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 78.3084 | 30
2026-05-26 09:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 91.611 | 30
2026-05-26 10:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 93.6408 | 30
2026-05-26 11:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 94.3029 | 30
2026-05-26 12:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 87.6173 | 30
2026-05-26 13:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 86.8148 | 30
2026-05-26 14:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 92.1379 | 30
2026-05-26 15:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 92.6348 | 30
2026-05-26 16:00 | 22.9 | 1.0545 | 110.7249 | 91.6124 | 30
2026-05-26 17:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 88.321 | 30
2026-05-26 18:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 82.3006 | 30
2026-05-26 19:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 79.3743 | 30
2026-05-26 20:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 76.3582 | 30
2026-05-26 21:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 72.8541 | 30
2026-05-26 22:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 69.9528 | 30
2026-05-26 23:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 68.6743 | 30
2026-05-27 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 66.3744 | 30
2026-05-27 01:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 65.8822 | 30
2026-05-27 02:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 66.3107 | 30
2026-05-27 03:00 | 19 | 1.0837 | 113.7903 | 65.4227 | 30
2026-05-27 04:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 65.3708 | 30
2026-05-27 05:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 64.9255 | 30
2026-05-27 06:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 65.0651 | 30
2026-05-27 07:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 67.8465 | 30
2026-05-27 08:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 78.3084 | 30
2026-05-27 09:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 91.611 | 30
2026-05-27 10:00 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 93.6408 | 30
2026-05-27 11:00 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 94.3029 | 30
2026-05-27 12:00 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 87.6173 | 30
2026-05-27 13:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 86.8148 | 30
2026-05-27 14:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 92.1379 | 30
2026-05-27 15:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 92.6348 | 30
2026-05-27 16:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 91.6124 | 30
2026-05-27 17:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 88.321 | 30
2026-05-27 18:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 82.3006 | 30
2026-05-27 19:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 79.3743 | 30
2026-05-27 20:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 76.3582 | 30
2026-05-27 21:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 72.8541 | 30
2026-05-27 22:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 69.9528 | 30
2026-05-27 23:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 68.6743 | 30
2026-05-28 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 66.3744 | 30
2026-05-28 01:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 65.8822 | 30
2026-05-28 02:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 66.3107 | 30
2026-05-28 03:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 65.4227 | 30
2026-05-28 04:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 65.3708 | 30
2026-05-28 05:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 64.9255 | 30
2026-05-28 06:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 65.0651 | 30
2026-05-28 07:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 67.8465 | 30
2026-05-28 08:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 78.3084 | 30
2026-05-28 09:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 91.611 | 30
2026-05-28 10:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 93.6408 | 30
2026-05-28 11:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 94.3029 | 30
2026-05-28 12:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 87.6173 | 30
2026-05-28 13:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 86.8148 | 30
2026-05-28 14:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 92.1379 | 30
2026-05-28 15:00 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 92.6348 | 30
2026-05-28 16:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 91.6124 | 30
2026-05-28 17:00 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 88.321 | 30
2026-05-28 18:00 | 26.5 | 1.0271 | 107.8464 | 82.3006 | 30
2026-05-28 19:00 | 26.1 | 1.0302 | 108.1687 | 79.3743 | 30
2026-05-28 20:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 76.3582 | 30
2026-05-28 21:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 72.8541 | 30
2026-05-28 22:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 69.9528 | 30
2026-05-28 23:00 | 22.8 | 1.0553 | 110.8042 | 68.6743 | 30
2026-05-29 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 66.3744 | 30
2026-05-29 01:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 65.8822 | 30
2026-05-29 02:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 66.3107 | 30
2026-05-29 03:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 65.4227 | 30
2026-05-29 04:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 65.3708 | 30
2026-05-29 05:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 64.9255 | 30
2026-05-29 06:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 65.0651 | 30
2026-05-29 07:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 67.8465 | 30
2026-05-29 08:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 78.3084 | 30
2026-05-29 09:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 91.611 | 30
2026-05-29 10:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 93.6408 | 30
2026-05-29 11:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 94.3029 | 30
2026-05-29 12:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 87.6173 | 30
2026-05-29 13:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 86.8148 | 30
2026-05-29 14:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 92.1379 | 30
2026-05-29 15:00 | 22.8 | 1.0553 | 110.8042 | 92.6348 | 30
2026-05-29 16:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 91.6124 | 30
2026-05-29 17:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 88.321 | 30
2026-05-29 18:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 82.3006 | 30
2026-05-29 19:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 79.3743 | 30
2026-05-29 20:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 76.3582 | 30
2026-05-29 21:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 72.8541 | 30
2026-05-29 22:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 69.9528 | 30
2026-05-29 23:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 68.6743 | 30
2026-05-30 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 66.3744 | 30
2026-05-30 01:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 65.8822 | 30
2026-05-30 02:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 66.3107 | 30
2026-05-30 03:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 65.4227 | 30
2026-05-30 04:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 65.3708 | 30
2026-05-30 05:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 64.9255 | 30
2026-05-30 06:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 65.0651 | 30
2026-05-30 07:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 67.8465 | 30
2026-05-30 08:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 78.3084 | 30
2026-05-30 09:00 | 27.3 | 1.021 | 107.2001 | 91.611 | 30
2026-05-30 10:00 | 27.6 | 1.0186 | 106.9571 | 93.6408 | 30
2026-05-30 11:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 94.3029 | 30
2026-05-30 12:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 87.6173 | 30
2026-05-30 13:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 86.8148 | 30
2026-05-30 14:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 92.1379 | 30
2026-05-30 15:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 92.6348 | 30
2026-05-30 16:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 91.6124 | 30
2026-05-30 17:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 88.321 | 30
2026-05-30 18:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 82.3006 | 30
2026-05-30 19:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 79.3743 | 30
2026-05-30 20:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 76.3582 | 30
2026-05-30 21:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 72.8541 | 30
2026-05-30 22:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 69.9528 | 30
2026-05-30 23:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 68.6743 | 30
2026-05-31 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 66.3744 | 30
2026-05-31 01:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 65.8822 | 30
2026-05-31 02:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 66.3107 | 30
2026-05-31 03:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 65.4227 | 30
2026-05-31 04:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 65.3708 | 30
2026-05-31 05:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 64.9255 | 30
2026-05-31 06:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 65.0651 | 30
2026-05-31 07:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 67.8465 | 30
2026-05-31 08:00 | 26.4 | 1.0279 | 107.9271 | 78.3084 | 30
2026-05-31 09:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 91.611 | 30
2026-05-31 10:00 | 27.3 | 1.021 | 107.2001 | 93.6408 | 30
2026-05-31 11:00 | 27.1 | 1.0225 | 107.3619 | 94.3029 | 30
2026-05-31 12:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 87.6173 | 30
2026-05-31 13:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 86.8148 | 30
2026-05-31 14:00 | 26.9 | 1.024 | 107.5236 | 92.1379 | 30
2026-05-31 15:00 | 27 | 1.0233 | 107.4428 | 92.6348 | 30
2026-05-31 16:00 | 26.4 | 1.0279 | 107.9271 | 91.6124 | 30
2026-05-31 17:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 88.321 | 30
2026-05-31 18:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 82.3006 | 30
2026-05-31 19:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 79.3743 | 30
2026-05-31 20:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 76.3582 | 30
2026-05-31 21:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 72.8541 | 30
2026-05-31 22:00 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 69.9528 | 30
2026-05-31 23:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 68.6743 | 30
2026-06-01 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 66.3744 | 30
2026-06-01 01:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 65.8822 | 30
2026-06-01 02:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 66.3107 | 30
2026-06-01 03:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 65.4227 | 30
2026-06-01 04:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 65.3708 | 30
2026-06-01 05:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 64.9255 | 30
2026-06-01 06:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 65.0651 | 30
2026-06-01 07:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 67.8465 | 30
2026-06-01 08:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 78.3084 | 30
2026-06-01 09:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 91.611 | 30
2026-06-01 10:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 93.6408 | 30
2026-06-01 11:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 94.3029 | 30
2026-06-01 12:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 87.6173 | 30
2026-06-01 13:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 86.8148 | 30
2026-06-01 14:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 92.1379 | 30
2026-06-01 15:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 92.6348 | 30
2026-06-01 16:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 91.6124 | 30
2026-06-01 17:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 88.321 | 30
2026-06-01 18:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 82.3006 | 30
2026-06-01 19:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 79.3743 | 30
2026-06-01 20:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 76.3582 | 30
2026-06-01 21:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 72.8541 | 30
2026-06-01 22:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 69.9528 | 30
2026-06-01 23:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 68.6743 | 30
2026-06-02 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 66.3744 | 30
2026-06-02 01:00 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 65.8822 | 30
2026-06-02 02:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 66.3107 | 30
2026-06-02 03:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 65.4227 | 30
2026-06-02 04:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 65.3708 | 30
2026-06-02 05:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 64.9255 | 30
2026-06-02 06:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 65.0651 | 30
2026-06-02 07:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 67.8465 | 30
2026-06-02 08:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 78.3084 | 30
2026-06-02 09:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 91.611 | 30
2026-06-02 10:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 93.6408 | 30
2026-06-02 11:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 94.3029 | 30
2026-06-02 12:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 87.6173 | 30
2026-06-02 13:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 86.8148 | 30
2026-06-02 14:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 92.1379 | 30
2026-06-02 15:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 92.6348 | 30
2026-06-02 16:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 91.6124 | 30
2026-06-02 17:00 | 19 | 1.0837 | 113.7903 | 88.321 | 30
2026-06-02 18:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 82.3006 | 30
2026-06-02 19:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 79.3743 | 30
2026-06-02 20:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 76.3582 | 30
2026-06-02 21:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 72.8541 | 30
2026-06-02 22:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 69.9528 | 30
2026-06-02 23:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 68.6743 | 30
2026-06-03 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 66.3744 | 30
2026-06-03 01:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 65.8822 | 30
2026-06-03 02:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 66.3107 | 30
2026-06-03 03:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 65.4227 | 30
2026-06-03 04:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 65.3708 | 30
2026-06-03 05:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 64.9255 | 30
2026-06-03 06:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 65.0651 | 30
2026-06-03 07:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 67.8465 | 30
2026-06-03 08:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 78.3084 | 30
2026-06-03 09:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 91.611 | 30
2026-06-03 10:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 93.6408 | 30
2026-06-03 11:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 94.3029 | 30
2026-06-03 12:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 87.6173 | 30
2026-06-03 13:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 86.8148 | 30
2026-06-03 14:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 92.1379 | 30
2026-06-03 15:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 92.6348 | 30
2026-06-03 16:00 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 91.6124 | 30
2026-06-03 17:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 88.321 | 30
2026-06-03 18:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 82.3006 | 30
2026-06-03 19:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 79.3743 | 30
2026-06-03 20:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 76.3582 | 30
2026-06-03 21:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 72.8541 | 30
2026-06-03 22:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 69.9528 | 30
2026-06-03 23:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 68.6743 | 30
2026-06-04 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 66.3744 | 30
2026-06-04 01:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 65.8822 | 30
2026-06-04 02:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 66.3107 | 30
2026-06-04 03:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 65.4227 | 30
2026-06-04 04:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 65.3708 | 30
2026-06-04 05:00 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 64.9255 | 30
2026-06-04 06:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 65.0651 | 30
2026-06-04 07:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 67.8465 | 30
2026-06-04 08:00 | 22.9 | 1.0545 | 110.7249 | 78.3084 | 30
2026-06-04 09:00 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 91.611 | 30
2026-06-04 10:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 93.6408 | 30
2026-06-04 11:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 94.3029 | 30
2026-06-04 12:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 87.6173 | 30
2026-06-04 13:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 86.8148 | 30
2026-06-04 14:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 92.1379 | 30
2026-06-04 15:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 92.6348 | 30
2026-06-04 16:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 91.6124 | 30
2026-06-04 17:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 88.321 | 30
2026-06-04 18:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 82.3006 | 30
2026-06-04 19:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 79.3743 | 30
2026-06-04 20:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 76.3582 | 30
2026-06-04 21:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 72.8541 | 30
2026-06-04 22:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 69.9528 | 30
2026-06-04 23:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 68.6743 | 30
2026-06-05 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 66.3744 | 30
2026-06-05 01:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 65.8822 | 30
2026-06-05 02:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 66.3107 | 30
2026-06-05 03:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 65.4227 | 30
2026-06-05 04:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 65.3708 | 30
2026-06-05 05:00 | 19 | 1.0837 | 113.7903 | 64.9255 | 30
2026-06-05 06:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 65.0651 | 30
2026-06-05 07:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 67.8465 | 30
2026-06-05 08:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 78.3084 | 30
2026-06-05 09:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 91.611 | 30
2026-06-05 10:00 | 25.9 | 1.0317 | 108.3296 | 93.6408 | 30
2026-06-05 11:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 94.3029 | 30
2026-06-05 12:00 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 87.6173 | 30
2026-06-05 13:00 | 25.9 | 1.0317 | 108.3296 | 86.8148 | 30
2026-06-05 14:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 92.1379 | 30
2026-06-05 15:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 92.6348 | 30
2026-06-05 16:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 91.6124 | 30
2026-06-05 17:00 | 27.5 | 1.0194 | 107.0381 | 88.321 | 30
2026-06-05 18:00 | 26.4 | 1.0279 | 107.9271 | 82.3006 | 30
2026-06-05 19:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 79.3743 | 30
2026-06-05 20:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 76.3582 | 30
2026-06-05 21:00 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 72.8541 | 30
2026-06-05 22:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 69.9528 | 30
2026-06-05 23:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 68.6743 | 30
2026-06-06 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 66.3744 | 30
2026-06-06 01:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 65.8822 | 30
2026-06-06 02:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 66.3107 | 30
2026-06-06 03:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 65.4227 | 30
2026-06-06 04:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 65.3708 | 30
2026-06-06 05:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 64.9255 | 30
2026-06-06 06:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 65.0651 | 30
2026-06-06 07:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 67.8465 | 30
2026-06-06 08:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 78.3084 | 30
2026-06-06 09:00 | 22.9 | 1.0545 | 110.7249 | 91.611 | 30
2026-06-06 10:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 93.6408 | 30
2026-06-06 11:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 94.3029 | 30
2026-06-06 12:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 87.6173 | 30
2026-06-06 13:00 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 86.8148 | 30
2026-06-06 14:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 92.1379 | 30
2026-06-06 15:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 92.6348 | 30
2026-06-06 16:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 91.6124 | 30
2026-06-06 17:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 88.321 | 30
2026-06-06 18:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 82.3006 | 30
2026-06-06 19:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 79.3743 | 30
2026-06-06 20:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 76.3582 | 30
2026-06-06 21:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 72.8541 | 30
2026-06-06 22:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 69.9528 | 30
2026-06-06 23:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 68.6743 | 30
2026-06-07 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 66.3744 | 30
2026-06-07 01:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 65.8822 | 30
2026-06-07 02:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 66.3107 | 30
2026-06-07 03:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 65.4227 | 30
2026-06-07 04:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 65.3708 | 30
2026-06-07 05:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 64.9255 | 30
2026-06-07 06:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 65.0651 | 30
2026-06-07 07:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 67.8465 | 30
2026-06-07 08:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 78.3084 | 30
2026-06-07 09:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 91.611 | 30
2026-06-07 10:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 93.6408 | 30
2026-06-07 11:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 94.3029 | 30
2026-06-07 12:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 87.6173 | 30
2026-06-07 13:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 86.8148 | 30
2026-06-07 14:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 92.1379 | 30
2026-06-07 15:00 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 92.6348 | 30
2026-06-07 16:00 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 91.6124 | 30
2026-06-07 17:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 88.321 | 30
2026-06-07 18:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 82.3006 | 30
2026-06-07 19:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 79.3743 | 30
2026-06-07 20:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 76.3582 | 30
2026-06-07 21:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 72.8541 | 30
2026-06-07 22:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 69.9528 | 30
2026-06-07 23:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 68.6743 | 30
2026-06-08 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 66.3744 | 30
2026-06-08 01:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 65.8822 | 30
2026-06-08 02:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 66.3107 | 30
2026-06-08 03:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 65.4227 | 30
2026-06-08 04:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 65.3708 | 30
2026-06-08 05:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 64.9255 | 30
2026-06-08 06:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 65.0651 | 30
2026-06-08 07:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 67.8465 | 30
2026-06-08 08:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 78.3084 | 30
2026-06-08 09:00 | 19 | 1.0837 | 113.7903 | 91.611 | 30
2026-06-08 10:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 93.6408 | 30
2026-06-08 11:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 94.3029 | 30
2026-06-08 12:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 87.6173 | 30
2026-06-08 13:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 86.8148 | 30
2026-06-08 14:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 92.1379 | 30
2026-06-08 15:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 92.6348 | 30
2026-06-08 16:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 91.6124 | 30
2026-06-08 17:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 88.321 | 30
2026-06-08 18:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 82.3006 | 30
2026-06-08 19:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 79.3743 | 30
2026-06-08 20:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 76.3582 | 30
2026-06-08 21:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 72.8541 | 30
2026-06-08 22:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 69.9528 | 30
2026-06-08 23:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 68.6743 | 30
2026-06-09 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 66.3744 | 30
2026-06-09 01:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 65.8822 | 30
2026-06-09 02:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 66.3107 | 30
2026-06-09 03:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 65.4227 | 30
2026-06-09 04:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 65.3708 | 30
2026-06-09 05:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 64.9255 | 30
2026-06-09 06:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 65.0651 | 30
2026-06-09 07:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 67.8465 | 30
2026-06-09 08:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 78.3084 | 30
2026-06-09 09:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 91.611 | 30
2026-06-09 10:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 93.6408 | 30
2026-06-09 11:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 94.3029 | 30
2026-06-09 12:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 87.6173 | 30
2026-06-09 13:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 86.8148 | 30
2026-06-09 14:00 | 22.8 | 1.0553 | 110.8042 | 92.1379 | 30
2026-06-09 15:00 | 22.8 | 1.0553 | 110.8042 | 92.6348 | 30
2026-06-09 16:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 91.6124 | 30
2026-06-09 17:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 88.321 | 30
2026-06-09 18:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 82.3006 | 30
2026-06-09 19:00 | 19 | 1.0837 | 113.7903 | 79.3743 | 30
2026-06-09 20:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 76.3582 | 30
2026-06-09 21:00 | 18 | 1.0911 | 114.5678 | 72.8541 | 30
2026-06-09 22:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 69.9528 | 30
2026-06-09 23:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 68.6743 | 30
2026-06-10 | 18 | 1.0911 | 114.5678 | 66.3744 | 30
2026-06-10 01:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 65.8822 | 30
2026-06-10 02:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 66.3107 | 30
2026-06-10 03:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 65.4227 | 30
2026-06-10 04:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 65.3708 | 30
2026-06-10 05:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 64.9255 | 30
2026-06-10 06:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 65.0651 | 30
2026-06-10 07:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 67.8465 | 30
2026-06-10 08:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 78.3084 | 30
2026-06-10 09:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 91.611 | 30
2026-06-10 10:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 93.6408 | 30
2026-06-10 11:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 94.3029 | 30
2026-06-10 12:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 87.6173 | 30
2026-06-10 13:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 86.8148 | 30
2026-06-10 14:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 92.1379 | 30
2026-06-10 15:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 92.6348 | 30
2026-06-10 16:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 91.6124 | 30
2026-06-10 17:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 88.321 | 30
2026-06-10 18:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 82.3006 | 30
2026-06-10 19:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 79.3743 | 30
2026-06-10 20:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 76.3582 | 30
2026-06-10 21:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 72.8541 | 30
2026-06-10 22:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 69.9528 | 30
2026-06-10 23:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 68.6743 | 30
2026-06-11 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 66.3744 | 30
2026-06-11 01:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 65.8822 | 30
2026-06-11 02:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 66.3107 | 30
2026-06-11 03:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 65.4227 | 30
2026-06-11 04:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 65.3708 | 30
2026-06-11 05:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 64.9255 | 30
2026-06-11 06:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 65.0651 | 30
2026-06-11 07:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 67.8465 | 30
2026-06-11 08:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 78.3084 | 30
2026-06-11 09:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 91.611 | 30
2026-06-11 10:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 93.6408 | 30
2026-06-11 11:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 94.3029 | 30
2026-06-11 12:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 87.6173 | 30
2026-06-11 13:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 86.8148 | 30
2026-06-11 14:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 92.1379 | 30
2026-06-11 15:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 92.6348 | 30
2026-06-11 16:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 91.6124 | 30
2026-06-11 17:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 88.321 | 30
2026-06-11 18:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 82.3006 | 30
2026-06-11 19:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 79.3743 | 30
2026-06-11 20:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 76.3582 | 30
2026-06-11 21:00 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 72.8541 | 30
2026-06-11 22:00 | 22.8 | 1.0553 | 110.8042 | 69.9528 | 30
2026-06-11 23:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 68.6743 | 30
2026-06-12 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 66.3744 | 30
2026-06-12 01:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 65.8822 | 30
2026-06-12 02:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 66.3107 | 30
2026-06-12 03:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 65.4227 | 30
2026-06-12 04:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 65.3708 | 30
2026-06-12 05:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 64.9255 | 30
2026-06-12 06:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 65.0651 | 30
2026-06-12 07:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 67.8465 | 30
2026-06-12 08:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 78.3084 | 30
2026-06-12 09:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 91.611 | 30
2026-06-12 10:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 93.6408 | 30
2026-06-12 11:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 94.3029 | 30
2026-06-12 12:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 87.6173 | 30
2026-06-12 13:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 86.8148 | 30
2026-06-12 14:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 92.1379 | 30
2026-06-12 15:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 92.6348 | 30
2026-06-12 16:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 91.6124 | 30
2026-06-12 17:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 88.321 | 30
2026-06-12 18:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 82.3006 | 30
2026-06-12 19:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 79.3743 | 30
2026-06-12 20:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 76.3582 | 30
2026-06-12 21:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 72.8541 | 30
2026-06-12 22:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 69.9528 | 30
2026-06-12 23:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 68.6743 | 30
2026-06-13 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 66.3744 | 30
2026-06-13 01:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 65.8822 | 30
2026-06-13 02:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 66.3107 | 30
2026-06-13 03:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 65.4227 | 30
2026-06-13 04:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 65.3708 | 30
2026-06-13 05:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 64.9255 | 30
2026-06-13 06:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 65.0651 | 30
2026-06-13 07:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 67.8465 | 30
2026-06-13 08:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 78.3084 | 30
2026-06-13 09:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 91.611 | 30
2026-06-13 10:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 93.6408 | 30
2026-06-13 11:00 | 26.8 | 1.0248 | 107.6044 | 94.3029 | 30
2026-06-13 12:00 | 26.8 | 1.0248 | 107.6044 | 87.6173 | 30
2026-06-13 13:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 86.8148 | 30
2026-06-13 14:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 92.1379 | 30
2026-06-13 15:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 92.6348 | 30
2026-06-13 16:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 91.6124 | 30
2026-06-13 17:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 88.321 | 30
2026-06-13 18:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 82.3006 | 30
2026-06-13 19:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 79.3743 | 30
2026-06-13 20:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 76.3582 | 30
2026-06-13 21:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 72.8541 | 30
2026-06-13 22:00 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 69.9528 | 30
2026-06-13 23:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 68.6743 | 30
2026-06-14 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 66.3744 | 30
2026-06-14 01:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 65.8822 | 30
2026-06-14 02:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 66.3107 | 30
2026-06-14 03:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 65.4227 | 30
2026-06-14 04:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 65.3708 | 30
2026-06-14 05:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 64.9255 | 30
2026-06-14 06:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 65.0651 | 30
2026-06-14 07:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 67.8465 | 30
2026-06-14 08:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 78.3084 | 30
2026-06-14 09:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 91.611 | 30
2026-06-14 10:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 93.6408 | 30
2026-06-14 11:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 94.3029 | 30
2026-06-14 12:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 87.6173 | 30
2026-06-14 13:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 86.8148 | 30
2026-06-14 14:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 92.1379 | 30
2026-06-14 15:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 92.6348 | 30
2026-06-14 16:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 91.6124 | 30
2026-06-14 17:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 88.321 | 30
2026-06-14 18:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 82.3006 | 30
2026-06-14 19:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 79.3743 | 30
2026-06-14 20:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 76.3582 | 30
2026-06-14 21:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 72.8541 | 30
2026-06-14 22:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 69.9528 | 30
2026-06-14 23:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 68.6743 | 30
2026-06-15 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 66.3744 | 30
2026-06-15 01:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 65.8822 | 30
2026-06-15 02:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 66.3107 | 30
2026-06-15 03:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 65.4227 | 30
2026-06-15 04:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 65.3708 | 30
2026-06-15 05:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 64.9255 | 30
2026-06-15 06:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 65.0651 | 30
2026-06-15 07:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 67.8465 | 30
2026-06-15 08:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 78.3084 | 30
2026-06-15 09:00 | 22.9 | 1.0545 | 110.7249 | 91.611 | 30
2026-06-15 10:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 93.6408 | 30
2026-06-15 11:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 94.3029 | 30
2026-06-15 12:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 87.6173 | 30
2026-06-15 13:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 86.8148 | 30
2026-06-15 14:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 92.1379 | 30
2026-06-15 15:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 92.6348 | 30
2026-06-15 16:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 91.6124 | 30
2026-06-15 17:00 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 88.321 | 30
2026-06-15 18:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 82.3006 | 30
2026-06-15 19:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 79.3743 | 30
2026-06-15 20:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 76.3582 | 30
2026-06-15 21:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 72.8541 | 30
2026-06-15 22:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 69.9528 | 30
2026-06-15 23:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 68.6743 | 30
2026-06-16 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 66.3744 | 30
2026-06-16 01:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 65.8822 | 30
2026-06-16 02:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 66.3107 | 30
2026-06-16 03:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 65.4227 | 30
2026-06-16 04:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 65.3708 | 30
2026-06-16 05:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 64.9255 | 30
2026-06-16 06:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 65.0651 | 30
2026-06-16 07:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 67.8465 | 30
2026-06-16 08:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 78.3084 | 30
2026-06-16 09:00 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 91.611 | 30
2026-06-16 10:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 93.6408 | 30
2026-06-16 11:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 94.3029 | 30
2026-06-16 12:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 87.6173 | 30
2026-06-16 13:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 86.8148 | 30
2026-06-16 14:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 92.1379 | 30
2026-06-16 15:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 92.6348 | 30
2026-06-16 16:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 91.6124 | 30
2026-06-16 17:00 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 88.321 | 30
2026-06-16 18:00 | 22.9 | 1.0545 | 110.7249 | 82.3006 | 30
2026-06-16 19:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 79.3743 | 30
2026-06-16 20:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 76.3582 | 30
2026-06-16 21:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 72.8541 | 30
2026-06-16 22:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 69.9528 | 30
2026-06-16 23:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 68.6743 | 30
2026-06-17 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 66.3744 | 30
2026-06-17 01:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 65.8822 | 30
2026-06-17 02:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 66.3107 | 30
2026-06-17 03:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 65.4227 | 30
2026-06-17 04:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 65.3708 | 30
2026-06-17 05:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 64.9255 | 30
2026-06-17 06:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 65.0651 | 30
2026-06-17 07:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 67.8465 | 30
2026-06-17 08:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 78.3084 | 30
2026-06-17 09:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 91.611 | 30
2026-06-17 10:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 93.6408 | 30
2026-06-17 11:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 94.3029 | 30
2026-06-17 12:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 87.6173 | 30
2026-06-17 13:00 | 25.9 | 1.0317 | 108.3296 | 86.8148 | 30
2026-06-17 14:00 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 92.1379 | 30
2026-06-17 15:00 | 26.4 | 1.0279 | 107.9271 | 92.6348 | 30
2026-06-17 16:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 91.6124 | 30
2026-06-17 17:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 88.321 | 30
2026-06-17 18:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 82.3006 | 30
2026-06-17 19:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 79.3743 | 30
2026-06-17 20:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 76.3582 | 30
2026-06-17 21:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 72.8541 | 30
2026-06-17 22:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 69.9528 | 30
2026-06-17 23:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 68.6743 | 30
2026-06-18 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 66.3744 | 30
2026-06-18 01:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 65.8822 | 30
2026-06-18 02:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 66.3107 | 30
2026-06-18 03:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 65.4227 | 30
2026-06-18 04:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 65.3708 | 30
2026-06-18 05:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 64.9255 | 30
2026-06-18 06:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 65.0651 | 30
2026-06-18 07:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 67.8465 | 30
2026-06-18 08:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 78.3084 | 30
2026-06-18 09:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 91.611 | 30
2026-06-18 10:00 | 26.1 | 1.0302 | 108.1687 | 93.6408 | 30
2026-06-18 11:00 | 27 | 1.0233 | 107.4428 | 94.3029 | 30
2026-06-18 12:00 | 27.1 | 1.0225 | 107.3619 | 87.6173 | 30
2026-06-18 13:00 | 27.1 | 1.0225 | 107.3619 | 86.8148 | 30
2026-06-18 14:00 | 26.8 | 1.0248 | 107.6044 | 92.1379 | 30
2026-06-18 15:00 | 26.8 | 1.0248 | 107.6044 | 92.6348 | 30
2026-06-18 16:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 91.6124 | 30
2026-06-18 17:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 88.321 | 30
2026-06-18 18:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 82.3006 | 30
2026-06-18 19:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 79.3743 | 30
2026-06-18 20:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 76.3582 | 30
2026-06-18 21:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 72.8541 | 30
2026-06-18 22:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 69.9528 | 30
2026-06-18 23:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 68.6743 | 30
2026-06-19 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 66.3744 | 30
2026-06-19 01:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 65.8822 | 30
2026-06-19 02:00 | 22.8 | 1.0553 | 110.8042 | 66.3107 | 30
2026-06-19 03:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 65.4227 | 30
2026-06-19 04:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 65.3708 | 30
2026-06-19 05:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 64.9255 | 30
2026-06-19 06:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 65.0651 | 30
2026-06-19 07:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 67.8465 | 30
2026-06-19 08:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 78.3084 | 30
2026-06-19 09:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 91.611 | 30
2026-06-19 10:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 93.6408 | 30
2026-06-19 11:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 94.3029 | 30
2026-06-19 12:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 87.6173 | 30
2026-06-19 13:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 86.8148 | 30
2026-06-19 14:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 92.1379 | 30
2026-06-19 15:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 92.6348 | 30
2026-06-19 16:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 91.6124 | 30
2026-06-19 17:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 88.321 | 30
2026-06-19 18:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 82.3006 | 30
2026-06-19 19:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 79.3743 | 30
2026-06-19 20:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 76.3582 | 30
2026-06-19 21:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 72.8541 | 30
2026-06-19 22:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 69.9528 | 30
2026-06-19 23:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 68.6743 | 30
2026-06-20 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 66.3744 | 30
2026-06-20 01:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 65.8822 | 30
2026-06-20 02:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 66.3107 | 30
2026-06-20 03:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 65.4227 | 30
2026-06-20 04:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 65.3708 | 30
2026-06-20 05:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 64.9255 | 30
2026-06-20 06:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 65.0651 | 30
2026-06-20 07:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 67.8465 | 30
2026-06-20 08:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 78.3084 | 30
2026-06-20 09:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 91.611 | 30
2026-06-20 10:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 93.6408 | 30
2026-06-20 11:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 94.3029 | 30
2026-06-20 12:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 87.6173 | 30
2026-06-20 13:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 86.8148 | 30
2026-06-20 14:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 92.1379 | 30
2026-06-20 15:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 92.6348 | 30
2026-06-20 16:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 91.6124 | 30
2026-06-20 17:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 88.321 | 30
2026-06-20 18:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 82.3006 | 30
2026-06-20 19:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 79.3743 | 30
2026-06-20 20:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 76.3582 | 30
2026-06-20 21:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 72.8541 | 30
2026-06-20 22:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 69.9528 | 30
2026-06-20 23:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 68.6743 | 30
2026-06-21 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 66.3744 | 30
2026-06-21 01:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 65.8822 | 30
2026-06-21 02:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 66.3107 | 30
2026-06-21 03:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 65.4227 | 30
2026-06-21 04:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 65.3708 | 30
2026-06-21 05:00 | 19.4 | 1.0807 | 113.4783 | 64.9255 | 30
2026-06-21 06:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 65.0651 | 30
2026-06-21 07:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 67.8465 | 30
2026-06-21 08:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 78.3084 | 30
2026-06-21 09:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 91.611 | 30
2026-06-21 10:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 93.6408 | 30
2026-06-21 11:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 94.3029 | 30
2026-06-21 12:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 87.6173 | 30
2026-06-21 13:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 86.8148 | 30
2026-06-21 14:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 92.1379 | 30
2026-06-21 15:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 92.6348 | 30
2026-06-21 16:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 91.6124 | 30
2026-06-21 17:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 88.321 | 30
2026-06-21 18:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 82.3006 | 30
2026-06-21 19:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 79.3743 | 30
2026-06-21 20:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 76.3582 | 30
2026-06-21 21:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 72.8541 | 30
2026-06-21 22:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 69.9528 | 30
2026-06-21 23:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 68.6743 | 30
2026-06-22 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 66.3744 | 30
2026-06-22 01:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 65.8822 | 30
2026-06-22 02:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 66.3107 | 30
2026-06-22 03:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 65.4227 | 30
2026-06-22 04:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 65.3708 | 30
2026-06-22 05:00 | 17.7 | 1.0933 | 114.8005 | 64.9255 | 30
2026-06-22 06:00 | 17.6 | 1.0941 | 114.8779 | 65.0651 | 30
2026-06-22 07:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 67.8465 | 30
2026-06-22 08:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 78.3084 | 30
2026-06-22 09:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 91.611 | 30
2026-06-22 10:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 93.6408 | 30
2026-06-22 11:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 94.3029 | 30
2026-06-22 12:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 87.6173 | 30
2026-06-22 13:00 | 19 | 1.0837 | 113.7903 | 86.8148 | 30
2026-06-22 14:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 92.1379 | 30
2026-06-22 15:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 92.6348 | 30
2026-06-22 16:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 91.6124 | 30
2026-06-22 17:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 88.321 | 30
2026-06-22 18:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 82.3006 | 30
2026-06-22 19:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 79.3743 | 30
2026-06-22 20:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 76.3582 | 30
2026-06-22 21:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 72.8541 | 30
2026-06-22 22:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 69.9528 | 30
2026-06-22 23:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 68.6743 | 30
2026-06-23 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 66.3744 | 30
2026-06-23 01:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 65.8822 | 30
2026-06-23 02:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 66.3107 | 30
2026-06-23 03:00 | 17.5 | 1.0948 | 114.9554 | 65.4227 | 30
2026-06-23 04:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 65.3708 | 30
2026-06-23 05:00 | 16.9 | 1.0992 | 115.4193 | 64.9255 | 30
2026-06-23 06:00 | 17.3 | 1.0963 | 115.1101 | 65.0651 | 30
2026-06-23 07:00 | 17.6 | 1.0941 | 114.8779 | 67.8465 | 30
2026-06-23 08:00 | 17.9 | 1.0919 | 114.6454 | 78.3084 | 30
2026-06-23 09:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 91.611 | 30
2026-06-23 10:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 93.6408 | 30
2026-06-23 11:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 94.3029 | 30
2026-06-23 12:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 87.6173 | 30
2026-06-23 13:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 86.8148 | 30
2026-06-23 14:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 92.1379 | 30
2026-06-23 15:00 | 17.8 | 1.0926 | 114.723 | 92.6348 | 30
2026-06-23 16:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 91.6124 | 30
2026-06-23 17:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 88.321 | 30
2026-06-23 18:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 82.3006 | 30
2026-06-23 19:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 79.3743 | 30
2026-06-23 20:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 76.3582 | 30
2026-06-23 21:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 72.8541 | 30
2026-06-23 22:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 69.9528 | 30
2026-06-23 23:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 68.6743 | 30
2026-06-24 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 66.3744 | 30
2026-06-24 01:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 65.8822 | 30
2026-06-24 02:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 66.3107 | 30
2026-06-24 03:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 65.4227 | 30
2026-06-24 04:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 65.3708 | 30
2026-06-24 05:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 64.9255 | 30
2026-06-24 06:00 | 18.9 | 1.0845 | 113.8682 | 65.0651 | 30
2026-06-24 07:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 67.8465 | 30
2026-06-24 08:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 78.3084 | 30
2026-06-24 09:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 91.611 | 30
2026-06-24 10:00 | 19.3 | 1.0815 | 113.5564 | 93.6408 | 30
2026-06-24 11:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 94.3029 | 30
2026-06-24 12:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 87.6173 | 30
2026-06-24 13:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 86.8148 | 30
2026-06-24 14:00 | 19.2 | 1.0822 | 113.6344 | 92.1379 | 30
2026-06-24 15:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 92.6348 | 30
2026-06-24 16:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 91.6124 | 30
2026-06-24 17:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 88.321 | 30
2026-06-24 18:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 82.3006 | 30
2026-06-24 19:00 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 79.3743 | 30
2026-06-24 20:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 76.3582 | 30
2026-06-24 21:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 72.8541 | 30
2026-06-24 22:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 69.9528 | 30
2026-06-24 23:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 68.6743 | 30
2026-06-25 | 19 | 1.0837 | 113.7903 | 66.3744 | 30
2026-06-25 01:00 | 19 | 1.0837 | 113.7903 | 65.8822 | 30
2026-06-25 02:00 | 19 | 1.0837 | 113.7903 | 66.3107 | 30
2026-06-25 03:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 65.4227 | 30
2026-06-25 04:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 65.3708 | 30
2026-06-25 05:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 64.9255 | 30
2026-06-25 06:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 65.0651 | 30
2026-06-25 07:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 67.8465 | 30
2026-06-25 08:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 78.3084 | 30
2026-06-25 09:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 91.611 | 30
2026-06-25 10:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 93.6408 | 30
2026-06-25 11:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 94.3029 | 30
2026-06-25 12:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 87.6173 | 30
2026-06-25 13:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 86.8148 | 30
2026-06-25 14:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 92.1379 | 30
2026-06-25 15:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 92.6348 | 30
2026-06-25 16:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 91.6124 | 30
2026-06-25 17:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 88.321 | 30
2026-06-25 18:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 82.3006 | 30
2026-06-25 19:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 79.3743 | 30
2026-06-25 20:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 76.3582 | 30
2026-06-25 21:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 72.8541 | 30
2026-06-25 22:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 69.9528 | 30
2026-06-25 23:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 68.6743 | 30
2026-06-26 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 66.3744 | 30
2026-06-26 01:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 65.8822 | 30
2026-06-26 02:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 66.3107 | 30
2026-06-26 03:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 65.4227 | 30
2026-06-26 04:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 65.3708 | 30
2026-06-26 05:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 64.9255 | 30
2026-06-26 06:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 65.0651 | 30
2026-06-26 07:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 67.8465 | 30
2026-06-26 08:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 78.3084 | 30
2026-06-26 09:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 91.611 | 30
2026-06-26 10:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 93.6408 | 30
2026-06-26 11:00 | 22.9 | 1.0545 | 110.7249 | 94.3029 | 30
2026-06-26 12:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 87.6173 | 30
2026-06-26 13:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 86.8148 | 30
2026-06-26 14:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 92.1379 | 30
2026-06-26 15:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 92.6348 | 30
2026-06-26 16:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 91.6124 | 30
2026-06-26 17:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 88.321 | 30
2026-06-26 18:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 82.3006 | 30
2026-06-26 19:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 79.3743 | 30
2026-06-26 20:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 76.3582 | 30
2026-06-26 21:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 72.8541 | 30
2026-06-26 22:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 69.9528 | 30
2026-06-26 23:00 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 68.6743 | 30
2026-06-27 | 18.7 | 1.0859 | 114.0239 | 66.3744 | 30
2026-06-27 01:00 | 18.5 | 1.0874 | 114.1795 | 65.8822 | 30
2026-06-27 02:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 66.3107 | 30
2026-06-27 03:00 | 18.3 | 1.0889 | 114.3349 | 65.4227 | 30
2026-06-27 04:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 65.3708 | 30
2026-06-27 05:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 64.9255 | 30
2026-06-27 06:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 65.0651 | 30
2026-06-27 07:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 67.8465 | 30
2026-06-27 08:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 78.3084 | 30
2026-06-27 09:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 91.611 | 30
2026-06-27 10:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 93.6408 | 30
2026-06-27 11:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 94.3029 | 30
2026-06-27 12:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 87.6173 | 30
2026-06-27 13:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 86.8148 | 30
2026-06-27 14:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 92.1379 | 30
2026-06-27 15:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 92.6348 | 30
2026-06-27 16:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 91.6124 | 30
2026-06-27 17:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 88.321 | 30
2026-06-27 18:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 82.3006 | 30
2026-06-27 19:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 79.3743 | 30
2026-06-27 20:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 76.3582 | 30
2026-06-27 21:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 72.8541 | 30
2026-06-27 22:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 69.9528 | 30
2026-06-27 23:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 68.6743 | 30
2026-06-28 | 18.8 | 1.0852 | 113.9461 | 66.3744 | 30
2026-06-28 01:00 | 18.6 | 1.0867 | 114.1017 | 65.8822 | 30
2026-06-28 02:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 66.3107 | 30
2026-06-28 03:00 | 18.2 | 1.0896 | 114.4126 | 65.4227 | 30
2026-06-28 04:00 | 18.1 | 1.0904 | 114.4902 | 65.3708 | 30
2026-06-28 05:00 | 18.4 | 1.0882 | 114.2572 | 64.9255 | 30
2026-06-28 06:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 65.0651 | 30
2026-06-28 07:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 67.8465 | 30
2026-06-28 08:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 78.3084 | 30
2026-06-28 09:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 91.611 | 30
2026-06-28 10:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 93.6408 | 30
2026-06-28 11:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 94.3029 | 30
2026-06-28 12:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 87.6173 | 30
2026-06-28 13:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 86.8148 | 30
2026-06-28 14:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 92.1379 | 30
2026-06-28 15:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 92.6348 | 30
2026-06-28 16:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 91.6124 | 30
2026-06-28 17:00 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 88.321 | 30
2026-06-28 18:00 | 22.9 | 1.0545 | 110.7249 | 82.3006 | 30
2026-06-28 19:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 79.3743 | 30
2026-06-28 20:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 76.3582 | 30
2026-06-28 21:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 72.8541 | 30
2026-06-28 22:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 69.9528 | 30
2026-06-28 23:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 68.6743 | 30
2026-06-29 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 66.3744 | 30
2026-06-29 01:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 65.8822 | 30
2026-06-29 02:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 66.3107 | 30
2026-06-29 03:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 65.4227 | 30
2026-06-29 04:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 65.3708 | 30
2026-06-29 05:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 64.9255 | 30
2026-06-29 06:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 65.0651 | 30
2026-06-29 07:00 | 22.9 | 1.0545 | 110.7249 | 67.8465 | 30
2026-06-29 08:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 78.3084 | 30
2026-06-29 09:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 91.611 | 30
2026-06-29 10:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 93.6408 | 30
2026-06-29 11:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 94.3029 | 30
2026-06-29 12:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 87.6173 | 30
2026-06-29 13:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 86.8148 | 30
2026-06-29 14:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 92.1379 | 30
2026-06-29 15:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 92.6348 | 30
2026-06-29 16:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 91.6124 | 30
2026-06-29 17:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 88.321 | 30
2026-06-29 18:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 82.3006 | 30
2026-06-29 19:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 79.3743 | 30
2026-06-29 20:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 76.3582 | 30
2026-06-29 21:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 72.8541 | 30
2026-06-29 22:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 69.9528 | 30
2026-06-29 23:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 68.6743 | 30
2026-06-30 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 66.3744 | 30
2026-06-30 01:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 65.8822 | 30
2026-06-30 02:00 | 21 | 1.0688 | 112.225 | 66.3107 | 30
2026-06-30 03:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 65.4227 | 30
2026-06-30 04:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 65.3708 | 30
2026-06-30 05:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 64.9255 | 30
2026-06-30 06:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 65.0651 | 30
2026-06-30 07:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 67.8465 | 30
2026-06-30 08:00 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 78.3084 | 30
2026-06-30 09:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 91.611 | 30
2026-06-30 10:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 93.6408 | 30
2026-06-30 11:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 94.3029 | 30
2026-06-30 12:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 87.6173 | 30
2026-06-30 13:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 86.8148 | 30
2026-06-30 14:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 92.1379 | 30
2026-06-30 15:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 92.6348 | 30
2026-06-30 16:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 91.6124 | 30
2026-06-30 17:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 88.321 | 30
2026-06-30 18:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 82.3006 | 30
2026-06-30 19:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 79.3743 | 30
2026-06-30 20:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 76.3582 | 30
2026-06-30 21:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 72.8541 | 30
2026-06-30 22:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 69.9528 | 30
2026-06-30 23:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 68.6743 | 30
2026-07-01 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 66.3744 | 30
2026-07-01 01:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 65.8822 | 30
2026-07-01 02:00 | 20.6 | 1.0718 | 112.5391 | 66.3107 | 30
2026-07-01 03:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 65.4227 | 30
2026-07-01 04:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 65.3708 | 30
2026-07-01 05:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 64.9255 | 30
2026-07-01 06:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 65.0651 | 30
2026-07-01 07:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 67.8465 | 30
2026-07-01 08:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 78.3084 | 30
2026-07-01 09:00 | 19 | 1.0837 | 113.7903 | 91.611 | 30
2026-07-01 10:00 | 19 | 1.0837 | 113.7903 | 93.6408 | 30
2026-07-01 11:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 94.3029 | 30
2026-07-01 12:00 | 19.1 | 1.083 | 113.7124 | 87.6173 | 30
2026-07-01 13:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 86.8148 | 30
2026-07-01 14:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 92.1379 | 30
2026-07-01 15:00 | 19.5 | 1.08 | 113.4003 | 92.6348 | 30
2026-07-01 16:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 91.6124 | 30
2026-07-01 17:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 88.321 | 30
2026-07-01 18:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 82.3006 | 30
2026-07-01 19:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 79.3743 | 30
2026-07-01 20:00 | 19.6 | 1.0793 | 113.3221 | 76.3582 | 30
2026-07-01 21:00 | 19.7 | 1.0785 | 113.244 | 72.8541 | 30
2026-07-01 22:00 | 19.8 | 1.0778 | 113.1658 | 69.9528 | 30
2026-07-01 23:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 68.6743 | 30
2026-07-02 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 66.3744 | 30
2026-07-02 01:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 65.8822 | 30
2026-07-02 02:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 66.3107 | 30
2026-07-02 03:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 65.4227 | 30
2026-07-02 04:00 | 20.1 | 1.0755 | 112.9311 | 65.3708 | 30
2026-07-02 05:00 | 20.5 | 1.0725 | 112.6176 | 64.9255 | 30
2026-07-02 06:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 65.0651 | 30
2026-07-02 07:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 67.8465 | 30
2026-07-02 08:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 78.3084 | 30
2026-07-02 09:00 | 22.8 | 1.0553 | 110.8042 | 91.611 | 30
2026-07-02 10:00 | 22.9 | 1.0545 | 110.7249 | 93.6408 | 30
2026-07-02 11:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 94.3029 | 30
2026-07-02 12:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 87.6173 | 30
2026-07-02 13:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 86.8148 | 30
2026-07-02 14:00 | 22.8 | 1.0553 | 110.8042 | 92.1379 | 30
2026-07-02 15:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 92.6348 | 30
2026-07-02 16:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 91.6124 | 30
2026-07-02 17:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 88.321 | 30
2026-07-02 18:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 82.3006 | 30
2026-07-02 19:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 79.3743 | 30
2026-07-02 20:00 | 20.7 | 1.0711 | 112.4607 | 76.3582 | 30
2026-07-02 21:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 72.8541 | 30
2026-07-02 22:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 69.9528 | 30
2026-07-02 23:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 68.6743 | 30
2026-07-03 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 66.3744 | 30
2026-07-03 01:00 | 20.2 | 1.0748 | 112.8528 | 65.8822 | 30
2026-07-03 02:00 | 20 | 1.0763 | 113.0094 | 66.3107 | 30
2026-07-03 03:00 | 19.9 | 1.077 | 113.0876 | 65.4227 | 30
2026-07-03 04:00 | 20.3 | 1.074 | 112.7744 | 65.3708 | 30
2026-07-03 05:00 | 20.4 | 1.0733 | 112.696 | 64.9255 | 30
2026-07-03 06:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 65.0651 | 30
2026-07-03 07:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 67.8465 | 30
2026-07-03 08:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 78.3084 | 30
2026-07-03 09:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 91.611 | 30
2026-07-03 10:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 93.6408 | 30
2026-07-03 11:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 94.3029 | 30
2026-07-03 12:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 87.6173 | 30
2026-07-03 13:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 86.8148 | 30
2026-07-03 14:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 92.1379 | 30
2026-07-03 15:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 92.6348 | 30
2026-07-03 16:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 91.6124 | 30
2026-07-03 17:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 88.321 | 30
2026-07-03 18:00 | 22.9 | 1.0545 | 110.7249 | 82.3006 | 30
2026-07-03 19:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 79.3743 | 30
2026-07-03 20:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 76.3582 | 30
2026-07-03 21:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 72.8541 | 30
2026-07-03 22:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 69.9528 | 30
2026-07-03 23:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 68.6743 | 30
2026-07-04 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 66.3744 | 30
2026-07-04 01:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 65.8822 | 30
2026-07-04 02:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 66.3107 | 30
2026-07-04 03:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 65.4227 | 30
2026-07-04 04:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 65.3708 | 30
2026-07-04 05:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 64.9255 | 30
2026-07-04 06:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 65.0651 | 30
2026-07-04 07:00 | 20.8 | 1.0703 | 112.3821 | 67.8465 | 30
2026-07-04 08:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 78.3084 | 30
2026-07-04 09:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 91.611 | 30
2026-07-04 10:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 93.6408 | 30
2026-07-04 11:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 94.3029 | 30
2026-07-04 12:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 87.6173 | 30
2026-07-04 13:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 86.8148 | 30
2026-07-04 14:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 92.1379 | 30
2026-07-04 15:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 92.6348 | 30
2026-07-04 16:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 91.6124 | 30
2026-07-04 17:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 88.321 | 30
2026-07-04 18:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 82.3006 | 30
2026-07-04 19:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 79.3743 | 30
2026-07-04 20:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 76.3582 | 30
2026-07-04 21:00 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 72.8541 | 30
2026-07-04 22:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 69.9528 | 30
2026-07-04 23:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 68.6743 | 30
2026-07-05 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 66.3744 | 30
2026-07-05 01:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 65.8822 | 30
2026-07-05 02:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 66.3107 | 30
2026-07-05 03:00 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 65.4227 | 30
2026-07-05 04:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 65.3708 | 30
2026-07-05 05:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 64.9255 | 30
2026-07-05 06:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 65.0651 | 30
2026-07-05 07:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 67.8465 | 30
2026-07-05 08:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 78.3084 | 30
2026-07-05 09:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 91.611 | 30
2026-07-05 10:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 93.6408 | 30
2026-07-05 11:00 | 22.9 | 1.0545 | 110.7249 | 94.3029 | 30
2026-07-05 12:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 87.6173 | 30
2026-07-05 13:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 86.8148 | 30
2026-07-05 14:00 | 22.9 | 1.0545 | 110.7249 | 92.1379 | 30
2026-07-05 15:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 92.6348 | 30
2026-07-05 16:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 91.6124 | 30
2026-07-05 17:00 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 88.321 | 30
2026-07-05 18:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 82.3006 | 30
2026-07-05 19:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 79.3743 | 30
2026-07-05 20:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 76.3582 | 30
2026-07-05 21:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 72.8541 | 30
2026-07-05 22:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 69.9528 | 30
2026-07-05 23:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 68.6743 | 30
2026-07-06 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 66.3744 | 30
2026-07-06 01:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 65.8822 | 30
2026-07-06 02:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 66.3107 | 30
2026-07-06 03:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 65.4227 | 30
2026-07-06 04:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 65.3708 | 30
2026-07-06 05:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 64.9255 | 30
2026-07-06 06:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 65.0651 | 30
2026-07-06 07:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 67.8465 | 30
2026-07-06 08:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 78.3084 | 30
2026-07-06 09:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 91.611 | 30
2026-07-06 10:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 93.6408 | 30
2026-07-06 11:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 94.3029 | 30
2026-07-06 12:00 | 27.1 | 1.0225 | 107.3619 | 87.6173 | 30
2026-07-06 13:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 86.8148 | 30
2026-07-06 14:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 92.1379 | 30
2026-07-06 15:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 92.6348 | 30
2026-07-06 16:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 91.6124 | 30
2026-07-06 17:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 88.321 | 30
2026-07-06 18:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 82.3006 | 30
2026-07-06 19:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 79.3743 | 30
2026-07-06 20:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 76.3582 | 30
2026-07-06 21:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 72.8541 | 30
2026-07-06 22:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 69.9528 | 30
2026-07-06 23:00 | 20.9 | 1.0696 | 112.3036 | 68.6743 | 30
2026-07-07 | 21.3 | 1.0666 | 111.989 | 66.3744 | 30
2026-07-07 01:00 | 21.1 | 1.0681 | 112.1463 | 65.8822 | 30
2026-07-07 02:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 66.3107 | 30
2026-07-07 03:00 | 22.8 | 1.0553 | 110.8042 | 65.4227 | 30
2026-07-07 04:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 65.3708 | 30
2026-07-07 05:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 64.9255 | 30
2026-07-07 06:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 65.0651 | 30
2026-07-07 07:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 67.8465 | 30
2026-07-07 08:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 78.3084 | 30
2026-07-07 09:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 91.611 | 30
2026-07-07 10:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 93.6408 | 30
2026-07-07 11:00 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 94.3029 | 30
2026-07-07 12:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 87.6173 | 30
2026-07-07 13:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 86.8148 | 30
2026-07-07 14:00 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 92.1379 | 30
2026-07-07 15:00 | 26.5 | 1.0271 | 107.8464 | 92.6348 | 30
2026-07-07 16:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 91.6124 | 30
2026-07-07 17:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 88.321 | 30
2026-07-07 18:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 82.3006 | 30
2026-07-07 19:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 79.3743 | 30
2026-07-07 20:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 76.3582 | 30
2026-07-07 21:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 72.8541 | 30
2026-07-07 22:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 69.9528 | 30
2026-07-07 23:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 68.6743 | 30
2026-07-08 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 66.3744 | 30
2026-07-08 01:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 65.8822 | 30
2026-07-08 02:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 66.3107 | 30
2026-07-08 03:00 | 22.9 | 1.0545 | 110.7249 | 65.4227 | 30
2026-07-08 04:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 65.3708 | 30
2026-07-08 05:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 64.9255 | 30
2026-07-08 06:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 65.0651 | 30
2026-07-08 07:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 67.8465 | 30
2026-07-08 08:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 78.3084 | 30
2026-07-08 09:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 91.611 | 30
2026-07-08 10:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 93.6408 | 30
2026-07-08 11:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 94.3029 | 30
2026-07-08 12:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 87.6173 | 30
2026-07-08 13:00 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 86.8148 | 30
2026-07-08 14:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 92.1379 | 30
2026-07-08 15:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 92.6348 | 30
2026-07-08 16:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 91.6124 | 30
2026-07-08 17:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 88.321 | 30
2026-07-08 18:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 82.3006 | 30
2026-07-08 19:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 79.3743 | 30
2026-07-08 20:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 76.3582 | 30
2026-07-08 21:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 72.8541 | 30
2026-07-08 22:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 69.9528 | 30
2026-07-08 23:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 68.6743 | 30
2026-07-09 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 66.3744 | 30
2026-07-09 01:00 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 65.8822 | 30
2026-07-09 02:00 | 22.8 | 1.0553 | 110.8042 | 66.3107 | 30
2026-07-09 03:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 65.4227 | 30
2026-07-09 04:00 | 21.5 | 1.0651 | 111.8315 | 65.3708 | 30
2026-07-09 05:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 64.9255 | 30
2026-07-09 06:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 65.0651 | 30
2026-07-09 07:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 67.8465 | 30
2026-07-09 08:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 78.3084 | 30
2026-07-09 09:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 91.611 | 30
2026-07-09 10:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 93.6408 | 30
2026-07-09 11:00 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 94.3029 | 30
2026-07-09 12:00 | 26.5 | 1.0271 | 107.8464 | 87.6173 | 30
2026-07-09 13:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 86.8148 | 30
2026-07-09 14:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 92.1379 | 30
2026-07-09 15:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 92.6348 | 30
2026-07-09 16:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 91.6124 | 30
2026-07-09 17:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 88.321 | 30
2026-07-09 18:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 82.3006 | 30
2026-07-09 19:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 79.3743 | 30
2026-07-09 20:00 | 21.2 | 1.0673 | 112.0677 | 76.3582 | 30
2026-07-09 21:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 72.8541 | 30
2026-07-09 22:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 69.9528 | 30
2026-07-09 23:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 68.6743 | 30
2026-07-10 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 66.3744 | 30
2026-07-10 01:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 65.8822 | 30
2026-07-10 02:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 66.3107 | 30
2026-07-10 03:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 65.4227 | 30
2026-07-10 04:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 65.3708 | 30
2026-07-10 05:00 | 21.4 | 1.0658 | 111.9102 | 64.9255 | 30
2026-07-10 06:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 65.0651 | 30
2026-07-10 07:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 67.8465 | 30
2026-07-10 08:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 78.3084 | 30
2026-07-10 09:00 | 25.9 | 1.0317 | 108.3296 | 91.611 | 30
2026-07-10 10:00 | 27.6 | 1.0186 | 106.9571 | 93.6408 | 30
2026-07-10 11:00 | 27.7 | 1.0179 | 106.876 | 94.3029 | 30
2026-07-10 12:00 | 27.8 | 1.0171 | 106.7949 | 87.6173 | 30
2026-07-10 13:00 | 28 | 1.0155 | 106.6325 | 86.8148 | 30
2026-07-10 14:00 | 27.8 | 1.0171 | 106.7949 | 92.1379 | 30
2026-07-10 15:00 | 27.5 | 1.0194 | 107.0381 | 92.6348 | 30
2026-07-10 16:00 | 26.8 | 1.0248 | 107.6044 | 91.6124 | 30
2026-07-10 17:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 88.321 | 30
2026-07-10 18:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 82.3006 | 30
2026-07-10 19:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 79.3743 | 30
2026-07-10 20:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 76.3582 | 30
2026-07-10 21:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 72.8541 | 30
2026-07-10 22:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 69.9528 | 30
2026-07-10 23:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 68.6743 | 30
2026-07-11 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 66.3744 | 30
2026-07-11 01:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 65.8822 | 30
2026-07-11 02:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 66.3107 | 30
2026-07-11 03:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 65.4227 | 30
2026-07-11 04:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 65.3708 | 30
2026-07-11 05:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 64.9255 | 30
2026-07-11 06:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 65.0651 | 30
2026-07-11 07:00 | 26.1 | 1.0302 | 108.1687 | 67.8465 | 30
2026-07-11 08:00 | 27.2 | 1.0217 | 107.281 | 78.3084 | 30
2026-07-11 09:00 | 27.8 | 1.0171 | 106.7949 | 91.611 | 30
2026-07-11 10:00 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 93.6408 | 30
2026-07-11 11:00 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 94.3029 | 30
2026-07-11 12:00 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 87.6173 | 30
2026-07-11 13:00 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 86.8148 | 30
2026-07-11 14:00 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 92.1379 | 30
2026-07-11 15:00 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 92.6348 | 30
2026-07-11 16:00 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 91.6124 | 30
2026-07-11 17:00 | 27.5 | 1.0194 | 107.0381 | 88.321 | 30
2026-07-11 18:00 | 26.1 | 1.0302 | 108.1687 | 82.3006 | 30
2026-07-11 19:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 79.3743 | 30
2026-07-11 20:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 76.3582 | 30
2026-07-11 21:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 72.8541 | 30
2026-07-11 22:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 69.9528 | 30
2026-07-11 23:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 68.6743 | 30
2026-07-12 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 66.3744 | 30
2026-07-12 01:00 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 65.8822 | 30
2026-07-12 02:00 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 66.3107 | 30
2026-07-12 03:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 65.4227 | 30
2026-07-12 04:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 65.3708 | 30
2026-07-12 05:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 64.9255 | 30
2026-07-12 06:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 65.0651 | 30
2026-07-12 07:00 | 26.7 | 1.0256 | 107.6851 | 67.8465 | 30
2026-07-12 08:00 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 78.3084 | 30
2026-07-12 09:00 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 91.611 | 30
2026-07-12 10:00 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 93.6408 | 30
2026-07-12 11:00 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 94.3029 | 30
2026-07-12 12:00 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 87.6173 | 30
2026-07-12 13:00 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 86.8148 | 30
2026-07-12 14:00 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 92.1379 | 30
2026-07-12 15:00 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 92.6348 | 30
2026-07-12 16:00 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 91.6124 | 30
2026-07-12 17:00 | 27.1 | 1.0225 | 107.3619 | 88.321 | 30
2026-07-12 18:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 82.3006 | 30
2026-07-12 19:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 79.3743 | 30
2026-07-12 20:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 76.3582 | 30
2026-07-12 21:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 72.8541 | 30
2026-07-12 22:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 69.9528 | 30
2026-07-12 23:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 68.6743 | 30
2026-07-13 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 66.3744 | 30
2026-07-13 01:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 65.8822 | 30
2026-07-13 02:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 66.3107 | 30
2026-07-13 03:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 65.4227 | 30
2026-07-13 04:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 65.3708 | 30
2026-07-13 05:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 64.9255 | 30
2026-07-13 06:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 65.0651 | 30
2026-07-13 07:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 67.8465 | 30
2026-07-13 08:00 | 26.8 | 1.0248 | 107.6044 | 78.3084 | 30
2026-07-13 09:00 | 27.6 | 1.0186 | 106.9571 | 91.611 | 30
2026-07-13 10:00 | 28 | 1.0155 | 106.6325 | 93.6408 | 30
2026-07-13 11:00 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 94.3029 | 30
2026-07-13 12:00 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 87.6173 | 30
2026-07-13 13:00 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 86.8148 | 30
2026-07-13 14:00 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 92.1379 | 30
2026-07-13 15:00 | 28.2 | 1.014 | 106.47 | 92.6348 | 30
2026-07-13 16:00 | 27.5 | 1.0194 | 107.0381 | 91.6124 | 30
2026-07-13 17:00 | 26.5 | 1.0271 | 107.8464 | 88.321 | 30
2026-07-13 18:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 82.3006 | 30
2026-07-13 19:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 79.3743 | 30
2026-07-13 20:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 76.3582 | 30
2026-07-13 21:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 72.8541 | 30
2026-07-13 22:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 69.9528 | 30
2026-07-13 23:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 68.6743 | 30
2026-07-14 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 66.3744 | 30
2026-07-14 01:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 65.8822 | 30
2026-07-14 02:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 66.3107 | 30
2026-07-14 03:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 65.4227 | 30
2026-07-14 04:00 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 65.3708 | 30
2026-07-14 05:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 64.9255 | 30
2026-07-14 06:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 65.0651 | 30
2026-07-14 07:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 67.8465 | 30
2026-07-14 08:00 | 26.1 | 1.0302 | 108.1687 | 78.3084 | 30
2026-07-14 09:00 | 27.9 | 1.0163 | 106.7137 | 91.611 | 30
2026-07-14 10:00 | 27.3 | 1.021 | 107.2001 | 93.6408 | 30
2026-07-14 11:00 | 26.7 | 1.0256 | 107.6851 | 94.3029 | 30
2026-07-14 12:00 | 27.8 | 1.0171 | 106.7949 | 87.6173 | 30
2026-07-14 13:00 | 27.8 | 1.0171 | 106.7949 | 86.8148 | 30
2026-07-14 14:00 | 27.7 | 1.0179 | 106.876 | 92.1379 | 30
2026-07-14 15:00 | 27.6 | 1.0186 | 106.9571 | 92.6348 | 30
2026-07-14 16:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 91.6124 | 30
2026-07-14 17:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 88.321 | 30
2026-07-14 18:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 82.3006 | 30
2026-07-14 19:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 79.3743 | 30
2026-07-14 20:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 76.3582 | 30
2026-07-14 21:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 72.8541 | 30
2026-07-14 22:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 69.9528 | 30
2026-07-14 23:00 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 68.6743 | 30
2026-07-15 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 66.3744 | 30
2026-07-15 01:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 65.8822 | 30
2026-07-15 02:00 | 22.8 | 1.0553 | 110.8042 | 66.3107 | 30
2026-07-15 03:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 65.4227 | 30
2026-07-15 04:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 65.3708 | 30
2026-07-15 05:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 64.9255 | 30
2026-07-15 06:00 | 21.8 | 1.0628 | 111.5949 | 65.0651 | 30
2026-07-15 07:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 67.8465 | 30
2026-07-15 08:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 78.3084 | 30
2026-07-15 09:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 91.611 | 30
2026-07-15 10:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 93.6408 | 30
2026-07-15 11:00 | 26.4 | 1.0279 | 107.9271 | 94.3029 | 30
2026-07-15 12:00 | 26.4 | 1.0279 | 107.9271 | 87.6173 | 30
2026-07-15 13:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 86.8148 | 30
2026-07-15 14:00 | 25.9 | 1.0317 | 108.3296 | 92.1379 | 30
2026-07-15 15:00 | 26.1 | 1.0302 | 108.1687 | 92.6348 | 30
2026-07-15 16:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 91.6124 | 30
2026-07-15 17:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 88.321 | 30
2026-07-15 18:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 82.3006 | 30
2026-07-15 19:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 79.3743 | 30
2026-07-15 20:00 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 76.3582 | 30
2026-07-15 21:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 72.8541 | 30
2026-07-15 22:00 | 27.8 | 1.0171 | 106.7949 | 69.9528 | 30
2026-07-15 23:00 | 27.2 | 1.0217 | 107.281 | 68.6743 | 30
2026-07-16 | 27.1 | 1.0225 | 107.3619 | 66.3744 | 30
2026-07-16 01:00 | 27.3 | 1.021 | 107.2001 | 65.8822 | 30
2026-07-16 02:00 | 26.9 | 1.024 | 107.5236 | 66.3107 | 30
2026-07-16 03:00 | 26.8 | 1.0248 | 107.6044 | 65.4227 | 30
2026-07-16 04:00 | 26.5 | 1.0271 | 107.8464 | 65.3708 | 30
2026-07-16 05:00 | 26.1 | 1.0302 | 108.1687 | 64.9255 | 30
2026-07-16 06:00 | 26.9 | 1.024 | 107.5236 | 65.0651 | 30
2026-07-16 07:00 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 67.8465 | 30
2026-07-16 08:00 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 78.3084 | 30
2026-07-16 09:00 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 91.611 | 30
2026-07-16 10:00 | 31.3 | 0.98981 | 103.9301 | 93.6408 | 30
2026-07-16 11:00 | 27.4 | 1.0202 | 107.1191 | 94.3029 | 30
2026-07-16 12:00 | 27.7 | 1.0179 | 106.876 | 87.6173 | 30
2026-07-16 13:00 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 86.8148 | 30
2026-07-16 14:00 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 92.1379 | 30
2026-07-16 15:00 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 92.6348 | 30
2026-07-16 16:00 | 26.5 | 1.0271 | 107.8464 | 91.6124 | 30
2026-07-16 17:00 | 26.1 | 1.0302 | 108.1687 | 88.321 | 30
2026-07-16 18:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 82.3006 | 30
2026-07-16 19:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 79.3743 | 30
2026-07-16 20:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 76.3582 | 30
2026-07-16 21:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 72.8541 | 30
2026-07-16 22:00 | 26.5 | 1.0271 | 107.8464 | 69.9528 | 30
2026-07-16 23:00 | 27 | 1.0233 | 107.4428 | 68.6743 | 30
2026-07-17 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 66.3744 | 30
2026-07-17 01:00 | 27.9 | 1.0163 | 106.7137 | 65.8822 | 30
2026-07-17 02:00 | 27.6 | 1.0186 | 106.9571 | 66.3107 | 30
2026-07-17 03:00 | 27.9 | 1.0163 | 106.7137 | 65.4227 | 30
2026-07-17 04:00 | 27.3 | 1.021 | 107.2001 | 65.3708 | 30
2026-07-17 05:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 64.9255 | 30
2026-07-17 06:00 | 26.5 | 1.0271 | 107.8464 | 65.0651 | 30
2026-07-17 07:00 | 27.1 | 1.0225 | 107.3619 | 67.8465 | 30
2026-07-17 08:00 | 28.1 | 1.0148 | 106.5513 | 78.3084 | 30
2026-07-17 09:00 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 91.611 | 30
2026-07-17 10:00 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 93.6408 | 30
2026-07-17 11:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 94.3029 | 30
2026-07-17 12:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 87.6173 | 30
2026-07-17 13:00 | 27.6 | 1.0186 | 106.9571 | 86.8148 | 30
2026-07-17 14:00 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 92.1379 | 30
2026-07-17 15:00 | 25.9 | 1.0317 | 108.3296 | 92.6348 | 30
2026-07-17 16:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 91.6124 | 30
2026-07-17 17:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 88.321 | 30
2026-07-17 18:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 82.3006 | 30
2026-07-17 19:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 79.3743 | 30
2026-07-17 20:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 76.3582 | 30
2026-07-17 21:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 72.8541 | 30
2026-07-17 22:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 69.9528 | 30
2026-07-17 23:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 68.6743 | 30
2026-07-18 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 66.3744 | 30
2026-07-18 01:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 65.8822 | 30
2026-07-18 02:00 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 66.3107 | 30
2026-07-18 03:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 65.4227 | 30
2026-07-18 04:00 | 22.9 | 1.0545 | 110.7249 | 65.3708 | 30
2026-07-18 05:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 64.9255 | 30
2026-07-18 06:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 65.0651 | 30
2026-07-18 07:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 67.8465 | 30
2026-07-18 08:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 78.3084 | 30
2026-07-18 09:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 91.611 | 30
2026-07-18 10:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 93.6408 | 30
2026-07-18 11:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 94.3029 | 30
2026-07-18 12:00 | 26.7 | 1.0256 | 107.6851 | 87.6173 | 30
2026-07-18 13:00 | 26.9 | 1.024 | 107.5236 | 86.8148 | 30
2026-07-18 14:00 | 27.2 | 1.0217 | 107.281 | 92.1379 | 30
2026-07-18 15:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 92.6348 | 30
2026-07-18 16:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 91.6124 | 30
2026-07-18 17:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 88.321 | 30
2026-07-18 18:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 82.3006 | 30
2026-07-18 19:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 79.3743 | 30
2026-07-18 20:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 76.3582 | 30
2026-07-18 21:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 72.8541 | 30
2026-07-18 22:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 69.9528 | 30
2026-07-18 23:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 68.6743 | 30
2026-07-19 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 66.3744 | 30
2026-07-19 01:00 | 22.3 | 1.059 | 111.2 | 65.8822 | 30
2026-07-19 02:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 66.3107 | 30
2026-07-19 03:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 65.4227 | 30
2026-07-19 04:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 65.3708 | 30
2026-07-19 05:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 64.9255 | 30
2026-07-19 06:00 | 21.6 | 1.0643 | 111.7527 | 65.0651 | 30
2026-07-19 07:00 | 21.7 | 1.0636 | 111.6738 | 67.8465 | 30
2026-07-19 08:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 78.3084 | 30
2026-07-19 09:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 91.611 | 30
2026-07-19 10:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 93.6408 | 30
2026-07-19 11:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 94.3029 | 30
2026-07-19 12:00 | 27.9 | 1.0163 | 106.7137 | 87.6173 | 30
2026-07-19 13:00 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 86.8148 | 30
2026-07-19 14:00 | 27.8 | 1.0171 | 106.7949 | 92.1379 | 30
2026-07-19 15:00 | 28.2 | 1.014 | 106.47 | 92.6348 | 30
2026-07-19 16:00 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 91.6124 | 30
2026-07-19 17:00 | 25.9 | 1.0317 | 108.3296 | 88.321 | 30
2026-07-19 18:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 82.3006 | 30
2026-07-19 19:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 79.3743 | 30
2026-07-19 20:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 76.3582 | 30
2026-07-19 21:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 72.8541 | 30
2026-07-19 22:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 69.9528 | 30
2026-07-19 23:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 68.6743 | 30
2026-07-20 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 66.3744 | 30
2026-07-20 01:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 65.8822 | 30
2026-07-20 02:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 66.3107 | 30
2026-07-20 03:00 | 22 | 1.0613 | 111.4371 | 65.4227 | 30
2026-07-20 04:00 | 21.9 | 1.0621 | 111.516 | 65.3708 | 30
2026-07-20 05:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 64.9255 | 30
2026-07-20 06:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 65.0651 | 30
2026-07-20 07:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 67.8465 | 30
2026-07-20 08:00 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 78.3084 | 30
2026-07-20 09:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 91.611 | 30
2026-07-20 10:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 93.6408 | 30
2026-07-20 11:00 | 27.3 | 1.021 | 107.2001 | 94.3029 | 30
2026-07-20 12:00 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 87.6173 | 30
2026-07-20 13:00 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 86.8148 | 30
2026-07-20 14:00 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 92.1379 | 30
2026-07-20 15:00 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 92.6348 | 30
2026-07-20 16:00 | 26.8 | 1.0248 | 107.6044 | 91.6124 | 30
2026-07-20 17:00 | 25.9 | 1.0317 | 108.3296 | 88.321 | 30
2026-07-20 18:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 82.3006 | 30
2026-07-20 19:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 79.3743 | 30
2026-07-20 20:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 76.3582 | 30
2026-07-20 21:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 72.8541 | 30
2026-07-20 22:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 69.9528 | 30
2026-07-20 23:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 68.6743 | 30
2026-07-21 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 66.3744 | 30
2026-07-21 01:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 65.8822 | 30
2026-07-21 02:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 66.3107 | 30
2026-07-21 03:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 65.4227 | 30
2026-07-21 04:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 65.3708 | 30
2026-07-21 05:00 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 64.9255 | 30
2026-07-21 06:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 65.0651 | 30
2026-07-21 07:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 67.8465 | 30
2026-07-21 08:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 78.3084 | 30
2026-07-21 09:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 91.611 | 30
2026-07-21 10:00 | 27 | 1.0233 | 107.4428 | 93.6408 | 30
2026-07-21 11:00 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 94.3029 | 30
2026-07-21 12:00 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 87.6173 | 30
2026-07-21 13:00 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 86.8148 | 30
2026-07-21 14:00 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 92.1379 | 30
2026-07-21 15:00 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 92.6348 | 30
2026-07-21 16:00 | 27.7 | 1.0179 | 106.876 | 91.6124 | 30
2026-07-21 17:00 | 26.8 | 1.0248 | 107.6044 | 88.321 | 30
2026-07-21 18:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 82.3006 | 30
2026-07-21 19:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 79.3743 | 30
2026-07-21 20:00 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 76.3582 | 30
2026-07-21 21:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 72.8541 | 30
2026-07-21 22:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 69.9528 | 30
2026-07-21 23:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 68.6743 | 30
2026-07-22 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 66.3744 | 30
2026-07-22 01:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 65.8822 | 30
2026-07-22 02:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 66.3107 | 30
2026-07-22 03:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 65.4227 | 30
2026-07-22 04:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 65.3708 | 30
2026-07-22 05:00 | 22.4 | 1.0583 | 111.1209 | 64.9255 | 30
2026-07-22 06:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 65.0651 | 30
2026-07-22 07:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 67.8465 | 30
2026-07-22 08:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 78.3084 | 30
2026-07-22 09:00 | 26.4 | 1.0279 | 107.9271 | 91.611 | 30
2026-07-22 10:00 | 27.5 | 1.0194 | 107.0381 | 93.6408 | 30
2026-07-22 11:00 | 27.9 | 1.0163 | 106.7137 | 94.3029 | 30
2026-07-22 12:00 | 27.8 | 1.0171 | 106.7949 | 87.6173 | 30
2026-07-22 13:00 | 27.7 | 1.0179 | 106.876 | 86.8148 | 30
2026-07-22 14:00 | 27.7 | 1.0179 | 106.876 | 92.1379 | 30
2026-07-22 15:00 | 27.8 | 1.0171 | 106.7949 | 92.6348 | 30
2026-07-22 16:00 | 26.9 | 1.024 | 107.5236 | 91.6124 | 30
2026-07-22 17:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 88.321 | 30
2026-07-22 18:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 82.3006 | 30
2026-07-22 19:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 79.3743 | 30
2026-07-22 20:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 76.3582 | 30
2026-07-22 21:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 72.8541 | 30
2026-07-22 22:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 69.9528 | 30
2026-07-22 23:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 68.6743 | 30
2026-07-23 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 66.3744 | 30
2026-07-23 01:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 65.8822 | 30
2026-07-23 02:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 66.3107 | 30
2026-07-23 03:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 65.4227 | 30
2026-07-23 04:00 | 23.5 | 1.05 | 110.2485 | 65.3708 | 30
2026-07-23 05:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 64.9255 | 30
2026-07-23 06:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 65.0651 | 30
2026-07-23 07:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 67.8465 | 30
2026-07-23 08:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 78.3084 | 30
2026-07-23 09:00 | 27.8 | 1.0171 | 106.7949 | 91.611 | 30
2026-07-23 10:00 | 28.1 | 1.0148 | 106.5513 | 93.6408 | 30
2026-07-23 11:00 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 94.3029 | 30
2026-07-23 12:00 | 28 | 1.0155 | 106.6325 | 87.6173 | 30
2026-07-23 13:00 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 86.8148 | 30
2026-07-23 14:00 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 92.1379 | 30
2026-07-23 15:00 | 27.8 | 1.0171 | 106.7949 | 92.6348 | 30
2026-07-23 16:00 | 27.1 | 1.0225 | 107.3619 | 91.6124 | 30
2026-07-23 17:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 88.321 | 30
2026-07-23 18:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 82.3006 | 30
2026-07-23 19:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 79.3743 | 30
2026-07-23 20:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 76.3582 | 30
2026-07-23 21:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 72.8541 | 30
2026-07-23 22:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 69.9528 | 30
2026-07-23 23:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 68.6743 | 30
2026-07-24 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 66.3744 | 30
2026-07-24 01:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 65.8822 | 30
2026-07-24 02:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 66.3107 | 30
2026-07-24 03:00 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 65.4227 | 30
2026-07-24 04:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 65.3708 | 30
2026-07-24 05:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 64.9255 | 30
2026-07-24 06:00 | 27.5 | 1.0194 | 107.0381 | 65.0651 | 30
2026-07-24 07:00 | 28 | 1.0155 | 106.6325 | 67.8465 | 30
2026-07-24 08:00 | 28 | 1.0155 | 106.6325 | 78.3084 | 30
2026-07-24 09:00 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 91.611 | 30
2026-07-24 10:00 | 27.6 | 1.0186 | 106.9571 | 93.6408 | 30
2026-07-24 11:00 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 94.3029 | 30
2026-07-24 12:00 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 87.6173 | 30
2026-07-24 13:00 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 86.8148 | 30
2026-07-24 14:00 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 92.1379 | 30
2026-07-24 15:00 | 28.1 | 1.0148 | 106.5513 | 92.6348 | 30
2026-07-24 16:00 | 27.7 | 1.0179 | 106.876 | 91.6124 | 30
2026-07-24 17:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 88.321 | 30
2026-07-24 18:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 82.3006 | 30
2026-07-24 19:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 79.3743 | 30
2026-07-24 20:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 76.3582 | 30
2026-07-24 21:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 72.8541 | 30
2026-07-24 22:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 69.9528 | 30
2026-07-24 23:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 68.6743 | 30
2026-07-25 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 66.3744 | 30
2026-07-25 01:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 65.8822 | 30
2026-07-25 02:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 66.3107 | 30
2026-07-25 03:00 | 26.7 | 1.0256 | 107.6851 | 65.4227 | 30
2026-07-25 04:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 65.3708 | 30
2026-07-25 05:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 64.9255 | 30
2026-07-25 06:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 65.0651 | 30
2026-07-25 07:00 | 27.2 | 1.0217 | 107.281 | 67.8465 | 30
2026-07-25 08:00 | 28.1 | 1.0148 | 106.5513 | 78.3084 | 30
2026-07-25 09:00 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 91.611 | 30
2026-07-25 10:00 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 93.6408 | 30
2026-07-25 11:00 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 94.3029 | 30
2026-07-25 12:00 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 87.6173 | 30
2026-07-25 13:00 | 27.2 | 1.0217 | 107.281 | 86.8148 | 30
2026-07-25 14:00 | 27.4 | 1.0202 | 107.1191 | 92.1379 | 30
2026-07-25 15:00 | 26.9 | 1.024 | 107.5236 | 92.6348 | 30
2026-07-25 16:00 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 91.6124 | 30
2026-07-25 17:00 | 26.4 | 1.0279 | 107.9271 | 88.321 | 30
2026-07-25 18:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 82.3006 | 30
2026-07-25 19:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 79.3743 | 30
2026-07-25 20:00 | 27.5 | 1.0194 | 107.0381 | 76.3582 | 30
2026-07-25 21:00 | 27.3 | 1.021 | 107.2001 | 72.8541 | 30
2026-07-25 22:00 | 27.2 | 1.0217 | 107.281 | 69.9528 | 30
2026-07-25 23:00 | 27.4 | 1.0202 | 107.1191 | 68.6743 | 30
2026-07-26 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 66.3744 | 30
2026-07-26 01:00 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 65.8822 | 30
2026-07-26 02:00 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 66.3107 | 30
2026-07-26 03:00 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 65.4227 | 30
2026-07-26 04:00 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 65.3708 | 30
2026-07-26 05:00 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 64.9255 | 30
2026-07-26 06:00 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 65.0651 | 30
2026-07-26 07:00 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 67.8465 | 30
2026-07-26 08:00 | 31 | 0.99217 | 104.1776 | 78.3084 | 30
2026-07-26 09:00 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 91.611 | 30
2026-07-26 10:00 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 93.6408 | 30
2026-07-26 11:00 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 94.3029 | 30
2026-07-26 12:00 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 87.6173 | 30
2026-07-26 13:00 | 31.2 | 0.9906 | 104.0126 | 86.8148 | 30
2026-07-26 14:00 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 92.1379 | 30
2026-07-26 15:00 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 92.6348 | 30
2026-07-26 16:00 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 91.6124 | 30
2026-07-26 17:00 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 88.321 | 30
2026-07-26 18:00 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 82.3006 | 30
2026-07-26 19:00 | 26.7 | 1.0256 | 107.6851 | 79.3743 | 30
2026-07-26 20:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 76.3582 | 30
2026-07-26 21:00 | 26.1 | 1.0302 | 108.1687 | 72.8541 | 30
2026-07-26 22:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 69.9528 | 30
2026-07-26 23:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 68.6743 | 30
2026-07-27 | 27.4 | 1.0202 | 107.1191 | 66.3744 | 30
2026-07-27 01:00 | 27.3 | 1.021 | 107.2001 | 65.8822 | 30
2026-07-27 02:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 66.3107 | 30
2026-07-27 03:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 65.4227 | 30
2026-07-27 04:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 65.3708 | 30
2026-07-27 05:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 64.9255 | 30
2026-07-27 06:00 | 27.6 | 1.0186 | 106.9571 | 65.0651 | 30
2026-07-27 07:00 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 67.8465 | 30
2026-07-27 08:00 | 28 | 1.0155 | 106.6325 | 78.3084 | 30
2026-07-27 09:00 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 91.611 | 30
2026-07-27 10:00 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 93.6408 | 30
2026-07-27 11:00 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 94.3029 | 30
2026-07-27 12:00 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 87.6173 | 30
2026-07-27 13:00 | 31.4 | 0.98902 | 103.8475 | 86.8148 | 30
2026-07-27 14:00 | 31.7 | 0.98666 | 103.5995 | 92.1379 | 30
2026-07-27 15:00 | 31.5 | 0.98824 | 103.7649 | 92.6348 | 30
2026-07-27 16:00 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 91.6124 | 30
2026-07-27 17:00 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 88.321 | 30
2026-07-27 18:00 | 28.1 | 1.0148 | 106.5513 | 82.3006 | 30
2026-07-27 19:00 | 26.5 | 1.0271 | 107.8464 | 79.3743 | 30
2026-07-27 20:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 76.3582 | 30
2026-07-27 21:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 72.8541 | 30
2026-07-27 22:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 69.9528 | 30
2026-07-27 23:00 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 68.6743 | 30
2026-07-28 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 66.3744 | 30
2026-07-28 01:00 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 65.8822 | 30
2026-07-28 02:00 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 66.3107 | 30
2026-07-28 03:00 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 65.4227 | 30
2026-07-28 04:00 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 65.3708 | 30
2026-07-28 05:00 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 64.9255 | 30
2026-07-28 06:00 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 65.0651 | 30
2026-07-28 07:00 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 67.8465 | 30
2026-07-28 08:00 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 78.3084 | 30
2026-07-28 09:00 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 91.611 | 30
2026-07-28 10:00 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 93.6408 | 30
2026-07-28 11:00 | 31.3 | 0.98981 | 103.9301 | 94.3029 | 30
2026-07-28 12:00 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 87.6173 | 30
2026-07-28 13:00 | 27.8 | 1.0171 | 106.7949 | 86.8148 | 30
2026-07-28 14:00 | 27.3 | 1.021 | 107.2001 | 92.1379 | 30
2026-07-28 15:00 | 27 | 1.0233 | 107.4428 | 92.6348 | 30
2026-07-28 16:00 | 27.2 | 1.0217 | 107.281 | 91.6124 | 30
2026-07-28 17:00 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 88.321 | 30
2026-07-28 18:00 | 27.7 | 1.0179 | 106.876 | 82.3006 | 30
2026-07-28 19:00 | 27.2 | 1.0217 | 107.281 | 79.3743 | 30
2026-07-28 20:00 | 27.8 | 1.0171 | 106.7949 | 76.3582 | 30
2026-07-28 21:00 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 72.8541 | 30
2026-07-28 22:00 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 69.9528 | 30
2026-07-28 23:00 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 68.6743 | 30
2026-07-29 | 30 | 1 | 105 | 66.3744 | 30
2026-07-29 01:00 | 29.9 | 1.0008 | 105.082 | 65.8822 | 30
2026-07-29 02:00 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 66.3107 | 30
2026-07-29 03:00 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 65.4227 | 30
2026-07-29 04:00 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 65.3708 | 30
2026-07-29 05:00 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 64.9255 | 30
2026-07-29 06:00 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 65.0651 | 30
2026-07-29 07:00 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 67.8465 | 30
2026-07-29 08:00 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 78.3084 | 30
2026-07-29 09:00 | 31.5 | 0.98824 | 103.7649 | 91.611 | 30
2026-07-29 10:00 | 33.6 | 0.97162 | 102.0196 | 93.6408 | 30
2026-07-29 11:00 | 35.2 | 0.95883 | 100.6769 | 94.3029 | 30
2026-07-29 12:00 | 34 | 0.96843 | 101.685 | 87.6173 | 30
2026-07-29 13:00 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 86.8148 | 30
2026-07-29 14:00 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 92.1379 | 30
2026-07-29 15:00 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 92.6348 | 30
2026-07-29 16:00 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 91.6124 | 30
2026-07-29 17:00 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 88.321 | 30
2026-07-29 18:00 | 33.6 | 0.97162 | 102.0196 | 82.3006 | 30
2026-07-29 19:00 | 33.2 | 0.9748 | 102.3535 | 79.3743 | 30
2026-07-29 20:00 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 76.3582 | 30
2026-07-29 21:00 | 31.3 | 0.98981 | 103.9301 | 72.8541 | 30
2026-07-29 22:00 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 69.9528 | 30
2026-07-29 23:00 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 68.6743 | 30
2026-07-30 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 66.3744 | 30
2026-07-30 01:00 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 65.8822 | 30
2026-07-30 02:00 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 66.3107 | 30
2026-07-30 03:00 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 65.4227 | 30
2026-07-30 04:00 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 65.3708 | 30
2026-07-30 05:00 | 27.8 | 1.0171 | 106.7949 | 64.9255 | 30
2026-07-30 06:00 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 65.0651 | 30
2026-07-30 07:00 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 67.8465 | 30
2026-07-30 08:00 | 31.4 | 0.98902 | 103.8475 | 78.3084 | 30
2026-07-30 09:00 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 91.611 | 30
2026-07-30 10:00 | 31.2 | 0.9906 | 104.0126 | 93.6408 | 30
2026-07-30 11:00 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 94.3029 | 30
2026-07-30 12:00 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 87.6173 | 30
2026-07-30 13:00 | 31.7 | 0.98666 | 103.5995 | 86.8148 | 30
2026-07-30 14:00 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 92.1379 | 30
2026-07-30 15:00 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 92.6348 | 30
2026-07-30 16:00 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 91.6124 | 30
2026-07-30 17:00 | 31.4 | 0.98902 | 103.8475 | 88.321 | 30
2026-07-30 18:00 | 31 | 0.99217 | 104.1776 | 82.3006 | 30
2026-07-30 19:00 | 31.1 | 0.99138 | 104.0952 | 79.3743 | 30
2026-07-30 20:00 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 76.3582 | 30
2026-07-30 21:00 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 72.8541 | 30
2026-07-30 22:00 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 69.9528 | 30
2026-07-30 23:00 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 68.6743 | 30
2026-07-31 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 66.3744 | 30
2026-07-31 01:00 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 65.8822 | 30
2026-07-31 02:00 | 28.2 | 1.014 | 106.47 | 66.3107 | 30
2026-07-31 03:00 | 27.4 | 1.0202 | 107.1191 | 65.4227 | 30
2026-07-31 04:00 | 27.1 | 1.0225 | 107.3619 | 65.3708 | 30
2026-07-31 05:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 64.9255 | 30
2026-07-31 06:00 | 27.2 | 1.0217 | 107.281 | 65.0651 | 30
2026-07-31 07:00 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 67.8465 | 30
2026-07-31 08:00 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 78.3084 | 30
2026-07-31 09:00 | 32.9 | 0.97718 | 102.6035 | 91.611 | 30
2026-07-31 10:00 | 33.8 | 0.97002 | 101.8524 | 93.6408 | 30
2026-07-31 11:00 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 94.3029 | 30
2026-07-31 12:00 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 87.6173 | 30
2026-07-31 13:00 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 86.8148 | 30
2026-07-31 14:00 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 92.1379 | 30
2026-07-31 15:00 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 92.6348 | 30
2026-07-31 16:00 | 27.7 | 1.0179 | 106.876 | 91.6124 | 30
2026-07-31 17:00 | 27 | 1.0233 | 107.4428 | 88.321 | 30
2026-07-31 18:00 | 26.5 | 1.0271 | 107.8464 | 82.3006 | 30
2026-07-31 19:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 79.3743 | 30
2026-07-31 20:00 | 31.1 | 0.99138 | 104.0952 | 76.3582 | 30
2026-07-31 21:00 | 31.7 | 0.98666 | 103.5995 | 72.8541 | 30
2026-07-31 22:00 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 69.9528 | 30
2026-07-31 23:00 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.6743 | 30
2026-08-01 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 66.3744 | 30
2026-08-01 01:00 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 65.8822 | 30
2026-08-01 02:00 | 29.9 | 1.0008 | 105.082 | 66.3107 | 30
2026-08-01 03:00 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 65.4227 | 30
2026-08-01 04:00 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 65.3708 | 30
2026-08-01 05:00 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 64.9255 | 30
2026-08-01 06:00 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 65.0651 | 30
2026-08-01 07:00 | 30.7 | 0.99452 | 104.4248 | 67.8465 | 30
2026-08-01 08:00 | 32.5 | 0.98034 | 102.9362 | 78.3084 | 30
2026-08-01 09:00 | 33.8 | 0.97002 | 101.8524 | 91.611 | 30
2026-08-01 10:00 | 34.4 | 0.96524 | 101.3497 | 93.6408 | 30
2026-08-01 11:00 | 31.7 | 0.98666 | 103.5995 | 94.3029 | 30
2026-08-01 12:00 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 87.6173 | 30
2026-08-01 13:00 | 31.3 | 0.98981 | 103.9301 | 86.8148 | 30
2026-08-01 14:00 | 31 | 0.99217 | 104.1776 | 92.1379 | 30
2026-08-01 15:00 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 92.6348 | 30
2026-08-01 16:00 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 91.6124 | 30
2026-08-01 17:00 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 88.321 | 30
2026-08-01 18:00 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 82.3006 | 30
2026-08-01 19:00 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 79.3743 | 30
2026-08-01 20:00 | 31.1 | 0.99138 | 104.0952 | 76.3582 | 30
2026-08-01 21:00 | 31.4 | 0.98902 | 103.8475 | 72.8541 | 30
2026-08-01 22:00 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 69.9528 | 30
2026-08-01 23:00 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 68.6743 | 30
2026-08-02 | 31.1 | 0.99138 | 104.0952 | 66.3744 | 30
2026-08-02 01:00 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 65.8822 | 30
2026-08-02 02:00 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 66.3107 | 30
2026-08-02 03:00 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 65.4227 | 30
2026-08-02 04:00 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 65.3708 | 30
2026-08-02 05:00 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 64.9255 | 30
2026-08-02 06:00 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 65.0651 | 30
2026-08-02 07:00 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 67.8465 | 30
2026-08-02 08:00 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 78.3084 | 30
2026-08-02 09:00 | 34.5 | 0.96444 | 101.2657 | 91.611 | 30
2026-08-02 10:00 | 36.1 | 0.95159 | 99.9165 | 93.6408 | 30 | 2026-08-02 10:00 | 36.1 | 2026-08-02 10:00 | 99.9165
2026-08-02 11:00 | 33.4 | 0.97321 | 102.1867 | 94.3029 | 30
2026-08-02 12:00 | 32.8 | 0.97797 | 102.6867 | 87.6173 | 30
2026-08-02 13:00 | 33 | 0.97638 | 102.5202 | 86.8148 | 30
2026-08-02 14:00 | 33 | 0.97638 | 102.5202 | 92.1379 | 30
2026-08-02 15:00 | 32.4 | 0.98114 | 103.0192 | 92.6348 | 30
2026-08-02 16:00 | 31.7 | 0.98666 | 103.5995 | 91.6124 | 30
2026-08-02 17:00 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 88.321 | 30
2026-08-02 18:00 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 82.3006 | 30
2026-08-02 19:00 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 79.3743 | 30
2026-08-02 20:00 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 76.3582 | 30
2026-08-02 21:00 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 72.8541 | 30
2026-08-02 22:00 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 69.9528 | 30
2026-08-02 23:00 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 68.6743 | 30
2026-08-03 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 66.3744 | 30
2026-08-03 01:00 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 65.8822 | 30
2026-08-03 02:00 | 28 | 1.0155 | 106.6325 | 66.3107 | 30
2026-08-03 03:00 | 27.8 | 1.0171 | 106.7949 | 65.4227 | 30
2026-08-03 04:00 | 27.5 | 1.0194 | 107.0381 | 65.3708 | 30
2026-08-03 05:00 | 27.5 | 1.0194 | 107.0381 | 64.9255 | 30
2026-08-03 06:00 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 65.0651 | 30
2026-08-03 07:00 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 67.8465 | 30
2026-08-03 08:00 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 78.3084 | 30
2026-08-03 09:00 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 91.611 | 30
2026-08-03 10:00 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 93.6408 | 30
2026-08-03 11:00 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 94.3029 | 30
2026-08-03 12:00 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 87.6173 | 30
2026-08-03 13:00 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 86.8148 | 30
2026-08-03 14:00 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 92.1379 | 30
2026-08-03 15:00 | 30 | 1 | 105 | 92.6348 | 30
2026-08-03 16:00 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 91.6124 | 30
2026-08-03 17:00 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 88.321 | 30
2026-08-03 18:00 | 27.6 | 1.0186 | 106.9571 | 82.3006 | 30
2026-08-03 19:00 | 26.9 | 1.024 | 107.5236 | 79.3743 | 30
2026-08-03 20:00 | 26.9 | 1.024 | 107.5236 | 76.3582 | 30
2026-08-03 21:00 | 27 | 1.0233 | 107.4428 | 72.8541 | 30
2026-08-03 22:00 | 27 | 1.0233 | 107.4428 | 69.9528 | 30
2026-08-03 23:00 | 27.1 | 1.0225 | 107.3619 | 68.6743 | 30
2026-08-04 | 27.1 | 1.0225 | 107.3619 | 66.3744 | 30
2026-08-04 01:00 | 27.1 | 1.0225 | 107.3619 | 65.8822 | 30
2026-08-04 02:00 | 27 | 1.0233 | 107.4428 | 66.3107 | 30
2026-08-04 03:00 | 27 | 1.0233 | 107.4428 | 65.4227 | 30
2026-08-04 04:00 | 27 | 1.0233 | 107.4428 | 65.3708 | 30
2026-08-04 05:00 | 27.2 | 1.0217 | 107.281 | 64.9255 | 30
2026-08-04 06:00 | 27.6 | 1.0186 | 106.9571 | 65.0651 | 30
2026-08-04 07:00 | 28.2 | 1.014 | 106.47 | 67.8465 | 30
2026-08-04 08:00 | 29.9 | 1.0008 | 105.082 | 78.3084 | 30
2026-08-04 09:00 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 91.611 | 30
2026-08-04 10:00 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 93.6408 | 30
2026-08-04 11:00 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 94.3029 | 30
2026-08-04 12:00 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 87.6173 | 30
2026-08-04 13:00 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 86.8148 | 30
2026-08-04 14:00 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 92.1379 | 30
2026-08-04 15:00 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 92.6348 | 30
2026-08-04 16:00 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 91.6124 | 30
2026-08-04 17:00 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 88.321 | 30
2026-08-04 18:00 | 27.4 | 1.0202 | 107.1191 | 82.3006 | 30
2026-08-04 19:00 | 26.8 | 1.0248 | 107.6044 | 79.3743 | 30
2026-08-04 20:00 | 26.9 | 1.024 | 107.5236 | 76.3582 | 30
2026-08-04 21:00 | 26.5 | 1.0271 | 107.8464 | 72.8541 | 30
2026-08-04 22:00 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 69.9528 | 30
2026-08-04 23:00 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 68.6743 | 30
2026-08-05 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 66.3744 | 30
2026-08-05 01:00 | 26.4 | 1.0279 | 107.9271 | 65.8822 | 30
2026-08-05 02:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 66.3107 | 30
2026-08-05 03:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 65.4227 | 30
2026-08-05 04:00 | 26.1 | 1.0302 | 108.1687 | 65.3708 | 30
2026-08-05 05:00 | 25.9 | 1.0317 | 108.3296 | 64.9255 | 30
2026-08-05 06:00 | 26.5 | 1.0271 | 107.8464 | 65.0651 | 30
2026-08-05 07:00 | 27.5 | 1.0194 | 107.0381 | 67.8465 | 30
2026-08-05 08:00 | 28 | 1.0155 | 106.6325 | 78.3084 | 30
2026-08-05 09:00 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 91.611 | 30
2026-08-05 10:00 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 93.6408 | 30
2026-08-05 11:00 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 94.3029 | 30
2026-08-05 12:00 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 87.6173 | 30
2026-08-05 13:00 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 86.8148 | 30
2026-08-05 14:00 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 92.1379 | 30
2026-08-05 15:00 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 92.6348 | 30
2026-08-05 16:00 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 91.6124 | 30
2026-08-05 17:00 | 28.1 | 1.0148 | 106.5513 | 88.321 | 30
2026-08-05 18:00 | 27.2 | 1.0217 | 107.281 | 82.3006 | 30
2026-08-05 19:00 | 26.4 | 1.0279 | 107.9271 | 79.3743 | 30
2026-08-05 20:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 76.3582 | 30
2026-08-05 21:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 72.8541 | 30
2026-08-05 22:00 | 26.1 | 1.0302 | 108.1687 | 69.9528 | 30
2026-08-05 23:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 68.6743 | 30
2026-08-06 | 25.9 | 1.0317 | 108.3296 | 66.3744 | 30
2026-08-06 01:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 65.8822 | 30
2026-08-06 02:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 66.3107 | 30
2026-08-06 03:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 65.4227 | 30
2026-08-06 04:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 65.3708 | 30
2026-08-06 05:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 64.9255 | 30
2026-08-06 06:00 | 26.1 | 1.0302 | 108.1687 | 65.0651 | 30
2026-08-06 07:00 | 27.3 | 1.021 | 107.2001 | 67.8465 | 30
2026-08-06 08:00 | 27.7 | 1.0179 | 106.876 | 78.3084 | 30
2026-08-06 09:00 | 28.1 | 1.0148 | 106.5513 | 91.611 | 30
2026-08-06 10:00 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 93.6408 | 30
2026-08-06 11:00 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 94.3029 | 30
2026-08-06 12:00 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 87.6173 | 30
2026-08-06 13:00 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 86.8148 | 30
2026-08-06 14:00 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 92.1379 | 30
2026-08-06 15:00 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 92.6348 | 30
2026-08-06 16:00 | 28.2 | 1.014 | 106.47 | 91.6124 | 30
2026-08-06 17:00 | 27.4 | 1.0202 | 107.1191 | 88.321 | 30
2026-08-06 18:00 | 26.9 | 1.024 | 107.5236 | 82.3006 | 30
2026-08-06 19:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 79.3743 | 30
2026-08-06 20:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 76.3582 | 30
2026-08-06 21:00 | 26.1 | 1.0302 | 108.1687 | 72.8541 | 30
2026-08-06 22:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 69.9528 | 30
2026-08-06 23:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 68.6743 | 30
2026-08-07 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 66.3744 | 30
2026-08-07 01:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 65.8822 | 30
2026-08-07 02:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 66.3107 | 30
2026-08-07 03:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 65.4227 | 30
2026-08-07 04:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 65.3708 | 30
2026-08-07 05:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 64.9255 | 30
2026-08-07 06:00 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 65.0651 | 30
2026-08-07 07:00 | 27.8 | 1.0171 | 106.7949 | 67.8465 | 30
2026-08-07 08:00 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 78.3084 | 30
2026-08-07 09:00 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 91.611 | 30
2026-08-07 10:00 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 93.6408 | 30
2026-08-07 11:00 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 94.3029 | 30
2026-08-07 12:00 | 30 | 1 | 105 | 87.6173 | 30
2026-08-07 13:00 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 86.8148 | 30
2026-08-07 14:00 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 92.1379 | 30
2026-08-07 15:00 | 29.9 | 1.0008 | 105.082 | 92.6348 | 30
2026-08-07 16:00 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 91.6124 | 30
2026-08-07 17:00 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 88.321 | 30
2026-08-07 18:00 | 27.6 | 1.0186 | 106.9571 | 82.3006 | 30
2026-08-07 19:00 | 27.5 | 1.0194 | 107.0381 | 79.3743 | 30
2026-08-07 20:00 | 27.2 | 1.0217 | 107.281 | 76.3582 | 30
2026-08-07 21:00 | 27.2 | 1.0217 | 107.281 | 72.8541 | 30
2026-08-07 22:00 | 27.1 | 1.0225 | 107.3619 | 69.9528 | 30
2026-08-07 23:00 | 27.2 | 1.0217 | 107.281 | 68.6743 | 30
2026-08-08 | 27.4 | 1.0202 | 107.1191 | 66.3744 | 30
2026-08-08 01:00 | 27.5 | 1.0194 | 107.0381 | 65.8822 | 30
2026-08-08 02:00 | 27.5 | 1.0194 | 107.0381 | 66.3107 | 30
2026-08-08 03:00 | 27.6 | 1.0186 | 106.9571 | 65.4227 | 30
2026-08-08 04:00 | 27.6 | 1.0186 | 106.9571 | 65.3708 | 30
2026-08-08 05:00 | 27.5 | 1.0194 | 107.0381 | 64.9255 | 30
2026-08-08 06:00 | 28 | 1.0155 | 106.6325 | 65.0651 | 30
2026-08-08 07:00 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 67.8465 | 30
2026-08-08 08:00 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 78.3084 | 30
2026-08-08 09:00 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 91.611 | 30
2026-08-08 10:00 | 30 | 1 | 105 | 93.6408 | 30
2026-08-08 11:00 | 29.9 | 1.0008 | 105.082 | 94.3029 | 30
2026-08-08 12:00 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 87.6173 | 30
2026-08-08 13:00 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 86.8148 | 30
2026-08-08 14:00 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 92.1379 | 30
2026-08-08 15:00 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 92.6348 | 30
2026-08-08 16:00 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 91.6124 | 30
2026-08-08 17:00 | 27.8 | 1.0171 | 106.7949 | 88.321 | 30
2026-08-08 18:00 | 27.5 | 1.0194 | 107.0381 | 82.3006 | 30
2026-08-08 19:00 | 27.2 | 1.0217 | 107.281 | 79.3743 | 30
2026-08-08 20:00 | 27.2 | 1.0217 | 107.281 | 76.3582 | 30
2026-08-08 21:00 | 27 | 1.0233 | 107.4428 | 72.8541 | 30
2026-08-08 22:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 69.9528 | 30
2026-08-08 23:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 68.6743 | 30
2026-08-09 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 66.3744 | 30
2026-08-09 01:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 65.8822 | 30
2026-08-09 02:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 66.3107 | 30
2026-08-09 03:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 65.4227 | 30
2026-08-09 04:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 65.3708 | 30
2026-08-09 05:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 64.9255 | 30
2026-08-09 06:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 65.0651 | 30
2026-08-09 07:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 67.8465 | 30
2026-08-09 08:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 78.3084 | 30
2026-08-09 09:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 91.611 | 30
2026-08-09 10:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 93.6408 | 30
2026-08-09 11:00 | 26.9 | 1.024 | 107.5236 | 94.3029 | 30
2026-08-09 12:00 | 27 | 1.0233 | 107.4428 | 87.6173 | 30
2026-08-09 13:00 | 27.1 | 1.0225 | 107.3619 | 86.8148 | 30
2026-08-09 14:00 | 27.1 | 1.0225 | 107.3619 | 92.1379 | 30
2026-08-09 15:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 92.6348 | 30
2026-08-09 16:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 91.6124 | 30
2026-08-09 17:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 88.321 | 30
2026-08-09 18:00 | 25.9 | 1.0317 | 108.3296 | 82.3006 | 30
2026-08-09 19:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 79.3743 | 30
2026-08-09 20:00 | 26.5 | 1.0271 | 107.8464 | 76.3582 | 30
2026-08-09 21:00 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 72.8541 | 30
2026-08-09 22:00 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 69.9528 | 30
2026-08-09 23:00 | 26.5 | 1.0271 | 107.8464 | 68.6743 | 30
2026-08-10 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 66.3744 | 30
2026-08-10 01:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 65.8822 | 30
2026-08-10 02:00 | 26.1 | 1.0302 | 108.1687 | 66.3107 | 30
2026-08-10 03:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 65.4227 | 30
2026-08-10 04:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 65.3708 | 30
2026-08-10 05:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 64.9255 | 30
2026-08-10 06:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 65.0651 | 30
2026-08-10 07:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 67.8465 | 30
2026-08-10 08:00 | 26.1 | 1.0302 | 108.1687 | 78.3084 | 30
2026-08-10 09:00 | 26.9 | 1.024 | 107.5236 | 91.611 | 30
2026-08-10 10:00 | 26.7 | 1.0256 | 107.6851 | 93.6408 | 30
2026-08-10 11:00 | 26.7 | 1.0256 | 107.6851 | 94.3029 | 30
2026-08-10 12:00 | 26.7 | 1.0256 | 107.6851 | 87.6173 | 30
2026-08-10 13:00 | 26.9 | 1.024 | 107.5236 | 86.8148 | 30
2026-08-10 14:00 | 26.5 | 1.0271 | 107.8464 | 92.1379 | 30
2026-08-10 15:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 92.6348 | 30
2026-08-10 16:00 | 25.9 | 1.0317 | 108.3296 | 91.6124 | 30
2026-08-10 17:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 88.321 | 30
2026-08-10 18:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 82.3006 | 30
2026-08-10 19:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 79.3743 | 30
2026-08-10 20:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 76.3582 | 30
2026-08-10 21:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 72.8541 | 30
2026-08-10 22:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 69.9528 | 30
2026-08-10 23:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 68.6743 | 30
2026-08-11 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 66.3744 | 30
2026-08-11 01:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 65.8822 | 30
2026-08-11 02:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 66.3107 | 30
2026-08-11 03:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 65.4227 | 30
2026-08-11 04:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 65.3708 | 30
2026-08-11 05:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 64.9255 | 30
2026-08-11 06:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 65.0651 | 30
2026-08-11 07:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 67.8465 | 30
2026-08-11 08:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 78.3084 | 30
2026-08-11 09:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 91.611 | 30
2026-08-11 10:00 | 25.9 | 1.0317 | 108.3296 | 93.6408 | 30
2026-08-11 11:00 | 26.7 | 1.0256 | 107.6851 | 94.3029 | 30
2026-08-11 12:00 | 26.7 | 1.0256 | 107.6851 | 87.6173 | 30
2026-08-11 13:00 | 26.5 | 1.0271 | 107.8464 | 86.8148 | 30
2026-08-11 14:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 92.1379 | 30
2026-08-11 15:00 | 26.1 | 1.0302 | 108.1687 | 92.6348 | 30
2026-08-11 16:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 91.6124 | 30
2026-08-11 17:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 88.321 | 30
2026-08-11 18:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 82.3006 | 30
2026-08-11 19:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 79.3743 | 30
2026-08-11 20:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 76.3582 | 30
2026-08-11 21:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 72.8541 | 30
2026-08-11 22:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 69.9528 | 30
2026-08-11 23:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 68.6743 | 30
2026-08-12 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 66.3744 | 30
2026-08-12 01:00 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 65.8822 | 30
2026-08-12 02:00 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 66.3107 | 30
2026-08-12 03:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 65.4227 | 30
2026-08-12 04:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 65.3708 | 30
2026-08-12 05:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 64.9255 | 30
2026-08-12 06:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 65.0651 | 30
2026-08-12 07:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 67.8465 | 30
2026-08-12 08:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 78.3084 | 30
2026-08-12 09:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 91.611 | 30
2026-08-12 10:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 93.6408 | 30
2026-08-12 11:00 | 26.8 | 1.0248 | 107.6044 | 94.3029 | 30
2026-08-12 12:00 | 26.4 | 1.0279 | 107.9271 | 87.6173 | 30
2026-08-12 13:00 | 26.7 | 1.0256 | 107.6851 | 86.8148 | 30
2026-08-12 14:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 92.1379 | 30
2026-08-12 15:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 92.6348 | 30
2026-08-12 16:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 91.6124 | 30
2026-08-12 17:00 | 26.1 | 1.0302 | 108.1687 | 88.321 | 30
2026-08-12 18:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 82.3006 | 30
2026-08-12 19:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 79.3743 | 30
2026-08-12 20:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 76.3582 | 30
2026-08-12 21:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 72.8541 | 30
2026-08-12 22:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 69.9528 | 30
2026-08-12 23:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 68.6743 | 30
2026-08-13 | 24.1 | 1.0454 | 109.7708 | 66.3744 | 30
2026-08-13 01:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 65.8822 | 30
2026-08-13 02:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 66.3107 | 30
2026-08-13 03:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 65.4227 | 30
2026-08-13 04:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 65.3708 | 30
2026-08-13 05:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 64.9255 | 30
2026-08-13 06:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 65.0651 | 30
2026-08-13 07:00 | 25.9 | 1.0317 | 108.3296 | 67.8465 | 30
2026-08-13 08:00 | 27.8 | 1.0171 | 106.7949 | 78.3084 | 30
2026-08-13 09:00 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 91.611 | 30
2026-08-13 10:00 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 93.6408 | 30
2026-08-13 11:00 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 94.3029 | 30
2026-08-13 12:00 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 87.6173 | 30
2026-08-13 13:00 | 26.4 | 1.0279 | 107.9271 | 86.8148 | 30
2026-08-13 14:00 | 26.5 | 1.0271 | 107.8464 | 92.1379 | 30
2026-08-13 15:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 92.6348 | 30
2026-08-13 16:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 91.6124 | 30
2026-08-13 17:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 88.321 | 30
2026-08-13 18:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 82.3006 | 30
2026-08-13 19:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 79.3743 | 30
2026-08-13 20:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 76.3582 | 30
2026-08-13 21:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 72.8541 | 30
2026-08-13 22:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 69.9528 | 30
2026-08-13 23:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 68.6743 | 30
2026-08-14 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 66.3744 | 30
2026-08-14 01:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 65.8822 | 30
2026-08-14 02:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 66.3107 | 30
2026-08-14 03:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 65.4227 | 30
2026-08-14 04:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 65.3708 | 30
2026-08-14 05:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 64.9255 | 30
2026-08-14 06:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 65.0651 | 30
2026-08-14 07:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 67.8465 | 30
2026-08-14 08:00 | 27.4 | 1.0202 | 107.1191 | 78.3084 | 30
2026-08-14 09:00 | 28.2 | 1.014 | 106.47 | 91.611 | 30
2026-08-14 10:00 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 93.6408 | 30
2026-08-14 11:00 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 94.3029 | 30
2026-08-14 12:00 | 30.7 | 0.99452 | 104.4248 | 87.6173 | 30
2026-08-14 13:00 | 31.3 | 0.98981 | 103.9301 | 86.8148 | 30
2026-08-14 14:00 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 92.1379 | 30
2026-08-14 15:00 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 92.6348 | 30
2026-08-14 16:00 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 91.6124 | 30
2026-08-14 17:00 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 88.321 | 30
2026-08-14 18:00 | 26.4 | 1.0279 | 107.9271 | 82.3006 | 30
2026-08-14 19:00 | 26.1 | 1.0302 | 108.1687 | 79.3743 | 30
2026-08-14 20:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 76.3582 | 30
2026-08-14 21:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 72.8541 | 30
2026-08-14 22:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 69.9528 | 30
2026-08-14 23:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 68.6743 | 30
2026-08-15 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 66.3744 | 30
2026-08-15 01:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 65.8822 | 30
2026-08-15 02:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 66.3107 | 30
2026-08-15 03:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 65.4227 | 30
2026-08-15 04:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 65.3708 | 30
2026-08-15 05:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 64.9255 | 30
2026-08-15 06:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 65.0651 | 30
2026-08-15 07:00 | 26.1 | 1.0302 | 108.1687 | 67.8465 | 30
2026-08-15 08:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 78.3084 | 30
2026-08-15 09:00 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 91.611 | 30
2026-08-15 10:00 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 93.6408 | 30
2026-08-15 11:00 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 94.3029 | 30
2026-08-15 12:00 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 87.6173 | 30
2026-08-15 13:00 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 86.8148 | 30
2026-08-15 14:00 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 92.1379 | 30
2026-08-15 15:00 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 92.6348 | 30
2026-08-15 16:00 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 91.6124 | 30
2026-08-15 17:00 | 27.8 | 1.0171 | 106.7949 | 88.321 | 30
2026-08-15 18:00 | 26.4 | 1.0279 | 107.9271 | 82.3006 | 30
2026-08-15 19:00 | 25.9 | 1.0317 | 108.3296 | 79.3743 | 30
2026-08-15 20:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 76.3582 | 30
2026-08-15 21:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 72.8541 | 30
2026-08-15 22:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 69.9528 | 30
2026-08-15 23:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 68.6743 | 30
2026-08-16 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 66.3744 | 30
2026-08-16 01:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 65.8822 | 30
2026-08-16 02:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 66.3107 | 30
2026-08-16 03:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 65.4227 | 30
2026-08-16 04:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 65.3708 | 30
2026-08-16 05:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 64.9255 | 30
2026-08-16 06:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 65.0651 | 30
2026-08-16 07:00 | 24.2 | 1.0447 | 109.691 | 67.8465 | 30
2026-08-16 08:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 78.3084 | 30
2026-08-16 09:00 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 91.611 | 30
2026-08-16 10:00 | 22.8 | 1.0553 | 110.8042 | 93.6408 | 30
2026-08-16 11:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 94.3029 | 30
2026-08-16 12:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 87.6173 | 30
2026-08-16 13:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 86.8148 | 30
2026-08-16 14:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 92.1379 | 30
2026-08-16 15:00 | 22.8 | 1.0553 | 110.8042 | 92.6348 | 30
2026-08-16 16:00 | 22.7 | 1.056 | 110.8834 | 91.6124 | 30
2026-08-16 17:00 | 22.6 | 1.0568 | 110.9626 | 88.321 | 30
2026-08-16 18:00 | 22.1 | 1.0606 | 111.3581 | 82.3006 | 30
2026-08-16 19:00 | 22.2 | 1.0598 | 111.2791 | 79.3743 | 30
2026-08-16 20:00 | 22.5 | 1.0575 | 111.0418 | 76.3582 | 30
2026-08-16 21:00 | 22.8 | 1.0553 | 110.8042 | 72.8541 | 30
2026-08-16 22:00 | 22.9 | 1.0545 | 110.7249 | 69.9528 | 30
2026-08-16 23:00 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 68.6743 | 30
2026-08-17 | 23.4 | 1.0507 | 110.328 | 66.3744 | 30
2026-08-17 01:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 65.8822 | 30
2026-08-17 02:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 66.3107 | 30
2026-08-17 03:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 65.4227 | 30
2026-08-17 04:00 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 65.3708 | 30
2026-08-17 05:00 | 23 | 1.0538 | 110.6456 | 64.9255 | 30
2026-08-17 06:00 | 23.2 | 1.0523 | 110.4869 | 65.0651 | 30
2026-08-17 07:00 | 23.1 | 1.053 | 110.5662 | 67.8465 | 30
2026-08-17 08:00 | 23.3 | 1.0515 | 110.4074 | 78.3084 | 30
2026-08-17 09:00 | 23.7 | 1.0485 | 110.0894 | 91.611 | 30
2026-08-17 10:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 93.6408 | 30
2026-08-17 11:00 | 23.8 | 1.0477 | 110.0098 | 94.3029 | 30
2026-08-17 12:00 | 23.6 | 1.0492 | 110.169 | 87.6173 | 30
2026-08-17 13:00 | 24 | 1.0462 | 109.8505 | 86.8148 | 30
2026-08-17 14:00 | 23.9 | 1.047 | 109.9302 | 92.1379 | 30
2026-08-17 15:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 92.6348 | 30
2026-08-17 16:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 91.6124 | 30
2026-08-17 17:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 88.321 | 30
2026-08-17 18:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 82.3006 | 30
2026-08-17 19:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 79.3743 | 30
2026-08-17 20:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 76.3582 | 30
2026-08-17 21:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 72.8541 | 30
2026-08-17 22:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 69.9528 | 30
2026-08-17 23:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 68.6743 | 30
2026-08-18 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 66.3744 | 30
2026-08-18 01:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 65.8822 | 30
2026-08-18 02:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 66.3107 | 30
2026-08-18 03:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 65.4227 | 30
2026-08-18 04:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 65.3708 | 30
2026-08-18 05:00 | 24.4 | 1.0432 | 109.5314 | 64.9255 | 30
2026-08-18 06:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 65.0651 | 30
2026-08-18 07:00 | 24.3 | 1.0439 | 109.6112 | 67.8465 | 30
2026-08-18 08:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 78.3084 | 30
2026-08-18 09:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 91.611 | 30
2026-08-18 10:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 93.6408 | 30
2026-08-18 11:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 94.3029 | 30
2026-08-18 12:00 | 26.8 | 1.0248 | 107.6044 | 87.6173 | 30
2026-08-18 13:00 | 27.8 | 1.0171 | 106.7949 | 86.8148 | 30
2026-08-18 14:00 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 92.1379 | 30
2026-08-18 15:00 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 92.6348 | 30
2026-08-18 16:00 | 28.1 | 1.0148 | 106.5513 | 91.6124 | 30
2026-08-18 17:00 | 28.2 | 1.014 | 106.47 | 88.321 | 30
2026-08-18 18:00 | 26.7 | 1.0256 | 107.6851 | 82.3006 | 30
2026-08-18 19:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 79.3743 | 30
2026-08-18 20:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 76.3582 | 30
2026-08-18 21:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 72.8541 | 30
2026-08-18 22:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 69.9528 | 30
2026-08-18 23:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 68.6743 | 30
2026-08-19 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 66.3744 | 30
2026-08-19 01:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 65.8822 | 30
2026-08-19 02:00 | 24.6 | 1.0416 | 109.3717 | 66.3107 | 30
2026-08-19 03:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 65.4227 | 30
2026-08-19 04:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 65.3708 | 30
2026-08-19 05:00 | 24.5 | 1.0424 | 109.4516 | 64.9255 | 30
2026-08-19 06:00 | 24.7 | 1.0409 | 109.2917 | 65.0651 | 30
2026-08-19 07:00 | 26.4 | 1.0279 | 107.9271 | 67.8465 | 30
2026-08-19 08:00 | 27.5 | 1.0194 | 107.0381 | 78.3084 | 30
2026-08-19 09:00 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 91.611 | 30
2026-08-19 10:00 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 93.6408 | 30
2026-08-19 11:00 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 94.3029 | 30
2026-08-19 12:00 | 29.9 | 1.0008 | 105.082 | 87.6173 | 30
2026-08-19 13:00 | 30 | 1 | 105 | 86.8148 | 30
2026-08-19 14:00 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 92.1379 | 30
2026-08-19 15:00 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 92.6348 | 30
2026-08-19 16:00 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 91.6124 | 30
2026-08-19 17:00 | 27.7 | 1.0179 | 106.876 | 88.321 | 30
2026-08-19 18:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 82.3006 | 30
2026-08-19 19:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 79.3743 | 30
2026-08-19 20:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 76.3582 | 30
2026-08-19 21:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 72.8541 | 30
2026-08-19 22:00 | 25.9 | 1.0317 | 108.3296 | 69.9528 | 30
2026-08-19 23:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 68.6743 | 30
2026-08-20 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 66.3744 | 30
2026-08-20 01:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 65.8822 | 30
2026-08-20 02:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 66.3107 | 30
2026-08-20 03:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 65.4227 | 30
2026-08-20 04:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 65.3708 | 30
2026-08-20 05:00 | 25.9 | 1.0317 | 108.3296 | 64.9255 | 30
2026-08-20 06:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 65.0651 | 30
2026-08-20 07:00 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 67.8465 | 30
2026-08-20 08:00 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 78.3084 | 30
2026-08-20 09:00 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 91.611 | 30
2026-08-20 10:00 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 93.6408 | 30
2026-08-20 11:00 | 29.9 | 1.0008 | 105.082 | 94.3029 | 30
2026-08-20 12:00 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 87.6173 | 30
2026-08-20 13:00 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 86.8148 | 30
2026-08-20 14:00 | 30 | 1 | 105 | 92.1379 | 30
2026-08-20 15:00 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 92.6348 | 30
2026-08-20 16:00 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 91.6124 | 30
2026-08-20 17:00 | 27.9 | 1.0163 | 106.7137 | 88.321 | 30
2026-08-20 18:00 | 26.8 | 1.0248 | 107.6044 | 82.3006 | 30
2026-08-20 19:00 | 26 | 1.0309 | 108.2491 | 79.3743 | 30
2026-08-20 20:00 | 25.9 | 1.0317 | 108.3296 | 76.3582 | 30
2026-08-20 21:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 72.8541 | 30
2026-08-20 22:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 69.9528 | 30
2026-08-20 23:00 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 68.6743 | 30
2026-08-21 | 25.4 | 1.0355 | 108.7311 | 66.3744 | 30
2026-08-21 01:00 | 25.2 | 1.0371 | 108.8915 | 65.8822 | 30
2026-08-21 02:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 66.3107 | 30
2026-08-21 03:00 | 24.8 | 1.0401 | 109.2118 | 65.4227 | 30
2026-08-21 04:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 65.3708 | 30
2026-08-21 05:00 | 24.9 | 1.0393 | 109.1317 | 64.9255 | 30
2026-08-21 06:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 65.0651 | 30
2026-08-21 07:00 | 27.1 | 1.0225 | 107.3619 | 67.8465 | 30
2026-08-21 08:00 | 27.5 | 1.0194 | 107.0381 | 78.3084 | 30
2026-08-21 09:00 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 91.611 | 30
2026-08-21 10:00 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 93.6408 | 30
2026-08-21 11:00 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 94.3029 | 30
2026-08-21 12:00 | 30 | 1 | 105 | 87.6173 | 30
2026-08-21 13:00 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 86.8148 | 30
2026-08-21 14:00 | 29.9 | 1.0008 | 105.082 | 92.1379 | 30
2026-08-21 15:00 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 92.6348 | 30
2026-08-21 16:00 | 27.3 | 1.021 | 107.2001 | 91.6124 | 30
2026-08-21 17:00 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 88.321 | 30
2026-08-21 18:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 82.3006 | 30
2026-08-21 19:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 79.3743 | 30
2026-08-21 20:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 76.3582 | 30
2026-08-21 21:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 72.8541 | 30
2026-08-21 22:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 69.9528 | 30
2026-08-21 23:00 | 25.6 | 1.034 | 108.5706 | 68.6743 | 30
2026-08-22 | 25.9 | 1.0317 | 108.3296 | 66.3744 | 30
2026-08-22 01:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 65.8822 | 30
2026-08-22 02:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 66.3107 | 30
2026-08-22 03:00 | 25.1 | 1.0378 | 108.9716 | 65.4227 | 30
2026-08-22 04:00 | 25 | 1.0386 | 109.0517 | 65.3708 | 30
2026-08-22 05:00 | 25.3 | 1.0363 | 108.8113 | 64.9255 | 30
2026-08-22 06:00 | 25.8 | 1.0325 | 108.41 | 65.0651 | 30
2026-08-22 07:00 | 26.7 | 1.0256 | 107.6851 | 67.8465 | 30
2026-08-22 08:00 | 28 | 1.0155 | 106.6325 | 78.3084 | 30
2026-08-22 09:00 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 91.611 | 30
2026-08-22 10:00 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 93.6408 | 30
2026-08-22 11:00 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 94.3029 | 30
2026-08-22 12:00 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 87.6173 | 30
2026-08-22 13:00 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 86.8148 | 30
2026-08-22 14:00 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 92.1379 | 30
2026-08-22 15:00 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 92.6348 | 30
2026-08-22 16:00 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 91.6124 | 30
2026-08-22 17:00 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 88.321 | 30
2026-08-22 18:00 | 27.6 | 1.0186 | 106.9571 | 82.3006 | 30
2026-08-22 19:00 | 26.6 | 1.0263 | 107.7658 | 79.3743 | 30
2026-08-22 20:00 | 26.5 | 1.0271 | 107.8464 | 76.3582 | 30
2026-08-22 21:00 | 26.4 | 1.0279 | 107.9271 | 72.8541 | 30
2026-08-22 22:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 69.9528 | 30
2026-08-22 23:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 68.6743 | 30
2026-08-23 | 26.1 | 1.0302 | 108.1687 | 66.3744 | 30
2026-08-23 01:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 65.8822 | 30
2026-08-23 02:00 | 26.1 | 1.0302 | 108.1687 | 66.3107 | 30
2026-08-23 03:00 | 25.5 | 1.0348 | 108.6509 | 65.4227 | 30
2026-08-23 04:00 | 25.7 | 1.0332 | 108.4903 | 65.3708 | 30
2026-08-23 05:00 | 25.9 | 1.0317 | 108.3296 | 64.9255 | 30
2026-08-23 06:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 65.0651 | 30
2026-08-23 07:00 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 67.8465 | 30
2026-08-23 08:00 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 78.3084 | 30
2026-08-23 09:00 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 91.611 | 30
2026-08-23 10:00 | 31.5 | 0.98824 | 103.7649 | 93.6408 | 30
2026-08-23 11:00 | 31.4 | 0.98902 | 103.8475 | 94.3029 | 30
2026-08-23 12:00 | 31.5 | 0.98824 | 103.7649 | 87.6173 | 30
2026-08-23 13:00 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 86.8148 | 30
2026-08-23 14:00 | 31.7 | 0.98666 | 103.5995 | 92.1379 | 30
2026-08-23 15:00 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 92.6348 | 30
2026-08-23 16:00 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 91.6124 | 30
2026-08-23 17:00 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 88.321 | 30
2026-08-23 18:00 | 27.7 | 1.0179 | 106.876 | 82.3006 | 30
2026-08-23 19:00 | 26.9 | 1.024 | 107.5236 | 79.3743 | 30
2026-08-23 20:00 | 26.4 | 1.0279 | 107.9271 | 76.3582 | 30
2026-08-23 21:00 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 72.8541 | 30
2026-08-23 22:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 69.9528 | 30
2026-08-23 23:00 | 26.2 | 1.0294 | 108.0882 | 68.6743 | 30
2026-08-24 | 26.3 | 1.0286 | 108.0076 | 66.3744 | 30
2026-08-24 01:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.8822 | 30
2026-08-24 02:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 66.3107 | 30
2026-08-24 03:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.4227 | 30
2026-08-24 04:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.3708 | 30
2026-08-24 05:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 64.9255 | 30
2026-08-24 06:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.0651 | 30
2026-08-24 07:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 67.8465 | 30
2026-08-24 08:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 78.3084 | 30
2026-08-24 09:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 91.611 | 30
2026-08-24 10:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 93.6408 | 30
2026-08-24 11:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 94.3029 | 30
2026-08-24 12:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 87.6173 | 30
2026-08-24 13:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 86.8148 | 30
2026-08-24 14:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 92.1379 | 30
2026-08-24 15:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 92.6348 | 30
2026-08-24 16:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 91.6124 | 30
2026-08-24 17:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 88.321 | 30
2026-08-24 18:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 82.3006 | 30
2026-08-24 19:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 79.3743 | 30
2026-08-24 20:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 76.3582 | 30
2026-08-24 21:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 72.8541 | 30
2026-08-24 22:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 69.9528 | 30
2026-08-24 23:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 68.6743 | 30
2026-08-25 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 66.3744 | 30
2026-08-25 01:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.8822 | 30
2026-08-25 02:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 66.3107 | 30
2026-08-25 03:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.4227 | 30
2026-08-25 04:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.3708 | 30
2026-08-25 05:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 64.9255 | 30
2026-08-25 06:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.0651 | 30
2026-08-25 07:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 67.8465 | 30
2026-08-25 08:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 78.3084 | 30
2026-08-25 09:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 91.611 | 30
2026-08-25 10:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 93.6408 | 30
2026-08-25 11:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 94.3029 | 30
2026-08-25 12:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 87.6173 | 30
2026-08-25 13:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 86.8148 | 30
2026-08-25 14:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 92.1379 | 30
2026-08-25 15:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 92.6348 | 30
2026-08-25 16:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 91.6124 | 30
2026-08-25 17:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 88.321 | 30
2026-08-25 18:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 82.3006 | 30
2026-08-25 19:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 79.3743 | 30
2026-08-25 20:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 76.3582 | 30
2026-08-25 21:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 72.8541 | 30
2026-08-25 22:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 69.9528 | 30
2026-08-25 23:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 68.6743 | 30
2026-08-26 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 66.3744 | 30
2026-08-26 01:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.8822 | 30
2026-08-26 02:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 66.3107 | 30
2026-08-26 03:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.4227 | 30
2026-08-26 04:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.3708 | 30
2026-08-26 05:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 64.9255 | 30
2026-08-26 06:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.0651 | 30
2026-08-26 07:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 67.8465 | 30
2026-08-26 08:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 78.3084 | 30
2026-08-26 09:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 91.611 | 30
2026-08-26 10:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 93.6408 | 30
2026-08-26 11:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 94.3029 | 30
2026-08-26 12:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 87.6173 | 30
2026-08-26 13:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 86.8148 | 30
2026-08-26 14:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 92.1379 | 30
2026-08-26 15:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 92.6348 | 30
2026-08-26 16:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 91.6124 | 30
2026-08-26 17:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 88.321 | 30
2026-08-26 18:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 82.3006 | 30
2026-08-26 19:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 79.3743 | 30
2026-08-26 20:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 76.3582 | 30
2026-08-26 21:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 72.8541 | 30
2026-08-26 22:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 69.9528 | 30
2026-08-26 23:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 68.6743 | 30
2026-08-27 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 66.3744 | 30
2026-08-27 01:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.8822 | 30
2026-08-27 02:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 66.3107 | 30
2026-08-27 03:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.4227 | 30
2026-08-27 04:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.3708 | 30
2026-08-27 05:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 64.9255 | 30
2026-08-27 06:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.0651 | 30
2026-08-27 07:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 67.8465 | 30
2026-08-27 08:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 78.3084 | 30
2026-08-27 09:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 91.611 | 30
2026-08-27 10:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 93.6408 | 30
2026-08-27 11:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 94.3029 | 30
2026-08-27 12:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 87.6173 | 30
2026-08-27 13:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 86.8148 | 30
2026-08-27 14:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 92.1379 | 30
2026-08-27 15:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 92.6348 | 30
2026-08-27 16:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 91.6124 | 30
2026-08-27 17:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 88.321 | 30
2026-08-27 18:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 82.3006 | 30
2026-08-27 19:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 79.3743 | 30
2026-08-27 20:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 76.3582 | 30
2026-08-27 21:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 72.8541 | 30
2026-08-27 22:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 69.9528 | 30
2026-08-27 23:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 68.6743 | 30
2026-08-28 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 66.3744 | 30
2026-08-28 01:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.8822 | 30
2026-08-28 02:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 66.3107 | 30
2026-08-28 03:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.4227 | 30
2026-08-28 04:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.3708 | 30
2026-08-28 05:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 64.9255 | 30
2026-08-28 06:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.0651 | 30
2026-08-28 07:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 67.8465 | 30
2026-08-28 08:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 78.3084 | 30
2026-08-28 09:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 91.611 | 30
2026-08-28 10:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 93.6408 | 30
2026-08-28 11:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 94.3029 | 30
2026-08-28 12:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 87.6173 | 30
2026-08-28 13:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 86.8148 | 30
2026-08-28 14:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 92.1379 | 30
2026-08-28 15:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 92.6348 | 30
2026-08-28 16:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 91.6124 | 30
2026-08-28 17:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 88.321 | 30
2026-08-28 18:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 82.3006 | 30
2026-08-28 19:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 79.3743 | 30
2026-08-28 20:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 76.3582 | 30
2026-08-28 21:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 72.8541 | 30
2026-08-28 22:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 69.9528 | 30
2026-08-28 23:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 68.6743 | 30
2026-08-29 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 66.3744 | 30
2026-08-29 01:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.8822 | 30
2026-08-29 02:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 66.3107 | 30
2026-08-29 03:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.4227 | 30
2026-08-29 04:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.3708 | 30
2026-08-29 05:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 64.9255 | 30
2026-08-29 06:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.0651 | 30
2026-08-29 07:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 67.8465 | 30
2026-08-29 08:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 78.3084 | 30
2026-08-29 09:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 91.611 | 30
2026-08-29 10:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 93.6408 | 30
2026-08-29 11:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 94.3029 | 30
2026-08-29 12:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 87.6173 | 30
2026-08-29 13:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 86.8148 | 30
2026-08-29 14:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 92.1379 | 30
2026-08-29 15:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 92.6348 | 30
2026-08-29 16:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 91.6124 | 30
2026-08-29 17:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 88.321 | 30
2026-08-29 18:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 82.3006 | 30
2026-08-29 19:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 79.3743 | 30
2026-08-29 20:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 76.3582 | 30
2026-08-29 21:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 72.8541 | 30
2026-08-29 22:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 69.9528 | 30
2026-08-29 23:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 68.6743 | 30
2026-08-30 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 66.3744 | 30
2026-08-30 01:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.8822 | 30
2026-08-30 02:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 66.3107 | 30
2026-08-30 03:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.4227 | 30
2026-08-30 04:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.3708 | 30
2026-08-30 05:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 64.9255 | 30
2026-08-30 06:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.0651 | 30
2026-08-30 07:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 67.8465 | 30
2026-08-30 08:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 78.3084 | 30
2026-08-30 09:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 91.611 | 30
2026-08-30 10:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 93.6408 | 30
2026-08-30 11:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 94.3029 | 30
2026-08-30 12:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 87.6173 | 30
2026-08-30 13:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 86.8148 | 30
2026-08-30 14:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 92.1379 | 30
2026-08-30 15:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 92.6348 | 30
2026-08-30 16:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 91.6124 | 30
2026-08-30 17:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 88.321 | 30
2026-08-30 18:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 82.3006 | 30
2026-08-30 19:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 79.3743 | 30
2026-08-30 20:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 76.3582 | 30
2026-08-30 21:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 72.8541 | 30
2026-08-30 22:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 69.9528 | 30
2026-08-30 23:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 68.6743 | 30
2026-08-31 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 66.3744 | 30
2026-08-31 01:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.8822 | 30
2026-08-31 02:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 66.3107 | 30
2026-08-31 03:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.4227 | 30
2026-08-31 04:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.3708 | 30
2026-08-31 05:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 64.9255 | 30
2026-08-31 06:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 65.0651 | 30
2026-08-31 07:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 67.8465 | 30
2026-08-31 08:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 78.3084 | 30
2026-08-31 09:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 91.611 | 30
2026-08-31 10:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 93.6408 | 30
2026-08-31 11:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 94.3029 | 30
2026-08-31 12:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 87.6173 | 30
2026-08-31 13:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 86.8148 | 30
2026-08-31 14:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 92.1379 | 30
2026-08-31 15:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 92.6348 | 30
2026-08-31 16:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 91.6124 | 30
2026-08-31 17:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 88.321 | 30
2026-08-31 18:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 82.3006 | 30
2026-08-31 19:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 79.3743 | 30
2026-08-31 20:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 76.3582 | 30
2026-08-31 21:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 72.8541 | 30
2026-08-31 22:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 69.9528 | 30
2026-08-31 23:00 | 26.1233 | 1.03 | 108.1499 | 68.6743 | 30

## 극한일_Dashboard
2026-08-02 극한일: 실제 1분 외기온도·DTR·기존공장 MAIN_TR
10:45 최고기온 36.1°C ¦ 최저 DTR 99.917 MVA ¦ 같은 시각 기존공장 MAIN_TR 94.386 MVA ¦ MAIN_TR = 업로드된 분단위_4Case J열의 실제 1분 값(보간 X)

## 극한일_분단위
일시 | 울산 외기온도(°C) | Kmax | DTR 허용용량(MVA) | 기존공장 MAIN_TR(MVA) (실제 1분 원자료) | 비고 | 최고기온 X | 최고기온 Y | 최저DTR X | 최저DTR Y
2026-08-02 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 66.3744
2026-08-02 00:01 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 66.3794
2026-08-02 00:02 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 66.3653
2026-08-02 00:03 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 66.3217
2026-08-02 00:04 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 66.2859
2026-08-02 00:05 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 66.2703
2026-08-02 00:06 | 30.7 | 0.99452 | 104.4248 | 66.2229
2026-08-02 00:07 | 30.7 | 0.99452 | 104.4248 | 66.0969
2026-08-02 00:08 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 65.9445
2026-08-02 00:09 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 65.8884
2026-08-02 00:10 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 65.9826
2026-08-02 00:11 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 66.1258
2026-08-02 00:12 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 66.1473
2026-08-02 00:13 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 65.9942
2026-08-02 00:14 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 65.7834
2026-08-02 00:15 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 65.6483
2026-08-02 00:16 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 65.5693
2026-08-02 00:17 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 65.3895
2026-08-02 00:18 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 65.0478
2026-08-02 00:19 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 64.7096
2026-08-02 00:20 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 64.6322
2026-08-02 00:21 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 64.8921
2026-08-02 00:22 | 30.7 | 0.99452 | 104.4248 | 65.2859
2026-08-02 00:23 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 65.5492
2026-08-02 00:24 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 65.6329
2026-08-02 00:25 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 65.7083
2026-08-02 00:26 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 65.9113
2026-08-02 00:27 | 31 | 0.99217 | 104.1776 | 66.1302
2026-08-02 00:28 | 31.1 | 0.99138 | 104.0952 | 66.1242
2026-08-02 00:29 | 31 | 0.99217 | 104.1776 | 65.8261
2026-08-02 00:30 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 65.4659
2026-08-02 00:31 | 30.7 | 0.99452 | 104.4248 | 65.3491
2026-08-02 00:32 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 65.5441
2026-08-02 00:33 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 65.8253
2026-08-02 00:34 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 65.9502
2026-08-02 00:35 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 65.9213
2026-08-02 00:36 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 65.9279
2026-08-02 00:37 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 66.0697
2026-08-02 00:38 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 66.1974
2026-08-02 00:39 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 66.075
2026-08-02 00:40 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 65.6697
2026-08-02 00:41 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 65.2116
2026-08-02 00:42 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 64.9647
2026-08-02 00:43 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 64.9703
2026-08-02 00:44 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 65.0607
2026-08-02 00:45 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 65.0889
2026-08-02 00:46 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 65.095
2026-08-02 00:47 | 30.7 | 0.99452 | 104.4248 | 65.214
2026-08-02 00:48 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 65.4749
2026-08-02 00:49 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 65.7443
2026-08-02 00:50 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 65.8566
2026-08-02 00:51 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 65.802
2026-08-02 00:52 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 65.7097
2026-08-02 00:53 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 65.6929
2026-08-02 00:54 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 65.7469
2026-08-02 00:55 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 65.795
2026-08-02 00:56 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 65.8003
2026-08-02 00:57 | 30.7 | 0.99452 | 104.4248 | 65.8016
2026-08-02 00:58 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 65.8246
2026-08-02 00:59 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 65.8438
2026-08-02 01:00 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 65.8822
2026-08-02 01:01 | 30.7 | 0.99452 | 104.4248 | 65.9683
2026-08-02 01:02 | 30.7 | 0.99452 | 104.4248 | 66.0189
2026-08-02 01:03 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 66.0282
2026-08-02 01:04 | 30.7 | 0.99452 | 104.4248 | 66.0421
2026-08-02 01:05 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 66.0698
2026-08-02 01:06 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 66.0591
2026-08-02 01:07 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 65.9713
2026-08-02 01:08 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 65.8678
2026-08-02 01:09 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 65.873
2026-08-02 01:10 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 66.0224
2026-08-02 01:11 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 66.1994
2026-08-02 01:12 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 66.2331
2026-08-02 01:13 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 66.0928
2026-08-02 01:14 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 65.9113
2026-08-02 01:15 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 65.8239
2026-08-02 01:16 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 65.791
2026-08-02 01:17 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 65.6568
2026-08-02 01:18 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 65.3751
2026-08-02 01:19 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 65.134
2026-08-02 01:20 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 65.1861
2026-08-02 01:21 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 65.5634
2026-08-02 01:22 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 66.0294
2026-08-02 01:23 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 66.3189
2026-08-02 01:24 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 66.4115
2026-08-02 01:25 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 66.4936
2026-08-02 01:26 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 66.6927
2026-08-02 01:27 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 66.8768
2026-08-02 01:28 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 66.8091
2026-08-02 01:29 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 66.4564
2026-08-02 01:30 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 66.0853
2026-08-02 01:31 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 65.9942
2026-08-02 01:32 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 66.2106
2026-08-02 01:33 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 66.4806
2026-08-02 01:34 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 66.5674
2026-08-02 01:35 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 66.4994
2026-08-02 01:36 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 66.4795
2026-08-02 01:37 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 66.5905
2026-08-02 01:38 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 66.6682
2026-08-02 01:39 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 66.4801
2026-08-02 01:40 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 66.0324
2026-08-02 01:41 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 65.5849
2026-08-02 01:42 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 65.3919
2026-08-02 01:43 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 65.4609
2026-08-02 01:44 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 65.5989
2026-08-02 01:45 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 65.662
2026-08-02 01:46 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 65.7017
2026-08-02 01:47 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 65.8564
2026-08-02 01:48 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 66.1365
2026-08-02 01:49 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 66.392
2026-08-02 01:50 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 66.4664
2026-08-02 01:51 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 66.3691
2026-08-02 01:52 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 66.2505
2026-08-02 01:53 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 66.2198
2026-08-02 01:54 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 66.2586
2026-08-02 01:55 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 66.2838
2026-08-02 01:56 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 66.2652
2026-08-02 01:57 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 66.243
2026-08-02 01:58 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 66.2453
2026-08-02 01:59 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 66.2441
2026-08-02 02:00 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 66.3107
2026-08-02 02:01 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 66.3866
2026-08-02 02:02 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 66.412
2026-08-02 02:03 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 66.3943
2026-08-02 02:04 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 66.3807
2026-08-02 02:05 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 66.3775
2026-08-02 02:06 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 66.3342
2026-08-02 02:07 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 66.2148
2026-08-02 02:08 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 66.0978
2026-08-02 02:09 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 66.1011
2026-08-02 02:10 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 66.248
2026-08-02 02:11 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 66.4006
2026-08-02 02:12 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 66.3937
2026-08-02 02:13 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 66.2171
2026-08-02 02:14 | 30 | 1 | 105 | 66.0236
2026-08-02 02:15 | 29.9 | 1.0008 | 105.082 | 65.943
2026-08-02 02:16 | 30 | 1 | 105 | 65.9192
2026-08-02 02:17 | 30 | 1 | 105 | 65.7908
2026-08-02 02:18 | 30 | 1 | 105 | 65.5355
2026-08-02 02:19 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 65.36
2026-08-02 02:20 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 65.4992
2026-08-02 02:21 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 65.9448
2026-08-02 02:22 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 66.4302
2026-08-02 02:23 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 66.6934
2026-08-02 02:24 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 66.7459
2026-08-02 02:25 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 66.7959
2026-08-02 02:26 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 66.9535
2026-08-02 02:27 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 67.0701
2026-08-02 02:28 | 29.9 | 1.0008 | 105.082 | 66.9176
2026-08-02 02:29 | 29.9 | 1.0008 | 105.082 | 66.5063
2026-08-02 02:30 | 29.9 | 1.0008 | 105.082 | 66.1248
2026-08-02 02:31 | 29.9 | 1.0008 | 105.082 | 66.0589
2026-08-02 02:32 | 29.9 | 1.0008 | 105.082 | 66.2937
2026-08-02 02:33 | 29.9 | 1.0008 | 105.082 | 66.5465
2026-08-02 02:34 | 29.9 | 1.0008 | 105.082 | 66.5892
2026-08-02 02:35 | 29.9 | 1.0008 | 105.082 | 66.4805
2026-08-02 02:36 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 66.4375
2026-08-02 02:37 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 66.5237
2026-08-02 02:38 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 66.5538
2026-08-02 02:39 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 66.3151
2026-08-02 02:40 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 65.8437
2026-08-02 02:41 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 65.4267
2026-08-02 02:42 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 65.3029
2026-08-02 02:43 | 29.9 | 1.0008 | 105.082 | 65.4402
2026-08-02 02:44 | 29.9 | 1.0008 | 105.082 | 65.6221
2026-08-02 02:45 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 65.7121
2026-08-02 02:46 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 65.778
2026-08-02 02:47 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 65.9516
2026-08-02 02:48 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 66.2294
2026-08-02 02:49 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 66.4476
2026-08-02 02:50 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 66.4619
2026-08-02 02:51 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 66.2943
2026-08-02 02:52 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 66.1119
2026-08-02 02:53 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 66.0167
2026-08-02 02:54 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 65.9749
2026-08-02 02:55 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 65.9012
2026-08-02 02:56 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 65.7758
2026-08-02 02:57 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 65.6407
2026-08-02 02:58 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 65.5236
2026-08-02 02:59 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 65.3874
2026-08-02 03:00 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 65.4227
2026-08-02 03:01 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 65.6097
2026-08-02 03:02 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 65.711
2026-08-02 03:03 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 65.7457
2026-08-02 03:04 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 65.7742
2026-08-02 03:05 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 65.803
2026-08-02 03:06 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 65.7648
2026-08-02 03:07 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 65.6368
2026-08-02 03:08 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 65.5165
2026-08-02 03:09 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 65.5493
2026-08-02 03:10 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 65.7306
2026-08-02 03:11 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 65.8847
2026-08-02 03:12 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 65.8358
2026-08-02 03:13 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 65.598
2026-08-02 03:14 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 65.3758
2026-08-02 03:15 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 65.3017
2026-08-02 03:16 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 65.2896
2026-08-02 03:17 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 65.1594
2026-08-02 03:18 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 64.9096
2026-08-02 03:19 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 64.788
2026-08-02 03:20 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 65.0365
2026-08-02 03:21 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 65.5954
2026-08-02 03:22 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 66.1282
2026-08-02 03:23 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 66.3651
2026-08-02 03:24 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 66.3533
2026-08-02 03:25 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 66.3472
2026-08-02 03:26 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 66.4547
2026-08-02 03:27 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 66.4907
2026-08-02 03:28 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 66.2269
2026-08-02 03:29 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 65.7183
2026-08-02 03:30 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 65.3072
2026-08-02 03:31 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 65.2742
2026-08-02 03:32 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 65.5493
2026-08-02 03:33 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 65.8021
2026-08-02 03:34 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 65.8119
2026-08-02 03:35 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 65.6752
2026-08-02 03:36 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 65.6265
2026-08-02 03:37 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 65.7117
2026-08-02 03:38 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 65.7172
2026-08-02 03:39 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 65.4449
2026-08-02 03:40 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 64.9755
2026-08-02 03:41 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 64.6193
2026-08-02 03:42 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 64.5957
2026-08-02 03:43 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 64.8316
2026-08-02 03:44 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 65.0787
2026-08-02 03:45 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 65.2131
2026-08-02 03:46 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 65.3175
2026-08-02 03:47 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 65.5252
2026-08-02 03:48 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 65.8087
2026-08-02 03:49 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 66.001
2026-08-02 03:50 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 65.9766
2026-08-02 03:51 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 65.7968
2026-08-02 03:52 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 65.6327
2026-08-02 03:53 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 65.5759
2026-08-02 03:54 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 65.5807
2026-08-02 03:55 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 65.5583
2026-08-02 03:56 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 65.4932
2026-08-02 03:57 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 65.4374
2026-08-02 03:58 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 65.4046
2026-08-02 03:59 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 65.3646
2026-08-02 04:00 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 65.3708
2026-08-02 04:01 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 65.4742
2026-08-02 04:02 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 65.4938
2026-08-02 04:03 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 65.4608
2026-08-02 04:04 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 65.4353
2026-08-02 04:05 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 65.4173
2026-08-02 04:06 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 65.3499
2026-08-02 04:07 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 65.2159
2026-08-02 04:08 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 65.1203
2026-08-02 04:09 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 65.1847
2026-08-02 04:10 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 65.3833
2026-08-02 04:11 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 65.5328
2026-08-02 04:12 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 65.4813
2026-08-02 04:13 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 65.273
2026-08-02 04:14 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 65.1028
2026-08-02 04:15 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 65.0835
2026-08-02 04:16 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 65.1136
2026-08-02 04:17 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 65.031
2026-08-02 04:18 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 64.855
2026-08-02 04:19 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 64.8256
2026-08-02 04:20 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 65.1383
2026-08-02 04:21 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 65.6924
2026-08-02 04:22 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 66.1611
2026-08-02 04:23 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 66.3164
2026-08-02 04:24 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 66.2428
2026-08-02 04:25 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 66.1858
2026-08-02 04:26 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 66.2269
2026-08-02 04:27 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 66.1853
2026-08-02 04:28 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 65.8715
2026-08-02 04:29 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 65.3708
2026-08-02 04:30 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 65.0132
2026-08-02 04:31 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 65.0303
2026-08-02 04:32 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 65.3081
2026-08-02 04:33 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 65.528
2026-08-02 04:34 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 65.5082
2026-08-02 04:35 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 65.3657
2026-08-02 04:36 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 65.3221
2026-08-02 04:37 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 65.3948
2026-08-02 04:38 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 65.3783
2026-08-02 04:39 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 65.1103
2026-08-02 04:40 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 64.6991
2026-08-02 04:41 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 64.4361
2026-08-02 04:42 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 64.4926
2026-08-02 04:43 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 64.7636
2026-08-02 04:44 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 65.011
2026-08-02 04:45 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 65.1342
2026-08-02 04:46 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 65.2265
2026-08-02 04:47 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 65.4015
2026-08-02 04:48 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 65.6228
2026-08-02 04:49 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 65.7331
2026-08-02 04:50 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 65.6421
2026-08-02 04:51 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 65.4295
2026-08-02 04:52 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 65.2537
2026-08-02 04:53 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 65.1882
2026-08-02 04:54 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 65.174
2026-08-02 04:55 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 65.1348
2026-08-02 04:56 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 65.0631
2026-08-02 04:57 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 65.0045
2026-08-02 04:58 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 64.9698
2026-08-02 04:59 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 64.9284
2026-08-02 05:00 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 64.9255
2026-08-02 05:01 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 64.9759
2026-08-02 05:02 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 64.9471
2026-08-02 05:03 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 64.8756
2026-08-02 05:04 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 64.8187
2026-08-02 05:05 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 64.775
2026-08-02 05:06 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 64.6905
2026-08-02 05:07 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 64.5603
2026-08-02 05:08 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 64.4861
2026-08-02 05:09 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 64.5619
2026-08-02 05:10 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 64.7473
2026-08-02 05:11 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 64.8668
2026-08-02 05:12 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 64.7969
2026-08-02 05:13 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 64.6003
2026-08-02 05:14 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 64.462
2026-08-02 05:15 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 64.467
2026-08-02 05:16 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 64.5083
2026-08-02 05:17 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 64.4439
2026-08-02 05:18 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 64.3127
2026-08-02 05:19 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 64.3328
2026-08-02 05:20 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 64.6551
2026-08-02 05:21 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 65.1504
2026-08-02 05:22 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 65.5141
2026-08-02 05:23 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 65.5683
2026-08-02 05:24 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 65.4261
2026-08-02 05:25 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 65.3177
2026-08-02 05:26 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 65.297
2026-08-02 05:27 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 65.1945
2026-08-02 05:28 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 64.8584
2026-08-02 05:29 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 64.3976
2026-08-02 05:30 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 64.1155
2026-08-02 05:31 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 64.1886
2026-08-02 05:32 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 64.4755
2026-08-02 05:33 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 64.6771
2026-08-02 05:34 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 64.6526
2026-08-02 05:35 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 64.5372
2026-08-02 05:36 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 64.5247
2026-08-02 05:37 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 64.6117
2026-08-02 05:38 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 64.6058
2026-08-02 05:39 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 64.3817
2026-08-02 05:40 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 64.0651
2026-08-02 05:41 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 63.9186
2026-08-02 05:42 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 64.0657
2026-08-02 05:43 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 64.3787
2026-08-02 05:44 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 64.6396
2026-08-02 05:45 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 64.7728
2026-08-02 05:46 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 64.8756
2026-08-02 05:47 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 65.0471
2026-08-02 05:48 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 65.2393
2026-08-02 05:49 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 65.3166
2026-08-02 05:50 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 65.2159
2026-08-02 05:51 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 65.0311
2026-08-02 05:52 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 64.9064
2026-08-02 05:53 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 64.8937
2026-08-02 05:54 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 64.932
2026-08-02 05:55 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 64.9494
2026-08-02 05:56 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 64.944
2026-08-02 05:57 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 64.9588
2026-08-02 05:58 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 65.0014
2026-08-02 05:59 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 65.0404
2026-08-02 06:00 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 65.0651
2026-08-02 06:01 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 65.089
2026-08-02 06:02 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 65.0513
2026-08-02 06:03 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 64.9878
2026-08-02 06:04 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 64.9494
2026-08-02 06:05 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 64.9306
2026-08-02 06:06 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 64.8846
2026-08-02 06:07 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 64.8172
2026-08-02 06:08 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 64.8129
2026-08-02 06:09 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 64.9435
2026-08-02 06:10 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 65.1537
2026-08-02 06:11 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 65.2902
2026-08-02 06:12 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 65.2612
2026-08-02 06:13 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 65.1394
2026-08-02 06:14 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 65.0838
2026-08-02 06:15 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 65.1508
2026-08-02 06:16 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 65.2401
2026-08-02 06:17 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 65.2337
2026-08-02 06:18 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 65.1821
2026-08-02 06:19 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 65.2739
2026-08-02 06:20 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 65.6132
2026-08-02 06:21 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 66.0609
2026-08-02 06:22 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 66.3515
2026-08-02 06:23 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 66.3589
2026-08-02 06:24 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 66.2077
2026-08-02 06:25 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 66.1026
2026-08-02 06:26 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 66.0776
2026-08-02 06:27 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 65.9753
2026-08-02 06:28 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 65.6825
2026-08-02 06:29 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 65.3198
2026-08-02 06:30 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 65.1526
2026-08-02 06:31 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 65.3053
2026-08-02 06:32 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 65.6221
2026-08-02 06:33 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 65.8348
2026-08-02 06:34 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 65.8436
2026-08-02 06:35 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 65.7883
2026-08-02 06:36 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 65.8361
2026-08-02 06:37 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 65.9664
2026-08-02 06:38 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 66.0027
2026-08-02 06:39 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 65.8534
2026-08-02 06:40 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 65.6523
2026-08-02 06:41 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 65.6303
2026-08-02 06:42 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 65.8697
2026-08-02 06:43 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 66.2316
2026-08-02 06:44 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 66.5177
2026-08-02 06:45 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 66.6766
2026-08-02 06:46 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 66.8093
2026-08-02 06:47 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 66.9986
2026-08-02 06:48 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 67.194
2026-08-02 06:49 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 67.2734
2026-08-02 06:50 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 67.2015
2026-08-02 06:51 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 67.0773
2026-08-02 06:52 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 67.0311
2026-08-02 06:53 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 67.097
2026-08-02 06:54 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 67.2093
2026-08-02 06:55 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 67.3029
2026-08-02 06:56 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 67.3819
2026-08-02 06:57 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 67.4856
2026-08-02 06:58 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 67.6161
2026-08-02 06:59 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 67.7445
2026-08-02 07:00 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 67.8465
2026-08-02 07:01 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 67.9127
2026-08-02 07:02 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 67.9282
2026-08-02 07:03 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 67.933
2026-08-02 07:04 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 67.9707
2026-08-02 07:05 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 68.0323
2026-08-02 07:06 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 68.0768
2026-08-02 07:07 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 68.1147
2026-08-02 07:08 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 68.2221
2026-08-02 07:09 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 68.4503
2026-08-02 07:10 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 68.7379
2026-08-02 07:11 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 68.9428
2026-08-02 07:12 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 68.9967
2026-08-02 07:13 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 68.9799
2026-08-02 07:14 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 69.0373
2026-08-02 07:15 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 69.2076
2026-08-02 07:16 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 69.3863
2026-08-02 07:17 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 69.4765
2026-08-02 07:18 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 69.5371
2026-08-02 07:19 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 69.7387
2026-08-02 07:20 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 70.155
2026-08-02 07:21 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 70.6339
2026-08-02 07:22 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 70.933
2026-08-02 07:23 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 70.9619
2026-08-02 07:24 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 70.8639
2026-08-02 07:25 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 70.8292
2026-08-02 07:26 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 70.8747
2026-08-02 07:27 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 70.8474
2026-08-02 07:28 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 70.6584
2026-08-02 07:29 | 29.9 | 1.0008 | 105.082 | 70.4433
2026-08-02 07:30 | 29.9 | 1.0008 | 105.082 | 70.4459
2026-08-02 07:31 | 29.9 | 1.0008 | 105.082 | 70.7571
2026-08-02 07:32 | 29.9 | 1.0008 | 105.082 | 71.2016
2026-08-02 07:33 | 30 | 1 | 105 | 71.5255
2026-08-02 07:34 | 29.9 | 1.0008 | 105.082 | 71.6563
2026-08-02 07:35 | 30 | 1 | 105 | 71.7467
2026-08-02 07:36 | 30 | 1 | 105 | 71.9499
2026-08-02 07:37 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 72.2273
2026-08-02 07:38 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 72.4086
2026-08-02 07:39 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 72.4237
2026-08-02 07:40 | 30 | 1 | 105 | 72.4208
2026-08-02 07:41 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 72.6159
2026-08-02 07:42 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 73.0632
2026-08-02 07:43 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 73.6028
2026-08-02 07:44 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 74.0442
2026-08-02 07:45 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 74.354
2026-08-02 07:46 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 74.6407
2026-08-02 07:47 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 74.9838
2026-08-02 07:48 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 75.324
2026-08-02 07:49 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 75.5433
2026-08-02 07:50 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 75.6231
2026-08-02 07:51 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 75.6773
2026-08-02 07:52 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 75.8335
2026-08-02 07:53 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 76.1103
2026-08-02 07:54 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 76.4311
2026-08-02 07:55 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 76.7319
2026-08-02 07:56 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 77.0224
2026-08-02 07:57 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 77.3398
2026-08-02 07:58 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 77.6849
2026-08-02 07:59 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 78.0241
2026-08-02 08:00 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 78.3084
2026-08-02 08:01 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 78.5452
2026-08-02 08:02 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 78.7359
2026-08-02 08:03 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 78.9241
2026-08-02 08:04 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 79.1537
2026-08-02 08:05 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 79.41
2026-08-02 08:06 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 79.6517
2026-08-02 08:07 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 79.8946
2026-08-02 08:08 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 80.213
2026-08-02 08:09 | 30.7 | 0.99452 | 104.4248 | 80.6492
2026-08-02 08:10 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 81.1235
2026-08-02 08:11 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 81.4926
2026-08-02 08:12 | 31 | 0.99217 | 104.1776 | 81.6988
2026-08-02 08:13 | 31 | 0.99217 | 104.1776 | 81.8416
2026-08-02 08:14 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 82.0702
2026-08-02 08:15 | 30.7 | 0.99452 | 104.4248 | 82.408
2026-08-02 08:16 | 30.7 | 0.99452 | 104.4248 | 82.7378
2026-08-02 08:17 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 82.965
2026-08-02 08:18 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 83.1673
2026-08-02 08:19 | 31 | 0.99217 | 104.1776 | 83.5199
2026-08-02 08:20 | 31 | 0.99217 | 104.1776 | 84.0743
2026-08-02 08:21 | 31.1 | 0.99138 | 104.0952 | 84.6486
2026-08-02 08:22 | 31.3 | 0.98981 | 103.9301 | 84.993
2026-08-02 08:23 | 31.3 | 0.98981 | 103.9301 | 85.0423
2026-08-02 08:24 | 31.5 | 0.98824 | 103.7649 | 84.9761
2026-08-02 08:25 | 31.4 | 0.98902 | 103.8475 | 84.994
2026-08-02 08:26 | 31.5 | 0.98824 | 103.7649 | 85.0962
2026-08-02 08:27 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 85.1144
2026-08-02 08:28 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 84.9737
2026-08-02 08:29 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 84.8356
2026-08-02 08:30 | 31.4 | 0.98902 | 103.8475 | 84.955
2026-08-02 08:31 | 31.4 | 0.98902 | 103.8475 | 85.3886
2026-08-02 08:32 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 85.9223
2026-08-02 08:33 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 86.2829
2026-08-02 08:34 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 86.4248
2026-08-02 08:35 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 86.5296
2026-08-02 08:36 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 86.7549
2026-08-02 08:37 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 87.0404
2026-08-02 08:38 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 87.2006
2026-08-02 08:39 | 31.7 | 0.98666 | 103.5995 | 87.1855
2026-08-02 08:40 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 87.1719
2026-08-02 08:41 | 31.7 | 0.98666 | 103.5995 | 87.3844
2026-08-02 08:42 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 87.8471
2026-08-02 08:43 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 88.365
2026-08-02 08:44 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 88.7398
2026-08-02 08:45 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 88.9574
2026-08-02 08:46 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 89.149
2026-08-02 08:47 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 89.3935
2026-08-02 08:48 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 89.6172
2026-08-02 08:49 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 89.7024
2026-08-02 08:50 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 89.6512
2026-08-02 08:51 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 89.6021
2026-08-02 08:52 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 89.6858
2026-08-02 08:53 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 89.9052
2026-08-02 08:54 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 90.1663
2026-08-02 08:55 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 90.402
2026-08-02 08:56 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 90.6273
2026-08-02 08:57 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 90.8835
2026-08-02 08:58 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 91.1645
2026-08-02 08:59 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 91.4334
2026-08-02 09:00 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 91.611
2026-08-02 09:01 | 32.4 | 0.98114 | 103.0192 | 91.6221
2026-08-02 09:02 | 32.5 | 0.98034 | 102.9362 | 91.5773
2026-08-02 09:03 | 32.4 | 0.98114 | 103.0192 | 91.5523
2026-08-02 09:04 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 91.602
2026-08-02 09:05 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 91.6983
2026-08-02 09:06 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 91.7799
2026-08-02 09:07 | 32.4 | 0.98114 | 103.0192 | 91.8749
2026-08-02 09:08 | 32.6 | 0.97955 | 102.8531 | 92.0955
2026-08-02 09:09 | 32.6 | 0.97955 | 102.8531 | 92.4815
2026-08-02 09:10 | 32.5 | 0.98034 | 102.9362 | 92.8958
2026-08-02 09:11 | 32.6 | 0.97955 | 102.8531 | 93.1234
2026-08-02 09:12 | 32.8 | 0.97797 | 102.6867 | 93.1013
2026-08-02 09:13 | 32.9 | 0.97718 | 102.6035 | 93.0087
2026-08-02 09:14 | 32.9 | 0.97718 | 102.6035 | 93.0621
2026-08-02 09:15 | 32.9 | 0.97718 | 102.6035 | 93.2747
2026-08-02 09:16 | 33 | 0.97638 | 102.5202 | 93.4556
2026-08-02 09:17 | 33.1 | 0.97559 | 102.4369 | 93.4802
2026-08-02 09:18 | 33.1 | 0.97559 | 102.4369 | 93.4859
2026-08-02 09:19 | 33.1 | 0.97559 | 102.4369 | 93.7298
2026-08-02 09:20 | 33.1 | 0.97559 | 102.4369 | 94.2485
2026-08-02 09:21 | 33.2 | 0.9748 | 102.3535 | 94.7412
2026-08-02 09:22 | 33.1 | 0.97559 | 102.4369 | 94.8451
2026-08-02 09:23 | 33 | 0.97638 | 102.5202 | 94.518
2026-08-02 09:24 | 33 | 0.97638 | 102.5202 | 94.0663
2026-08-02 09:25 | 33.1 | 0.97559 | 102.4369 | 93.7898
2026-08-02 09:26 | 33.1 | 0.97559 | 102.4369 | 93.6551
2026-08-02 09:27 | 33.2 | 0.9748 | 102.3535 | 93.4036
2026-08-02 09:28 | 33.1 | 0.97559 | 102.4369 | 92.9494
2026-08-02 09:29 | 33.2 | 0.9748 | 102.3535 | 92.5654
2026-08-02 09:30 | 33.3 | 0.974 | 102.2701 | 92.6129
2026-08-02 09:31 | 33.1 | 0.97559 | 102.4369 | 93.1175
2026-08-02 09:32 | 33.2 | 0.9748 | 102.3535 | 93.7034
2026-08-02 09:33 | 33.3 | 0.974 | 102.2701 | 93.9731
2026-08-02 09:34 | 33.2 | 0.9748 | 102.3535 | 93.9044
2026-08-02 09:35 | 33.3 | 0.974 | 102.2701 | 93.8001
2026-08-02 09:36 | 33.4 | 0.97321 | 102.1867 | 93.8837
2026-08-02 09:37 | 33.4 | 0.97321 | 102.1867 | 94.0351
2026-08-02 09:38 | 33.6 | 0.97162 | 102.0196 | 93.977
2026-08-02 09:39 | 33.6 | 0.97162 | 102.0196 | 93.6684
2026-08-02 09:40 | 33.6 | 0.97162 | 102.0196 | 93.4054
2026-08-02 09:41 | 33.9 | 0.96923 | 101.7687 | 93.5043
2026-08-02 09:42 | 34 | 0.96843 | 101.685 | 93.9535
2026-08-02 09:43 | 34 | 0.96843 | 101.685 | 94.4283
2026-08-02 09:44 | 33.8 | 0.97002 | 101.8524 | 94.6429
2026-08-02 09:45 | 33.7 | 0.97082 | 101.936 | 94.6157
2026-08-02 09:46 | 33.8 | 0.97002 | 101.8524 | 94.5611
2026-08-02 09:47 | 33.7 | 0.97082 | 101.936 | 94.5883
2026-08-02 09:48 | 33.8 | 0.97002 | 101.8524 | 94.5758
2026-08-02 09:49 | 34 | 0.96843 | 101.685 | 94.3564
2026-08-02 09:50 | 34 | 0.96843 | 101.685 | 93.9556
2026-08-02 09:51 | 33.9 | 0.96923 | 101.7687 | 93.5893
2026-08-02 09:52 | 34 | 0.96843 | 101.685 | 93.4396
2026-08-02 09:53 | 34.1 | 0.96763 | 101.6012 | 93.4807
2026-08-02 09:54 | 34.2 | 0.96683 | 101.5174 | 93.5589
2026-08-02 09:55 | 34.3 | 0.96603 | 101.4336 | 93.5783
2026-08-02 09:56 | 34.2 | 0.96683 | 101.5174 | 93.571
2026-08-02 09:57 | 34.4 | 0.96524 | 101.3497 | 93.5963
2026-08-02 09:58 | 34.5 | 0.96444 | 101.2657 | 93.6426
2026-08-02 09:59 | 34.4 | 0.96524 | 101.3497 | 93.6571
2026-08-02 10:00 | 34.5 | 0.96444 | 101.2657 | 93.6408
2026-08-02 10:01 | 34.6 | 0.96364 | 101.1818 | 93.5714
2026-08-02 10:02 | 34.4 | 0.96524 | 101.3497 | 93.448
2026-08-02 10:03 | 34.4 | 0.96524 | 101.3497 | 93.3541
2026-08-02 10:04 | 34.4 | 0.96524 | 101.3497 | 93.3434
2026-08-02 10:05 | 34.6 | 0.96364 | 101.1818 | 93.3766
2026-08-02 10:06 | 34.4 | 0.96524 | 101.3497 | 93.3902
2026-08-02 10:07 | 34.4 | 0.96524 | 101.3497 | 93.4193
2026-08-02 10:08 | 34.6 | 0.96364 | 101.1818 | 93.5687
2026-08-02 10:09 | 34.7 | 0.96284 | 101.0977 | 93.8617
2026-08-02 10:10 | 34.6 | 0.96364 | 101.1818 | 94.1392
2026-08-02 10:11 | 34.5 | 0.96444 | 101.2657 | 94.1994
2026-08-02 10:12 | 34.6 | 0.96364 | 101.1818 | 94.0168
2026-08-02 10:13 | 34.6 | 0.96364 | 101.1818 | 93.7935
2026-08-02 10:14 | 34.6 | 0.96364 | 101.1818 | 93.7404
2026-08-02 10:15 | 34.6 | 0.96364 | 101.1818 | 93.843
2026-08-02 10:16 | 34.6 | 0.96364 | 101.1818 | 93.9015
2026-08-02 10:17 | 34.6 | 0.96364 | 101.1818 | 93.8076
2026-08-02 10:18 | 34.7 | 0.96284 | 101.0977 | 93.7212
2026-08-02 10:19 | 34.9 | 0.96123 | 100.9295 | 93.8853
2026-08-02 10:20 | 34.8 | 0.96203 | 101.0137 | 94.2967
2026-08-02 10:21 | 34.8 | 0.96203 | 101.0137 | 94.6303
2026-08-02 10:22 | 35.2 | 0.95883 | 100.6769 | 94.5535
2026-08-02 10:23 | 35.4 | 0.95722 | 100.5082 | 94.081
2026-08-02 10:24 | 35.4 | 0.95722 | 100.5082 | 93.5527
2026-08-02 10:25 | 35.7 | 0.95481 | 100.2549 | 93.2484
2026-08-02 10:26 | 35.7 | 0.95481 | 100.2549 | 93.102
2026-08-02 10:27 | 35.4 | 0.95722 | 100.5082 | 92.8549
2026-08-02 10:28 | 35.2 | 0.95883 | 100.6769 | 92.4512
2026-08-02 10:29 | 35 | 0.96043 | 100.8454 | 92.1787
2026-08-02 10:30 | 35.3 | 0.95802 | 100.5926 | 92.3608
2026-08-02 10:31 | 35.1 | 0.95963 | 100.7612 | 92.9589
2026-08-02 10:32 | 35 | 0.96043 | 100.8454 | 93.5664
2026-08-02 10:33 | 35 | 0.96043 | 100.8454 | 93.8129
2026-08-02 10:34 | 35.2 | 0.95883 | 100.6769 | 93.7303
2026-08-02 10:35 | 35.2 | 0.95883 | 100.6769 | 93.6381
2026-08-02 10:36 | 35.2 | 0.95883 | 100.6769 | 93.7344
2026-08-02 10:37 | 35.1 | 0.95963 | 100.7612 | 93.8731
2026-08-02 10:38 | 35 | 0.96043 | 100.8454 | 93.7953
2026-08-02 10:39 | 35 | 0.96043 | 100.8454 | 93.4971
2026-08-02 10:40 | 35.1 | 0.95963 | 100.7612 | 93.2835
2026-08-02 10:41 | 35 | 0.96043 | 100.8454 | 93.4376
2026-08-02 10:42 | 34.9 | 0.96123 | 100.9295 | 93.8981
2026-08-02 10:43 | 35.2 | 0.95883 | 100.6769 | 94.3286
2026-08-02 10:44 | 35.6 | 0.95561 | 100.3394 | 94.4721
2026-08-02 10:45 | 36.1 | 0.95159 | 99.9165 | 94.3861 | 일 최고기온 / 최저 DTR 시점 | 2026-08-02 10:45 | 36.1 | 2026-08-02 10:45 | 99.9165
2026-08-02 10:46 | 35.9 | 0.9532 | 100.0858 | 94.2911
2026-08-02 10:47 | 35.3 | 0.95802 | 100.5926 | 94.2814
2026-08-02 10:48 | 34.8 | 0.96203 | 101.0137 | 94.2279
2026-08-02 10:49 | 34.1 | 0.96763 | 101.6012 | 93.9846
2026-08-02 10:50 | 33.6 | 0.97162 | 102.0196 | 93.6057
2026-08-02 10:51 | 33.6 | 0.97162 | 102.0196 | 93.3155
2026-08-02 10:52 | 33.9 | 0.96923 | 101.7687 | 93.269
2026-08-02 10:53 | 34 | 0.96843 | 101.685 | 93.414
2026-08-02 10:54 | 34 | 0.96843 | 101.685 | 93.5879
2026-08-02 10:55 | 34 | 0.96843 | 101.685 | 93.7043
2026-08-02 10:56 | 33.8 | 0.97002 | 101.8524 | 93.8031
2026-08-02 10:57 | 33.5 | 0.97241 | 102.1032 | 93.9407
2026-08-02 10:58 | 33.6 | 0.97162 | 102.0196 | 94.0986
2026-08-02 10:59 | 33.4 | 0.97321 | 102.1867 | 94.2265
2026-08-02 11:00 | 33.4 | 0.97321 | 102.1867 | 94.3029
2026-08-02 11:01 | 33.3 | 0.974 | 102.2701 | 94.1191
2026-08-02 11:02 | 33.1 | 0.97559 | 102.4369 | 93.9058
2026-08-02 11:03 | 32.8 | 0.97797 | 102.6867 | 93.7608
2026-08-02 11:04 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 93.7319
2026-08-02 11:05 | 32.4 | 0.98114 | 103.0192 | 93.7616
2026-08-02 11:06 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 93.7803
2026-08-02 11:07 | 31.7 | 0.98666 | 103.5995 | 93.8315
2026-08-02 11:08 | 31.5 | 0.98824 | 103.7649 | 94.0287
2026-08-02 11:09 | 31 | 0.99217 | 104.1776 | 94.3759
2026-08-02 11:10 | 31.2 | 0.9906 | 104.0126 | 94.6756
2026-08-02 11:11 | 31.3 | 0.98981 | 103.9301 | 94.7016
2026-08-02 11:12 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 94.454
2026-08-02 11:13 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 94.1913
2026-08-02 11:14 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 94.145
2026-08-02 11:15 | 31.2 | 0.9906 | 104.0126 | 94.2693
2026-08-02 11:16 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 94.3213
2026-08-02 11:17 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 94.1984
2026-08-02 11:18 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 94.1062
2026-08-02 11:19 | 30.7 | 0.99452 | 104.4248 | 94.3156
2026-08-02 11:20 | 31 | 0.99217 | 104.1776 | 94.78
2026-08-02 11:21 | 31 | 0.99217 | 104.1776 | 95.0923
2026-08-02 11:22 | 31.1 | 0.99138 | 104.0952 | 94.8923
2026-08-02 11:23 | 31.1 | 0.99138 | 104.0952 | 94.2574
2026-08-02 11:24 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 93.6261
2026-08-02 11:25 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 93.3106
2026-08-02 11:26 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 93.1909
2026-08-02 11:27 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 92.9551
2026-08-02 11:28 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 92.5638
2026-08-02 11:29 | 30 | 1 | 105 | 92.4072
2026-08-02 11:30 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 92.7689
2026-08-02 11:31 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 93.595
2026-08-02 11:32 | 31 | 0.99217 | 104.1776 | 94.322
2026-08-02 11:33 | 31.3 | 0.98981 | 103.9301 | 94.5381
2026-08-02 11:34 | 31.2 | 0.9906 | 104.0126 | 94.3385
2026-08-02 11:35 | 31.4 | 0.98902 | 103.8475 | 94.1426
2026-08-02 11:36 | 31.3 | 0.98981 | 103.9301 | 94.1675
2026-08-02 11:37 | 31.3 | 0.98981 | 103.9301 | 94.2048
2026-08-02 11:38 | 31.1 | 0.99138 | 104.0952 | 93.9463
2026-08-02 11:39 | 31.3 | 0.98981 | 103.9301 | 93.4335
2026-08-02 11:40 | 31.4 | 0.98902 | 103.8475 | 93.0637
2026-08-02 11:41 | 31 | 0.99217 | 104.1776 | 93.1489
2026-08-02 11:42 | 31.2 | 0.9906 | 104.0126 | 93.5566
2026-08-02 11:43 | 31.1 | 0.99138 | 104.0952 | 93.8514
2026-08-02 11:44 | 31.1 | 0.99138 | 104.0952 | 93.7478
2026-08-02 11:45 | 31.3 | 0.98981 | 103.9301 | 93.3624
2026-08-02 11:46 | 31.7 | 0.98666 | 103.5995 | 92.9888
2026-08-02 11:47 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 92.722
2026-08-02 11:48 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 92.3912
2026-08-02 11:49 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 91.8307
2026-08-02 11:50 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 91.1214
2026-08-02 11:51 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 90.5269
2026-08-02 11:52 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 90.2111
2026-08-02 11:53 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 90.0715
2026-08-02 11:54 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 89.8959
2026-08-02 11:55 | 31.5 | 0.98824 | 103.7649 | 89.5862
2026-08-02 11:56 | 31.4 | 0.98902 | 103.8475 | 89.2079
2026-08-02 11:57 | 31.4 | 0.98902 | 103.8475 | 88.8273
2026-08-02 11:58 | 31.3 | 0.98981 | 103.9301 | 88.4179
2026-08-02 11:59 | 31.2 | 0.9906 | 104.0126 | 87.9208
2026-08-02 12:00 | 31.4 | 0.98902 | 103.8475 | 87.6173
2026-08-02 12:01 | 31.4 | 0.98902 | 103.8475 | 87.5201
2026-08-02 12:02 | 31.7 | 0.98666 | 103.5995 | 87.3696
2026-08-02 12:03 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 87.2847
2026-08-02 12:04 | 31.4 | 0.98902 | 103.8475 | 87.3053
2026-08-02 12:05 | 31.3 | 0.98981 | 103.9301 | 87.3483
2026-08-02 12:06 | 31.5 | 0.98824 | 103.7649 | 87.3328
2026-08-02 12:07 | 31.5 | 0.98824 | 103.7649 | 87.3151
2026-08-02 12:08 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 87.4182
2026-08-02 12:09 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 87.6129
2026-08-02 12:10 | 31.7 | 0.98666 | 103.5995 | 87.6654
2026-08-02 12:11 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 87.3735
2026-08-02 12:12 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 86.8122
2026-08-02 12:13 | 31.5 | 0.98824 | 103.7649 | 86.2876
2026-08-02 12:14 | 31.7 | 0.98666 | 103.5995 | 86.027
2026-08-02 12:15 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 85.9444
2026-08-02 12:16 | 31.5 | 0.98824 | 103.7649 | 85.7738
2026-08-02 12:17 | 31.4 | 0.98902 | 103.8475 | 85.4403
2026-08-02 12:18 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 85.1782
2026-08-02 12:19 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 85.2389
2026-08-02 12:20 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 85.5203
2026-08-02 12:21 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 85.5992
2026-08-02 12:22 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 85.1695
2026-08-02 12:23 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 84.3874
2026-08-02 12:24 | 31.7 | 0.98666 | 103.5995 | 83.7107
2026-08-02 12:25 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 83.4016
2026-08-02 12:26 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 83.301
2026-08-02 12:27 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 83.106
2026-08-02 12:28 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 82.8154
2026-08-02 12:29 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 82.7811
2026-08-02 12:30 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 83.2743
2026-08-02 12:31 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 84.1111
2026-08-02 12:32 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 84.7781
2026-08-02 12:33 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 84.9522
2026-08-02 12:34 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 84.788
2026-08-02 12:35 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 84.678
2026-08-02 12:36 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 84.7832
2026-08-02 12:37 | 32.4 | 0.98114 | 103.0192 | 84.8935
2026-08-02 12:38 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 84.7583
2026-08-02 12:39 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 84.4541
2026-08-02 12:40 | 32.8 | 0.97797 | 102.6867 | 84.3321
2026-08-02 12:41 | 32.6 | 0.97955 | 102.8531 | 84.6197
2026-08-02 12:42 | 32.4 | 0.98114 | 103.0192 | 85.1495
2026-08-02 12:43 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 85.5378
2026-08-02 12:44 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 85.5849
2026-08-02 12:45 | 32.4 | 0.98114 | 103.0192 | 85.4294
2026-08-02 12:46 | 32.4 | 0.98114 | 103.0192 | 85.3247
2026-08-02 12:47 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 85.3313
2026-08-02 12:48 | 32.5 | 0.98034 | 102.9362 | 85.2973
2026-08-02 12:49 | 32.4 | 0.98114 | 103.0192 | 85.1002
2026-08-02 12:50 | 32.4 | 0.98114 | 103.0192 | 84.8456
2026-08-02 12:51 | 32.4 | 0.98114 | 103.0192 | 84.7633
2026-08-02 12:52 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 84.955
2026-08-02 12:53 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 85.3082
2026-08-02 12:54 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 85.6424
2026-08-02 12:55 | 32.5 | 0.98034 | 102.9362 | 85.8929
2026-08-02 12:56 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 86.1192
2026-08-02 12:57 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 86.3743
2026-08-02 12:58 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 86.631
2026-08-02 12:59 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 86.8467
2026-08-02 13:00 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 86.8148
2026-08-02 13:01 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 86.7574
2026-08-02 13:02 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 86.7096
2026-08-02 13:03 | 31.4 | 0.98902 | 103.8475 | 86.7506
2026-08-02 13:04 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 86.9001
2026-08-02 13:05 | 31.1 | 0.99138 | 104.0952 | 87.0867
2026-08-02 13:06 | 31.5 | 0.98824 | 103.7649 | 87.2542
2026-08-02 13:07 | 31.5 | 0.98824 | 103.7649 | 87.4464
2026-08-02 13:08 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 87.7441
2026-08-02 13:09 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 88.1094
2026-08-02 13:10 | 31.7 | 0.98666 | 103.5995 | 88.3681
2026-08-02 13:11 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 88.3709
2026-08-02 13:12 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 88.1851
2026-08-02 13:13 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 88.0504
2026-08-02 13:14 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 88.1229
2026-08-02 13:15 | 31.7 | 0.98666 | 103.5995 | 88.3137
2026-08-02 13:16 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 88.4187
2026-08-02 13:17 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 88.3981
2026-08-02 13:18 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 88.4429
2026-08-02 13:19 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 88.7335
2026-08-02 13:20 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 89.1558
2026-08-02 13:21 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 89.3705
2026-08-02 13:22 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 89.1672
2026-08-02 13:23 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 88.7146
2026-08-02 13:24 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 88.3881
2026-08-02 13:25 | 32.5 | 0.98034 | 102.9362 | 88.3703
2026-08-02 13:26 | 32.5 | 0.98034 | 102.9362 | 88.501
2026-08-02 13:27 | 32.6 | 0.97955 | 102.8531 | 88.5324
2026-08-02 13:28 | 32.4 | 0.98114 | 103.0192 | 88.4895
2026-08-02 13:29 | 32.5 | 0.98034 | 102.9362 | 88.6607
2026-08-02 13:30 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 89.2378
2026-08-02 13:31 | 32.5 | 0.98034 | 102.9362 | 90.0258
2026-08-02 13:32 | 32.5 | 0.98034 | 102.9362 | 90.5991
2026-08-02 13:33 | 32.6 | 0.97955 | 102.8531 | 90.7237
2026-08-02 13:34 | 32.8 | 0.97797 | 102.6867 | 90.5781
2026-08-02 13:35 | 32.9 | 0.97718 | 102.6035 | 90.4994
2026-08-02 13:36 | 33 | 0.97638 | 102.5202 | 90.6021
2026-08-02 13:37 | 33 | 0.97638 | 102.5202 | 90.6876
2026-08-02 13:38 | 32.8 | 0.97797 | 102.6867 | 90.5585
2026-08-02 13:39 | 32.7 | 0.97876 | 102.7699 | 90.3114
2026-08-02 13:40 | 32.5 | 0.98034 | 102.9362 | 90.2513
2026-08-02 13:41 | 32.4 | 0.98114 | 103.0192 | 90.5398
2026-08-02 13:42 | 32.7 | 0.97876 | 102.7699 | 90.9966
2026-08-02 13:43 | 32.7 | 0.97876 | 102.7699 | 91.2865
2026-08-02 13:44 | 32.4 | 0.98114 | 103.0192 | 91.2676
2026-08-02 13:45 | 32.8 | 0.97797 | 102.6867 | 91.0923
2026-08-02 13:46 | 33 | 0.97638 | 102.5202 | 90.9835
2026-08-02 13:47 | 32.9 | 0.97718 | 102.6035 | 90.9799
2026-08-02 13:48 | 32.5 | 0.98034 | 102.9362 | 90.9358
2026-08-02 13:49 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 90.7586
2026-08-02 13:50 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 90.5561
2026-08-02 13:51 | 32.6 | 0.97955 | 102.8531 | 90.5266
2026-08-02 13:52 | 32.5 | 0.98034 | 102.9362 | 90.7342
2026-08-02 13:53 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 91.0563
2026-08-02 13:54 | 32.7 | 0.97876 | 102.7699 | 91.3312
2026-08-02 13:55 | 32.6 | 0.97955 | 102.8531 | 91.5124
2026-08-02 13:56 | 32.5 | 0.98034 | 102.9362 | 91.6646
2026-08-02 13:57 | 32.8 | 0.97797 | 102.6867 | 91.8325
2026-08-02 13:58 | 32.9 | 0.97718 | 102.6035 | 91.9892
2026-08-02 13:59 | 32.6 | 0.97955 | 102.8531 | 92.1016
2026-08-02 14:00 | 32.7 | 0.97876 | 102.7699 | 92.1379
2026-08-02 14:01 | 32.9 | 0.97718 | 102.6035 | 92.0592
2026-08-02 14:02 | 32.4 | 0.98114 | 103.0192 | 91.9991
2026-08-02 14:03 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 92.0298
2026-08-02 14:04 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 92.1562
2026-08-02 14:05 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 92.3021
2026-08-02 14:06 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 92.4159
2026-08-02 14:07 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 92.5445
2026-08-02 14:08 | 32.6 | 0.97955 | 102.8531 | 92.7582
2026-08-02 14:09 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 93.0089
2026-08-02 14:10 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 93.1226
2026-08-02 14:11 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 92.9805
2026-08-02 14:12 | 32.4 | 0.98114 | 103.0192 | 92.6793
2026-08-02 14:13 | 32.6 | 0.97955 | 102.8531 | 92.4625
2026-08-02 14:14 | 32.6 | 0.97955 | 102.8531 | 92.4643
2026-08-02 14:15 | 32.7 | 0.97876 | 102.7699 | 92.5713
2026-08-02 14:16 | 32.5 | 0.98034 | 102.9362 | 92.5853
2026-08-02 14:17 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 92.4867
2026-08-02 14:18 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 92.4748
2026-08-02 14:19 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 92.7024
2026-08-02 14:20 | 32.6 | 0.97955 | 102.8531 | 93.0263
2026-08-02 14:21 | 32.7 | 0.97876 | 102.7699 | 93.1129
2026-08-02 14:22 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 92.7944
2026-08-02 14:23 | 32.5 | 0.98034 | 102.9362 | 92.2829
2026-08-02 14:24 | 32.8 | 0.97797 | 102.6867 | 91.9522
2026-08-02 14:25 | 33 | 0.97638 | 102.5202 | 91.9481
2026-08-02 14:26 | 32.9 | 0.97718 | 102.6035 | 92.0783
2026-08-02 14:27 | 32.8 | 0.97797 | 102.6867 | 92.1022
2026-08-02 14:28 | 32.5 | 0.98034 | 102.9362 | 92.0675
2026-08-02 14:29 | 32.5 | 0.98034 | 102.9362 | 92.2615
2026-08-02 14:30 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 92.8325
2026-08-02 14:31 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 93.5421
2026-08-02 14:32 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 93.9651
2026-08-02 14:33 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 93.9186
2026-08-02 14:34 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 93.627
2026-08-02 14:35 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 93.433
2026-08-02 14:36 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 93.4201
2026-08-02 14:37 | 32.4 | 0.98114 | 103.0192 | 93.3773
2026-08-02 14:38 | 32.6 | 0.97955 | 102.8531 | 93.1237
2026-08-02 14:39 | 32.4 | 0.98114 | 103.0192 | 92.7856
2026-08-02 14:40 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 92.6663
2026-08-02 14:41 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 92.8925
2026-08-02 14:42 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 93.247
2026-08-02 14:43 | 32.4 | 0.98114 | 103.0192 | 93.3953
2026-08-02 14:44 | 32.7 | 0.97876 | 102.7699 | 93.2301
2026-08-02 14:45 | 32.4 | 0.98114 | 103.0192 | 92.9354
2026-08-02 14:46 | 32.6 | 0.97955 | 102.8531 | 92.7381
2026-08-02 14:47 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 92.6521
2026-08-02 14:48 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 92.5259
2026-08-02 14:49 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 92.2793
2026-08-02 14:50 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 92.0335
2026-08-02 14:51 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 91.9777
2026-08-02 14:52 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 92.149
2026-08-02 14:53 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 92.405
2026-08-02 14:54 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 92.5791
2026-08-02 14:55 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 92.6438
2026-08-02 14:56 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 92.6725
2026-08-02 14:57 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 92.7097
2026-08-02 14:58 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 92.7279
2026-08-02 14:59 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 92.6973
2026-08-02 15:00 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 92.6348
2026-08-02 15:01 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 92.5111
2026-08-02 15:02 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 92.4151
2026-08-02 15:03 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 92.4196
2026-08-02 15:04 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 92.5152
2026-08-02 15:05 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 92.6123
2026-08-02 15:06 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 92.66
2026-08-02 15:07 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 92.7153
2026-08-02 15:08 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 92.8463
2026-08-02 15:09 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 92.9872
2026-08-02 15:10 | 32.4 | 0.98114 | 103.0192 | 92.9536
2026-08-02 15:11 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 92.6492
2026-08-02 15:12 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 92.2132
2026-08-02 15:13 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 91.9121
2026-08-02 15:14 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 91.8615
2026-08-02 15:15 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 91.9164
2026-08-02 15:16 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 91.8661
2026-08-02 15:17 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 91.7117
2026-08-02 15:18 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 91.6754
2026-08-02 15:19 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 91.8918
2026-08-02 15:20 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 92.1786
2026-08-02 15:21 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 92.1792
2026-08-02 15:22 | 32.3 | 0.98193 | 103.1022 | 91.7636
2026-08-02 15:23 | 32.2 | 0.98272 | 103.1852 | 91.2025
2026-08-02 15:24 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 90.895
2026-08-02 15:25 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 90.9553
2026-08-02 15:26 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 91.1396
2026-08-02 15:27 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 91.1993
2026-08-02 15:28 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 91.2095
2026-08-02 15:29 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 91.4768
2026-08-02 15:30 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 92.1167
2026-08-02 15:31 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 92.8292
2026-08-02 15:32 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 93.1671
2026-08-02 15:33 | 31.7 | 0.98666 | 103.5995 | 92.9865
2026-08-02 15:34 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 92.5804
2026-08-02 15:35 | 31.7 | 0.98666 | 103.5995 | 92.3208
2026-08-02 15:36 | 31.7 | 0.98666 | 103.5995 | 92.2662
2026-08-02 15:37 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 92.1699
2026-08-02 15:38 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 91.8584
2026-08-02 15:39 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 91.4956
2026-08-02 15:40 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 91.4081
2026-08-02 15:41 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 91.6906
2026-08-02 15:42 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 92.0682
2026-08-02 15:43 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 92.1854
2026-08-02 15:44 | 31.9 | 0.98508 | 103.4339 | 91.9644
2026-08-02 15:45 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 91.6412
2026-08-02 15:46 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 91.4549
2026-08-02 15:47 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 91.3988
2026-08-02 15:48 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 91.2962
2026-08-02 15:49 | 32.1 | 0.98351 | 103.2682 | 91.0771
2026-08-02 15:50 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 90.8841
2026-08-02 15:51 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 90.9104
2026-08-02 15:52 | 32 | 0.9843 | 103.351 | 91.1707
2026-08-02 15:53 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 91.4819
2026-08-02 15:54 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 91.6725
2026-08-02 15:55 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 91.7271
2026-08-02 15:56 | 31.8 | 0.98587 | 103.5167 | 91.7381
2026-08-02 15:57 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 91.755
2026-08-02 15:58 | 31.7 | 0.98666 | 103.5995 | 91.7453
2026-08-02 15:59 | 31.7 | 0.98666 | 103.5995 | 91.6829
2026-08-02 16:00 | 31.7 | 0.98666 | 103.5995 | 91.6124
2026-08-02 16:01 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 91.5438
2026-08-02 16:02 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 91.5119
2026-08-02 16:03 | 31.7 | 0.98666 | 103.5995 | 91.5841
2026-08-02 16:04 | 31.7 | 0.98666 | 103.5995 | 91.7372
2026-08-02 16:05 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 91.8708
2026-08-02 16:06 | 31.6 | 0.98745 | 103.6822 | 91.9359
2026-08-02 16:07 | 31.2 | 0.9906 | 104.0126 | 91.9987
2026-08-02 16:08 | 31 | 0.99217 | 104.1776 | 92.1254
2026-08-02 16:09 | 31 | 0.99217 | 104.1776 | 92.2325
2026-08-02 16:10 | 31 | 0.99217 | 104.1776 | 92.133
2026-08-02 16:11 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 91.756
2026-08-02 16:12 | 31.1 | 0.99138 | 104.0952 | 91.2835
2026-08-02 16:13 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 90.9981
2026-08-02 16:14 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 90.9936
2026-08-02 16:15 | 31.1 | 0.99138 | 104.0952 | 91.0875
2026-08-02 16:16 | 31.2 | 0.9906 | 104.0126 | 91.0584
2026-08-02 16:17 | 31.1 | 0.99138 | 104.0952 | 90.9358
2026-08-02 16:18 | 31.2 | 0.9906 | 104.0126 | 90.9556
2026-08-02 16:19 | 31.1 | 0.99138 | 104.0952 | 91.2353
2026-08-02 16:20 | 31.3 | 0.98981 | 103.9301 | 91.5443
2026-08-02 16:21 | 31.4 | 0.98902 | 103.8475 | 91.5168
2026-08-02 16:22 | 31.5 | 0.98824 | 103.7649 | 91.0638
2026-08-02 16:23 | 31.3 | 0.98981 | 103.9301 | 90.5178
2026-08-02 16:24 | 31.1 | 0.99138 | 104.0952 | 90.2948
2026-08-02 16:25 | 31.2 | 0.9906 | 104.0126 | 90.4636
2026-08-02 16:26 | 31.2 | 0.9906 | 104.0126 | 90.7321
2026-08-02 16:27 | 31.2 | 0.9906 | 104.0126 | 90.8453
2026-08-02 16:28 | 31.1 | 0.99138 | 104.0952 | 90.9102
2026-08-02 16:29 | 31.2 | 0.9906 | 104.0126 | 91.248
2026-08-02 16:30 | 31.2 | 0.9906 | 104.0126 | 91.9355
2026-08-02 16:31 | 31 | 0.99217 | 104.1776 | 92.6111
2026-08-02 16:32 | 31 | 0.99217 | 104.1776 | 92.8114
2026-08-02 16:33 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 92.4504
2026-08-02 16:34 | 31 | 0.99217 | 104.1776 | 91.8911
2026-08-02 16:35 | 31.1 | 0.99138 | 104.0952 | 91.5297
2026-08-02 16:36 | 31.1 | 0.99138 | 104.0952 | 91.388
2026-08-02 16:37 | 31 | 0.99217 | 104.1776 | 91.1881
2026-08-02 16:38 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 90.7682
2026-08-02 16:39 | 30.7 | 0.99452 | 104.4248 | 90.3329
2026-08-02 16:40 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 90.2212
2026-08-02 16:41 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 90.4827
2026-08-02 16:42 | 31 | 0.99217 | 104.1776 | 90.789
2026-08-02 16:43 | 31.1 | 0.99138 | 104.0952 | 90.7748
2026-08-02 16:44 | 31.1 | 0.99138 | 104.0952 | 90.4051
2026-08-02 16:45 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 89.9634
2026-08-02 16:46 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 89.6929
2026-08-02 16:47 | 31.1 | 0.99138 | 104.0952 | 89.5607
2026-08-02 16:48 | 31 | 0.99217 | 104.1776 | 89.3705
2026-08-02 16:49 | 31 | 0.99217 | 104.1776 | 89.0636
2026-08-02 16:50 | 31 | 0.99217 | 104.1776 | 88.8051
2026-08-02 16:51 | 30.9 | 0.99295 | 104.26 | 88.7876
2026-08-02 16:52 | 30.7 | 0.99452 | 104.4248 | 88.9886
2026-08-02 16:53 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 89.2028
2026-08-02 16:54 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 89.2571
2026-08-02 16:55 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 89.1588
2026-08-02 16:56 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 89.0193
2026-08-02 16:57 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 88.8869
2026-08-02 16:58 | 30.8 | 0.99374 | 104.3424 | 88.7273
2026-08-02 16:59 | 30.7 | 0.99452 | 104.4248 | 88.5214
2026-08-02 17:00 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 88.321
2026-08-02 17:01 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 88.1001
2026-08-02 17:02 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 87.9167
2026-08-02 17:03 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 87.8185
2026-08-02 17:04 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 87.7762
2026-08-02 17:05 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 87.7071
2026-08-02 17:06 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 87.5766
2026-08-02 17:07 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 87.4445
2026-08-02 17:08 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 87.3555
2026-08-02 17:09 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 87.2378
2026-08-02 17:10 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 86.953
2026-08-02 17:11 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 86.474
2026-08-02 17:12 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 85.9609
2026-08-02 17:13 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 85.6307
2026-08-02 17:14 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 85.5303
2026-08-02 17:15 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 85.4965
2026-08-02 17:16 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 85.3634
2026-08-02 17:17 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 85.1714
2026-08-02 17:18 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 85.1055
2026-08-02 17:19 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 85.2318
2026-08-02 17:20 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 85.3506
2026-08-02 17:21 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 85.189
2026-08-02 17:22 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 84.723
2026-08-02 17:23 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 84.238
2026-08-02 17:24 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 84.0418
2026-08-02 17:25 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 84.1512
2026-08-02 17:26 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 84.3104
2026-08-02 17:27 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 84.3366
2026-08-02 17:28 | 30.6 | 0.99531 | 104.5071 | 84.3365
2026-08-02 17:29 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 84.5501
2026-08-02 17:30 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 85.0012
2026-08-02 17:31 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 85.388
2026-08-02 17:32 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 85.3714
2026-08-02 17:33 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 84.937
2026-08-02 17:34 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 84.4033
2026-08-02 17:35 | 30.3 | 0.99765 | 104.7537 | 84.0706
2026-08-02 17:36 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 83.9244
2026-08-02 17:37 | 30.5 | 0.99609 | 104.5893 | 83.7328
2026-08-02 17:38 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 83.3914
2026-08-02 17:39 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 83.0809
2026-08-02 17:40 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 83.0513
2026-08-02 17:41 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 83.305
2026-08-02 17:42 | 30 | 1 | 105 | 83.5586
2026-08-02 17:43 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 83.5371
2026-08-02 17:44 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 83.252
2026-08-02 17:45 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 82.9451
2026-08-02 17:46 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 82.8017
2026-08-02 17:47 | 30.4 | 0.99687 | 104.6715 | 82.7691
2026-08-02 17:48 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 82.6875
2026-08-02 17:49 | 30.2 | 0.99844 | 104.8359 | 82.5237
2026-08-02 17:50 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 82.413
2026-08-02 17:51 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 82.4933
2026-08-02 17:52 | 30 | 1 | 105 | 82.7248
2026-08-02 17:53 | 30 | 1 | 105 | 82.9264
2026-08-02 17:54 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 82.9729
2026-08-02 17:55 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 82.8914
2026-08-02 17:56 | 30.1 | 0.99922 | 104.9179 | 82.7759
2026-08-02 17:57 | 30 | 1 | 105 | 82.6681
2026-08-02 17:58 | 29.9 | 1.0008 | 105.082 | 82.5359
2026-08-02 17:59 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 82.3697
2026-08-02 18:00 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 82.3006
2026-08-02 18:01 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 82.2691
2026-08-02 18:02 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 82.2706
2026-08-02 18:03 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 82.3454
2026-08-02 18:04 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 82.4516
2026-08-02 18:05 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 82.5065
2026-08-02 18:06 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 82.4874
2026-08-02 18:07 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 82.4574
2026-08-02 18:08 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 82.4568
2026-08-02 18:09 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 82.407
2026-08-02 18:10 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 82.1807
2026-08-02 18:11 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 81.7805
2026-08-02 18:12 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 81.3879
2026-08-02 18:13 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 81.2062
2026-08-02 18:14 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 81.2541
2026-08-02 18:15 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 81.3503
2026-08-02 18:16 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 81.3356
2026-08-02 18:17 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 81.2704
2026-08-02 18:18 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 81.3339
2026-08-02 18:19 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 81.568
2026-08-02 18:20 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 81.7531
2026-08-02 18:21 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 81.6364
2026-08-02 18:22 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 81.236
2026-08-02 18:23 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 80.8609
2026-08-02 18:24 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 80.7968
2026-08-02 18:25 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 81.0153
2026-08-02 18:26 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 81.2458
2026-08-02 18:27 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 81.318
2026-08-02 18:28 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 81.3607
2026-08-02 18:29 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 81.6032
2026-08-02 18:30 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 82.0366
2026-08-02 18:31 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 82.3409
2026-08-02 18:32 | 29.8 | 1.0016 | 105.164 | 82.2131
2026-08-02 18:33 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 81.6933
2026-08-02 18:34 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 81.133
2026-08-02 18:35 | 29.7 | 1.0023 | 105.2459 | 80.8118
2026-08-02 18:36 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 80.6831
2026-08-02 18:37 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 80.5079
2026-08-02 18:38 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 80.2002
2026-08-02 18:39 | 29.6 | 1.0031 | 105.3278 | 79.9556
2026-08-02 18:40 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 80.0085
2026-08-02 18:41 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 80.3173
2026-08-02 18:42 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 80.581
2026-08-02 18:43 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 80.5482
2026-08-02 18:44 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 80.2666
2026-08-02 18:45 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 79.9971
2026-08-02 18:46 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 79.9052
2026-08-02 18:47 | 29.5 | 1.0039 | 105.4096 | 79.9181
2026-08-02 18:48 | 29.4 | 1.0047 | 105.4915 | 79.8718
2026-08-02 18:49 | 29.3 | 1.0055 | 105.5732 | 79.7479
2026-08-02 18:50 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 79.6871
2026-08-02 18:51 | 29.2 | 1.0062 | 105.6549 | 79.8094
2026-08-02 18:52 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 80.0492
2026-08-02 18:53 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 80.2238
2026-08-02 18:54 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 80.2257
2026-08-02 18:55 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 80.0994
2026-08-02 18:56 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 79.9472
2026-08-02 18:57 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 79.8083
2026-08-02 18:58 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 79.6478
2026-08-02 18:59 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 79.4627
2026-08-02 19:00 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 79.3743
2026-08-02 19:01 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 79.375
2026-08-02 19:02 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 79.4083
2026-08-02 19:03 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 79.5031
2026-08-02 19:04 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 79.6106
2026-08-02 19:05 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 79.6517
2026-08-02 19:06 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 79.6147
2026-08-02 19:07 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 79.5629
2026-08-02 19:08 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 79.5357
2026-08-02 19:09 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 79.4497
2026-08-02 19:10 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 79.1949
2026-08-02 19:11 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 78.7979
2026-08-02 19:12 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 78.4498
2026-08-02 19:13 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 78.3347
2026-08-02 19:14 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 78.4367
2026-08-02 19:15 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 78.5653
2026-08-02 19:16 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 78.5779
2026-08-02 19:17 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 78.5467
2026-08-02 19:18 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 78.6419
2026-08-02 19:19 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 78.8779
2026-08-02 19:20 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 79.0305
2026-08-02 19:21 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 78.882
2026-08-02 19:22 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 78.4907
2026-08-02 19:23 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 78.1679
2026-08-02 19:24 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 78.1597
2026-08-02 19:25 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 78.398
2026-08-02 19:26 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 78.6128
2026-08-02 19:27 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 78.6578
2026-08-02 19:28 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 78.6802
2026-08-02 19:29 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 78.8837
2026-08-02 19:30 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 79.2252
2026-08-02 19:31 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 79.3992
2026-08-02 19:32 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 79.1484
2026-08-02 19:33 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 78.5699
2026-08-02 19:34 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 78.0117
2026-08-02 19:35 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 77.7177
2026-08-02 19:36 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 77.6082
2026-08-02 19:37 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 77.4519
2026-08-02 19:38 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 77.1886
2026-08-02 19:39 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 77.0125
2026-08-02 19:40 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 77.1209
2026-08-02 19:41 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 77.4358
2026-08-02 19:42 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 77.6622
2026-08-02 19:43 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 77.5973
2026-08-02 19:44 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 77.3199
2026-08-02 19:45 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 77.0852
2026-08-02 19:46 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 77.025
2026-08-02 19:47 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 77.0505
2026-08-02 19:48 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 77.0102
2026-08-02 19:49 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 76.9014
2026-08-02 19:50 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 76.859
2026-08-02 19:51 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 76.9781
2026-08-02 19:52 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 77.1786
2026-08-02 19:53 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 77.2912
2026-08-02 19:54 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 77.2396
2026-08-02 19:55 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 77.0821
2026-08-02 19:56 | 28.2 | 1.014 | 106.47 | 76.9161
2026-08-02 19:57 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 76.7733
2026-08-02 19:58 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 76.6238
2026-08-02 19:59 | 28.2 | 1.014 | 106.47 | 76.4606
2026-08-02 20:00 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 76.3582
2026-08-02 20:01 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 76.3284
2026-08-02 20:02 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 76.3319
2026-08-02 20:03 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 76.3898
2026-08-02 20:04 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 76.4461
2026-08-02 20:05 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 76.4293
2026-08-02 20:06 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 76.3382
2026-08-02 20:07 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 76.2412
2026-08-02 20:08 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 76.1684
2026-08-02 20:09 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 76.0385
2026-08-02 20:10 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 75.7572
2026-08-02 20:11 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 75.3725
2026-08-02 20:12 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 75.0746
2026-08-02 20:13 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 75.0199
2026-08-02 20:14 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 75.1642
2026-08-02 20:15 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 75.3082
2026-08-02 20:16 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 75.3309
2026-08-02 20:17 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 75.3168
2026-08-02 20:18 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 75.4216
2026-08-02 20:19 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 75.6341
2026-08-02 20:20 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 75.7365
2026-08-02 20:21 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 75.5435
2026-08-02 20:22 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 75.15
2026-08-02 20:23 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 74.8633
2026-08-02 20:24 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 74.8876
2026-08-02 20:25 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 75.12
2026-08-02 20:26 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 75.2929
2026-08-02 20:27 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 75.2982
2026-08-02 20:28 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 75.2823
2026-08-02 20:29 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 75.4323
2026-08-02 20:30 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 75.6808
2026-08-02 20:31 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 75.7308
2026-08-02 20:32 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 75.3825
2026-08-02 20:33 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 74.7711
2026-08-02 20:34 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 74.2413
2026-08-02 20:35 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 73.9899
2026-08-02 20:36 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 73.9121
2026-08-02 20:37 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 73.7873
2026-08-02 20:38 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 73.5769
2026-08-02 20:39 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 73.4716
2026-08-02 20:40 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 73.6267
2026-08-02 20:41 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 73.9404
2026-08-02 20:42 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 74.1337
2026-08-02 20:43 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 74.0388
2026-08-02 20:44 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 73.7689
2026-08-02 20:45 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 73.5651
2026-08-02 20:46 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 73.5291
2026-08-02 20:47 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 73.5566
2026-08-02 20:48 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 73.5148
2026-08-02 20:49 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 73.4136
2026-08-02 20:50 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 73.3827
2026-08-02 20:51 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 73.4907
2026-08-02 20:52 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 73.6528
2026-08-02 20:53 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 73.718
2026-08-02 20:54 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 73.6292
2026-08-02 20:55 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 73.4582
2026-08-02 20:56 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 73.3012
2026-08-02 20:57 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 73.1757
2026-08-02 20:58 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 73.0536
2026-08-02 20:59 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 72.9356
2026-08-02 21:00 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 72.8541
2026-08-02 21:01 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 72.7945
2026-08-02 21:02 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 72.7697
2026-08-02 21:03 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 72.7918
2026-08-02 21:04 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 72.8062
2026-08-02 21:05 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 72.742
2026-08-02 21:06 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 72.6111
2026-08-02 21:07 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 72.486
2026-08-02 21:08 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 72.3878
2026-08-02 21:09 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 72.2382
2026-08-02 21:10 | 29.1 | 1.007 | 105.7366 | 71.9571
2026-08-02 21:11 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 71.6086
2026-08-02 21:12 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 71.3786
2026-08-02 21:13 | 29 | 1.0078 | 105.8183 | 71.4009
2026-08-02 21:14 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 71.6013
2026-08-02 21:15 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 71.7751
2026-08-02 21:16 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 71.8182
2026-08-02 21:17 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 71.8289
2026-08-02 21:18 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 71.9512
2026-08-02 21:19 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 72.1528
2026-08-02 21:20 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 72.2161
2026-08-02 21:21 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 71.988
2026-08-02 21:22 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 71.5961
2026-08-02 21:23 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 71.3487
2026-08-02 21:24 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 71.4144
2026-08-02 21:25 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 71.6574
2026-08-02 21:26 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 71.8108
2026-08-02 21:27 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 71.7874
2026-08-02 21:28 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 71.7567
2026-08-02 21:29 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 71.8829
2026-08-02 21:30 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 72.0768
2026-08-02 21:31 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 72.0455
2026-08-02 21:32 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 71.6337
2026-08-02 21:33 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 71.014
2026-08-02 21:34 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 70.5345
2026-08-02 21:35 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 70.3601
2026-08-02 21:36 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 70.353
2026-08-02 21:37 | 28.9 | 1.0086 | 105.8999 | 70.2911
2026-08-02 21:38 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 70.1571
2026-08-02 21:39 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 70.1444
2026-08-02 21:40 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 70.3801
2026-08-02 21:41 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 70.7355
2026-08-02 21:42 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 70.9291
2026-08-02 21:43 | 28.8 | 1.0093 | 105.9814 | 70.8308
2026-08-02 21:44 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 70.583
2026-08-02 21:45 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 70.4243
2026-08-02 21:46 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 70.4333
2026-08-02 21:47 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 70.4926
2026-08-02 21:48 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 70.4719
2026-08-02 21:49 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 70.3974
2026-08-02 21:50 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 70.3967
2026-08-02 21:51 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 70.5247
2026-08-02 21:52 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 70.6809
2026-08-02 21:53 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 70.7227
2026-08-02 21:54 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 70.6137
2026-08-02 21:55 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 70.4386
2026-08-02 21:56 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 70.2925
2026-08-02 21:57 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 70.1845
2026-08-02 21:58 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 70.083
2026-08-02 21:59 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.9957
2026-08-02 22:00 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.9528
2026-08-02 22:01 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.9329
2026-08-02 22:02 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.9451
2026-08-02 22:03 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.9967
2026-08-02 22:04 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 70.0285
2026-08-02 22:05 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.9752
2026-08-02 22:06 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.8644
2026-08-02 22:07 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.7654
2026-08-02 22:08 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.6951
2026-08-02 22:09 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 69.5744
2026-08-02 22:10 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 69.341
2026-08-02 22:11 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.068
2026-08-02 22:12 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.9391
2026-08-02 22:13 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.0581
2026-08-02 22:14 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 69.3273
2026-08-02 22:15 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.5421
2026-08-02 22:16 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.615
2026-08-02 22:17 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.6547
2026-08-02 22:18 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.797
2026-08-02 22:19 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.9909
2026-08-02 22:20 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 70.0229
2026-08-02 22:21 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.777
2026-08-02 22:22 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 69.4071
2026-08-02 22:23 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 69.2112
2026-08-02 22:24 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.3214
2026-08-02 22:25 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.5712
2026-08-02 22:26 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.7058
2026-08-02 22:27 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.6655
2026-08-02 22:28 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.6254
2026-08-02 22:29 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.7352
2026-08-02 22:30 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.8807
2026-08-02 22:31 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.7912
2026-08-02 22:32 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.3523
2026-08-02 22:33 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.7692
2026-08-02 22:34 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.3783
2026-08-02 22:35 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.301
2026-08-02 22:36 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.3764
2026-08-02 22:37 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.3869
2026-08-02 22:38 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.3381
2026-08-02 22:39 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.4118
2026-08-02 22:40 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.7113
2026-08-02 22:41 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.0837
2026-08-02 22:42 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.2647
2026-08-02 22:43 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.1585
2026-08-02 22:44 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.9338
2026-08-02 22:45 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.8149
2026-08-02 22:46 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.857
2026-08-02 22:47 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.933
2026-08-02 22:48 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.9239
2026-08-02 22:49 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.8691
2026-08-02 22:50 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.8897
2026-08-02 22:51 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.0276
2026-08-02 22:52 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.1737
2026-08-02 22:53 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 69.2
2026-08-02 22:54 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 69.0885
2026-08-02 22:55 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.9349
2026-08-02 22:56 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.8257
2026-08-02 22:57 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.7628
2026-08-02 22:58 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.7152
2026-08-02 22:59 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.6821
2026-08-02 23:00 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 68.6743
2026-08-02 23:01 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.6511
2026-08-02 23:02 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.6653
2026-08-02 23:03 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.7153
2026-08-02 23:04 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.7339
2026-08-02 23:05 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.6713
2026-08-02 23:06 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 68.5593
2026-08-02 23:07 | 28.7 | 1.0101 | 106.063 | 68.4712
2026-08-02 23:08 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.4167
2026-08-02 23:09 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.3171
2026-08-02 23:10 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.1183
2026-08-02 23:11 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 67.909
2026-08-02 23:12 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 67.8669
2026-08-02 23:13 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.0683
2026-08-02 23:14 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.3917
2026-08-02 23:15 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.6252
2026-08-02 23:16 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.7033
2026-08-02 23:17 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.7474
2026-08-02 23:18 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.8852
2026-08-02 23:19 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 69.0486
2026-08-02 23:20 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 69.0267
2026-08-02 23:21 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.7365
2026-08-02 23:22 | 28.6 | 1.0109 | 106.1444 | 68.3588
2026-08-02 23:23 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 68.19
2026-08-02 23:24 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 68.3241
2026-08-02 23:25 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 68.5706
2026-08-02 23:26 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 68.6703
2026-08-02 23:27 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 68.5922
2026-08-02 23:28 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 68.5297
2026-08-02 23:29 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 68.6127
2026-08-02 23:30 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 68.7076
2026-08-02 23:31 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 68.5481
2026-08-02 23:32 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 68.0647
2026-08-02 23:33 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 67.4958
2026-08-02 23:34 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 67.1682
2026-08-02 23:35 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 67.1675
2026-08-02 23:36 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 67.3011
2026-08-02 23:37 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 67.3526
2026-08-02 23:38 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 67.3467
2026-08-02 23:39 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 67.4661
2026-08-02 23:40 | 28.3 | 1.0132 | 106.3887 | 67.7891
2026-08-02 23:41 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 68.1401
2026-08-02 23:42 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 68.2602
2026-08-02 23:43 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 68.0956
2026-08-02 23:44 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 67.8354
2026-08-02 23:45 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 67.7035
2026-08-02 23:46 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 67.7309
2026-08-02 23:47 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 67.7744
2026-08-02 23:48 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 67.7244
2026-08-02 23:49 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 67.6358
2026-08-02 23:50 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 67.6237
2026-08-02 23:51 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 67.7164
2026-08-02 23:52 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 67.7959
2026-08-02 23:53 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 67.747
2026-08-02 23:54 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 67.5716
2026-08-02 23:55 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 67.3672
2026-08-02 23:56 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 67.2146
2026-08-02 23:57 | 28.4 | 1.0125 | 106.3073 | 67.1128
2026-08-02 23:58 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 67.0272
2026-08-02 23:59 | 28.5 | 1.0117 | 106.2259 | 66.9552

## 산정식_설명
DTR 산정식 및 데이터 출처
항목 | 내용
정격용량 | 105 MVA
Hot-spot 관리한계 | 120°C
열모델 | 120 = T(t) + 60×((5K²+1)/6)^0.8 + 30×K^1.6
DTR | DTR(t) = 105 × Kmax(t)
극한일 외기온도 | 사용자가 업로드한 분단위_4Case의 울산 외기온도 1분 데이터
극한일 기존공장 MAIN_TR | 사용자가 업로드한 분단위_4Case 시트 J열 「기존 MAIN_TR(MVA)」의 1분 원자료를 그대로 사용. 보간하지 않음.
최고기온 시각 | 2026-08-02 10:45 / 36.1°C
해당 시각 DTR | 99.917 MVA
해당 시각 기존 MAIN_TR | 94.386 MVA