## 요약
전압 결과 통합 — 0 / 10 / 15 / 20 / 30 MVA
모든 모선전압, 0.95 pu 미만 모선, 각 Case 최저전압 모선을 한 엑셀에 모두 넣었습니다.
Case | 24시간 최저전압(pu) | 최저 Bus | Bus Name | 발생시간 | 0.95 pu 미만 모선 | 판정
0 MVA | 0.95668 | 8 | EX_DA_6.6 | 10:44 | 없음 | PASS
10 MVA | 0.95139 | 8 | EX_DA_6.6 | 10:44 | 없음 | PASS
15 MVA | 0.94865 | 8 | EX_DA_6.6 | 10:44 | Bus 7, Bus 8 | FAIL
20 MVA | 0.94582 | 8 | EX_DA_6.6 | 10:44 | Bus 7, Bus 8, Bus 9 | FAIL
30 MVA | 0.93994 | 8 | EX_DA_6.6 | 10:44 | Bus 6, Bus 7, Bus 8, Bus 9, Bus 10, Bus 11 | FAIL
판정과 최저전압은 1분 전체 1,440개 기준입니다. 차트 연결 데이터는 파일 안정성을 위해 2분 간격으로 표시했습니다.

## 그래프데이터
DateTime | 시간 | 0MVA Bus 5 EX_FDR_IN V(pu) | 0MVA Bus 6 EXIST_22.9 V(pu) | 0MVA Bus 7 EX_CW_6.6 V(pu) | 0MVA Bus 8 EX_DA_6.6 V(pu) | 0MVA Bus 9 EX_TEST_6.6 V(pu) | 0MVA Bus 10 EX_UTIL_0.48 V(pu) | 0MVA Bus 11 EX_LV_0.38 V(pu) | 0MVA Bus 12 NEW_FDR_IN V(pu) | 0MVA Bus 13 EXP_22.9 V(pu) | 0MVA Bus 14 NEW_CW_6.6 V(pu) | 0MVA Bus 15 NEW_DA_6.6 V(pu) | 0MVA Bus 16 NEW_TEST_6.6 V(pu) | 0MVA Bus 17 NEW_UTIL_0.48 V(pu) | 0MVA Bus 18 NEW_LV_0.38 V(pu) | 0MVA 최저전압(pu) | 10MVA Bus 5 EX_FDR_IN V(pu) | 10MVA Bus 6 EXIST_22.9 V(pu) | 10MVA Bus 7 EX_CW_6.6 V(pu) | 10MVA Bus 8 EX_DA_6.6 V(pu) | 10MVA Bus 9 EX_TEST_6.6 V(pu) | 10MVA Bus 10 EX_UTIL_0.48 V(pu) | 10MVA Bus 11 EX_LV_0.38 V(pu) | 10MVA Bus 12 NEW_FDR_IN V(pu) | 10MVA Bus 13 EXP_22.9 V(pu) | 10MVA Bus 14 NEW_CW_6.6 V(pu) | 10MVA Bus 15 NEW_DA_6.6 V(pu) | 10MVA Bus 16 NEW_TEST_6.6 V(pu) | 10MVA Bus 17 NEW_UTIL_0.48 V(pu) | 10MVA Bus 18 NEW_LV_0.38 V(pu) | 10MVA 최저전압(pu) | 15MVA Bus 5 EX_FDR_IN V(pu) | 15MVA Bus 6 EXIST_22.9 V(pu) | 15MVA Bus 7 EX_CW_6.6 V(pu) | 15MVA Bus 8 EX_DA_6.6 V(pu) | 15MVA Bus 9 EX_TEST_6.6 V(pu) | 15MVA Bus 10 EX_UTIL_0.48 V(pu) | 15MVA Bus 11 EX_LV_0.38 V(pu) | 15MVA Bus 12 NEW_FDR_IN V(pu) | 15MVA Bus 13 EXP_22.9 V(pu) | 15MVA Bus 14 NEW_CW_6.6 V(pu) | 15MVA Bus 15 NEW_DA_6.6 V(pu) | 15MVA Bus 16 NEW_TEST_6.6 V(pu) | 15MVA Bus 17 NEW_UTIL_0.48 V(pu) | 15MVA Bus 18 NEW_LV_0.38 V(pu) | 15MVA 최저전압(pu) | 20MVA Bus 5 EX_FDR_IN V(pu) | 20MVA Bus 6 EXIST_22.9 V(pu) | 20MVA Bus 7 EX_CW_6.6 V(pu) | 20MVA Bus 8 EX_DA_6.6 V(pu) | 20MVA Bus 9 EX_TEST_6.6 V(pu) | 20MVA Bus 10 EX_UTIL_0.48 V(pu) | 20MVA Bus 11 EX_LV_0.38 V(pu) | 20MVA Bus 12 NEW_FDR_IN V(pu) | 20MVA Bus 13 EXP_22.9 V(pu) | 20MVA Bus 14 NEW_CW_6.6 V(pu) | 20MVA Bus 15 NEW_DA_6.6 V(pu) | 20MVA Bus 16 NEW_TEST_6.6 V(pu) | 20MVA Bus 17 NEW_UTIL_0.48 V(pu) | 20MVA Bus 18 NEW_LV_0.38 V(pu) | 20MVA 최저전압(pu) | 30MVA Bus 5 EX_FDR_IN V(pu) | 30MVA Bus 6 EXIST_22.9 V(pu) | 30MVA Bus 7 EX_CW_6.6 V(pu) | 30MVA Bus 8 EX_DA_6.6 V(pu) | 30MVA Bus 9 EX_TEST_6.6 V(pu) | 30MVA Bus 10 EX_UTIL_0.48 V(pu) | 30MVA Bus 11 EX_LV_0.38 V(pu) | 30MVA Bus 12 NEW_FDR_IN V(pu) | 30MVA Bus 13 EXP_22.9 V(pu) | 30MVA Bus 14 NEW_CW_6.6 V(pu) | 30MVA Bus 15 NEW_DA_6.6 V(pu) | 30MVA Bus 16 NEW_TEST_6.6 V(pu) | 30MVA Bus 17 NEW_UTIL_0.48 V(pu) | 30MVA Bus 18 NEW_LV_0.38 V(pu) | 30MVA 최저전압(pu) | 0.95 기준
46236 | 00:00 | 0.991 | 0.98367 | 0.979 | 0.97898 | 0.97982 | 0.98113 | 0.98267 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.97898 | 0.98626 | 0.97889 | 0.9742 | 0.97417 | 0.97502 | 0.97634 | 0.97788 | 0.98626 | 0.98491 | 0.98456 | 0.98462 | 0.98464 | 0.9835 | 0.98463 | 0.97417 | 0.9838 | 0.97642 | 0.97171 | 0.97169 | 0.97253 | 0.97385 | 0.9754 | 0.9838 | 0.98177 | 0.98094 | 0.98107 | 0.98113 | 0.98035 | 0.98149 | 0.97169 | 0.98128 | 0.97388 | 0.96916 | 0.96913 | 0.96998 | 0.97131 | 0.97286 | 0.98128 | 0.97856 | 0.97724 | 0.97745 | 0.97755 | 0.97713 | 0.97827 | 0.96913 | 0.97603 | 0.96858 | 0.96384 | 0.96381 | 0.96467 | 0.966 | 0.96756 | 0.97603 | 0.97189 | 0.96959 | 0.96995 | 0.97013 | 0.97046 | 0.9716 | 0.96381 | 0.95
46236.0014 | 00:02 | 0.99095 | 0.98362 | 0.97895 | 0.97893 | 0.97977 | 0.98108 | 0.98262 | 0.99095 | 0.99095 | 0.99095 | 0.99095 | 0.99095 | 0.99095 | 0.99095 | 0.97893 | 0.98621 | 0.97884 | 0.97415 | 0.97412 | 0.97497 | 0.97629 | 0.97783 | 0.98621 | 0.98486 | 0.98451 | 0.98457 | 0.98459 | 0.98345 | 0.98458 | 0.97412 | 0.98375 | 0.97637 | 0.97165 | 0.97163 | 0.97248 | 0.9738 | 0.97535 | 0.98375 | 0.98172 | 0.98089 | 0.98102 | 0.98108 | 0.9803 | 0.98144 | 0.97163 | 0.98123 | 0.97383 | 0.9691 | 0.96907 | 0.96993 | 0.97126 | 0.97281 | 0.98123 | 0.97851 | 0.97719 | 0.9774 | 0.9775 | 0.97708 | 0.97822 | 0.96907 | 0.97598 | 0.96853 | 0.96378 | 0.96375 | 0.96461 | 0.96595 | 0.96751 | 0.97598 | 0.97184 | 0.96954 | 0.9699 | 0.97008 | 0.97041 | 0.97155 | 0.96375 | 0.95
46236.0028 | 00:04 | 0.99093 | 0.9836 | 0.97893 | 0.97891 | 0.97975 | 0.98106 | 0.9826 | 0.99093 | 0.99093 | 0.99093 | 0.99093 | 0.99093 | 0.99093 | 0.99093 | 0.97891 | 0.98619 | 0.97882 | 0.97412 | 0.97409 | 0.97495 | 0.97627 | 0.97781 | 0.98619 | 0.98484 | 0.98449 | 0.98455 | 0.98457 | 0.98343 | 0.98456 | 0.97409 | 0.98373 | 0.97635 | 0.97163 | 0.97161 | 0.97246 | 0.97378 | 0.97533 | 0.98373 | 0.9817 | 0.98087 | 0.981 | 0.98106 | 0.98028 | 0.98142 | 0.97161 | 0.98121 | 0.97381 | 0.96908 | 0.96905 | 0.9699 | 0.97124 | 0.97279 | 0.98121 | 0.97849 | 0.97717 | 0.97738 | 0.97748 | 0.97706 | 0.9782 | 0.96905 | 0.97596 | 0.96851 | 0.96376 | 0.96373 | 0.96459 | 0.96593 | 0.96749 | 0.97596 | 0.97182 | 0.96952 | 0.96988 | 0.97006 | 0.97039 | 0.97153 | 0.96373 | 0.95
46236.0042 | 00:06 | 0.99091 | 0.98358 | 0.9789 | 0.97888 | 0.97972 | 0.98104 | 0.98258 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.97888 | 0.98617 | 0.97879 | 0.9741 | 0.97407 | 0.97492 | 0.97624 | 0.97778 | 0.98617 | 0.98482 | 0.98447 | 0.98453 | 0.98455 | 0.98341 | 0.98454 | 0.97407 | 0.98371 | 0.97632 | 0.97161 | 0.97159 | 0.97243 | 0.97375 | 0.9753 | 0.98371 | 0.98168 | 0.98085 | 0.98098 | 0.98104 | 0.98026 | 0.9814 | 0.97159 | 0.98119 | 0.97378 | 0.96906 | 0.96903 | 0.96988 | 0.97121 | 0.97276 | 0.98119 | 0.97847 | 0.97715 | 0.97736 | 0.97746 | 0.97704 | 0.97818 | 0.96903 | 0.97594 | 0.96848 | 0.96374 | 0.96371 | 0.96457 | 0.9659 | 0.96746 | 0.97594 | 0.9718 | 0.9695 | 0.96986 | 0.97004 | 0.97037 | 0.97151 | 0.96371 | 0.95
46236.0056 | 00:08 | 0.99099 | 0.98365 | 0.97897 | 0.97895 | 0.9798 | 0.98111 | 0.98265 | 0.99099 | 0.99099 | 0.99099 | 0.99099 | 0.99099 | 0.99099 | 0.99099 | 0.97895 | 0.98625 | 0.97887 | 0.97417 | 0.97414 | 0.97499 | 0.97632 | 0.97786 | 0.98625 | 0.9849 | 0.98455 | 0.98461 | 0.98463 | 0.98349 | 0.98462 | 0.97414 | 0.98379 | 0.9764 | 0.97168 | 0.97166 | 0.9725 | 0.97383 | 0.97538 | 0.98379 | 0.98176 | 0.98093 | 0.98106 | 0.98112 | 0.98034 | 0.98148 | 0.97166 | 0.98127 | 0.97386 | 0.96913 | 0.9691 | 0.96995 | 0.97129 | 0.97284 | 0.98127 | 0.97855 | 0.97723 | 0.97744 | 0.97754 | 0.97712 | 0.97826 | 0.9691 | 0.97602 | 0.96856 | 0.96381 | 0.96378 | 0.96464 | 0.96598 | 0.96754 | 0.97602 | 0.97188 | 0.96958 | 0.96994 | 0.97012 | 0.97045 | 0.97159 | 0.96378 | 0.95
46236.0069 | 00:10 | 0.99093 | 0.98359 | 0.97891 | 0.97889 | 0.97973 | 0.98105 | 0.98259 | 0.99093 | 0.99093 | 0.99093 | 0.99093 | 0.99093 | 0.99093 | 0.99093 | 0.97889 | 0.98619 | 0.97881 | 0.97411 | 0.97408 | 0.97493 | 0.97626 | 0.9778 | 0.98619 | 0.98484 | 0.98449 | 0.98455 | 0.98457 | 0.98343 | 0.98456 | 0.97408 | 0.98373 | 0.97634 | 0.97162 | 0.9716 | 0.97244 | 0.97377 | 0.97532 | 0.98373 | 0.9817 | 0.98087 | 0.981 | 0.98106 | 0.98028 | 0.98142 | 0.9716 | 0.98121 | 0.9738 | 0.96906 | 0.96904 | 0.96989 | 0.97122 | 0.97278 | 0.98121 | 0.97849 | 0.97717 | 0.97738 | 0.97748 | 0.97706 | 0.9782 | 0.96904 | 0.97596 | 0.96849 | 0.96374 | 0.96371 | 0.96457 | 0.96591 | 0.96747 | 0.97596 | 0.97182 | 0.96952 | 0.96988 | 0.97006 | 0.97039 | 0.97153 | 0.96371 | 0.95
46236.0083 | 00:12 | 0.99082 | 0.98347 | 0.97879 | 0.97877 | 0.97961 | 0.98093 | 0.98247 | 0.99082 | 0.99082 | 0.99082 | 0.99082 | 0.99082 | 0.99082 | 0.99082 | 0.97877 | 0.98607 | 0.97869 | 0.97399 | 0.97396 | 0.97481 | 0.97614 | 0.97768 | 0.98607 | 0.98472 | 0.98437 | 0.98443 | 0.98445 | 0.98331 | 0.98444 | 0.97396 | 0.98361 | 0.97622 | 0.97149 | 0.97147 | 0.97232 | 0.97365 | 0.9752 | 0.98361 | 0.98158 | 0.98075 | 0.98088 | 0.98094 | 0.98016 | 0.9813 | 0.97147 | 0.98109 | 0.97368 | 0.96894 | 0.96891 | 0.96977 | 0.9711 | 0.97266 | 0.98109 | 0.97837 | 0.97705 | 0.97726 | 0.97736 | 0.97694 | 0.97808 | 0.96891 | 0.97584 | 0.96837 | 0.96362 | 0.96359 | 0.96445 | 0.96579 | 0.96735 | 0.97584 | 0.9717 | 0.9694 | 0.96976 | 0.96994 | 0.97027 | 0.97141 | 0.96359 | 0.95
46236.0097 | 00:14 | 0.99094 | 0.98359 | 0.97891 | 0.97889 | 0.97973 | 0.98105 | 0.98259 | 0.99094 | 0.99094 | 0.99094 | 0.99094 | 0.99094 | 0.99094 | 0.99094 | 0.97889 | 0.9862 | 0.97881 | 0.97411 | 0.97408 | 0.97493 | 0.97626 | 0.9778 | 0.9862 | 0.98485 | 0.9845 | 0.98456 | 0.98458 | 0.98344 | 0.98457 | 0.97408 | 0.98374 | 0.97634 | 0.97161 | 0.97159 | 0.97244 | 0.97377 | 0.97532 | 0.98374 | 0.98171 | 0.98088 | 0.98101 | 0.98107 | 0.98029 | 0.98143 | 0.97159 | 0.98122 | 0.9738 | 0.96906 | 0.96903 | 0.96989 | 0.97123 | 0.97278 | 0.98122 | 0.9785 | 0.97718 | 0.97739 | 0.97749 | 0.97707 | 0.97821 | 0.96903 | 0.97597 | 0.9685 | 0.96374 | 0.96371 | 0.96457 | 0.96591 | 0.96748 | 0.97597 | 0.97182 | 0.96953 | 0.96988 | 0.97006 | 0.97039 | 0.97154 | 0.96371 | 0.95
46236.0111 | 00:16 | 0.991 | 0.98365 | 0.97897 | 0.97895 | 0.97979 | 0.98111 | 0.98265 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.97895 | 0.98626 | 0.97887 | 0.97416 | 0.97413 | 0.97499 | 0.97632 | 0.97786 | 0.98626 | 0.98491 | 0.98456 | 0.98462 | 0.98464 | 0.9835 | 0.98463 | 0.97413 | 0.9838 | 0.9764 | 0.97167 | 0.97165 | 0.9725 | 0.97383 | 0.97538 | 0.9838 | 0.98177 | 0.98094 | 0.98107 | 0.98113 | 0.98035 | 0.98149 | 0.97165 | 0.98128 | 0.97386 | 0.96912 | 0.96909 | 0.96994 | 0.97128 | 0.97284 | 0.98128 | 0.97856 | 0.97724 | 0.97745 | 0.97755 | 0.97713 | 0.97827 | 0.96909 | 0.97603 | 0.96855 | 0.9638 | 0.96377 | 0.96463 | 0.96597 | 0.96753 | 0.97603 | 0.97188 | 0.96959 | 0.96994 | 0.97012 | 0.97045 | 0.9716 | 0.96377 | 0.95
46236.0125 | 00:18 | 0.99121 | 0.98386 | 0.97917 | 0.97915 | 0.97999 | 0.98132 | 0.98286 | 0.99121 | 0.99121 | 0.99121 | 0.99121 | 0.99121 | 0.99121 | 0.99121 | 0.97915 | 0.98647 | 0.97907 | 0.97436 | 0.97433 | 0.97519 | 0.97652 | 0.97806 | 0.98647 | 0.98512 | 0.98477 | 0.98482 | 0.98485 | 0.9837 | 0.98484 | 0.97433 | 0.98401 | 0.9766 | 0.97187 | 0.97185 | 0.9727 | 0.97403 | 0.97558 | 0.98401 | 0.98198 | 0.98115 | 0.98127 | 0.98134 | 0.98056 | 0.98169 | 0.97185 | 0.98148 | 0.97406 | 0.96932 | 0.96929 | 0.97014 | 0.97149 | 0.97304 | 0.98148 | 0.97876 | 0.97744 | 0.97765 | 0.97775 | 0.97733 | 0.97847 | 0.96929 | 0.97623 | 0.96876 | 0.964 | 0.96397 | 0.96483 | 0.96617 | 0.96774 | 0.97623 | 0.97209 | 0.96979 | 0.97015 | 0.97033 | 0.97066 | 0.9718 | 0.96397 | 0.95
46236.0139 | 00:20 | 0.99137 | 0.98401 | 0.97932 | 0.9793 | 0.98015 | 0.98147 | 0.98301 | 0.99137 | 0.99137 | 0.99137 | 0.99137 | 0.99137 | 0.99137 | 0.99137 | 0.9793 | 0.98663 | 0.97923 | 0.97452 | 0.97449 | 0.97534 | 0.97668 | 0.97822 | 0.98663 | 0.98528 | 0.98493 | 0.98498 | 0.98501 | 0.98386 | 0.985 | 0.97449 | 0.98417 | 0.97676 | 0.97203 | 0.97201 | 0.97285 | 0.97419 | 0.97574 | 0.98417 | 0.98214 | 0.98131 | 0.98143 | 0.9815 | 0.98072 | 0.98185 | 0.97201 | 0.98164 | 0.97422 | 0.96947 | 0.96945 | 0.9703 | 0.97164 | 0.9732 | 0.98164 | 0.97892 | 0.9776 | 0.97781 | 0.97791 | 0.97749 | 0.97863 | 0.96945 | 0.97639 | 0.96891 | 0.96415 | 0.96412 | 0.96498 | 0.96633 | 0.96789 | 0.97639 | 0.97225 | 0.96995 | 0.97031 | 0.97049 | 0.97082 | 0.97196 | 0.96412 | 0.95
46236.0153 | 00:22 | 0.99104 | 0.98368 | 0.97899 | 0.97897 | 0.97982 | 0.98114 | 0.98268 | 0.99104 | 0.99104 | 0.99104 | 0.99104 | 0.99104 | 0.99104 | 0.99104 | 0.97897 | 0.9863 | 0.9789 | 0.97419 | 0.97416 | 0.97501 | 0.97635 | 0.97789 | 0.9863 | 0.98495 | 0.9846 | 0.98466 | 0.98468 | 0.98354 | 0.98467 | 0.97416 | 0.98384 | 0.97643 | 0.9717 | 0.97168 | 0.97252 | 0.97386 | 0.97541 | 0.98384 | 0.98181 | 0.98098 | 0.98111 | 0.98117 | 0.98039 | 0.98153 | 0.97168 | 0.98132 | 0.97389 | 0.96914 | 0.96912 | 0.96997 | 0.97131 | 0.97287 | 0.98132 | 0.97859 | 0.97728 | 0.97748 | 0.97759 | 0.97717 | 0.97831 | 0.96912 | 0.97606 | 0.96858 | 0.96382 | 0.96379 | 0.96465 | 0.966 | 0.96756 | 0.97606 | 0.97192 | 0.96962 | 0.96998 | 0.97016 | 0.97049 | 0.97163 | 0.96379 | 0.95
46236.0167 | 00:24 | 0.99086 | 0.9835 | 0.97881 | 0.97879 | 0.97963 | 0.98096 | 0.9825 | 0.99086 | 0.99086 | 0.99086 | 0.99086 | 0.99086 | 0.99086 | 0.99086 | 0.97879 | 0.98612 | 0.97872 | 0.974 | 0.97397 | 0.97483 | 0.97616 | 0.97771 | 0.98612 | 0.98477 | 0.98442 | 0.98447 | 0.9845 | 0.98335 | 0.98449 | 0.97397 | 0.98366 | 0.97624 | 0.97151 | 0.97149 | 0.97234 | 0.97368 | 0.97523 | 0.98366 | 0.98163 | 0.9808 | 0.98092 | 0.98099 | 0.98021 | 0.98134 | 0.97149 | 0.98113 | 0.9737 | 0.96895 | 0.96893 | 0.96978 | 0.97113 | 0.97268 | 0.98113 | 0.97841 | 0.97709 | 0.9773 | 0.9774 | 0.97698 | 0.97812 | 0.96893 | 0.97588 | 0.9684 | 0.96363 | 0.9636 | 0.96446 | 0.96581 | 0.96738 | 0.97588 | 0.97174 | 0.96944 | 0.9698 | 0.96998 | 0.97031 | 0.97145 | 0.9636 | 0.95
46236.0181 | 00:26 | 0.99071 | 0.98335 | 0.97865 | 0.97863 | 0.97948 | 0.98081 | 0.98235 | 0.99071 | 0.99071 | 0.99071 | 0.99071 | 0.99071 | 0.99071 | 0.99071 | 0.97863 | 0.98597 | 0.97857 | 0.97385 | 0.97382 | 0.97467 | 0.97601 | 0.97756 | 0.98597 | 0.98462 | 0.98427 | 0.98433 | 0.98435 | 0.98321 | 0.98434 | 0.97382 | 0.98351 | 0.97609 | 0.97135 | 0.97133 | 0.97218 | 0.97353 | 0.97508 | 0.98351 | 0.98148 | 0.98065 | 0.98078 | 0.98084 | 0.98006 | 0.9812 | 0.97133 | 0.98099 | 0.97355 | 0.9688 | 0.96877 | 0.96963 | 0.97098 | 0.97253 | 0.98099 | 0.97826 | 0.97695 | 0.97715 | 0.97726 | 0.97684 | 0.97798 | 0.96877 | 0.97573 | 0.96825 | 0.96348 | 0.96345 | 0.96431 | 0.96566 | 0.96723 | 0.97573 | 0.97159 | 0.96929 | 0.96965 | 0.96983 | 0.97016 | 0.9713 | 0.96345 | 0.95
46236.0194 | 00:28 | 0.9906 | 0.98323 | 0.97853 | 0.97851 | 0.97936 | 0.98069 | 0.98223 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9906 | 0.97851 | 0.98586 | 0.97845 | 0.97373 | 0.9737 | 0.97455 | 0.97589 | 0.97744 | 0.98586 | 0.98451 | 0.98416 | 0.98421 | 0.98424 | 0.98309 | 0.98423 | 0.9737 | 0.9834 | 0.97597 | 0.97124 | 0.97122 | 0.97206 | 0.97341 | 0.97496 | 0.9834 | 0.98137 | 0.98054 | 0.98066 | 0.98073 | 0.97995 | 0.98108 | 0.97122 | 0.98087 | 0.97343 | 0.96868 | 0.96866 | 0.96951 | 0.97086 | 0.97241 | 0.98087 | 0.97815 | 0.97683 | 0.97704 | 0.97714 | 0.97672 | 0.97786 | 0.96866 | 0.97562 | 0.96813 | 0.96336 | 0.96333 | 0.96419 | 0.96554 | 0.96711 | 0.97562 | 0.97147 | 0.96918 | 0.96953 | 0.96971 | 0.97004 | 0.97119 | 0.96333 | 0.95
46236.0208 | 00:30 | 0.99089 | 0.98352 | 0.97882 | 0.9788 | 0.97964 | 0.98098 | 0.98252 | 0.99089 | 0.99089 | 0.99089 | 0.99089 | 0.99089 | 0.99089 | 0.99089 | 0.9788 | 0.98614 | 0.97873 | 0.97401 | 0.97398 | 0.97484 | 0.97618 | 0.97772 | 0.98614 | 0.98479 | 0.98444 | 0.9845 | 0.98452 | 0.98338 | 0.98451 | 0.97398 | 0.98368 | 0.97626 | 0.97152 | 0.9715 | 0.97235 | 0.97369 | 0.97524 | 0.98368 | 0.98165 | 0.98082 | 0.98095 | 0.98101 | 0.98023 | 0.98137 | 0.9715 | 0.98116 | 0.97372 | 0.96896 | 0.96894 | 0.96979 | 0.97114 | 0.9727 | 0.98116 | 0.97843 | 0.97712 | 0.97732 | 0.97743 | 0.97701 | 0.97815 | 0.96894 | 0.9759 | 0.96841 | 0.96364 | 0.96361 | 0.96447 | 0.96583 | 0.96739 | 0.9759 | 0.97176 | 0.96946 | 0.96982 | 0.97 | 0.97033 | 0.97147 | 0.96361 | 0.95
46236.0222 | 00:32 | 0.99084 | 0.98347 | 0.97877 | 0.97875 | 0.97959 | 0.98093 | 0.98247 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.97875 | 0.9861 | 0.97868 | 0.97396 | 0.97393 | 0.97479 | 0.97613 | 0.97767 | 0.9861 | 0.98475 | 0.9844 | 0.98445 | 0.98448 | 0.98333 | 0.98447 | 0.97393 | 0.98364 | 0.97621 | 0.97147 | 0.97145 | 0.9723 | 0.97364 | 0.97519 | 0.98364 | 0.98161 | 0.98078 | 0.9809 | 0.98097 | 0.98019 | 0.98132 | 0.97145 | 0.98111 | 0.97367 | 0.96891 | 0.96889 | 0.96974 | 0.97109 | 0.97265 | 0.98111 | 0.97839 | 0.97707 | 0.97728 | 0.97738 | 0.97696 | 0.9781 | 0.96889 | 0.97586 | 0.96836 | 0.96359 | 0.96356 | 0.96442 | 0.96578 | 0.96734 | 0.97586 | 0.97171 | 0.96942 | 0.96977 | 0.96995 | 0.97028 | 0.97143 | 0.96356 | 0.95
46236.0236 | 00:34 | 0.99065 | 0.98327 | 0.97857 | 0.97855 | 0.97939 | 0.98073 | 0.98227 | 0.99065 | 0.99065 | 0.99065 | 0.99065 | 0.99065 | 0.99065 | 0.99065 | 0.97855 | 0.9859 | 0.97849 | 0.97376 | 0.97373 | 0.97459 | 0.97593 | 0.97748 | 0.9859 | 0.98455 | 0.9842 | 0.98426 | 0.98428 | 0.98314 | 0.98427 | 0.97373 | 0.98344 | 0.97601 | 0.97127 | 0.97125 | 0.9721 | 0.97345 | 0.975 | 0.98344 | 0.98141 | 0.98058 | 0.98071 | 0.98077 | 0.97999 | 0.98113 | 0.97125 | 0.98092 | 0.97347 | 0.96871 | 0.96869 | 0.96954 | 0.9709 | 0.97245 | 0.98092 | 0.97819 | 0.97688 | 0.97708 | 0.97719 | 0.97677 | 0.97791 | 0.96869 | 0.97566 | 0.96817 | 0.96339 | 0.96336 | 0.96422 | 0.96558 | 0.96715 | 0.97566 | 0.97152 | 0.96922 | 0.96958 | 0.96976 | 0.97009 | 0.97123 | 0.96336 | 0.95
46236.025 | 00:36 | 0.99065 | 0.98327 | 0.97857 | 0.97855 | 0.97939 | 0.98073 | 0.98227 | 0.99065 | 0.99065 | 0.99065 | 0.99065 | 0.99065 | 0.99065 | 0.99065 | 0.97855 | 0.98591 | 0.97849 | 0.97376 | 0.97373 | 0.97459 | 0.97593 | 0.97748 | 0.98591 | 0.98456 | 0.98421 | 0.98426 | 0.98429 | 0.98314 | 0.98428 | 0.97373 | 0.98345 | 0.97601 | 0.97127 | 0.97125 | 0.9721 | 0.97345 | 0.975 | 0.98345 | 0.98142 | 0.98059 | 0.98071 | 0.98078 | 0.98 | 0.98113 | 0.97125 | 0.98092 | 0.97347 | 0.96871 | 0.96869 | 0.96954 | 0.9709 | 0.97245 | 0.98092 | 0.97819 | 0.97688 | 0.97708 | 0.97719 | 0.97677 | 0.97791 | 0.96869 | 0.97566 | 0.96817 | 0.96338 | 0.96336 | 0.96422 | 0.96558 | 0.96715 | 0.97566 | 0.97152 | 0.96922 | 0.96958 | 0.96976 | 0.97009 | 0.97123 | 0.96336 | 0.95
46236.0264 | 00:38 | 0.99052 | 0.98314 | 0.97843 | 0.97841 | 0.97926 | 0.9806 | 0.98214 | 0.99052 | 0.99052 | 0.99052 | 0.99052 | 0.99052 | 0.99052 | 0.99052 | 0.97841 | 0.98578 | 0.97836 | 0.97363 | 0.9736 | 0.97445 | 0.9758 | 0.97735 | 0.98578 | 0.98443 | 0.98408 | 0.98413 | 0.98416 | 0.98301 | 0.98415 | 0.9736 | 0.98332 | 0.97588 | 0.97113 | 0.97111 | 0.97196 | 0.97332 | 0.97487 | 0.98332 | 0.98129 | 0.98046 | 0.98058 | 0.98065 | 0.97987 | 0.981 | 0.97111 | 0.98079 | 0.97334 | 0.96858 | 0.96855 | 0.96941 | 0.97076 | 0.97232 | 0.98079 | 0.97806 | 0.97675 | 0.97695 | 0.97706 | 0.97664 | 0.97778 | 0.96855 | 0.97553 | 0.96803 | 0.96325 | 0.96323 | 0.96409 | 0.96545 | 0.96701 | 0.97553 | 0.97139 | 0.96909 | 0.96945 | 0.96963 | 0.96996 | 0.9711 | 0.96323 | 0.95
46236.0278 | 00:40 | 0.99076 | 0.98338 | 0.97867 | 0.97865 | 0.97949 | 0.98084 | 0.98238 | 0.99076 | 0.99076 | 0.99076 | 0.99076 | 0.99076 | 0.99076 | 0.99076 | 0.97865 | 0.98601 | 0.97859 | 0.97386 | 0.97383 | 0.97469 | 0.97603 | 0.97758 | 0.98601 | 0.98466 | 0.98431 | 0.98437 | 0.98439 | 0.98325 | 0.98438 | 0.97383 | 0.98355 | 0.97611 | 0.97136 | 0.97134 | 0.9722 | 0.97355 | 0.9751 | 0.98355 | 0.98152 | 0.98069 | 0.98082 | 0.98088 | 0.9801 | 0.98124 | 0.97134 | 0.98103 | 0.97357 | 0.96881 | 0.96878 | 0.96964 | 0.971 | 0.97255 | 0.98103 | 0.9783 | 0.97699 | 0.97719 | 0.9773 | 0.97688 | 0.97802 | 0.96878 | 0.97577 | 0.96827 | 0.96348 | 0.96346 | 0.96432 | 0.96568 | 0.96725 | 0.97577 | 0.97162 | 0.96933 | 0.96968 | 0.96986 | 0.97019 | 0.97134 | 0.96346 | 0.95
46236.0292 | 00:42 | 0.99108 | 0.98369 | 0.97898 | 0.97896 | 0.97981 | 0.98115 | 0.98269 | 0.99108 | 0.99108 | 0.99108 | 0.99108 | 0.99108 | 0.99108 | 0.99108 | 0.97896 | 0.98633 | 0.97891 | 0.97418 | 0.97415 | 0.975 | 0.97635 | 0.9779 | 0.98633 | 0.98498 | 0.98463 | 0.98469 | 0.98471 | 0.98357 | 0.9847 | 0.97415 | 0.98387 | 0.97643 | 0.97168 | 0.97166 | 0.97251 | 0.97387 | 0.97542 | 0.98387 | 0.98184 | 0.98101 | 0.98114 | 0.9812 | 0.98042 | 0.98156 | 0.97166 | 0.98135 | 0.97389 | 0.96912 | 0.9691 | 0.96996 | 0.97131 | 0.97287 | 0.98135 | 0.97862 | 0.97731 | 0.97751 | 0.97762 | 0.9772 | 0.97834 | 0.9691 | 0.97609 | 0.96858 | 0.96379 | 0.96377 | 0.96463 | 0.966 | 0.96756 | 0.97609 | 0.97194 | 0.96965 | 0.97 | 0.97018 | 0.97051 | 0.97166 | 0.96377 | 0.95
46236.0306 | 00:44 | 0.99103 | 0.98365 | 0.97893 | 0.97891 | 0.97976 | 0.98111 | 0.98265 | 0.99103 | 0.99103 | 0.99103 | 0.99103 | 0.99103 | 0.99103 | 0.99103 | 0.97891 | 0.98629 | 0.97886 | 0.97412 | 0.97409 | 0.97495 | 0.9763 | 0.97785 | 0.98629 | 0.98494 | 0.98459 | 0.98464 | 0.98467 | 0.98352 | 0.98466 | 0.97409 | 0.98383 | 0.97638 | 0.97163 | 0.97161 | 0.97246 | 0.97382 | 0.97537 | 0.98383 | 0.9818 | 0.98097 | 0.98109 | 0.98116 | 0.98038 | 0.98151 | 0.97161 | 0.9813 | 0.97384 | 0.96907 | 0.96905 | 0.9699 | 0.97126 | 0.97282 | 0.9813 | 0.97857 | 0.97726 | 0.97746 | 0.97757 | 0.97715 | 0.97829 | 0.96905 | 0.97604 | 0.96853 | 0.96374 | 0.96372 | 0.96458 | 0.96595 | 0.96751 | 0.97604 | 0.9719 | 0.9696 | 0.96996 | 0.97014 | 0.97047 | 0.97161 | 0.96372 | 0.95
46236.0319 | 00:46 | 0.99102 | 0.98363 | 0.97891 | 0.97889 | 0.97974 | 0.98109 | 0.98263 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.97889 | 0.98627 | 0.97884 | 0.9741 | 0.97407 | 0.97493 | 0.97628 | 0.97783 | 0.98627 | 0.98492 | 0.98457 | 0.98462 | 0.98465 | 0.9835 | 0.98464 | 0.97407 | 0.98381 | 0.97636 | 0.97161 | 0.97159 | 0.97244 | 0.9738 | 0.97535 | 0.98381 | 0.98178 | 0.98095 | 0.98107 | 0.98114 | 0.98036 | 0.98149 | 0.97159 | 0.98128 | 0.97382 | 0.96905 | 0.96903 | 0.96988 | 0.97124 | 0.9728 | 0.98128 | 0.97856 | 0.97724 | 0.97745 | 0.97755 | 0.97713 | 0.97827 | 0.96903 | 0.97603 | 0.96851 | 0.96372 | 0.9637 | 0.96456 | 0.96593 | 0.96749 | 0.97603 | 0.97188 | 0.96959 | 0.96994 | 0.97012 | 0.97045 | 0.9716 | 0.9637 | 0.95
46236.0333 | 00:48 | 0.99084 | 0.98345 | 0.97873 | 0.97871 | 0.97956 | 0.98091 | 0.98245 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.97871 | 0.9861 | 0.97866 | 0.97392 | 0.97389 | 0.97475 | 0.9761 | 0.97765 | 0.9861 | 0.98475 | 0.9844 | 0.98445 | 0.98448 | 0.98333 | 0.98447 | 0.97389 | 0.98364 | 0.97618 | 0.97143 | 0.97141 | 0.97226 | 0.97362 | 0.97517 | 0.98364 | 0.98161 | 0.98078 | 0.9809 | 0.98097 | 0.98019 | 0.98132 | 0.97141 | 0.98111 | 0.97364 | 0.96887 | 0.96885 | 0.9697 | 0.97107 | 0.97262 | 0.98111 | 0.97838 | 0.97707 | 0.97727 | 0.97738 | 0.97696 | 0.9781 | 0.96885 | 0.97585 | 0.96834 | 0.96354 | 0.96352 | 0.96438 | 0.96575 | 0.96732 | 0.97585 | 0.9717 | 0.96941 | 0.96976 | 0.96994 | 0.97027 | 0.97142 | 0.96352 | 0.95
46236.0347 | 00:50 | 0.99067 | 0.98327 | 0.97855 | 0.97853 | 0.97938 | 0.98073 | 0.98227 | 0.99067 | 0.99067 | 0.99067 | 0.99067 | 0.99067 | 0.99067 | 0.99067 | 0.97853 | 0.98592 | 0.97849 | 0.97375 | 0.97372 | 0.97457 | 0.97593 | 0.97748 | 0.98592 | 0.98457 | 0.98422 | 0.98427 | 0.9843 | 0.98315 | 0.98429 | 0.97372 | 0.98346 | 0.97601 | 0.97125 | 0.97123 | 0.97208 | 0.97345 | 0.975 | 0.98346 | 0.98143 | 0.9806 | 0.98072 | 0.98079 | 0.98001 | 0.98114 | 0.97123 | 0.98093 | 0.97347 | 0.96869 | 0.96867 | 0.96953 | 0.97089 | 0.97245 | 0.98093 | 0.97821 | 0.97689 | 0.9771 | 0.9772 | 0.97678 | 0.97792 | 0.96867 | 0.97568 | 0.96816 | 0.96336 | 0.96334 | 0.9642 | 0.96557 | 0.96714 | 0.97568 | 0.97153 | 0.96924 | 0.96959 | 0.96977 | 0.9701 | 0.97125 | 0.96334 | 0.95
46236.0361 | 00:52 | 0.99074 | 0.98334 | 0.97862 | 0.9786 | 0.97945 | 0.9808 | 0.98234 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.9786 | 0.98599 | 0.97855 | 0.97381 | 0.97378 | 0.97464 | 0.97599 | 0.97754 | 0.98599 | 0.98464 | 0.98429 | 0.98434 | 0.98437 | 0.98322 | 0.98436 | 0.97378 | 0.98353 | 0.97607 | 0.97131 | 0.97129 | 0.97215 | 0.97351 | 0.97506 | 0.98353 | 0.9815 | 0.98067 | 0.98079 | 0.98086 | 0.98008 | 0.98121 | 0.97129 | 0.981 | 0.97353 | 0.96875 | 0.96873 | 0.96959 | 0.97095 | 0.97251 | 0.981 | 0.97827 | 0.97696 | 0.97716 | 0.97727 | 0.97685 | 0.97799 | 0.96873 | 0.97574 | 0.96822 | 0.96342 | 0.9634 | 0.96426 | 0.96564 | 0.9672 | 0.97574 | 0.9716 | 0.9693 | 0.96966 | 0.96984 | 0.97017 | 0.97131 | 0.9634 | 0.95
46236.0375 | 00:54 | 0.99072 | 0.98332 | 0.9786 | 0.97858 | 0.97943 | 0.98078 | 0.98232 | 0.99072 | 0.99072 | 0.99072 | 0.99072 | 0.99072 | 0.99072 | 0.99072 | 0.97858 | 0.98598 | 0.97853 | 0.97379 | 0.97376 | 0.97462 | 0.97597 | 0.97752 | 0.98598 | 0.98463 | 0.98428 | 0.98433 | 0.98436 | 0.98321 | 0.98435 | 0.97376 | 0.98352 | 0.97605 | 0.97129 | 0.97127 | 0.97213 | 0.97349 | 0.97504 | 0.98352 | 0.98149 | 0.98066 | 0.98078 | 0.98085 | 0.98007 | 0.9812 | 0.97127 | 0.98099 | 0.97351 | 0.96873 | 0.96871 | 0.96957 | 0.97094 | 0.97249 | 0.98099 | 0.97826 | 0.97695 | 0.97715 | 0.97726 | 0.97684 | 0.97798 | 0.96871 | 0.97573 | 0.96821 | 0.9634 | 0.96338 | 0.96424 | 0.96562 | 0.96719 | 0.97573 | 0.97158 | 0.96929 | 0.96964 | 0.96982 | 0.97015 | 0.9713 | 0.96338 | 0.95
46236.0389 | 00:56 | 0.9907 | 0.9833 | 0.97857 | 0.97855 | 0.9794 | 0.98076 | 0.9823 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9907 | 0.97855 | 0.98595 | 0.97851 | 0.97376 | 0.97373 | 0.97459 | 0.97595 | 0.9775 | 0.98595 | 0.9846 | 0.98425 | 0.9843 | 0.98433 | 0.98318 | 0.98432 | 0.97373 | 0.98349 | 0.97603 | 0.97126 | 0.97124 | 0.9721 | 0.97347 | 0.97502 | 0.98349 | 0.98146 | 0.98063 | 0.98075 | 0.98082 | 0.98004 | 0.98117 | 0.97124 | 0.98096 | 0.97349 | 0.9687 | 0.96868 | 0.96954 | 0.97091 | 0.97247 | 0.98096 | 0.97823 | 0.97692 | 0.97712 | 0.97723 | 0.97681 | 0.97795 | 0.96868 | 0.9757 | 0.96818 | 0.96337 | 0.96335 | 0.96421 | 0.96559 | 0.96716 | 0.9757 | 0.97156 | 0.96926 | 0.96962 | 0.9698 | 0.97013 | 0.97127 | 0.96335 | 0.95
46236.0403 | 00:58 | 0.99069 | 0.98329 | 0.97856 | 0.97854 | 0.97939 | 0.98075 | 0.98229 | 0.99069 | 0.99069 | 0.99069 | 0.99069 | 0.99069 | 0.99069 | 0.99069 | 0.97854 | 0.98594 | 0.9785 | 0.97375 | 0.97372 | 0.97458 | 0.97594 | 0.97749 | 0.98594 | 0.98459 | 0.98424 | 0.9843 | 0.98432 | 0.98318 | 0.98431 | 0.97372 | 0.98348 | 0.97602 | 0.97125 | 0.97123 | 0.97209 | 0.97346 | 0.97501 | 0.98348 | 0.98145 | 0.98062 | 0.98075 | 0.98081 | 0.98003 | 0.98117 | 0.97123 | 0.98096 | 0.97348 | 0.96869 | 0.96867 | 0.96953 | 0.9709 | 0.97246 | 0.98096 | 0.97823 | 0.97692 | 0.97712 | 0.97723 | 0.97681 | 0.97795 | 0.96867 | 0.9757 | 0.96817 | 0.96336 | 0.96334 | 0.9642 | 0.96558 | 0.96715 | 0.9757 | 0.97155 | 0.96926 | 0.96961 | 0.96979 | 0.97012 | 0.97127 | 0.96334 | 0.95
46236.0417 | 01:00 | 0.99067 | 0.98326 | 0.97853 | 0.97851 | 0.97936 | 0.98072 | 0.98226 | 0.99067 | 0.99067 | 0.99067 | 0.99067 | 0.99067 | 0.99067 | 0.99067 | 0.97851 | 0.98592 | 0.97847 | 0.97372 | 0.97369 | 0.97455 | 0.97591 | 0.97746 | 0.98592 | 0.98457 | 0.98422 | 0.98427 | 0.9843 | 0.98315 | 0.98429 | 0.97369 | 0.98346 | 0.97599 | 0.97122 | 0.9712 | 0.97206 | 0.97343 | 0.97498 | 0.98346 | 0.98143 | 0.9806 | 0.98072 | 0.98079 | 0.98001 | 0.98114 | 0.9712 | 0.98093 | 0.97345 | 0.96866 | 0.96864 | 0.9695 | 0.97087 | 0.97243 | 0.98093 | 0.9782 | 0.97689 | 0.97709 | 0.9772 | 0.97678 | 0.97792 | 0.96864 | 0.97567 | 0.96814 | 0.96333 | 0.96331 | 0.96417 | 0.96555 | 0.96712 | 0.97567 | 0.97152 | 0.96923 | 0.96958 | 0.96976 | 0.97009 | 0.97124 | 0.96331 | 0.95
46236.0431 | 01:02 | 0.99062 | 0.98321 | 0.97848 | 0.97846 | 0.97931 | 0.98067 | 0.98221 | 0.99062 | 0.99062 | 0.99062 | 0.99062 | 0.99062 | 0.99062 | 0.99062 | 0.97846 | 0.98587 | 0.97842 | 0.97367 | 0.97364 | 0.9745 | 0.97586 | 0.97741 | 0.98587 | 0.98452 | 0.98417 | 0.98422 | 0.98425 | 0.9831 | 0.98424 | 0.97364 | 0.98341 | 0.97594 | 0.97117 | 0.97115 | 0.97201 | 0.97338 | 0.97493 | 0.98341 | 0.98138 | 0.98055 | 0.98067 | 0.98074 | 0.97996 | 0.98109 | 0.97115 | 0.98088 | 0.9734 | 0.96861 | 0.96859 | 0.96945 | 0.97082 | 0.97238 | 0.98088 | 0.97815 | 0.97684 | 0.97704 | 0.97715 | 0.97673 | 0.97787 | 0.96859 | 0.97562 | 0.96809 | 0.96328 | 0.96326 | 0.96412 | 0.9655 | 0.96707 | 0.97562 | 0.97147 | 0.96918 | 0.96953 | 0.96971 | 0.97004 | 0.97119 | 0.96326 | 0.95
46236.0444 | 01:04 | 0.99062 | 0.98321 | 0.97848 | 0.97846 | 0.97931 | 0.98067 | 0.98221 | 0.99062 | 0.99062 | 0.99062 | 0.99062 | 0.99062 | 0.99062 | 0.99062 | 0.97846 | 0.98587 | 0.97842 | 0.97367 | 0.97364 | 0.9745 | 0.97586 | 0.97741 | 0.98587 | 0.98452 | 0.98417 | 0.98422 | 0.98425 | 0.9831 | 0.98424 | 0.97364 | 0.98341 | 0.97594 | 0.97117 | 0.97115 | 0.97201 | 0.97338 | 0.97493 | 0.98341 | 0.98138 | 0.98055 | 0.98067 | 0.98074 | 0.97996 | 0.98109 | 0.97115 | 0.98088 | 0.9734 | 0.96861 | 0.96859 | 0.96945 | 0.97082 | 0.97238 | 0.98088 | 0.97815 | 0.97684 | 0.97704 | 0.97715 | 0.97673 | 0.97787 | 0.96859 | 0.97562 | 0.96809 | 0.96328 | 0.96326 | 0.96412 | 0.9655 | 0.96707 | 0.97562 | 0.97147 | 0.96918 | 0.96953 | 0.96971 | 0.97004 | 0.97119 | 0.96326 | 0.95
46236.0458 | 01:06 | 0.99063 | 0.98322 | 0.97849 | 0.97847 | 0.97932 | 0.98068 | 0.98222 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.97847 | 0.98588 | 0.97843 | 0.97368 | 0.97365 | 0.97451 | 0.97587 | 0.97742 | 0.98588 | 0.98453 | 0.98418 | 0.98423 | 0.98426 | 0.98311 | 0.98425 | 0.97365 | 0.98342 | 0.97595 | 0.97118 | 0.97116 | 0.97202 | 0.97339 | 0.97494 | 0.98342 | 0.98139 | 0.98056 | 0.98068 | 0.98075 | 0.97997 | 0.9811 | 0.97116 | 0.98089 | 0.97341 | 0.96862 | 0.9686 | 0.96946 | 0.97083 | 0.97239 | 0.98089 | 0.97816 | 0.97685 | 0.97705 | 0.97716 | 0.97674 | 0.97788 | 0.9686 | 0.97563 | 0.9681 | 0.96329 | 0.96327 | 0.96413 | 0.96551 | 0.96708 | 0.97563 | 0.97148 | 0.96919 | 0.96954 | 0.96972 | 0.97005 | 0.9712 | 0.96327 | 0.95
46236.0472 | 01:08 | 0.99073 | 0.98332 | 0.97858 | 0.97856 | 0.97941 | 0.98078 | 0.98231 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.97856 | 0.98598 | 0.97853 | 0.97377 | 0.97374 | 0.9746 | 0.97597 | 0.97752 | 0.98598 | 0.98463 | 0.98428 | 0.98433 | 0.98436 | 0.98321 | 0.98435 | 0.97374 | 0.98352 | 0.97605 | 0.97127 | 0.97125 | 0.97211 | 0.97349 | 0.97503 | 0.98352 | 0.98149 | 0.98066 | 0.98078 | 0.98085 | 0.98007 | 0.9812 | 0.97125 | 0.98099 | 0.9735 | 0.96871 | 0.96869 | 0.96955 | 0.97093 | 0.97248 | 0.98099 | 0.97826 | 0.97695 | 0.97715 | 0.97726 | 0.97684 | 0.97798 | 0.96869 | 0.97573 | 0.9682 | 0.96338 | 0.96336 | 0.96422 | 0.96561 | 0.96717 | 0.97573 | 0.97158 | 0.96929 | 0.96964 | 0.96982 | 0.97015 | 0.9713 | 0.96336 | 0.95
46236.0486 | 01:10 | 0.99067 | 0.98326 | 0.97853 | 0.97851 | 0.97936 | 0.98072 | 0.98226 | 0.99067 | 0.99067 | 0.99067 | 0.99067 | 0.99067 | 0.99067 | 0.99067 | 0.97851 | 0.98592 | 0.97847 | 0.97372 | 0.97369 | 0.97455 | 0.97591 | 0.97746 | 0.98592 | 0.98457 | 0.98422 | 0.98427 | 0.9843 | 0.98315 | 0.98429 | 0.97369 | 0.98346 | 0.97599 | 0.97122 | 0.9712 | 0.97206 | 0.97343 | 0.97498 | 0.98346 | 0.98143 | 0.9806 | 0.98072 | 0.98079 | 0.98001 | 0.98114 | 0.9712 | 0.98093 | 0.97345 | 0.96866 | 0.96864 | 0.9695 | 0.97087 | 0.97243 | 0.98093 | 0.9782 | 0.97689 | 0.97709 | 0.9772 | 0.97678 | 0.97792 | 0.96864 | 0.97567 | 0.96814 | 0.96333 | 0.96331 | 0.96417 | 0.96555 | 0.96712 | 0.97567 | 0.97152 | 0.96923 | 0.96958 | 0.96976 | 0.97009 | 0.97124 | 0.96331 | 0.95
46236.05 | 01:12 | 0.99058 | 0.98317 | 0.97844 | 0.97842 | 0.97927 | 0.98063 | 0.98217 | 0.99058 | 0.99058 | 0.99058 | 0.99058 | 0.99058 | 0.99058 | 0.99058 | 0.97842 | 0.98583 | 0.97838 | 0.97363 | 0.9736 | 0.97446 | 0.97582 | 0.97737 | 0.98583 | 0.98448 | 0.98413 | 0.98418 | 0.98421 | 0.98306 | 0.9842 | 0.9736 | 0.98337 | 0.9759 | 0.97113 | 0.97111 | 0.97197 | 0.97334 | 0.97489 | 0.98337 | 0.98134 | 0.98051 | 0.98063 | 0.9807 | 0.97992 | 0.98105 | 0.97111 | 0.98084 | 0.97336 | 0.96857 | 0.96855 | 0.96941 | 0.97078 | 0.97234 | 0.98084 | 0.97811 | 0.9768 | 0.977 | 0.97711 | 0.97669 | 0.97783 | 0.96855 | 0.97558 | 0.96805 | 0.96324 | 0.96322 | 0.96408 | 0.96546 | 0.96703 | 0.97558 | 0.97143 | 0.96914 | 0.96949 | 0.96967 | 0.97 | 0.97115 | 0.96322 | 0.95
46236.0514 | 01:14 | 0.99074 | 0.98333 | 0.9786 | 0.97858 | 0.97943 | 0.98079 | 0.98233 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.97858 | 0.98599 | 0.97854 | 0.97379 | 0.97376 | 0.97462 | 0.97598 | 0.97753 | 0.98599 | 0.98464 | 0.98429 | 0.98434 | 0.98437 | 0.98322 | 0.98436 | 0.97376 | 0.98353 | 0.97606 | 0.97129 | 0.97127 | 0.97213 | 0.9735 | 0.97505 | 0.98353 | 0.9815 | 0.98067 | 0.98079 | 0.98086 | 0.98008 | 0.98121 | 0.97127 | 0.981 | 0.97352 | 0.96873 | 0.96871 | 0.96957 | 0.97094 | 0.9725 | 0.981 | 0.97827 | 0.97696 | 0.97716 | 0.97727 | 0.97685 | 0.97799 | 0.96871 | 0.97574 | 0.96821 | 0.9634 | 0.96338 | 0.96424 | 0.96562 | 0.96719 | 0.97574 | 0.97159 | 0.9693 | 0.96965 | 0.96983 | 0.97016 | 0.97131 | 0.96338 | 0.95
46236.0528 | 01:16 | 0.9908 | 0.98339 | 0.97866 | 0.97864 | 0.97949 | 0.98085 | 0.98239 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.97864 | 0.98605 | 0.9786 | 0.97385 | 0.97382 | 0.97468 | 0.97604 | 0.97759 | 0.98605 | 0.9847 | 0.98435 | 0.98441 | 0.98444 | 0.98329 | 0.98442 | 0.97382 | 0.98359 | 0.97612 | 0.97135 | 0.97133 | 0.97219 | 0.97356 | 0.97511 | 0.98359 | 0.98156 | 0.98073 | 0.98086 | 0.98092 | 0.98014 | 0.98128 | 0.97133 | 0.98107 | 0.97358 | 0.96879 | 0.96877 | 0.96963 | 0.971 | 0.97256 | 0.98107 | 0.97834 | 0.97703 | 0.97723 | 0.97733 | 0.97692 | 0.97806 | 0.96877 | 0.9758 | 0.96827 | 0.96346 | 0.96344 | 0.9643 | 0.96568 | 0.96725 | 0.9758 | 0.97166 | 0.96936 | 0.96972 | 0.96989 | 0.97022 | 0.97137 | 0.96344 | 0.95
46236.0542 | 01:18 | 0.991 | 0.98359 | 0.97886 | 0.97884 | 0.97969 | 0.98105 | 0.98259 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.97884 | 0.98625 | 0.9788 | 0.97405 | 0.97402 | 0.97488 | 0.97624 | 0.97779 | 0.98625 | 0.9849 | 0.98455 | 0.9846 | 0.98463 | 0.98348 | 0.98462 | 0.97402 | 0.98379 | 0.97632 | 0.97155 | 0.97153 | 0.97239 | 0.97376 | 0.97531 | 0.98379 | 0.98176 | 0.98093 | 0.98105 | 0.98112 | 0.98034 | 0.98147 | 0.97153 | 0.98126 | 0.97378 | 0.96899 | 0.96897 | 0.96983 | 0.9712 | 0.97276 | 0.98126 | 0.97853 | 0.97722 | 0.97742 | 0.97753 | 0.97711 | 0.97825 | 0.96897 | 0.976 | 0.96847 | 0.96366 | 0.96364 | 0.9645 | 0.96588 | 0.96745 | 0.976 | 0.97185 | 0.96956 | 0.96991 | 0.97009 | 0.97042 | 0.97157 | 0.96364 | 0.95
46236.0556 | 01:20 | 0.9911 | 0.98369 | 0.97895 | 0.97893 | 0.97978 | 0.98115 | 0.98268 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9911 | 0.97893 | 0.98635 | 0.9789 | 0.97414 | 0.97411 | 0.97497 | 0.97634 | 0.97789 | 0.98635 | 0.985 | 0.98465 | 0.9847 | 0.98473 | 0.98358 | 0.98472 | 0.97411 | 0.98389 | 0.97642 | 0.97164 | 0.97162 | 0.97248 | 0.97386 | 0.9754 | 0.98389 | 0.98186 | 0.98103 | 0.98115 | 0.98122 | 0.98044 | 0.98157 | 0.97162 | 0.98136 | 0.97387 | 0.96908 | 0.96906 | 0.96992 | 0.9713 | 0.97285 | 0.98136 | 0.97863 | 0.97732 | 0.97752 | 0.97763 | 0.97721 | 0.97835 | 0.96906 | 0.9761 | 0.96857 | 0.96375 | 0.96373 | 0.96459 | 0.96598 | 0.96754 | 0.9761 | 0.97195 | 0.96966 | 0.97001 | 0.97019 | 0.97052 | 0.97167 | 0.96373 | 0.95
46236.0569 | 01:22 | 0.99072 | 0.98331 | 0.97858 | 0.97856 | 0.97941 | 0.98077 | 0.98231 | 0.99072 | 0.99072 | 0.99072 | 0.99072 | 0.99072 | 0.99072 | 0.99072 | 0.97856 | 0.98597 | 0.97852 | 0.97377 | 0.97374 | 0.9746 | 0.97596 | 0.97751 | 0.98597 | 0.98462 | 0.98427 | 0.98432 | 0.98435 | 0.9832 | 0.98434 | 0.97374 | 0.98351 | 0.97604 | 0.97127 | 0.97125 | 0.97211 | 0.97348 | 0.97503 | 0.98351 | 0.98148 | 0.98065 | 0.98077 | 0.98084 | 0.98006 | 0.98119 | 0.97125 | 0.98098 | 0.9735 | 0.96871 | 0.96869 | 0.96955 | 0.97092 | 0.97248 | 0.98098 | 0.97825 | 0.97694 | 0.97714 | 0.97725 | 0.97683 | 0.97797 | 0.96869 | 0.97572 | 0.96819 | 0.96338 | 0.96336 | 0.96422 | 0.9656 | 0.96717 | 0.97572 | 0.97157 | 0.96928 | 0.96963 | 0.96981 | 0.97014 | 0.97129 | 0.96336 | 0.95
46236.0583 | 01:24 | 0.99055 | 0.98314 | 0.97841 | 0.97839 | 0.97924 | 0.9806 | 0.98214 | 0.99055 | 0.99055 | 0.99055 | 0.99055 | 0.99055 | 0.99055 | 0.99055 | 0.97839 | 0.9858 | 0.97835 | 0.9736 | 0.97357 | 0.97443 | 0.97579 | 0.97734 | 0.9858 | 0.98445 | 0.9841 | 0.98416 | 0.98419 | 0.98304 | 0.98417 | 0.97357 | 0.98334 | 0.97587 | 0.9711 | 0.97108 | 0.97194 | 0.97331 | 0.97486 | 0.98334 | 0.98131 | 0.98048 | 0.98061 | 0.98067 | 0.97989 | 0.98103 | 0.97108 | 0.98082 | 0.97333 | 0.96854 | 0.96852 | 0.96938 | 0.97075 | 0.97231 | 0.98082 | 0.97809 | 0.97678 | 0.97698 | 0.97708 | 0.97667 | 0.97781 | 0.96852 | 0.97555 | 0.96802 | 0.96321 | 0.96319 | 0.96405 | 0.96543 | 0.967 | 0.97555 | 0.97141 | 0.96911 | 0.96947 | 0.96964 | 0.96997 | 0.97112 | 0.96319 | 0.95
46236.0597 | 01:26 | 0.99043 | 0.98302 | 0.97828 | 0.97826 | 0.97911 | 0.98048 | 0.98201 | 0.99043 | 0.99043 | 0.99043 | 0.99043 | 0.99043 | 0.99043 | 0.99043 | 0.97826 | 0.98568 | 0.97823 | 0.97347 | 0.97344 | 0.9743 | 0.97567 | 0.97722 | 0.98568 | 0.98433 | 0.98398 | 0.98403 | 0.98406 | 0.98291 | 0.98405 | 0.97344 | 0.98322 | 0.97575 | 0.97097 | 0.97095 | 0.97181 | 0.97319 | 0.97473 | 0.98322 | 0.98119 | 0.98036 | 0.98048 | 0.98055 | 0.97977 | 0.9809 | 0.97095 | 0.98069 | 0.9732 | 0.96841 | 0.96839 | 0.96925 | 0.97063 | 0.97218 | 0.98069 | 0.97796 | 0.97665 | 0.97685 | 0.97696 | 0.97654 | 0.97768 | 0.96839 | 0.97543 | 0.9679 | 0.96308 | 0.96306 | 0.96392 | 0.96531 | 0.96687 | 0.97543 | 0.97128 | 0.96899 | 0.96934 | 0.96952 | 0.96985 | 0.971 | 0.96306 | 0.95
46236.0611 | 01:28 | 0.99038 | 0.98297 | 0.97823 | 0.97821 | 0.97906 | 0.98043 | 0.98196 | 0.99038 | 0.99038 | 0.99038 | 0.99038 | 0.99038 | 0.99038 | 0.99038 | 0.97821 | 0.98563 | 0.97818 | 0.97342 | 0.97339 | 0.97425 | 0.97562 | 0.97717 | 0.98563 | 0.98428 | 0.98393 | 0.98398 | 0.98401 | 0.98286 | 0.984 | 0.97339 | 0.98317 | 0.9757 | 0.97092 | 0.9709 | 0.97176 | 0.97314 | 0.97468 | 0.98317 | 0.98114 | 0.98031 | 0.98043 | 0.9805 | 0.97972 | 0.98085 | 0.9709 | 0.98064 | 0.97315 | 0.96836 | 0.96834 | 0.9692 | 0.97058 | 0.97213 | 0.98064 | 0.97791 | 0.9766 | 0.9768 | 0.97691 | 0.97649 | 0.97763 | 0.96834 | 0.97538 | 0.96785 | 0.96303 | 0.96301 | 0.96387 | 0.96526 | 0.96682 | 0.97538 | 0.97123 | 0.96894 | 0.96929 | 0.96947 | 0.9698 | 0.97095 | 0.96301 | 0.95
46236.0625 | 01:30 | 0.99071 | 0.9833 | 0.97856 | 0.97854 | 0.97939 | 0.98076 | 0.98229 | 0.99071 | 0.99071 | 0.99071 | 0.99071 | 0.99071 | 0.99071 | 0.99071 | 0.97854 | 0.98596 | 0.97851 | 0.97375 | 0.97372 | 0.97458 | 0.97595 | 0.9775 | 0.98596 | 0.98461 | 0.98426 | 0.98431 | 0.98434 | 0.98319 | 0.98433 | 0.97372 | 0.9835 | 0.97603 | 0.97125 | 0.97123 | 0.97209 | 0.97347 | 0.97501 | 0.9835 | 0.98147 | 0.98064 | 0.98076 | 0.98083 | 0.98005 | 0.98118 | 0.97123 | 0.98097 | 0.97348 | 0.96869 | 0.96867 | 0.96953 | 0.97091 | 0.97246 | 0.98097 | 0.97824 | 0.97693 | 0.97713 | 0.97724 | 0.97682 | 0.97796 | 0.96867 | 0.97571 | 0.96818 | 0.96336 | 0.96334 | 0.9642 | 0.96559 | 0.96715 | 0.97571 | 0.97156 | 0.96927 | 0.96962 | 0.9698 | 0.97013 | 0.97128 | 0.96334 | 0.95
46236.0639 | 01:32 | 0.99065 | 0.98324 | 0.97851 | 0.97849 | 0.97934 | 0.9807 | 0.98224 | 0.99065 | 0.99065 | 0.99065 | 0.99065 | 0.99065 | 0.99065 | 0.99065 | 0.97849 | 0.9859 | 0.97845 | 0.9737 | 0.97367 | 0.97453 | 0.97589 | 0.97744 | 0.9859 | 0.98455 | 0.9842 | 0.98426 | 0.98429 | 0.98314 | 0.98427 | 0.97367 | 0.98344 | 0.97597 | 0.9712 | 0.97118 | 0.97204 | 0.97341 | 0.97496 | 0.98344 | 0.98141 | 0.98058 | 0.98071 | 0.98077 | 0.97999 | 0.98113 | 0.97118 | 0.98092 | 0.97343 | 0.96864 | 0.96862 | 0.96948 | 0.97085 | 0.97241 | 0.98092 | 0.97819 | 0.97688 | 0.97708 | 0.97718 | 0.97677 | 0.97791 | 0.96862 | 0.97565 | 0.96812 | 0.96331 | 0.96329 | 0.96415 | 0.96553 | 0.9671 | 0.97565 | 0.97151 | 0.96921 | 0.96957 | 0.96974 | 0.97007 | 0.97122 | 0.96329 | 0.95
46236.0653 | 01:34 | 0.99049 | 0.98308 | 0.97834 | 0.97832 | 0.97917 | 0.98054 | 0.98207 | 0.99049 | 0.99049 | 0.99049 | 0.99049 | 0.99049 | 0.99049 | 0.99049 | 0.97832 | 0.98574 | 0.97829 | 0.97353 | 0.9735 | 0.97436 | 0.97573 | 0.97728 | 0.98574 | 0.98439 | 0.98404 | 0.9841 | 0.98413 | 0.98298 | 0.98411 | 0.9735 | 0.98328 | 0.97581 | 0.97103 | 0.97101 | 0.97187 | 0.97325 | 0.97479 | 0.98328 | 0.98125 | 0.98042 | 0.98055 | 0.98061 | 0.97983 | 0.98097 | 0.97101 | 0.98076 | 0.97326 | 0.96847 | 0.96845 | 0.96931 | 0.97069 | 0.97224 | 0.98076 | 0.97803 | 0.97672 | 0.97692 | 0.97702 | 0.97661 | 0.97775 | 0.96845 | 0.97549 | 0.96796 | 0.96314 | 0.96312 | 0.96398 | 0.96537 | 0.96693 | 0.97549 | 0.97135 | 0.96905 | 0.96941 | 0.96958 | 0.96991 | 0.97106 | 0.96312 | 0.95
46236.0667 | 01:36 | 0.99053 | 0.98312 | 0.97838 | 0.97836 | 0.97921 | 0.98058 | 0.98211 | 0.99053 | 0.99053 | 0.99053 | 0.99053 | 0.99053 | 0.99053 | 0.99053 | 0.97836 | 0.98578 | 0.97833 | 0.97357 | 0.97354 | 0.9744 | 0.97577 | 0.97732 | 0.98578 | 0.98443 | 0.98408 | 0.98414 | 0.98417 | 0.98302 | 0.98415 | 0.97354 | 0.98332 | 0.97585 | 0.97107 | 0.97105 | 0.97191 | 0.97329 | 0.97483 | 0.98332 | 0.98129 | 0.98046 | 0.98059 | 0.98065 | 0.97987 | 0.98101 | 0.97105 | 0.9808 | 0.9733 | 0.96851 | 0.96849 | 0.96935 | 0.97073 | 0.97228 | 0.9808 | 0.97807 | 0.97676 | 0.97696 | 0.97706 | 0.97665 | 0.97779 | 0.96849 | 0.97553 | 0.968 | 0.96318 | 0.96316 | 0.96402 | 0.96541 | 0.96697 | 0.97553 | 0.97139 | 0.96909 | 0.96945 | 0.96962 | 0.96995 | 0.9711 | 0.96316 | 0.95
46236.0681 | 01:38 | 0.99044 | 0.98303 | 0.9783 | 0.97828 | 0.97913 | 0.98049 | 0.98203 | 0.99044 | 0.99044 | 0.99044 | 0.99044 | 0.99044 | 0.99044 | 0.99044 | 0.97828 | 0.98569 | 0.97824 | 0.97349 | 0.97346 | 0.97432 | 0.97568 | 0.97723 | 0.98569 | 0.98434 | 0.98399 | 0.98405 | 0.98408 | 0.98293 | 0.98406 | 0.97346 | 0.98323 | 0.97576 | 0.97099 | 0.97097 | 0.97183 | 0.9732 | 0.97475 | 0.98323 | 0.9812 | 0.98037 | 0.9805 | 0.98056 | 0.97978 | 0.98092 | 0.97097 | 0.98071 | 0.97322 | 0.96843 | 0.96841 | 0.96927 | 0.97064 | 0.9722 | 0.98071 | 0.97798 | 0.97667 | 0.97687 | 0.97697 | 0.97656 | 0.9777 | 0.96841 | 0.97544 | 0.96791 | 0.9631 | 0.96308 | 0.96394 | 0.96532 | 0.96689 | 0.97544 | 0.9713 | 0.969 | 0.96936 | 0.96953 | 0.96986 | 0.97101 | 0.96308 | 0.95
46236.0694 | 01:40 | 0.99073 | 0.98332 | 0.97859 | 0.97857 | 0.97942 | 0.98078 | 0.98232 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.97857 | 0.98598 | 0.97853 | 0.97378 | 0.97375 | 0.97461 | 0.97597 | 0.97752 | 0.98598 | 0.98463 | 0.98428 | 0.98434 | 0.98437 | 0.98322 | 0.98435 | 0.97375 | 0.98352 | 0.97605 | 0.97128 | 0.97126 | 0.97212 | 0.97349 | 0.97504 | 0.98352 | 0.98149 | 0.98066 | 0.98079 | 0.98085 | 0.98007 | 0.98121 | 0.97126 | 0.981 | 0.97351 | 0.96872 | 0.9687 | 0.96956 | 0.97093 | 0.97249 | 0.981 | 0.97827 | 0.97696 | 0.97716 | 0.97726 | 0.97685 | 0.97799 | 0.9687 | 0.97573 | 0.9682 | 0.96339 | 0.96337 | 0.96423 | 0.96561 | 0.96718 | 0.97573 | 0.97159 | 0.96929 | 0.96965 | 0.96982 | 0.97015 | 0.9713 | 0.96337 | 0.95
46236.0708 | 01:42 | 0.99102 | 0.98361 | 0.97888 | 0.97886 | 0.97971 | 0.98107 | 0.98261 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.97886 | 0.98627 | 0.97882 | 0.97407 | 0.97404 | 0.9749 | 0.97626 | 0.97781 | 0.98627 | 0.98492 | 0.98457 | 0.98463 | 0.98466 | 0.98351 | 0.98464 | 0.97404 | 0.98381 | 0.97634 | 0.97157 | 0.97155 | 0.97241 | 0.97378 | 0.97533 | 0.98381 | 0.98178 | 0.98095 | 0.98108 | 0.98114 | 0.98036 | 0.9815 | 0.97155 | 0.98129 | 0.9738 | 0.96901 | 0.96899 | 0.96985 | 0.97122 | 0.97278 | 0.98129 | 0.97856 | 0.97725 | 0.97745 | 0.97755 | 0.97714 | 0.97828 | 0.96899 | 0.97602 | 0.96849 | 0.96368 | 0.96366 | 0.96452 | 0.9659 | 0.96747 | 0.97602 | 0.97188 | 0.96958 | 0.96994 | 0.97011 | 0.97044 | 0.97159 | 0.96366 | 0.95
46236.0722 | 01:44 | 0.99093 | 0.98352 | 0.97878 | 0.97876 | 0.97961 | 0.98098 | 0.98251 | 0.99093 | 0.99093 | 0.99093 | 0.99093 | 0.99093 | 0.99093 | 0.99093 | 0.97876 | 0.98618 | 0.97873 | 0.97397 | 0.97394 | 0.9748 | 0.97617 | 0.97772 | 0.98618 | 0.98483 | 0.98448 | 0.98454 | 0.98457 | 0.98342 | 0.98455 | 0.97394 | 0.98372 | 0.97625 | 0.97147 | 0.97145 | 0.97231 | 0.97369 | 0.97523 | 0.98372 | 0.98169 | 0.98086 | 0.98099 | 0.98105 | 0.98027 | 0.98141 | 0.97145 | 0.9812 | 0.9737 | 0.96891 | 0.96889 | 0.96975 | 0.97113 | 0.97268 | 0.9812 | 0.97847 | 0.97716 | 0.97736 | 0.97746 | 0.97705 | 0.97819 | 0.96889 | 0.97593 | 0.9684 | 0.96358 | 0.96356 | 0.96442 | 0.96581 | 0.96737 | 0.97593 | 0.97179 | 0.96949 | 0.96985 | 0.97002 | 0.97035 | 0.9715 | 0.96356 | 0.95
46236.0736 | 01:46 | 0.99088 | 0.98347 | 0.97874 | 0.97872 | 0.97957 | 0.98093 | 0.98247 | 0.99088 | 0.99088 | 0.99088 | 0.99088 | 0.99088 | 0.99088 | 0.99088 | 0.97872 | 0.98613 | 0.97868 | 0.97393 | 0.9739 | 0.97476 | 0.97612 | 0.97767 | 0.98613 | 0.98478 | 0.98443 | 0.98449 | 0.98452 | 0.98337 | 0.9845 | 0.9739 | 0.98367 | 0.9762 | 0.97143 | 0.97141 | 0.97227 | 0.97364 | 0.97519 | 0.98367 | 0.98164 | 0.98081 | 0.98094 | 0.981 | 0.98022 | 0.98136 | 0.97141 | 0.98115 | 0.97366 | 0.96887 | 0.96885 | 0.96971 | 0.97108 | 0.97264 | 0.98115 | 0.97842 | 0.97711 | 0.97731 | 0.97741 | 0.977 | 0.97814 | 0.96885 | 0.97588 | 0.96835 | 0.96354 | 0.96352 | 0.96438 | 0.96576 | 0.96733 | 0.97588 | 0.97174 | 0.96944 | 0.9698 | 0.96997 | 0.9703 | 0.97145 | 0.96352 | 0.95
46236.075 | 01:48 | 0.99069 | 0.98328 | 0.97854 | 0.97852 | 0.97937 | 0.98074 | 0.98227 | 0.99069 | 0.99069 | 0.99069 | 0.99069 | 0.99069 | 0.99069 | 0.99069 | 0.97852 | 0.98594 | 0.97849 | 0.97373 | 0.9737 | 0.97456 | 0.97593 | 0.97748 | 0.98594 | 0.98459 | 0.98424 | 0.98429 | 0.98432 | 0.98317 | 0.98431 | 0.9737 | 0.98348 | 0.97601 | 0.97123 | 0.97121 | 0.97207 | 0.97345 | 0.97499 | 0.98348 | 0.98145 | 0.98062 | 0.98074 | 0.98081 | 0.98003 | 0.98116 | 0.97121 | 0.98095 | 0.97346 | 0.96867 | 0.96865 | 0.96951 | 0.97089 | 0.97244 | 0.98095 | 0.97822 | 0.97691 | 0.97711 | 0.97722 | 0.9768 | 0.97794 | 0.96865 | 0.97569 | 0.96816 | 0.96334 | 0.96332 | 0.96418 | 0.96557 | 0.96713 | 0.97569 | 0.97154 | 0.96925 | 0.9696 | 0.96978 | 0.97011 | 0.97126 | 0.96332 | 0.95
46236.0764 | 01:50 | 0.99054 | 0.98313 | 0.97839 | 0.97837 | 0.97922 | 0.98059 | 0.98212 | 0.99054 | 0.99054 | 0.99054 | 0.99054 | 0.99054 | 0.99054 | 0.99054 | 0.97837 | 0.98579 | 0.97834 | 0.97358 | 0.97355 | 0.97441 | 0.97578 | 0.97733 | 0.98579 | 0.98444 | 0.98409 | 0.98415 | 0.98418 | 0.98303 | 0.98416 | 0.97355 | 0.98333 | 0.97586 | 0.97108 | 0.97106 | 0.97192 | 0.9733 | 0.97484 | 0.98333 | 0.9813 | 0.98047 | 0.9806 | 0.98066 | 0.97988 | 0.98102 | 0.97106 | 0.98081 | 0.97331 | 0.96852 | 0.9685 | 0.96936 | 0.97074 | 0.97229 | 0.98081 | 0.97808 | 0.97677 | 0.97697 | 0.97707 | 0.97666 | 0.9778 | 0.9685 | 0.97554 | 0.96801 | 0.96319 | 0.96317 | 0.96403 | 0.96542 | 0.96698 | 0.97554 | 0.9714 | 0.9691 | 0.96946 | 0.96963 | 0.96996 | 0.97111 | 0.96317 | 0.95
46236.0778 | 01:52 | 0.99063 | 0.98322 | 0.97849 | 0.97847 | 0.97932 | 0.98068 | 0.98222 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.97847 | 0.98588 | 0.97843 | 0.97368 | 0.97365 | 0.97451 | 0.97587 | 0.97742 | 0.98588 | 0.98453 | 0.98418 | 0.98424 | 0.98427 | 0.98312 | 0.98425 | 0.97365 | 0.98342 | 0.97595 | 0.97118 | 0.97116 | 0.97202 | 0.97339 | 0.97494 | 0.98342 | 0.98139 | 0.98056 | 0.98069 | 0.98075 | 0.97997 | 0.98111 | 0.97116 | 0.9809 | 0.97341 | 0.96862 | 0.9686 | 0.96946 | 0.97083 | 0.97239 | 0.9809 | 0.97817 | 0.97686 | 0.97706 | 0.97716 | 0.97675 | 0.97789 | 0.9686 | 0.97563 | 0.9681 | 0.96329 | 0.96327 | 0.96413 | 0.96551 | 0.96708 | 0.97563 | 0.97149 | 0.96919 | 0.96955 | 0.96972 | 0.97005 | 0.9712 | 0.96327 | 0.95
46236.0792 | 01:54 | 0.99063 | 0.98322 | 0.97848 | 0.97846 | 0.97931 | 0.98068 | 0.98221 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.97846 | 0.98588 | 0.97843 | 0.97367 | 0.97364 | 0.9745 | 0.97587 | 0.97742 | 0.98588 | 0.98453 | 0.98418 | 0.98424 | 0.98427 | 0.98312 | 0.98425 | 0.97364 | 0.98342 | 0.97595 | 0.97117 | 0.97115 | 0.97201 | 0.97339 | 0.97493 | 0.98342 | 0.98139 | 0.98056 | 0.98069 | 0.98075 | 0.97997 | 0.98111 | 0.97115 | 0.9809 | 0.9734 | 0.96861 | 0.96859 | 0.96945 | 0.97083 | 0.97238 | 0.9809 | 0.97817 | 0.97686 | 0.97706 | 0.97716 | 0.97675 | 0.97789 | 0.96859 | 0.97563 | 0.9681 | 0.96328 | 0.96326 | 0.96412 | 0.96551 | 0.96707 | 0.97563 | 0.97149 | 0.96919 | 0.96955 | 0.96972 | 0.97005 | 0.9712 | 0.96326 | 0.95
46236.0806 | 01:56 | 0.99063 | 0.98322 | 0.97848 | 0.97846 | 0.97931 | 0.98068 | 0.98221 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.97846 | 0.98588 | 0.97843 | 0.97367 | 0.97364 | 0.9745 | 0.97587 | 0.97742 | 0.98588 | 0.98453 | 0.98418 | 0.98424 | 0.98427 | 0.98312 | 0.98425 | 0.97364 | 0.98342 | 0.97595 | 0.97117 | 0.97115 | 0.97201 | 0.97339 | 0.97493 | 0.98342 | 0.98139 | 0.98056 | 0.98069 | 0.98075 | 0.97997 | 0.98111 | 0.97115 | 0.9809 | 0.9734 | 0.96861 | 0.96859 | 0.96945 | 0.97083 | 0.97238 | 0.9809 | 0.97817 | 0.97686 | 0.97706 | 0.97716 | 0.97675 | 0.97789 | 0.96859 | 0.97563 | 0.9681 | 0.96328 | 0.96326 | 0.96412 | 0.96551 | 0.96707 | 0.97563 | 0.97149 | 0.96919 | 0.96955 | 0.96972 | 0.97005 | 0.9712 | 0.96326 | 0.95
46236.0819 | 01:58 | 0.99064 | 0.98323 | 0.97849 | 0.97847 | 0.97932 | 0.98069 | 0.98222 | 0.99064 | 0.99064 | 0.99064 | 0.99064 | 0.99064 | 0.99064 | 0.99064 | 0.97847 | 0.98589 | 0.97844 | 0.97368 | 0.97365 | 0.97451 | 0.97588 | 0.97743 | 0.98589 | 0.98454 | 0.98419 | 0.98425 | 0.98428 | 0.98313 | 0.98426 | 0.97365 | 0.98343 | 0.97596 | 0.97118 | 0.97116 | 0.97202 | 0.9734 | 0.97494 | 0.98343 | 0.9814 | 0.98057 | 0.9807 | 0.98076 | 0.97998 | 0.98112 | 0.97116 | 0.98091 | 0.97341 | 0.96862 | 0.9686 | 0.96946 | 0.97084 | 0.97239 | 0.98091 | 0.97818 | 0.97687 | 0.97707 | 0.97717 | 0.97676 | 0.9779 | 0.9686 | 0.97564 | 0.96811 | 0.96329 | 0.96327 | 0.96413 | 0.96552 | 0.96708 | 0.97564 | 0.9715 | 0.9692 | 0.96956 | 0.96973 | 0.97006 | 0.97121 | 0.96327 | 0.95
46236.0833 | 02:00 | 0.99063 | 0.98322 | 0.97848 | 0.97846 | 0.97931 | 0.98068 | 0.98221 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.97846 | 0.98588 | 0.97843 | 0.97367 | 0.97364 | 0.9745 | 0.97587 | 0.97742 | 0.98588 | 0.98453 | 0.98418 | 0.98424 | 0.98427 | 0.98312 | 0.98425 | 0.97364 | 0.98342 | 0.97595 | 0.97117 | 0.97115 | 0.97201 | 0.97339 | 0.97493 | 0.98342 | 0.98139 | 0.98056 | 0.98069 | 0.98075 | 0.97997 | 0.98111 | 0.97115 | 0.9809 | 0.9734 | 0.96861 | 0.96859 | 0.96945 | 0.97083 | 0.97238 | 0.9809 | 0.97817 | 0.97686 | 0.97706 | 0.97716 | 0.97675 | 0.97789 | 0.96859 | 0.97563 | 0.9681 | 0.96328 | 0.96326 | 0.96412 | 0.96551 | 0.96707 | 0.97563 | 0.97149 | 0.96919 | 0.96955 | 0.96972 | 0.97005 | 0.9712 | 0.96326 | 0.95
46236.0847 | 02:02 | 0.9906 | 0.98319 | 0.97845 | 0.97843 | 0.97928 | 0.98065 | 0.98218 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9906 | 0.97843 | 0.98585 | 0.9784 | 0.97364 | 0.97361 | 0.97447 | 0.97584 | 0.97739 | 0.98585 | 0.9845 | 0.98415 | 0.98421 | 0.98424 | 0.98309 | 0.98422 | 0.97361 | 0.98339 | 0.97592 | 0.97114 | 0.97112 | 0.97198 | 0.97336 | 0.9749 | 0.98339 | 0.98136 | 0.98053 | 0.98066 | 0.98072 | 0.97994 | 0.98108 | 0.97112 | 0.98087 | 0.97337 | 0.96858 | 0.96856 | 0.96942 | 0.9708 | 0.97235 | 0.98087 | 0.97814 | 0.97683 | 0.97703 | 0.97713 | 0.97672 | 0.97786 | 0.96856 | 0.9756 | 0.96807 | 0.96325 | 0.96323 | 0.96409 | 0.96548 | 0.96704 | 0.9756 | 0.97146 | 0.96916 | 0.96952 | 0.96969 | 0.97002 | 0.97117 | 0.96323 | 0.95
46236.0861 | 02:04 | 0.99062 | 0.98322 | 0.97848 | 0.97846 | 0.97931 | 0.98068 | 0.98221 | 0.99062 | 0.99062 | 0.99062 | 0.99062 | 0.99062 | 0.99062 | 0.99062 | 0.97846 | 0.98588 | 0.97843 | 0.97368 | 0.97365 | 0.9745 | 0.97587 | 0.97742 | 0.98588 | 0.98453 | 0.98418 | 0.98424 | 0.98426 | 0.98312 | 0.98425 | 0.97365 | 0.98342 | 0.97595 | 0.97118 | 0.97116 | 0.97201 | 0.97339 | 0.97493 | 0.98342 | 0.98139 | 0.98056 | 0.98069 | 0.98075 | 0.97997 | 0.98111 | 0.97116 | 0.9809 | 0.9734 | 0.96862 | 0.9686 | 0.96946 | 0.97083 | 0.97238 | 0.9809 | 0.97817 | 0.97686 | 0.97706 | 0.97716 | 0.97675 | 0.97789 | 0.9686 | 0.97563 | 0.9681 | 0.96329 | 0.96327 | 0.96413 | 0.96551 | 0.96707 | 0.97563 | 0.97149 | 0.96919 | 0.96955 | 0.96972 | 0.97005 | 0.9712 | 0.96327 | 0.95
46236.0875 | 02:06 | 0.99066 | 0.98326 | 0.97852 | 0.9785 | 0.97935 | 0.98072 | 0.98225 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.9785 | 0.98591 | 0.97847 | 0.97372 | 0.97369 | 0.97454 | 0.97591 | 0.97746 | 0.98591 | 0.98456 | 0.98421 | 0.98427 | 0.9843 | 0.98315 | 0.98428 | 0.97369 | 0.98345 | 0.97599 | 0.97122 | 0.9712 | 0.97205 | 0.97343 | 0.97497 | 0.98345 | 0.98142 | 0.98059 | 0.98072 | 0.98078 | 0.98 | 0.98114 | 0.9712 | 0.98093 | 0.97344 | 0.96866 | 0.96864 | 0.9695 | 0.97087 | 0.97242 | 0.98093 | 0.9782 | 0.97689 | 0.97709 | 0.97719 | 0.97678 | 0.97792 | 0.96864 | 0.97566 | 0.96814 | 0.96333 | 0.96331 | 0.96417 | 0.96555 | 0.96711 | 0.97566 | 0.97152 | 0.96922 | 0.96958 | 0.96975 | 0.97008 | 0.97123 | 0.96331 | 0.95
46236.0889 | 02:08 | 0.99078 | 0.98338 | 0.97865 | 0.97863 | 0.97948 | 0.98084 | 0.98237 | 0.99078 | 0.99078 | 0.99078 | 0.99078 | 0.99078 | 0.99078 | 0.99078 | 0.97863 | 0.98603 | 0.97859 | 0.97384 | 0.97381 | 0.97467 | 0.97603 | 0.97758 | 0.98603 | 0.98468 | 0.98433 | 0.98439 | 0.98442 | 0.98327 | 0.9844 | 0.97381 | 0.98357 | 0.97611 | 0.97134 | 0.97132 | 0.97218 | 0.97355 | 0.97509 | 0.98357 | 0.98154 | 0.98071 | 0.98084 | 0.9809 | 0.98012 | 0.98126 | 0.97132 | 0.98105 | 0.97356 | 0.96878 | 0.96876 | 0.96962 | 0.97099 | 0.97254 | 0.98105 | 0.97832 | 0.97701 | 0.97721 | 0.97731 | 0.9769 | 0.97804 | 0.96876 | 0.97578 | 0.96826 | 0.96345 | 0.96343 | 0.96429 | 0.96568 | 0.96724 | 0.97578 | 0.97164 | 0.96934 | 0.9697 | 0.96987 | 0.9702 | 0.97135 | 0.96343 | 0.95
46236.0903 | 02:10 | 0.99072 | 0.98333 | 0.9786 | 0.97858 | 0.97943 | 0.98079 | 0.98232 | 0.99072 | 0.99072 | 0.99072 | 0.99072 | 0.99072 | 0.99072 | 0.99072 | 0.97858 | 0.98598 | 0.97854 | 0.97379 | 0.97376 | 0.97462 | 0.97598 | 0.97753 | 0.98598 | 0.98463 | 0.98428 | 0.98434 | 0.98436 | 0.98322 | 0.98435 | 0.97376 | 0.98352 | 0.97606 | 0.97129 | 0.97127 | 0.97213 | 0.9735 | 0.97504 | 0.98352 | 0.98149 | 0.98066 | 0.98079 | 0.98085 | 0.98007 | 0.98121 | 0.97127 | 0.981 | 0.97351 | 0.96873 | 0.96871 | 0.96957 | 0.97094 | 0.97249 | 0.981 | 0.97827 | 0.97696 | 0.97716 | 0.97726 | 0.97685 | 0.97799 | 0.96871 | 0.97573 | 0.96821 | 0.96341 | 0.96338 | 0.96424 | 0.96562 | 0.96718 | 0.97573 | 0.97159 | 0.96929 | 0.96965 | 0.96982 | 0.97015 | 0.9713 | 0.96338 | 0.95
46236.0917 | 02:12 | 0.99067 | 0.98328 | 0.97855 | 0.97853 | 0.97938 | 0.98074 | 0.98227 | 0.99067 | 0.99067 | 0.99067 | 0.99067 | 0.99067 | 0.99067 | 0.99067 | 0.97853 | 0.98592 | 0.97849 | 0.97374 | 0.97371 | 0.97457 | 0.97593 | 0.97748 | 0.98592 | 0.98457 | 0.98422 | 0.98428 | 0.98431 | 0.98316 | 0.98429 | 0.97371 | 0.98346 | 0.97601 | 0.97125 | 0.97123 | 0.97208 | 0.97345 | 0.97499 | 0.98346 | 0.98143 | 0.9806 | 0.98073 | 0.98079 | 0.98001 | 0.98115 | 0.97123 | 0.98094 | 0.97346 | 0.96869 | 0.96867 | 0.96952 | 0.97089 | 0.97244 | 0.98094 | 0.97822 | 0.9769 | 0.97711 | 0.97721 | 0.97679 | 0.97793 | 0.96867 | 0.97568 | 0.96816 | 0.96336 | 0.96334 | 0.9642 | 0.96558 | 0.96714 | 0.97568 | 0.97154 | 0.96924 | 0.9696 | 0.96977 | 0.9701 | 0.97125 | 0.96334 | 0.95
46236.0931 | 02:14 | 0.99085 | 0.98346 | 0.97874 | 0.97872 | 0.97956 | 0.98092 | 0.98245 | 0.99085 | 0.99085 | 0.99085 | 0.99085 | 0.99085 | 0.99085 | 0.99085 | 0.97872 | 0.9861 | 0.97867 | 0.97393 | 0.9739 | 0.97476 | 0.97612 | 0.97766 | 0.9861 | 0.98475 | 0.9844 | 0.98446 | 0.98449 | 0.98334 | 0.98447 | 0.9739 | 0.98364 | 0.9762 | 0.97143 | 0.97141 | 0.97227 | 0.97363 | 0.97518 | 0.98364 | 0.98161 | 0.98078 | 0.98091 | 0.98097 | 0.98019 | 0.98133 | 0.97141 | 0.98112 | 0.97365 | 0.96887 | 0.96885 | 0.96971 | 0.97108 | 0.97263 | 0.98112 | 0.9784 | 0.97708 | 0.97729 | 0.97739 | 0.97697 | 0.97811 | 0.96885 | 0.97586 | 0.96835 | 0.96355 | 0.96352 | 0.96438 | 0.96576 | 0.96732 | 0.97586 | 0.97172 | 0.96942 | 0.96978 | 0.96995 | 0.97028 | 0.97143 | 0.96352 | 0.95
46236.0944 | 02:16 | 0.99091 | 0.98352 | 0.9788 | 0.97878 | 0.97963 | 0.98098 | 0.98252 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.97878 | 0.98616 | 0.97874 | 0.97399 | 0.97396 | 0.97482 | 0.97618 | 0.97773 | 0.98616 | 0.98481 | 0.98446 | 0.98452 | 0.98455 | 0.9834 | 0.98453 | 0.97396 | 0.9837 | 0.97626 | 0.9715 | 0.97148 | 0.97233 | 0.9737 | 0.97524 | 0.9837 | 0.98167 | 0.98084 | 0.98097 | 0.98103 | 0.98025 | 0.98139 | 0.97148 | 0.98118 | 0.97371 | 0.96894 | 0.96892 | 0.96977 | 0.97114 | 0.97269 | 0.98118 | 0.97846 | 0.97714 | 0.97735 | 0.97745 | 0.97703 | 0.97817 | 0.96892 | 0.97592 | 0.96841 | 0.96361 | 0.96359 | 0.96445 | 0.96582 | 0.96738 | 0.97592 | 0.97178 | 0.96948 | 0.96984 | 0.97001 | 0.97034 | 0.97149 | 0.96359 | 0.95
46236.0958 | 02:18 | 0.9911 | 0.98371 | 0.97899 | 0.97897 | 0.97982 | 0.98117 | 0.98271 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9911 | 0.97897 | 0.98635 | 0.97893 | 0.97419 | 0.97416 | 0.97501 | 0.97637 | 0.97792 | 0.98635 | 0.985 | 0.98465 | 0.98471 | 0.98474 | 0.98359 | 0.98472 | 0.97416 | 0.98389 | 0.97645 | 0.97169 | 0.97167 | 0.97252 | 0.97389 | 0.97543 | 0.98389 | 0.98186 | 0.98103 | 0.98116 | 0.98122 | 0.98044 | 0.98158 | 0.97167 | 0.98137 | 0.9739 | 0.96913 | 0.96911 | 0.96997 | 0.97133 | 0.97288 | 0.98137 | 0.97864 | 0.97733 | 0.97753 | 0.97763 | 0.97722 | 0.97836 | 0.96911 | 0.97611 | 0.9686 | 0.96381 | 0.96378 | 0.96464 | 0.96601 | 0.96757 | 0.97611 | 0.97197 | 0.96967 | 0.97003 | 0.9702 | 0.97053 | 0.97168 | 0.96378 | 0.95
46236.0972 | 02:20 | 0.99113 | 0.98374 | 0.97903 | 0.97901 | 0.97985 | 0.9812 | 0.98274 | 0.99113 | 0.99113 | 0.99113 | 0.99113 | 0.99113 | 0.99113 | 0.99113 | 0.97901 | 0.98638 | 0.97896 | 0.97422 | 0.97419 | 0.97505 | 0.9764 | 0.97795 | 0.98638 | 0.98503 | 0.98468 | 0.98474 | 0.98477 | 0.98362 | 0.98475 | 0.97419 | 0.98392 | 0.97648 | 0.97172 | 0.9717 | 0.97256 | 0.97392 | 0.97546 | 0.98392 | 0.98189 | 0.98106 | 0.98119 | 0.98125 | 0.98047 | 0.98161 | 0.9717 | 0.9814 | 0.97393 | 0.96917 | 0.96914 | 0.97 | 0.97136 | 0.97291 | 0.9814 | 0.97867 | 0.97736 | 0.97756 | 0.97766 | 0.97725 | 0.97839 | 0.96914 | 0.97614 | 0.96863 | 0.96384 | 0.96382 | 0.96468 | 0.96605 | 0.96761 | 0.97614 | 0.972 | 0.9697 | 0.97006 | 0.97023 | 0.97056 | 0.97171 | 0.96382 | 0.95
46236.0986 | 02:22 | 0.99072 | 0.98334 | 0.97862 | 0.9786 | 0.97945 | 0.9808 | 0.98233 | 0.99072 | 0.99072 | 0.99072 | 0.99072 | 0.99072 | 0.99072 | 0.99072 | 0.9786 | 0.98597 | 0.97855 | 0.97382 | 0.97379 | 0.97464 | 0.976 | 0.97754 | 0.98597 | 0.98462 | 0.98427 | 0.98433 | 0.98436 | 0.98321 | 0.98434 | 0.97379 | 0.98351 | 0.97608 | 0.97132 | 0.9713 | 0.97215 | 0.97351 | 0.97506 | 0.98351 | 0.98148 | 0.98065 | 0.98078 | 0.98084 | 0.98006 | 0.9812 | 0.9713 | 0.98099 | 0.97353 | 0.96876 | 0.96874 | 0.9696 | 0.97096 | 0.97251 | 0.98099 | 0.97827 | 0.97695 | 0.97716 | 0.97726 | 0.97684 | 0.97798 | 0.96874 | 0.97573 | 0.96823 | 0.96344 | 0.96341 | 0.96427 | 0.96564 | 0.9672 | 0.97573 | 0.97159 | 0.96929 | 0.96965 | 0.96982 | 0.97015 | 0.9713 | 0.96341 | 0.95
46236.1 | 02:24 | 0.99059 | 0.98321 | 0.9785 | 0.97848 | 0.97932 | 0.98067 | 0.9822 | 0.99059 | 0.99059 | 0.99059 | 0.99059 | 0.99059 | 0.99059 | 0.99059 | 0.97848 | 0.98584 | 0.97842 | 0.97369 | 0.97366 | 0.97452 | 0.97587 | 0.97741 | 0.98584 | 0.98449 | 0.98414 | 0.9842 | 0.98423 | 0.98308 | 0.98421 | 0.97366 | 0.98338 | 0.97595 | 0.9712 | 0.97118 | 0.97203 | 0.97338 | 0.97493 | 0.98338 | 0.98135 | 0.98052 | 0.98065 | 0.98071 | 0.97993 | 0.98107 | 0.97118 | 0.98086 | 0.9734 | 0.96864 | 0.96862 | 0.96947 | 0.97083 | 0.97238 | 0.98086 | 0.97814 | 0.97682 | 0.97703 | 0.97713 | 0.97671 | 0.97785 | 0.96862 | 0.9756 | 0.9681 | 0.96331 | 0.96329 | 0.96415 | 0.96552 | 0.96708 | 0.9756 | 0.97146 | 0.96916 | 0.96952 | 0.96969 | 0.97002 | 0.97117 | 0.96329 | 0.95
46236.1014 | 02:26 | 0.99051 | 0.98313 | 0.97842 | 0.9784 | 0.97925 | 0.98059 | 0.98213 | 0.99051 | 0.99051 | 0.99051 | 0.99051 | 0.99051 | 0.99051 | 0.99051 | 0.9784 | 0.98576 | 0.97835 | 0.97362 | 0.97359 | 0.97444 | 0.97579 | 0.97734 | 0.98576 | 0.98441 | 0.98406 | 0.98412 | 0.98415 | 0.983 | 0.98413 | 0.97359 | 0.9833 | 0.97587 | 0.97112 | 0.9711 | 0.97195 | 0.97331 | 0.97485 | 0.9833 | 0.98127 | 0.98044 | 0.98057 | 0.98063 | 0.97985 | 0.98099 | 0.9711 | 0.98078 | 0.97332 | 0.96856 | 0.96854 | 0.9694 | 0.97075 | 0.9723 | 0.98078 | 0.97806 | 0.97674 | 0.97695 | 0.97705 | 0.97663 | 0.97777 | 0.96854 | 0.97552 | 0.96802 | 0.96324 | 0.96321 | 0.96407 | 0.96544 | 0.967 | 0.97552 | 0.97138 | 0.96908 | 0.96944 | 0.96961 | 0.96994 | 0.97109 | 0.96321 | 0.95
46236.1028 | 02:28 | 0.99054 | 0.98316 | 0.97846 | 0.97844 | 0.97928 | 0.98062 | 0.98216 | 0.99054 | 0.99054 | 0.99054 | 0.99054 | 0.99054 | 0.99054 | 0.99054 | 0.97844 | 0.98579 | 0.97838 | 0.97365 | 0.97362 | 0.97448 | 0.97582 | 0.97737 | 0.98579 | 0.98444 | 0.98409 | 0.98415 | 0.98418 | 0.98303 | 0.98416 | 0.97362 | 0.98333 | 0.9759 | 0.97115 | 0.97113 | 0.97199 | 0.97334 | 0.97488 | 0.98333 | 0.9813 | 0.98047 | 0.9806 | 0.98066 | 0.97988 | 0.98102 | 0.97113 | 0.98081 | 0.97336 | 0.9686 | 0.96857 | 0.96943 | 0.97079 | 0.97234 | 0.98081 | 0.97808 | 0.97677 | 0.97697 | 0.97707 | 0.97666 | 0.9778 | 0.96857 | 0.97555 | 0.96806 | 0.96327 | 0.96325 | 0.96411 | 0.96547 | 0.96703 | 0.97555 | 0.97141 | 0.96911 | 0.96947 | 0.96964 | 0.96997 | 0.97112 | 0.96325 | 0.95
46236.1042 | 02:30 | 0.99091 | 0.98354 | 0.97883 | 0.97881 | 0.97966 | 0.981 | 0.98253 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.97881 | 0.98616 | 0.97875 | 0.97403 | 0.974 | 0.97485 | 0.9762 | 0.97774 | 0.98616 | 0.98481 | 0.98446 | 0.98452 | 0.98455 | 0.9834 | 0.98453 | 0.974 | 0.9837 | 0.97628 | 0.97153 | 0.97151 | 0.97236 | 0.97371 | 0.97526 | 0.9837 | 0.98167 | 0.98084 | 0.98097 | 0.98103 | 0.98025 | 0.98139 | 0.97151 | 0.98118 | 0.97373 | 0.96898 | 0.96895 | 0.96981 | 0.97116 | 0.97271 | 0.98118 | 0.97846 | 0.97714 | 0.97735 | 0.97745 | 0.97703 | 0.97817 | 0.96895 | 0.97592 | 0.96843 | 0.96365 | 0.96363 | 0.96449 | 0.96585 | 0.96741 | 0.97592 | 0.97178 | 0.96948 | 0.96984 | 0.97002 | 0.97035 | 0.97149 | 0.96363 | 0.95
46236.1056 | 02:32 | 0.99084 | 0.98347 | 0.97877 | 0.97875 | 0.9796 | 0.98093 | 0.98247 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.97875 | 0.9861 | 0.97869 | 0.97397 | 0.97394 | 0.97479 | 0.97614 | 0.97768 | 0.9861 | 0.98475 | 0.9844 | 0.98446 | 0.98448 | 0.98334 | 0.98447 | 0.97394 | 0.98364 | 0.97622 | 0.97147 | 0.97145 | 0.9723 | 0.97365 | 0.9752 | 0.98364 | 0.98161 | 0.98078 | 0.98091 | 0.98097 | 0.98019 | 0.98133 | 0.97145 | 0.98112 | 0.97367 | 0.96892 | 0.96889 | 0.96975 | 0.9711 | 0.97265 | 0.98112 | 0.97839 | 0.97708 | 0.97728 | 0.97738 | 0.97697 | 0.97811 | 0.96889 | 0.97586 | 0.96837 | 0.96359 | 0.96357 | 0.96443 | 0.96579 | 0.96735 | 0.97586 | 0.97172 | 0.96942 | 0.96978 | 0.96995 | 0.97028 | 0.97143 | 0.96357 | 0.95
46236.1069 | 02:34 | 0.99072 | 0.98335 | 0.97865 | 0.97863 | 0.97948 | 0.98081 | 0.98235 | 0.99072 | 0.99072 | 0.99072 | 0.99072 | 0.99072 | 0.99072 | 0.99072 | 0.97863 | 0.98597 | 0.97857 | 0.97385 | 0.97382 | 0.97467 | 0.97601 | 0.97756 | 0.98597 | 0.98462 | 0.98427 | 0.98433 | 0.98436 | 0.98321 | 0.98434 | 0.97382 | 0.98351 | 0.97609 | 0.97135 | 0.97133 | 0.97218 | 0.97353 | 0.97507 | 0.98351 | 0.98148 | 0.98065 | 0.98078 | 0.98084 | 0.98006 | 0.9812 | 0.97133 | 0.98099 | 0.97355 | 0.9688 | 0.96877 | 0.96963 | 0.97098 | 0.97253 | 0.98099 | 0.97827 | 0.97695 | 0.97716 | 0.97726 | 0.97684 | 0.97798 | 0.96877 | 0.97573 | 0.96825 | 0.96348 | 0.96345 | 0.96431 | 0.96567 | 0.96723 | 0.97573 | 0.97159 | 0.96929 | 0.96965 | 0.96983 | 0.97016 | 0.9713 | 0.96345 | 0.95
46236.1083 | 02:36 | 0.99079 | 0.98343 | 0.97873 | 0.97871 | 0.97956 | 0.98089 | 0.98243 | 0.99079 | 0.99079 | 0.99079 | 0.99079 | 0.99079 | 0.99079 | 0.99079 | 0.97871 | 0.98605 | 0.97865 | 0.97393 | 0.9739 | 0.97475 | 0.97609 | 0.97764 | 0.98605 | 0.9847 | 0.98435 | 0.98441 | 0.98443 | 0.98329 | 0.98442 | 0.9739 | 0.98359 | 0.97617 | 0.97144 | 0.97142 | 0.97226 | 0.97361 | 0.97515 | 0.98359 | 0.98156 | 0.98073 | 0.98086 | 0.98092 | 0.98014 | 0.98128 | 0.97142 | 0.98107 | 0.97363 | 0.96888 | 0.96886 | 0.96971 | 0.97106 | 0.97261 | 0.98107 | 0.97835 | 0.97703 | 0.97724 | 0.97734 | 0.97692 | 0.97806 | 0.96886 | 0.97581 | 0.96833 | 0.96356 | 0.96353 | 0.96439 | 0.96575 | 0.96731 | 0.97581 | 0.97167 | 0.96937 | 0.96973 | 0.96991 | 0.97024 | 0.97138 | 0.96353 | 0.95
46236.1097 | 02:38 | 0.99075 | 0.98339 | 0.97869 | 0.97867 | 0.97952 | 0.98085 | 0.98239 | 0.99075 | 0.99075 | 0.99075 | 0.99075 | 0.99075 | 0.99075 | 0.99075 | 0.97867 | 0.986 | 0.97861 | 0.97389 | 0.97386 | 0.97471 | 0.97605 | 0.9776 | 0.986 | 0.98465 | 0.9843 | 0.98436 | 0.98439 | 0.98324 | 0.98437 | 0.97386 | 0.98354 | 0.97613 | 0.9714 | 0.97138 | 0.97222 | 0.97357 | 0.97511 | 0.98354 | 0.98151 | 0.98068 | 0.98081 | 0.98087 | 0.98009 | 0.98123 | 0.97138 | 0.98102 | 0.97359 | 0.96884 | 0.96882 | 0.96967 | 0.97102 | 0.97257 | 0.98102 | 0.9783 | 0.97698 | 0.97719 | 0.97729 | 0.97687 | 0.97801 | 0.96882 | 0.97577 | 0.96829 | 0.96352 | 0.96349 | 0.96435 | 0.9657 | 0.96726 | 0.97577 | 0.97163 | 0.96933 | 0.96969 | 0.96986 | 0.97019 | 0.97134 | 0.96349 | 0.95
46236.1111 | 02:40 | 0.99108 | 0.98372 | 0.97903 | 0.97901 | 0.97985 | 0.98118 | 0.98272 | 0.99108 | 0.99108 | 0.99108 | 0.99108 | 0.99108 | 0.99108 | 0.99108 | 0.97901 | 0.98633 | 0.97894 | 0.97422 | 0.97419 | 0.97505 | 0.97638 | 0.97793 | 0.98633 | 0.98498 | 0.98463 | 0.98469 | 0.98472 | 0.98357 | 0.9847 | 0.97419 | 0.98387 | 0.97646 | 0.97173 | 0.97171 | 0.97256 | 0.9739 | 0.97544 | 0.98387 | 0.98184 | 0.98101 | 0.98114 | 0.9812 | 0.98042 | 0.98156 | 0.97171 | 0.98135 | 0.97392 | 0.96918 | 0.96915 | 0.97 | 0.97135 | 0.9729 | 0.98135 | 0.97863 | 0.97731 | 0.97752 | 0.97762 | 0.9772 | 0.97834 | 0.96915 | 0.9761 | 0.96862 | 0.96385 | 0.96383 | 0.96469 | 0.96604 | 0.9676 | 0.9761 | 0.97196 | 0.96966 | 0.97002 | 0.97019 | 0.97052 | 0.97167 | 0.96383 | 0.95
46236.1125 | 02:42 | 0.99132 | 0.98397 | 0.97928 | 0.97926 | 0.9801 | 0.98143 | 0.98297 | 0.99132 | 0.99132 | 0.99132 | 0.99132 | 0.99132 | 0.99132 | 0.99132 | 0.97926 | 0.98658 | 0.97919 | 0.97448 | 0.97445 | 0.9753 | 0.97663 | 0.97818 | 0.98658 | 0.98523 | 0.98488 | 0.98494 | 0.98496 | 0.98382 | 0.98495 | 0.97445 | 0.98412 | 0.97671 | 0.97198 | 0.97196 | 0.97281 | 0.97415 | 0.97569 | 0.98412 | 0.98209 | 0.98126 | 0.98139 | 0.98145 | 0.98067 | 0.98181 | 0.97196 | 0.9816 | 0.97417 | 0.96943 | 0.9694 | 0.97026 | 0.9716 | 0.97315 | 0.9816 | 0.97888 | 0.97756 | 0.97777 | 0.97787 | 0.97745 | 0.97859 | 0.9694 | 0.97635 | 0.96887 | 0.96411 | 0.96408 | 0.96494 | 0.96629 | 0.96785 | 0.97635 | 0.97221 | 0.96991 | 0.97027 | 0.97044 | 0.97077 | 0.97192 | 0.96408 | 0.95
46236.1139 | 02:44 | 0.99118 | 0.98383 | 0.97914 | 0.97912 | 0.97996 | 0.98129 | 0.98283 | 0.99118 | 0.99118 | 0.99118 | 0.99118 | 0.99118 | 0.99118 | 0.99118 | 0.97912 | 0.98644 | 0.97905 | 0.97434 | 0.97431 | 0.97516 | 0.9765 | 0.97804 | 0.98644 | 0.98509 | 0.98474 | 0.9848 | 0.98482 | 0.98368 | 0.98481 | 0.97431 | 0.98398 | 0.97658 | 0.97185 | 0.97183 | 0.97267 | 0.97401 | 0.97556 | 0.98398 | 0.98195 | 0.98112 | 0.98125 | 0.98131 | 0.98053 | 0.98167 | 0.97183 | 0.98146 | 0.97403 | 0.96929 | 0.96927 | 0.97012 | 0.97146 | 0.97301 | 0.98146 | 0.97874 | 0.97742 | 0.97763 | 0.97773 | 0.97731 | 0.97845 | 0.96927 | 0.9762 | 0.96873 | 0.96397 | 0.96394 | 0.9648 | 0.96615 | 0.96771 | 0.9762 | 0.97206 | 0.96976 | 0.97012 | 0.9703 | 0.97063 | 0.97177 | 0.96394 | 0.95
46236.1153 | 02:46 | 0.99111 | 0.98376 | 0.97908 | 0.97906 | 0.9799 | 0.98122 | 0.98276 | 0.99111 | 0.99111 | 0.99111 | 0.99111 | 0.99111 | 0.99111 | 0.99111 | 0.97906 | 0.98637 | 0.97898 | 0.97428 | 0.97425 | 0.9751 | 0.97643 | 0.97797 | 0.98637 | 0.98502 | 0.98467 | 0.98473 | 0.98475 | 0.98361 | 0.98474 | 0.97425 | 0.98391 | 0.97651 | 0.97178 | 0.97176 | 0.97261 | 0.97394 | 0.97549 | 0.98391 | 0.98188 | 0.98105 | 0.98118 | 0.98124 | 0.98046 | 0.9816 | 0.97176 | 0.98139 | 0.97397 | 0.96923 | 0.9692 | 0.97006 | 0.9714 | 0.97295 | 0.98139 | 0.97867 | 0.97735 | 0.97756 | 0.97766 | 0.97724 | 0.97838 | 0.9692 | 0.97614 | 0.96867 | 0.96391 | 0.96388 | 0.96474 | 0.96608 | 0.96764 | 0.97614 | 0.972 | 0.9697 | 0.97006 | 0.97023 | 0.97056 | 0.97171 | 0.96388 | 0.95
46236.1167 | 02:48 | 0.99091 | 0.98356 | 0.97888 | 0.97886 | 0.9797 | 0.98102 | 0.98256 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.97886 | 0.98617 | 0.97878 | 0.97408 | 0.97405 | 0.9749 | 0.97623 | 0.97777 | 0.98617 | 0.98482 | 0.98447 | 0.98453 | 0.98455 | 0.98341 | 0.98454 | 0.97405 | 0.98371 | 0.97631 | 0.97158 | 0.97156 | 0.97241 | 0.97374 | 0.97529 | 0.98371 | 0.98168 | 0.98085 | 0.98098 | 0.98104 | 0.98026 | 0.9814 | 0.97156 | 0.98119 | 0.97377 | 0.96903 | 0.969 | 0.96986 | 0.9712 | 0.97275 | 0.98119 | 0.97846 | 0.97715 | 0.97735 | 0.97745 | 0.97704 | 0.97818 | 0.969 | 0.97593 | 0.96847 | 0.96371 | 0.96368 | 0.96454 | 0.96588 | 0.96744 | 0.97593 | 0.97179 | 0.96949 | 0.96985 | 0.97003 | 0.97036 | 0.9715 | 0.96368 | 0.95
46236.1181 | 02:50 | 0.9908 | 0.98346 | 0.97878 | 0.97876 | 0.9796 | 0.98092 | 0.98246 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.97876 | 0.98606 | 0.97868 | 0.97398 | 0.97395 | 0.9748 | 0.97613 | 0.97767 | 0.98606 | 0.98471 | 0.98436 | 0.98442 | 0.98444 | 0.9833 | 0.98443 | 0.97395 | 0.9836 | 0.97621 | 0.97148 | 0.97146 | 0.97231 | 0.97364 | 0.97519 | 0.9836 | 0.98157 | 0.98074 | 0.98087 | 0.98093 | 0.98015 | 0.98129 | 0.97146 | 0.98108 | 0.97366 | 0.96893 | 0.9689 | 0.96976 | 0.97109 | 0.97264 | 0.98108 | 0.97836 | 0.97704 | 0.97725 | 0.97735 | 0.97693 | 0.97807 | 0.9689 | 0.97583 | 0.96836 | 0.96361 | 0.96358 | 0.96444 | 0.96578 | 0.96734 | 0.97583 | 0.97169 | 0.96939 | 0.96975 | 0.96993 | 0.97026 | 0.9714 | 0.96358 | 0.95
46236.1194 | 02:52 | 0.99096 | 0.98362 | 0.97894 | 0.97892 | 0.97976 | 0.98108 | 0.98262 | 0.99096 | 0.99096 | 0.99096 | 0.99096 | 0.99096 | 0.99096 | 0.99096 | 0.97892 | 0.98622 | 0.97884 | 0.97414 | 0.97411 | 0.97496 | 0.97629 | 0.97783 | 0.98622 | 0.98487 | 0.98452 | 0.98458 | 0.9846 | 0.98346 | 0.98459 | 0.97411 | 0.98376 | 0.97637 | 0.97165 | 0.97163 | 0.97247 | 0.9738 | 0.97535 | 0.98376 | 0.98173 | 0.9809 | 0.98103 | 0.98109 | 0.98031 | 0.98145 | 0.97163 | 0.98124 | 0.97383 | 0.9691 | 0.96907 | 0.96992 | 0.97126 | 0.97281 | 0.98124 | 0.97852 | 0.9772 | 0.97741 | 0.97751 | 0.97709 | 0.97823 | 0.96907 | 0.97599 | 0.96853 | 0.96378 | 0.96375 | 0.96461 | 0.96594 | 0.9675 | 0.97599 | 0.97185 | 0.96955 | 0.96991 | 0.97009 | 0.97042 | 0.97156 | 0.96375 | 0.95
46236.1208 | 02:54 | 0.99102 | 0.98368 | 0.97901 | 0.97899 | 0.97983 | 0.98114 | 0.98268 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.97899 | 0.98628 | 0.9789 | 0.97421 | 0.97418 | 0.97503 | 0.97635 | 0.97789 | 0.98628 | 0.98493 | 0.98458 | 0.98464 | 0.98466 | 0.98352 | 0.98465 | 0.97418 | 0.98382 | 0.97643 | 0.97171 | 0.97169 | 0.97254 | 0.97386 | 0.97541 | 0.98382 | 0.98179 | 0.98096 | 0.98109 | 0.98115 | 0.98037 | 0.98151 | 0.97169 | 0.9813 | 0.97389 | 0.96916 | 0.96913 | 0.96999 | 0.97132 | 0.97287 | 0.9813 | 0.97858 | 0.97726 | 0.97747 | 0.97757 | 0.97715 | 0.97829 | 0.96913 | 0.97605 | 0.96859 | 0.96384 | 0.96381 | 0.96467 | 0.96601 | 0.96757 | 0.97605 | 0.97191 | 0.96961 | 0.96997 | 0.97015 | 0.97048 | 0.97162 | 0.96381 | 0.95
46236.1222 | 02:56 | 0.99111 | 0.98377 | 0.9791 | 0.97908 | 0.97992 | 0.98123 | 0.98277 | 0.99111 | 0.99111 | 0.99111 | 0.99111 | 0.99111 | 0.99111 | 0.99111 | 0.97908 | 0.98637 | 0.97899 | 0.9743 | 0.97427 | 0.97512 | 0.97644 | 0.97798 | 0.98637 | 0.98502 | 0.98467 | 0.98473 | 0.98475 | 0.98361 | 0.98474 | 0.97427 | 0.98391 | 0.97652 | 0.97181 | 0.97179 | 0.97263 | 0.97395 | 0.9755 | 0.98391 | 0.98188 | 0.98105 | 0.98118 | 0.98124 | 0.98046 | 0.9816 | 0.97179 | 0.98139 | 0.97398 | 0.96926 | 0.96923 | 0.97008 | 0.97141 | 0.97296 | 0.98139 | 0.97867 | 0.97735 | 0.97756 | 0.97766 | 0.97724 | 0.97838 | 0.96923 | 0.97614 | 0.96868 | 0.96394 | 0.96391 | 0.96477 | 0.9661 | 0.96766 | 0.97614 | 0.972 | 0.9697 | 0.97006 | 0.97024 | 0.97057 | 0.97171 | 0.96391 | 0.95
46236.1236 | 02:58 | 0.99122 | 0.98389 | 0.97922 | 0.9792 | 0.98004 | 0.98135 | 0.98289 | 0.99122 | 0.99122 | 0.99122 | 0.99122 | 0.99122 | 0.99122 | 0.99122 | 0.9792 | 0.98648 | 0.97911 | 0.97442 | 0.97439 | 0.97524 | 0.97656 | 0.9781 | 0.98648 | 0.98513 | 0.98478 | 0.98484 | 0.98486 | 0.98372 | 0.98485 | 0.97439 | 0.98402 | 0.97664 | 0.97193 | 0.97191 | 0.97275 | 0.97407 | 0.97562 | 0.98402 | 0.98199 | 0.98116 | 0.98129 | 0.98135 | 0.98057 | 0.98171 | 0.97191 | 0.9815 | 0.9741 | 0.96938 | 0.96935 | 0.9702 | 0.97153 | 0.97308 | 0.9815 | 0.97878 | 0.97746 | 0.97767 | 0.97777 | 0.97735 | 0.97849 | 0.96935 | 0.97625 | 0.9688 | 0.96406 | 0.96403 | 0.96489 | 0.96622 | 0.96778 | 0.97625 | 0.97211 | 0.96981 | 0.97017 | 0.97035 | 0.97068 | 0.97182 | 0.96403 | 0.95
46236.125 | 03:00 | 0.991 | 0.98367 | 0.979 | 0.97898 | 0.97982 | 0.98113 | 0.98267 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.97898 | 0.98626 | 0.97889 | 0.9742 | 0.97417 | 0.97502 | 0.97634 | 0.97788 | 0.98626 | 0.98491 | 0.98456 | 0.98462 | 0.98464 | 0.9835 | 0.98463 | 0.97417 | 0.9838 | 0.97642 | 0.97171 | 0.97169 | 0.97253 | 0.97385 | 0.9754 | 0.9838 | 0.98177 | 0.98094 | 0.98107 | 0.98113 | 0.98035 | 0.98149 | 0.97169 | 0.98128 | 0.97388 | 0.96916 | 0.96913 | 0.96998 | 0.97131 | 0.97286 | 0.98128 | 0.97856 | 0.97724 | 0.97745 | 0.97755 | 0.97713 | 0.97827 | 0.96913 | 0.97603 | 0.96858 | 0.96384 | 0.96381 | 0.96467 | 0.966 | 0.96756 | 0.97603 | 0.97189 | 0.96959 | 0.96995 | 0.97013 | 0.97046 | 0.9716 | 0.96381 | 0.95
46236.1264 | 03:02 | 0.99086 | 0.98353 | 0.97886 | 0.97884 | 0.97968 | 0.98099 | 0.98253 | 0.99086 | 0.99086 | 0.99086 | 0.99086 | 0.99086 | 0.99086 | 0.99086 | 0.97884 | 0.98612 | 0.97875 | 0.97406 | 0.97403 | 0.97488 | 0.9762 | 0.97774 | 0.98612 | 0.98477 | 0.98442 | 0.98448 | 0.9845 | 0.98336 | 0.98449 | 0.97403 | 0.98366 | 0.97628 | 0.97157 | 0.97155 | 0.97239 | 0.97371 | 0.97526 | 0.98366 | 0.98163 | 0.9808 | 0.98093 | 0.98099 | 0.98021 | 0.98135 | 0.97155 | 0.98114 | 0.97374 | 0.96902 | 0.96899 | 0.96984 | 0.97117 | 0.97272 | 0.98114 | 0.97842 | 0.9771 | 0.97731 | 0.97741 | 0.97699 | 0.97813 | 0.96899 | 0.97589 | 0.96844 | 0.9637 | 0.96367 | 0.96453 | 0.96586 | 0.96742 | 0.97589 | 0.97175 | 0.96945 | 0.96981 | 0.96999 | 0.97032 | 0.97146 | 0.96367 | 0.95
46236.1278 | 03:04 | 0.99081 | 0.98349 | 0.97882 | 0.9788 | 0.97964 | 0.98095 | 0.98249 | 0.99081 | 0.99081 | 0.99081 | 0.99081 | 0.99081 | 0.99081 | 0.99081 | 0.9788 | 0.98607 | 0.97871 | 0.97402 | 0.97399 | 0.97484 | 0.97616 | 0.9777 | 0.98607 | 0.98472 | 0.98437 | 0.98443 | 0.98445 | 0.98331 | 0.98444 | 0.97399 | 0.98361 | 0.97624 | 0.97153 | 0.97151 | 0.97235 | 0.97367 | 0.97522 | 0.98361 | 0.98158 | 0.98075 | 0.98088 | 0.98094 | 0.98016 | 0.9813 | 0.97151 | 0.98109 | 0.9737 | 0.96898 | 0.96895 | 0.9698 | 0.97113 | 0.97268 | 0.98109 | 0.97837 | 0.97705 | 0.97726 | 0.97736 | 0.97694 | 0.97808 | 0.96895 | 0.97584 | 0.9684 | 0.96366 | 0.96363 | 0.96449 | 0.96582 | 0.96738 | 0.97584 | 0.9717 | 0.9694 | 0.96976 | 0.96994 | 0.97027 | 0.97141 | 0.96363 | 0.95
46236.1292 | 03:06 | 0.99081 | 0.98348 | 0.97881 | 0.97879 | 0.97963 | 0.98094 | 0.98248 | 0.99081 | 0.99081 | 0.99081 | 0.99081 | 0.99081 | 0.99081 | 0.99081 | 0.97879 | 0.98607 | 0.9787 | 0.97401 | 0.97398 | 0.97483 | 0.97615 | 0.97769 | 0.98607 | 0.98472 | 0.98437 | 0.98443 | 0.98445 | 0.98331 | 0.98444 | 0.97398 | 0.98361 | 0.97623 | 0.97152 | 0.9715 | 0.97234 | 0.97366 | 0.97521 | 0.98361 | 0.98158 | 0.98075 | 0.98088 | 0.98094 | 0.98016 | 0.9813 | 0.9715 | 0.98109 | 0.97369 | 0.96897 | 0.96894 | 0.96979 | 0.97112 | 0.97267 | 0.98109 | 0.97837 | 0.97705 | 0.97726 | 0.97736 | 0.97694 | 0.97808 | 0.96894 | 0.97584 | 0.96839 | 0.96365 | 0.96362 | 0.96448 | 0.96581 | 0.96737 | 0.97584 | 0.9717 | 0.9694 | 0.96976 | 0.96994 | 0.97027 | 0.97141 | 0.96362 | 0.95
46236.1306 | 03:08 | 0.99091 | 0.98358 | 0.97891 | 0.97889 | 0.97973 | 0.98104 | 0.98258 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.97889 | 0.98617 | 0.9788 | 0.97411 | 0.97408 | 0.97493 | 0.97625 | 0.97779 | 0.98617 | 0.98482 | 0.98447 | 0.98453 | 0.98455 | 0.98341 | 0.98454 | 0.97408 | 0.98371 | 0.97633 | 0.97162 | 0.9716 | 0.97244 | 0.97376 | 0.97531 | 0.98371 | 0.98168 | 0.98085 | 0.98098 | 0.98104 | 0.98026 | 0.9814 | 0.9716 | 0.98119 | 0.97379 | 0.96907 | 0.96904 | 0.96989 | 0.97122 | 0.97277 | 0.98119 | 0.97847 | 0.97715 | 0.97736 | 0.97746 | 0.97704 | 0.97818 | 0.96904 | 0.97594 | 0.96849 | 0.96375 | 0.96372 | 0.96458 | 0.96591 | 0.96747 | 0.97594 | 0.9718 | 0.9695 | 0.96986 | 0.97004 | 0.97037 | 0.97151 | 0.96372 | 0.95
46236.1319 | 03:10 | 0.9908 | 0.98347 | 0.9788 | 0.97878 | 0.97962 | 0.98093 | 0.98247 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.97878 | 0.98606 | 0.97869 | 0.974 | 0.97397 | 0.97482 | 0.97614 | 0.97768 | 0.98606 | 0.98471 | 0.98436 | 0.98442 | 0.98444 | 0.9833 | 0.98443 | 0.97397 | 0.9836 | 0.97622 | 0.97151 | 0.97149 | 0.97233 | 0.97365 | 0.9752 | 0.9836 | 0.98157 | 0.98074 | 0.98087 | 0.98093 | 0.98015 | 0.98129 | 0.97149 | 0.98108 | 0.97368 | 0.96896 | 0.96893 | 0.96978 | 0.97111 | 0.97266 | 0.98108 | 0.97836 | 0.97704 | 0.97725 | 0.97735 | 0.97693 | 0.97807 | 0.96893 | 0.97583 | 0.96838 | 0.96364 | 0.96361 | 0.96447 | 0.9658 | 0.96736 | 0.97583 | 0.97169 | 0.96939 | 0.96975 | 0.96993 | 0.97026 | 0.9714 | 0.96361 | 0.95
46236.1333 | 03:12 | 0.99074 | 0.98341 | 0.97874 | 0.97872 | 0.97956 | 0.98087 | 0.98241 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.97872 | 0.986 | 0.97863 | 0.97394 | 0.97391 | 0.97476 | 0.97608 | 0.97762 | 0.986 | 0.98465 | 0.9843 | 0.98436 | 0.98438 | 0.98324 | 0.98437 | 0.97391 | 0.98354 | 0.97616 | 0.97145 | 0.97143 | 0.97227 | 0.97359 | 0.97514 | 0.98354 | 0.98151 | 0.98068 | 0.98081 | 0.98087 | 0.98009 | 0.98123 | 0.97143 | 0.98102 | 0.97362 | 0.9689 | 0.96887 | 0.96972 | 0.97105 | 0.9726 | 0.98102 | 0.9783 | 0.97698 | 0.97719 | 0.97729 | 0.97687 | 0.97801 | 0.96887 | 0.97577 | 0.96832 | 0.96358 | 0.96355 | 0.96441 | 0.96574 | 0.9673 | 0.97577 | 0.97163 | 0.96933 | 0.96969 | 0.96987 | 0.9702 | 0.97134 | 0.96355 | 0.95
46236.1347 | 03:14 | 0.99094 | 0.98361 | 0.97894 | 0.97892 | 0.97976 | 0.98107 | 0.98261 | 0.99094 | 0.99094 | 0.99094 | 0.99094 | 0.99094 | 0.99094 | 0.99094 | 0.97892 | 0.9862 | 0.97883 | 0.97414 | 0.97411 | 0.97496 | 0.97628 | 0.97782 | 0.9862 | 0.98485 | 0.9845 | 0.98455 | 0.98458 | 0.98344 | 0.98457 | 0.97411 | 0.98374 | 0.97636 | 0.97165 | 0.97163 | 0.97247 | 0.97379 | 0.97534 | 0.98374 | 0.98171 | 0.98088 | 0.98101 | 0.98107 | 0.98029 | 0.98143 | 0.97163 | 0.98122 | 0.97382 | 0.9691 | 0.96907 | 0.96992 | 0.97125 | 0.9728 | 0.98122 | 0.9785 | 0.97718 | 0.97739 | 0.97749 | 0.97707 | 0.97821 | 0.96907 | 0.97597 | 0.96852 | 0.96378 | 0.96375 | 0.96461 | 0.96594 | 0.9675 | 0.97597 | 0.97183 | 0.96953 | 0.96989 | 0.97007 | 0.9704 | 0.97154 | 0.96375 | 0.95
46236.1361 | 03:16 | 0.99097 | 0.98364 | 0.97897 | 0.97895 | 0.97979 | 0.9811 | 0.98264 | 0.99097 | 0.99097 | 0.99097 | 0.99097 | 0.99097 | 0.99097 | 0.99097 | 0.97895 | 0.98623 | 0.97886 | 0.97417 | 0.97414 | 0.97499 | 0.97631 | 0.97785 | 0.98623 | 0.98488 | 0.98453 | 0.98458 | 0.98461 | 0.98347 | 0.9846 | 0.97414 | 0.98377 | 0.97639 | 0.97168 | 0.97166 | 0.9725 | 0.97382 | 0.97537 | 0.98377 | 0.98174 | 0.98091 | 0.98104 | 0.9811 | 0.98032 | 0.98146 | 0.97166 | 0.98125 | 0.97385 | 0.96913 | 0.9691 | 0.96995 | 0.97128 | 0.97283 | 0.98125 | 0.97853 | 0.97721 | 0.97742 | 0.97752 | 0.9771 | 0.97824 | 0.9691 | 0.976 | 0.96855 | 0.96381 | 0.96378 | 0.96464 | 0.96597 | 0.96753 | 0.976 | 0.97186 | 0.96956 | 0.96992 | 0.9701 | 0.97043 | 0.97157 | 0.96378 | 0.95
46236.1375 | 03:18 | 0.99113 | 0.98381 | 0.97914 | 0.97912 | 0.97996 | 0.98126 | 0.9828 | 0.99113 | 0.99113 | 0.99113 | 0.99113 | 0.99113 | 0.99113 | 0.99113 | 0.97912 | 0.98639 | 0.97903 | 0.97434 | 0.97431 | 0.97516 | 0.97647 | 0.97802 | 0.98639 | 0.98504 | 0.98469 | 0.98475 | 0.98477 | 0.98363 | 0.98476 | 0.97431 | 0.98393 | 0.97655 | 0.97185 | 0.97183 | 0.97267 | 0.97399 | 0.97554 | 0.98393 | 0.9819 | 0.98107 | 0.9812 | 0.98126 | 0.98048 | 0.98162 | 0.97183 | 0.98141 | 0.97401 | 0.9693 | 0.96927 | 0.97012 | 0.97144 | 0.973 | 0.98141 | 0.97869 | 0.97737 | 0.97758 | 0.97768 | 0.97726 | 0.9784 | 0.96927 | 0.97616 | 0.96872 | 0.96398 | 0.96395 | 0.96481 | 0.96614 | 0.9677 | 0.97616 | 0.97202 | 0.96972 | 0.97008 | 0.97026 | 0.97059 | 0.97173 | 0.96395 | 0.95
46236.1389 | 03:20 | 0.99106 | 0.98374 | 0.97907 | 0.97905 | 0.97989 | 0.9812 | 0.98274 | 0.99106 | 0.99106 | 0.99106 | 0.99106 | 0.99106 | 0.99106 | 0.99106 | 0.97905 | 0.98632 | 0.97896 | 0.97427 | 0.97424 | 0.97509 | 0.97641 | 0.97795 | 0.98632 | 0.98497 | 0.98462 | 0.98468 | 0.9847 | 0.98356 | 0.98469 | 0.97424 | 0.98386 | 0.97649 | 0.97178 | 0.97176 | 0.9726 | 0.97392 | 0.97547 | 0.98386 | 0.98183 | 0.981 | 0.98113 | 0.98119 | 0.98041 | 0.98155 | 0.97176 | 0.98134 | 0.97395 | 0.96923 | 0.9692 | 0.97005 | 0.97138 | 0.97293 | 0.98134 | 0.97862 | 0.9773 | 0.97751 | 0.97761 | 0.97719 | 0.97833 | 0.9692 | 0.97609 | 0.96865 | 0.96391 | 0.96388 | 0.96474 | 0.96607 | 0.96763 | 0.97609 | 0.97195 | 0.96965 | 0.97001 | 0.97019 | 0.97052 | 0.97166 | 0.96388 | 0.95
46236.1403 | 03:22 | 0.99056 | 0.98324 | 0.97857 | 0.97855 | 0.97939 | 0.98069 | 0.98223 | 0.99056 | 0.99056 | 0.99056 | 0.99056 | 0.99056 | 0.99056 | 0.99056 | 0.97855 | 0.98582 | 0.97846 | 0.97377 | 0.97374 | 0.97459 | 0.9759 | 0.97745 | 0.98582 | 0.98447 | 0.98412 | 0.98417 | 0.9842 | 0.98306 | 0.98419 | 0.97374 | 0.98336 | 0.97598 | 0.97128 | 0.97126 | 0.9721 | 0.97342 | 0.97497 | 0.98336 | 0.98133 | 0.9805 | 0.98063 | 0.98069 | 0.97991 | 0.98105 | 0.97126 | 0.98084 | 0.97344 | 0.96873 | 0.9687 | 0.96955 | 0.97087 | 0.97243 | 0.98084 | 0.97812 | 0.9768 | 0.97701 | 0.97711 | 0.97669 | 0.97783 | 0.9687 | 0.97559 | 0.96815 | 0.96341 | 0.96338 | 0.96424 | 0.96557 | 0.96713 | 0.97559 | 0.97145 | 0.96915 | 0.96951 | 0.96969 | 0.97002 | 0.97116 | 0.96338 | 0.95
46236.1417 | 03:24 | 0.99045 | 0.98313 | 0.97846 | 0.97844 | 0.97928 | 0.98058 | 0.98212 | 0.99045 | 0.99045 | 0.99045 | 0.99045 | 0.99045 | 0.99045 | 0.99045 | 0.97844 | 0.98571 | 0.97835 | 0.97366 | 0.97363 | 0.97448 | 0.97579 | 0.97734 | 0.98571 | 0.98436 | 0.98401 | 0.98406 | 0.98409 | 0.98295 | 0.98408 | 0.97363 | 0.98325 | 0.97587 | 0.97117 | 0.97115 | 0.97199 | 0.97331 | 0.97486 | 0.98325 | 0.98122 | 0.98039 | 0.98052 | 0.98058 | 0.9798 | 0.98094 | 0.97115 | 0.98073 | 0.97333 | 0.96862 | 0.96859 | 0.96944 | 0.97076 | 0.97232 | 0.98073 | 0.97801 | 0.97669 | 0.9769 | 0.977 | 0.97658 | 0.97772 | 0.96859 | 0.97548 | 0.96804 | 0.9633 | 0.96327 | 0.96413 | 0.96546 | 0.96702 | 0.97548 | 0.97134 | 0.96904 | 0.9694 | 0.96958 | 0.96991 | 0.97105 | 0.96327 | 0.95
46236.1431 | 03:26 | 0.9904 | 0.98308 | 0.97841 | 0.97839 | 0.97923 | 0.98053 | 0.98207 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9904 | 0.97839 | 0.98566 | 0.9783 | 0.97361 | 0.97358 | 0.97443 | 0.97574 | 0.97729 | 0.98566 | 0.98431 | 0.98396 | 0.98401 | 0.98404 | 0.9829 | 0.98403 | 0.97358 | 0.9832 | 0.97582 | 0.97112 | 0.9711 | 0.97194 | 0.97326 | 0.97481 | 0.9832 | 0.98117 | 0.98034 | 0.98047 | 0.98053 | 0.97975 | 0.98089 | 0.9711 | 0.98068 | 0.97328 | 0.96857 | 0.96854 | 0.96939 | 0.97071 | 0.97227 | 0.98068 | 0.97796 | 0.97664 | 0.97685 | 0.97695 | 0.97653 | 0.97767 | 0.96854 | 0.97543 | 0.96799 | 0.96325 | 0.96322 | 0.96408 | 0.96541 | 0.96697 | 0.97543 | 0.97129 | 0.96899 | 0.96935 | 0.96953 | 0.96986 | 0.971 | 0.96322 | 0.95
46236.1444 | 03:28 | 0.9905 | 0.98318 | 0.97851 | 0.97849 | 0.97933 | 0.98063 | 0.98217 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9905 | 0.97849 | 0.98576 | 0.9784 | 0.97371 | 0.97368 | 0.97453 | 0.97584 | 0.97739 | 0.98576 | 0.98441 | 0.98406 | 0.98411 | 0.98414 | 0.983 | 0.98413 | 0.97368 | 0.9833 | 0.97592 | 0.97122 | 0.9712 | 0.97204 | 0.97336 | 0.97491 | 0.9833 | 0.98127 | 0.98044 | 0.98057 | 0.98063 | 0.97985 | 0.98099 | 0.9712 | 0.98078 | 0.97338 | 0.96867 | 0.96864 | 0.96949 | 0.97081 | 0.97237 | 0.98078 | 0.97806 | 0.97674 | 0.97695 | 0.97705 | 0.97663 | 0.97777 | 0.96864 | 0.97553 | 0.96809 | 0.96335 | 0.96332 | 0.96418 | 0.96551 | 0.96707 | 0.97553 | 0.97139 | 0.96909 | 0.96945 | 0.96963 | 0.96996 | 0.9711 | 0.96332 | 0.95
46236.1458 | 03:30 | 0.99092 | 0.9836 | 0.97893 | 0.97891 | 0.97975 | 0.98105 | 0.98259 | 0.99092 | 0.99092 | 0.99092 | 0.99092 | 0.99092 | 0.99092 | 0.99092 | 0.97891 | 0.98618 | 0.97882 | 0.97413 | 0.9741 | 0.97495 | 0.97626 | 0.97781 | 0.98618 | 0.98483 | 0.98448 | 0.98453 | 0.98456 | 0.98342 | 0.98455 | 0.9741 | 0.98372 | 0.97634 | 0.97164 | 0.97162 | 0.97246 | 0.97378 | 0.97533 | 0.98372 | 0.98169 | 0.98086 | 0.98099 | 0.98105 | 0.98027 | 0.98141 | 0.97162 | 0.9812 | 0.9738 | 0.96909 | 0.96906 | 0.96991 | 0.97123 | 0.97279 | 0.9812 | 0.97848 | 0.97716 | 0.97737 | 0.97747 | 0.97705 | 0.97819 | 0.96906 | 0.97595 | 0.96851 | 0.96377 | 0.96374 | 0.9646 | 0.96593 | 0.96749 | 0.97595 | 0.97181 | 0.96951 | 0.96987 | 0.97005 | 0.97038 | 0.97152 | 0.96374 | 0.95
46236.1472 | 03:32 | 0.99081 | 0.98349 | 0.97882 | 0.9788 | 0.97964 | 0.98094 | 0.98248 | 0.99081 | 0.99081 | 0.99081 | 0.99081 | 0.99081 | 0.99081 | 0.99081 | 0.9788 | 0.98607 | 0.97871 | 0.97402 | 0.97399 | 0.97484 | 0.97615 | 0.9777 | 0.98607 | 0.98472 | 0.98437 | 0.98442 | 0.98445 | 0.98331 | 0.98444 | 0.97399 | 0.98361 | 0.97623 | 0.97153 | 0.97151 | 0.97235 | 0.97367 | 0.97522 | 0.98361 | 0.98158 | 0.98075 | 0.98088 | 0.98094 | 0.98016 | 0.9813 | 0.97151 | 0.98109 | 0.97369 | 0.96898 | 0.96895 | 0.9698 | 0.97112 | 0.97268 | 0.98109 | 0.97837 | 0.97705 | 0.97726 | 0.97736 | 0.97694 | 0.97808 | 0.96895 | 0.97584 | 0.9684 | 0.96366 | 0.96363 | 0.96449 | 0.96582 | 0.96738 | 0.97584 | 0.9717 | 0.9694 | 0.96976 | 0.96994 | 0.97027 | 0.97141 | 0.96363 | 0.95
46236.1486 | 03:34 | 0.99069 | 0.98337 | 0.9787 | 0.97868 | 0.97952 | 0.98082 | 0.98236 | 0.99069 | 0.99069 | 0.99069 | 0.99069 | 0.99069 | 0.99069 | 0.99069 | 0.97868 | 0.98595 | 0.97859 | 0.9739 | 0.97387 | 0.97472 | 0.97603 | 0.97758 | 0.98595 | 0.9846 | 0.98425 | 0.9843 | 0.98433 | 0.98319 | 0.98432 | 0.97387 | 0.98349 | 0.97611 | 0.97141 | 0.97139 | 0.97223 | 0.97355 | 0.9751 | 0.98349 | 0.98146 | 0.98063 | 0.98076 | 0.98082 | 0.98004 | 0.98118 | 0.97139 | 0.98097 | 0.97357 | 0.96886 | 0.96883 | 0.96968 | 0.971 | 0.97256 | 0.98097 | 0.97825 | 0.97693 | 0.97714 | 0.97724 | 0.97682 | 0.97796 | 0.96883 | 0.97572 | 0.96828 | 0.96354 | 0.96351 | 0.96437 | 0.9657 | 0.96726 | 0.97572 | 0.97158 | 0.96928 | 0.96964 | 0.96982 | 0.97015 | 0.97129 | 0.96351 | 0.95
46236.15 | 03:36 | 0.99077 | 0.98345 | 0.97879 | 0.97876 | 0.9796 | 0.98091 | 0.98245 | 0.99077 | 0.99077 | 0.99077 | 0.99077 | 0.99077 | 0.99077 | 0.99077 | 0.97876 | 0.98603 | 0.97867 | 0.97398 | 0.97396 | 0.9748 | 0.97612 | 0.97766 | 0.98603 | 0.98468 | 0.98433 | 0.98438 | 0.98441 | 0.98327 | 0.9844 | 0.97396 | 0.98357 | 0.9762 | 0.9715 | 0.97147 | 0.97232 | 0.97363 | 0.97518 | 0.98357 | 0.98154 | 0.98071 | 0.98084 | 0.9809 | 0.98012 | 0.98126 | 0.97147 | 0.98105 | 0.97366 | 0.96894 | 0.96892 | 0.96977 | 0.97109 | 0.97264 | 0.98105 | 0.97833 | 0.97701 | 0.97722 | 0.97732 | 0.9769 | 0.97804 | 0.96892 | 0.9758 | 0.96836 | 0.96363 | 0.9636 | 0.96446 | 0.96578 | 0.96734 | 0.9758 | 0.97166 | 0.96936 | 0.96972 | 0.9699 | 0.97023 | 0.97137 | 0.9636 | 0.95
46236.1514 | 03:38 | 0.99073 | 0.98341 | 0.97875 | 0.97872 | 0.97956 | 0.98086 | 0.9824 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.97872 | 0.98599 | 0.97863 | 0.97394 | 0.97392 | 0.97476 | 0.97607 | 0.97762 | 0.98599 | 0.98464 | 0.98429 | 0.98434 | 0.98437 | 0.98323 | 0.98436 | 0.97392 | 0.98353 | 0.97615 | 0.97146 | 0.97143 | 0.97228 | 0.97359 | 0.97514 | 0.98353 | 0.9815 | 0.98067 | 0.9808 | 0.98086 | 0.98008 | 0.98122 | 0.97143 | 0.98101 | 0.97361 | 0.9689 | 0.96888 | 0.96973 | 0.97104 | 0.9726 | 0.98101 | 0.97829 | 0.97697 | 0.97718 | 0.97728 | 0.97686 | 0.978 | 0.96888 | 0.97576 | 0.96832 | 0.96359 | 0.96356 | 0.96442 | 0.96574 | 0.9673 | 0.97576 | 0.97162 | 0.96932 | 0.96968 | 0.96986 | 0.97019 | 0.97133 | 0.96356 | 0.95
46236.1528 | 03:40 | 0.99107 | 0.98375 | 0.97909 | 0.97906 | 0.9799 | 0.9812 | 0.98274 | 0.99107 | 0.99107 | 0.99107 | 0.99107 | 0.99107 | 0.99107 | 0.99107 | 0.97906 | 0.98633 | 0.97897 | 0.97428 | 0.97426 | 0.9751 | 0.97641 | 0.97796 | 0.98633 | 0.98498 | 0.98463 | 0.98468 | 0.98471 | 0.98357 | 0.9847 | 0.97426 | 0.98387 | 0.97649 | 0.9718 | 0.97177 | 0.97262 | 0.97393 | 0.97548 | 0.98387 | 0.98184 | 0.98101 | 0.98114 | 0.9812 | 0.98042 | 0.98156 | 0.97177 | 0.98135 | 0.97395 | 0.96924 | 0.96922 | 0.97007 | 0.97138 | 0.97294 | 0.98135 | 0.97863 | 0.97731 | 0.97752 | 0.97762 | 0.9772 | 0.97834 | 0.96922 | 0.9761 | 0.96866 | 0.96393 | 0.9639 | 0.96476 | 0.96608 | 0.96764 | 0.9761 | 0.97196 | 0.96966 | 0.97002 | 0.9702 | 0.97053 | 0.97167 | 0.9639 | 0.95
46236.1542 | 03:42 | 0.99124 | 0.98393 | 0.97926 | 0.97924 | 0.98008 | 0.98138 | 0.98292 | 0.99124 | 0.99124 | 0.99124 | 0.99124 | 0.99124 | 0.99124 | 0.99124 | 0.97924 | 0.9865 | 0.97915 | 0.97446 | 0.97443 | 0.97528 | 0.97659 | 0.97814 | 0.9865 | 0.98515 | 0.9848 | 0.98486 | 0.98488 | 0.98374 | 0.98487 | 0.97443 | 0.98404 | 0.97667 | 0.97197 | 0.97195 | 0.97279 | 0.97411 | 0.97566 | 0.98404 | 0.98201 | 0.98118 | 0.98131 | 0.98137 | 0.98059 | 0.98173 | 0.97195 | 0.98152 | 0.97413 | 0.96942 | 0.96939 | 0.97024 | 0.97156 | 0.97312 | 0.98152 | 0.9788 | 0.97748 | 0.97769 | 0.97779 | 0.97737 | 0.97851 | 0.96939 | 0.97627 | 0.96884 | 0.9641 | 0.96407 | 0.96493 | 0.96626 | 0.96782 | 0.97627 | 0.97213 | 0.96983 | 0.97019 | 0.97037 | 0.9707 | 0.97184 | 0.96407 | 0.95
46236.1556 | 03:44 | 0.99102 | 0.98371 | 0.97904 | 0.97902 | 0.97986 | 0.98116 | 0.9827 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.97902 | 0.98628 | 0.97893 | 0.97424 | 0.97421 | 0.97506 | 0.97637 | 0.97792 | 0.98628 | 0.98493 | 0.98458 | 0.98463 | 0.98466 | 0.98352 | 0.98465 | 0.97421 | 0.98382 | 0.97645 | 0.97175 | 0.97173 | 0.97257 | 0.97389 | 0.97544 | 0.98382 | 0.98179 | 0.98096 | 0.98109 | 0.98115 | 0.98037 | 0.98151 | 0.97173 | 0.9813 | 0.97391 | 0.9692 | 0.96917 | 0.97002 | 0.97134 | 0.9729 | 0.9813 | 0.97858 | 0.97726 | 0.97747 | 0.97757 | 0.97715 | 0.97829 | 0.96917 | 0.97605 | 0.96862 | 0.96388 | 0.96385 | 0.96471 | 0.96604 | 0.9676 | 0.97605 | 0.97191 | 0.96961 | 0.96997 | 0.97015 | 0.97048 | 0.97162 | 0.96385 | 0.95
46236.1569 | 03:46 | 0.99091 | 0.9836 | 0.97894 | 0.97891 | 0.97975 | 0.98105 | 0.98259 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.99091 | 0.97891 | 0.98617 | 0.97882 | 0.97413 | 0.97411 | 0.97495 | 0.97626 | 0.97781 | 0.98617 | 0.98482 | 0.98447 | 0.98453 | 0.98455 | 0.98341 | 0.98454 | 0.97411 | 0.98371 | 0.97634 | 0.97165 | 0.97162 | 0.97247 | 0.97378 | 0.97533 | 0.98371 | 0.98168 | 0.98085 | 0.98098 | 0.98104 | 0.98026 | 0.9814 | 0.97162 | 0.98119 | 0.9738 | 0.96909 | 0.96907 | 0.96992 | 0.97123 | 0.97279 | 0.98119 | 0.97847 | 0.97715 | 0.97736 | 0.97746 | 0.97704 | 0.97818 | 0.96907 | 0.97594 | 0.96851 | 0.96378 | 0.96375 | 0.96461 | 0.96593 | 0.96749 | 0.97594 | 0.9718 | 0.9695 | 0.96986 | 0.97004 | 0.97037 | 0.97151 | 0.96375 | 0.95
46236.1583 | 03:48 | 0.99069 | 0.98337 | 0.97871 | 0.97868 | 0.97952 | 0.98083 | 0.98237 | 0.99069 | 0.99069 | 0.99069 | 0.99069 | 0.99069 | 0.99069 | 0.99069 | 0.97868 | 0.98595 | 0.97859 | 0.9739 | 0.97388 | 0.97472 | 0.97604 | 0.97758 | 0.98595 | 0.9846 | 0.98425 | 0.9843 | 0.98433 | 0.98319 | 0.98432 | 0.97388 | 0.98349 | 0.97612 | 0.97142 | 0.97139 | 0.97224 | 0.97355 | 0.9751 | 0.98349 | 0.98146 | 0.98063 | 0.98076 | 0.98082 | 0.98004 | 0.98118 | 0.97139 | 0.98097 | 0.97358 | 0.96886 | 0.96884 | 0.96969 | 0.97101 | 0.97256 | 0.98097 | 0.97825 | 0.97693 | 0.97714 | 0.97724 | 0.97682 | 0.97796 | 0.96884 | 0.97572 | 0.96828 | 0.96355 | 0.96352 | 0.96438 | 0.9657 | 0.96726 | 0.97572 | 0.97158 | 0.96928 | 0.96964 | 0.96982 | 0.97015 | 0.97129 | 0.96352 | 0.95
46236.1597 | 03:50 | 0.99061 | 0.9833 | 0.97864 | 0.97861 | 0.97945 | 0.98075 | 0.98229 | 0.99061 | 0.99061 | 0.99061 | 0.99061 | 0.99061 | 0.99061 | 0.99061 | 0.97861 | 0.98587 | 0.97852 | 0.97383 | 0.97381 | 0.97465 | 0.97596 | 0.97751 | 0.98587 | 0.98452 | 0.98417 | 0.98422 | 0.98425 | 0.98311 | 0.98424 | 0.97381 | 0.98341 | 0.97604 | 0.97135 | 0.97132 | 0.97217 | 0.97348 | 0.97503 | 0.98341 | 0.98138 | 0.98055 | 0.98068 | 0.98074 | 0.97996 | 0.9811 | 0.97132 | 0.98089 | 0.9735 | 0.96879 | 0.96877 | 0.96962 | 0.97093 | 0.97249 | 0.98089 | 0.97817 | 0.97685 | 0.97706 | 0.97716 | 0.97674 | 0.97788 | 0.96877 | 0.97564 | 0.96821 | 0.96348 | 0.96345 | 0.96431 | 0.96563 | 0.96719 | 0.97564 | 0.9715 | 0.9692 | 0.96956 | 0.96974 | 0.97007 | 0.97121 | 0.96345 | 0.95
46236.1611 | 03:52 | 0.99077 | 0.98346 | 0.9788 | 0.97877 | 0.97961 | 0.98091 | 0.98245 | 0.99077 | 0.99077 | 0.99077 | 0.99077 | 0.99077 | 0.99077 | 0.99077 | 0.97877 | 0.98603 | 0.97868 | 0.97399 | 0.97397 | 0.97481 | 0.97612 | 0.97767 | 0.98603 | 0.98468 | 0.98433 | 0.98438 | 0.98441 | 0.98327 | 0.9844 | 0.97397 | 0.98357 | 0.9762 | 0.97151 | 0.97148 | 0.97233 | 0.97364 | 0.97519 | 0.98357 | 0.98154 | 0.98071 | 0.98084 | 0.9809 | 0.98012 | 0.98126 | 0.97148 | 0.98105 | 0.97366 | 0.96895 | 0.96893 | 0.96978 | 0.97109 | 0.97265 | 0.98105 | 0.97833 | 0.97701 | 0.97722 | 0.97732 | 0.9769 | 0.97804 | 0.96893 | 0.9758 | 0.96837 | 0.96364 | 0.96361 | 0.96447 | 0.96579 | 0.96735 | 0.9758 | 0.97166 | 0.96936 | 0.96972 | 0.9699 | 0.97023 | 0.97137 | 0.96361 | 0.95
46236.1625 | 03:54 | 0.9908 | 0.98348 | 0.97882 | 0.97879 | 0.97963 | 0.98093 | 0.98247 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.97879 | 0.98606 | 0.9787 | 0.97401 | 0.97399 | 0.97483 | 0.97614 | 0.97769 | 0.98606 | 0.98471 | 0.98436 | 0.98441 | 0.98444 | 0.9833 | 0.98443 | 0.97399 | 0.9836 | 0.97622 | 0.97153 | 0.9715 | 0.97235 | 0.97366 | 0.97521 | 0.9836 | 0.98157 | 0.98074 | 0.98087 | 0.98093 | 0.98015 | 0.98129 | 0.9715 | 0.98108 | 0.97368 | 0.96897 | 0.96895 | 0.9698 | 0.97111 | 0.97267 | 0.98108 | 0.97836 | 0.97704 | 0.97725 | 0.97735 | 0.97693 | 0.97807 | 0.96895 | 0.97583 | 0.96839 | 0.96366 | 0.96363 | 0.96449 | 0.96581 | 0.96737 | 0.97583 | 0.97169 | 0.96939 | 0.96975 | 0.96993 | 0.97026 | 0.9714 | 0.96363 | 0.95
46236.1639 | 03:56 | 0.99084 | 0.98353 | 0.97886 | 0.97884 | 0.97968 | 0.98098 | 0.98252 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.97884 | 0.9861 | 0.97875 | 0.97406 | 0.97403 | 0.97488 | 0.97619 | 0.97774 | 0.9861 | 0.98475 | 0.9844 | 0.98445 | 0.98448 | 0.98334 | 0.98447 | 0.97403 | 0.98364 | 0.97627 | 0.97157 | 0.97155 | 0.97239 | 0.97371 | 0.97526 | 0.98364 | 0.98161 | 0.98078 | 0.98091 | 0.98097 | 0.98019 | 0.98133 | 0.97155 | 0.98112 | 0.97373 | 0.96902 | 0.96899 | 0.96984 | 0.97116 | 0.97272 | 0.98112 | 0.9784 | 0.97708 | 0.97729 | 0.97739 | 0.97697 | 0.97811 | 0.96899 | 0.97587 | 0.96844 | 0.9637 | 0.96367 | 0.96453 | 0.96586 | 0.96742 | 0.97587 | 0.97173 | 0.96943 | 0.96979 | 0.96997 | 0.9703 | 0.97144 | 0.96367 | 0.95
46236.1653 | 03:58 | 0.99088 | 0.98357 | 0.97891 | 0.97888 | 0.97972 | 0.98102 | 0.98256 | 0.99088 | 0.99088 | 0.99088 | 0.99088 | 0.99088 | 0.99088 | 0.99088 | 0.97888 | 0.98614 | 0.97879 | 0.9741 | 0.97408 | 0.97492 | 0.97623 | 0.97778 | 0.98614 | 0.98479 | 0.98444 | 0.98449 | 0.98452 | 0.98338 | 0.98451 | 0.97408 | 0.98368 | 0.97631 | 0.97162 | 0.97159 | 0.97244 | 0.97375 | 0.9753 | 0.98368 | 0.98165 | 0.98082 | 0.98095 | 0.98101 | 0.98023 | 0.98137 | 0.97159 | 0.98116 | 0.97377 | 0.96906 | 0.96904 | 0.96989 | 0.9712 | 0.97276 | 0.98116 | 0.97844 | 0.97712 | 0.97733 | 0.97743 | 0.97701 | 0.97815 | 0.96904 | 0.97591 | 0.96848 | 0.96375 | 0.96372 | 0.96458 | 0.9659 | 0.96746 | 0.97591 | 0.97177 | 0.96947 | 0.96983 | 0.97001 | 0.97034 | 0.97148 | 0.96372 | 0.95
46236.1667 | 04:00 | 0.99107 | 0.98376 | 0.9791 | 0.97907 | 0.97991 | 0.98121 | 0.98275 | 0.99107 | 0.99107 | 0.99107 | 0.99107 | 0.99107 | 0.99107 | 0.99107 | 0.97907 | 0.98633 | 0.97898 | 0.97429 | 0.97427 | 0.97511 | 0.97642 | 0.97797 | 0.98633 | 0.98498 | 0.98463 | 0.98468 | 0.98471 | 0.98357 | 0.9847 | 0.97427 | 0.98387 | 0.9765 | 0.97181 | 0.97178 | 0.97263 | 0.97394 | 0.97549 | 0.98387 | 0.98184 | 0.98101 | 0.98114 | 0.9812 | 0.98042 | 0.98156 | 0.97178 | 0.98135 | 0.97396 | 0.96925 | 0.96923 | 0.97008 | 0.97139 | 0.97295 | 0.98135 | 0.97863 | 0.97731 | 0.97752 | 0.97762 | 0.9772 | 0.97834 | 0.96923 | 0.9761 | 0.96867 | 0.96394 | 0.96391 | 0.96477 | 0.96609 | 0.96765 | 0.9761 | 0.97196 | 0.96966 | 0.97002 | 0.9702 | 0.97053 | 0.97167 | 0.96391 | 0.95
46236.1681 | 04:02 | 0.99103 | 0.98372 | 0.97906 | 0.97903 | 0.97987 | 0.98117 | 0.98271 | 0.99103 | 0.99103 | 0.99103 | 0.99103 | 0.99103 | 0.99103 | 0.99103 | 0.97903 | 0.98629 | 0.97894 | 0.97425 | 0.97423 | 0.97507 | 0.97638 | 0.97793 | 0.98629 | 0.98494 | 0.98459 | 0.98464 | 0.98467 | 0.98353 | 0.98466 | 0.97423 | 0.98383 | 0.97646 | 0.97177 | 0.97174 | 0.97259 | 0.9739 | 0.97545 | 0.98383 | 0.9818 | 0.98097 | 0.9811 | 0.98116 | 0.98038 | 0.98152 | 0.97174 | 0.98131 | 0.97392 | 0.96921 | 0.96919 | 0.97004 | 0.97135 | 0.97291 | 0.98131 | 0.97859 | 0.97727 | 0.97748 | 0.97758 | 0.97716 | 0.9783 | 0.96919 | 0.97606 | 0.96863 | 0.9639 | 0.96387 | 0.96473 | 0.96605 | 0.96761 | 0.97606 | 0.97192 | 0.96962 | 0.96998 | 0.97016 | 0.97049 | 0.97163 | 0.96387 | 0.95
46236.1694 | 04:04 | 0.99106 | 0.98376 | 0.97911 | 0.97908 | 0.97991 | 0.98121 | 0.98275 | 0.99106 | 0.99106 | 0.99106 | 0.99106 | 0.99106 | 0.99106 | 0.99106 | 0.97908 | 0.98632 | 0.97898 | 0.9743 | 0.97428 | 0.97512 | 0.97642 | 0.97797 | 0.98632 | 0.98498 | 0.98463 | 0.98468 | 0.98471 | 0.98357 | 0.9847 | 0.97428 | 0.98387 | 0.9765 | 0.97182 | 0.97179 | 0.97264 | 0.97394 | 0.97549 | 0.98387 | 0.98184 | 0.98101 | 0.98114 | 0.9812 | 0.98042 | 0.98156 | 0.97179 | 0.98135 | 0.97396 | 0.96926 | 0.96924 | 0.97009 | 0.97139 | 0.97295 | 0.98135 | 0.97863 | 0.97731 | 0.97752 | 0.97762 | 0.9772 | 0.97834 | 0.96924 | 0.9761 | 0.96867 | 0.96395 | 0.96392 | 0.96478 | 0.96609 | 0.96765 | 0.9761 | 0.97196 | 0.96966 | 0.97002 | 0.9702 | 0.97053 | 0.97167 | 0.96392 | 0.95
46236.1708 | 04:06 | 0.99111 | 0.98381 | 0.97916 | 0.97913 | 0.97997 | 0.98126 | 0.9828 | 0.99111 | 0.99111 | 0.99111 | 0.99111 | 0.99111 | 0.99111 | 0.99111 | 0.97913 | 0.98638 | 0.97904 | 0.97435 | 0.97433 | 0.97517 | 0.97648 | 0.97803 | 0.98638 | 0.98503 | 0.98468 | 0.98473 | 0.98476 | 0.98362 | 0.98475 | 0.97433 | 0.98392 | 0.97656 | 0.97187 | 0.97184 | 0.97269 | 0.974 | 0.97555 | 0.98392 | 0.98189 | 0.98106 | 0.98119 | 0.98125 | 0.98047 | 0.98161 | 0.97184 | 0.9814 | 0.97402 | 0.96931 | 0.96929 | 0.97014 | 0.97145 | 0.97301 | 0.9814 | 0.97868 | 0.97736 | 0.97757 | 0.97767 | 0.97725 | 0.97839 | 0.96929 | 0.97615 | 0.96873 | 0.96401 | 0.96398 | 0.96483 | 0.96615 | 0.96771 | 0.97615 | 0.97201 | 0.96971 | 0.97007 | 0.97025 | 0.97058 | 0.97172 | 0.96398 | 0.95
46236.1722 | 04:08 | 0.99123 | 0.98393 | 0.97928 | 0.97926 | 0.98009 | 0.98138 | 0.98292 | 0.99123 | 0.99123 | 0.99123 | 0.99123 | 0.99123 | 0.99123 | 0.99123 | 0.97926 | 0.98649 | 0.97916 | 0.97448 | 0.97446 | 0.9753 | 0.9766 | 0.97815 | 0.98649 | 0.98514 | 0.98479 | 0.98484 | 0.98487 | 0.98373 | 0.98486 | 0.97446 | 0.98404 | 0.97668 | 0.972 | 0.97197 | 0.97282 | 0.97412 | 0.97567 | 0.98404 | 0.98201 | 0.98118 | 0.98131 | 0.98137 | 0.98059 | 0.98172 | 0.97197 | 0.98152 | 0.97414 | 0.96944 | 0.96942 | 0.97027 | 0.97157 | 0.97313 | 0.98152 | 0.9788 | 0.97748 | 0.97769 | 0.97779 | 0.97737 | 0.97851 | 0.96942 | 0.97627 | 0.96885 | 0.96413 | 0.9641 | 0.96496 | 0.96627 | 0.96783 | 0.97627 | 0.97213 | 0.96983 | 0.97019 | 0.97037 | 0.9707 | 0.97184 | 0.9641 | 0.95
46236.1736 | 04:10 | 0.99112 | 0.98383 | 0.97918 | 0.97915 | 0.97999 | 0.98128 | 0.98282 | 0.99112 | 0.99112 | 0.99112 | 0.99112 | 0.99112 | 0.99112 | 0.99112 | 0.97915 | 0.98638 | 0.97905 | 0.97437 | 0.97435 | 0.97519 | 0.97649 | 0.97804 | 0.98638 | 0.98504 | 0.98469 | 0.98474 | 0.98477 | 0.98363 | 0.98476 | 0.97435 | 0.98393 | 0.97657 | 0.97189 | 0.97187 | 0.97271 | 0.97401 | 0.97556 | 0.98393 | 0.9819 | 0.98107 | 0.9812 | 0.98126 | 0.98048 | 0.98162 | 0.97187 | 0.98141 | 0.97403 | 0.96934 | 0.96932 | 0.97016 | 0.97146 | 0.97302 | 0.98141 | 0.97869 | 0.97737 | 0.97758 | 0.97768 | 0.97726 | 0.9784 | 0.96932 | 0.97616 | 0.96875 | 0.96403 | 0.964 | 0.96486 | 0.96617 | 0.96773 | 0.97616 | 0.97202 | 0.96972 | 0.97008 | 0.97026 | 0.97059 | 0.97173 | 0.964 | 0.95
46236.175 | 04:12 | 0.99109 | 0.9838 | 0.97915 | 0.97913 | 0.97996 | 0.98125 | 0.98279 | 0.99109 | 0.99109 | 0.99109 | 0.99109 | 0.99109 | 0.99109 | 0.99109 | 0.97913 | 0.98635 | 0.97902 | 0.97435 | 0.97433 | 0.97517 | 0.97646 | 0.97801 | 0.98635 | 0.985 | 0.98465 | 0.9847 | 0.98473 | 0.98359 | 0.98472 | 0.97433 | 0.9839 | 0.97654 | 0.97187 | 0.97184 | 0.97269 | 0.97398 | 0.97553 | 0.9839 | 0.98187 | 0.98104 | 0.98117 | 0.98123 | 0.98045 | 0.98158 | 0.97184 | 0.98138 | 0.97401 | 0.96931 | 0.96929 | 0.97014 | 0.97144 | 0.97299 | 0.98138 | 0.97866 | 0.97734 | 0.97755 | 0.97765 | 0.97723 | 0.97837 | 0.96929 | 0.97613 | 0.96872 | 0.964 | 0.96397 | 0.96483 | 0.96614 | 0.9677 | 0.97613 | 0.97199 | 0.96969 | 0.97005 | 0.97023 | 0.97056 | 0.9717 | 0.96397 | 0.95
46236.1764 | 04:14 | 0.99127 | 0.98399 | 0.97934 | 0.97932 | 0.98015 | 0.98144 | 0.98298 | 0.99127 | 0.99127 | 0.99127 | 0.99127 | 0.99127 | 0.99127 | 0.99127 | 0.97932 | 0.98654 | 0.97921 | 0.97454 | 0.97452 | 0.97536 | 0.97665 | 0.9782 | 0.98654 | 0.98519 | 0.98484 | 0.98489 | 0.98492 | 0.98378 | 0.98491 | 0.97452 | 0.98408 | 0.97673 | 0.97206 | 0.97203 | 0.97288 | 0.97417 | 0.97572 | 0.98408 | 0.98205 | 0.98122 | 0.98135 | 0.98141 | 0.98063 | 0.98177 | 0.97203 | 0.98156 | 0.97419 | 0.9695 | 0.96948 | 0.97033 | 0.97162 | 0.97318 | 0.98156 | 0.97884 | 0.97752 | 0.97773 | 0.97783 | 0.97741 | 0.97855 | 0.96948 | 0.97632 | 0.96891 | 0.96419 | 0.96417 | 0.96502 | 0.96633 | 0.96789 | 0.97632 | 0.97218 | 0.96988 | 0.97024 | 0.97041 | 0.97074 | 0.97189 | 0.96417 | 0.95
46236.1778 | 04:16 | 0.99128 | 0.984 | 0.97936 | 0.97933 | 0.98016 | 0.98145 | 0.98299 | 0.99128 | 0.99128 | 0.99128 | 0.99128 | 0.99128 | 0.99128 | 0.99128 | 0.97933 | 0.98654 | 0.97922 | 0.97455 | 0.97453 | 0.97537 | 0.97666 | 0.97821 | 0.98654 | 0.9852 | 0.98485 | 0.9849 | 0.98493 | 0.98379 | 0.98492 | 0.97453 | 0.98409 | 0.97674 | 0.97207 | 0.97204 | 0.97289 | 0.97418 | 0.97573 | 0.98409 | 0.98206 | 0.98123 | 0.98136 | 0.98142 | 0.98064 | 0.98178 | 0.97204 | 0.98157 | 0.97421 | 0.96951 | 0.96949 | 0.97034 | 0.97164 | 0.97319 | 0.98157 | 0.97885 | 0.97753 | 0.97774 | 0.97784 | 0.97742 | 0.97856 | 0.96949 | 0.97632 | 0.96892 | 0.96421 | 0.96418 | 0.96503 | 0.96634 | 0.9679 | 0.97632 | 0.97218 | 0.96988 | 0.97024 | 0.97042 | 0.97075 | 0.97189 | 0.96418 | 0.95
46236.1792 | 04:18 | 0.99141 | 0.98413 | 0.97949 | 0.97946 | 0.9803 | 0.98158 | 0.98312 | 0.99141 | 0.99141 | 0.99141 | 0.99141 | 0.99141 | 0.99141 | 0.99141 | 0.97946 | 0.98667 | 0.97935 | 0.97469 | 0.97467 | 0.9755 | 0.9768 | 0.97834 | 0.98667 | 0.98533 | 0.98498 | 0.98503 | 0.98506 | 0.98392 | 0.98505 | 0.97467 | 0.98422 | 0.97688 | 0.97221 | 0.97218 | 0.97302 | 0.97432 | 0.97587 | 0.98422 | 0.98219 | 0.98136 | 0.98149 | 0.98155 | 0.98077 | 0.98191 | 0.97218 | 0.9817 | 0.97434 | 0.96965 | 0.96963 | 0.97047 | 0.97177 | 0.97333 | 0.9817 | 0.97898 | 0.97766 | 0.97787 | 0.97797 | 0.97755 | 0.97869 | 0.96963 | 0.97646 | 0.96905 | 0.96434 | 0.96432 | 0.96517 | 0.96647 | 0.96803 | 0.97646 | 0.97232 | 0.97002 | 0.97038 | 0.97055 | 0.97088 | 0.97203 | 0.96432 | 0.95
46236.1806 | 04:20 | 0.99129 | 0.98401 | 0.97938 | 0.97935 | 0.98018 | 0.98146 | 0.983 | 0.99129 | 0.99129 | 0.99129 | 0.99129 | 0.99129 | 0.99129 | 0.99129 | 0.97935 | 0.98655 | 0.97924 | 0.97457 | 0.97455 | 0.97539 | 0.97668 | 0.97823 | 0.98655 | 0.98521 | 0.98486 | 0.98491 | 0.98494 | 0.9838 | 0.98493 | 0.97455 | 0.9841 | 0.97676 | 0.97209 | 0.97207 | 0.97291 | 0.9742 | 0.97575 | 0.9841 | 0.98207 | 0.98124 | 0.98137 | 0.98143 | 0.98065 | 0.98179 | 0.97207 | 0.98158 | 0.97422 | 0.96954 | 0.96952 | 0.97036 | 0.97165 | 0.97321 | 0.98158 | 0.97886 | 0.97754 | 0.97775 | 0.97785 | 0.97743 | 0.97857 | 0.96952 | 0.97634 | 0.96894 | 0.96423 | 0.9642 | 0.96506 | 0.96636 | 0.96792 | 0.97634 | 0.9722 | 0.9699 | 0.97026 | 0.97043 | 0.97076 | 0.97191 | 0.9642 | 0.95
46236.1819 | 04:22 | 0.99083 | 0.98356 | 0.97893 | 0.9789 | 0.97973 | 0.98101 | 0.98255 | 0.99083 | 0.99083 | 0.99083 | 0.99083 | 0.99083 | 0.99083 | 0.99083 | 0.9789 | 0.9861 | 0.97878 | 0.97412 | 0.9741 | 0.97494 | 0.97623 | 0.97777 | 0.9861 | 0.98475 | 0.9844 | 0.98445 | 0.98448 | 0.98334 | 0.98447 | 0.9741 | 0.98364 | 0.97631 | 0.97164 | 0.97162 | 0.97246 | 0.97375 | 0.9753 | 0.98364 | 0.98161 | 0.98078 | 0.98091 | 0.98097 | 0.98019 | 0.98133 | 0.97162 | 0.98112 | 0.97377 | 0.96909 | 0.96907 | 0.96991 | 0.9712 | 0.97276 | 0.98112 | 0.9784 | 0.97709 | 0.97729 | 0.97739 | 0.97698 | 0.97812 | 0.96907 | 0.97588 | 0.96848 | 0.96378 | 0.96375 | 0.96461 | 0.9659 | 0.96746 | 0.97588 | 0.97174 | 0.96944 | 0.9698 | 0.96998 | 0.97031 | 0.97145 | 0.96375 | 0.95
46236.1833 | 04:24 | 0.99081 | 0.98354 | 0.9789 | 0.97888 | 0.97971 | 0.98099 | 0.98253 | 0.99081 | 0.99081 | 0.99081 | 0.99081 | 0.99081 | 0.99081 | 0.99081 | 0.97888 | 0.98607 | 0.97876 | 0.9741 | 0.97408 | 0.97492 | 0.9762 | 0.97775 | 0.98607 | 0.98472 | 0.98437 | 0.98442 | 0.98445 | 0.98331 | 0.98444 | 0.97408 | 0.98362 | 0.97628 | 0.97162 | 0.9716 | 0.97244 | 0.97372 | 0.97527 | 0.98362 | 0.98159 | 0.98076 | 0.98089 | 0.98095 | 0.98017 | 0.9813 | 0.9716 | 0.9811 | 0.97375 | 0.96907 | 0.96905 | 0.96989 | 0.97118 | 0.97273 | 0.9811 | 0.97838 | 0.97706 | 0.97727 | 0.97737 | 0.97695 | 0.97809 | 0.96905 | 0.97586 | 0.96846 | 0.96376 | 0.96373 | 0.96459 | 0.96588 | 0.96744 | 0.97586 | 0.97172 | 0.96942 | 0.96978 | 0.96995 | 0.97028 | 0.97143 | 0.96373 | 0.95
46236.1847 | 04:26 | 0.99082 | 0.98356 | 0.97893 | 0.9789 | 0.97973 | 0.98101 | 0.98255 | 0.99082 | 0.99082 | 0.99082 | 0.99082 | 0.99082 | 0.99082 | 0.99082 | 0.9789 | 0.98609 | 0.97878 | 0.97413 | 0.97411 | 0.97494 | 0.97623 | 0.97777 | 0.98609 | 0.98474 | 0.98439 | 0.98444 | 0.98447 | 0.98333 | 0.98446 | 0.97411 | 0.98364 | 0.97631 | 0.97165 | 0.97162 | 0.97246 | 0.97375 | 0.9753 | 0.98364 | 0.98161 | 0.98078 | 0.98091 | 0.98097 | 0.98019 | 0.98132 | 0.97162 | 0.98112 | 0.97377 | 0.96909 | 0.96907 | 0.96991 | 0.9712 | 0.97276 | 0.98112 | 0.9784 | 0.97708 | 0.97729 | 0.97739 | 0.97697 | 0.97811 | 0.96907 | 0.97587 | 0.96848 | 0.96378 | 0.96376 | 0.96461 | 0.9659 | 0.96746 | 0.97587 | 0.97173 | 0.96943 | 0.96979 | 0.96997 | 0.9703 | 0.97144 | 0.96376 | 0.95
46236.1861 | 04:28 | 0.991 | 0.98373 | 0.97911 | 0.97908 | 0.97991 | 0.98118 | 0.98272 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 0.97908 | 0.98626 | 0.97896 | 0.97431 | 0.97429 | 0.97512 | 0.9764 | 0.97795 | 0.98626 | 0.98492 | 0.98457 | 0.98462 | 0.98465 | 0.98351 | 0.98464 | 0.97429 | 0.98381 | 0.97648 | 0.97183 | 0.9718 | 0.97264 | 0.97392 | 0.97547 | 0.98381 | 0.98178 | 0.98095 | 0.98108 | 0.98114 | 0.98036 | 0.9815 | 0.9718 | 0.98129 | 0.97395 | 0.96927 | 0.96925 | 0.97009 | 0.97138 | 0.97293 | 0.98129 | 0.97857 | 0.97726 | 0.97746 | 0.97756 | 0.97715 | 0.97829 | 0.96925 | 0.97605 | 0.96866 | 0.96396 | 0.96394 | 0.96479 | 0.96608 | 0.96764 | 0.97605 | 0.97191 | 0.96961 | 0.96997 | 0.97015 | 0.97048 | 0.97162 | 0.96394 | 0.95
46236.1875 | 04:30 | 0.9914 | 0.98414 | 0.97951 | 0.97949 | 0.98032 | 0.98159 | 0.98313 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9914 | 0.97949 | 0.98666 | 0.97936 | 0.97471 | 0.97469 | 0.97553 | 0.97681 | 0.97835 | 0.98666 | 0.98532 | 0.98497 | 0.98502 | 0.98505 | 0.98391 | 0.98504 | 0.97469 | 0.98421 | 0.97689 | 0.97223 | 0.97221 | 0.97305 | 0.97433 | 0.97588 | 0.98421 | 0.98218 | 0.98135 | 0.98148 | 0.98154 | 0.98076 | 0.9819 | 0.97221 | 0.98169 | 0.97435 | 0.96968 | 0.96966 | 0.9705 | 0.97178 | 0.97334 | 0.98169 | 0.97897 | 0.97766 | 0.97786 | 0.97796 | 0.97755 | 0.97869 | 0.96966 | 0.97645 | 0.96907 | 0.96437 | 0.96435 | 0.9652 | 0.96649 | 0.96805 | 0.97645 | 0.97231 | 0.97001 | 0.97037 | 0.97055 | 0.97088 | 0.97202 | 0.96435 | 0.95
46236.1889 | 04:32 | 0.99127 | 0.98402 | 0.97939 | 0.97937 | 0.9802 | 0.98147 | 0.98301 | 0.99127 | 0.99127 | 0.99127 | 0.99127 | 0.99127 | 0.99127 | 0.99127 | 0.97937 | 0.98654 | 0.97924 | 0.97459 | 0.97457 | 0.97541 | 0.97669 | 0.97823 | 0.98654 | 0.98519 | 0.98484 | 0.98489 | 0.98492 | 0.98378 | 0.98491 | 0.97457 | 0.98409 | 0.97677 | 0.97211 | 0.97209 | 0.97293 | 0.97421 | 0.97576 | 0.98409 | 0.98206 | 0.98123 | 0.98136 | 0.98142 | 0.98064 | 0.98177 | 0.97209 | 0.98157 | 0.97423 | 0.96956 | 0.96954 | 0.97038 | 0.97166 | 0.97322 | 0.98157 | 0.97885 | 0.97753 | 0.97774 | 0.97784 | 0.97742 | 0.97856 | 0.96954 | 0.97633 | 0.96895 | 0.96426 | 0.96423 | 0.96508 | 0.96637 | 0.96793 | 0.97633 | 0.97219 | 0.96989 | 0.97025 | 0.97042 | 0.97075 | 0.9719 | 0.96423 | 0.95
46236.1903 | 04:34 | 0.99119 | 0.98394 | 0.97932 | 0.97929 | 0.98012 | 0.98139 | 0.98293 | 0.99119 | 0.99119 | 0.99119 | 0.99119 | 0.99119 | 0.99119 | 0.99119 | 0.97929 | 0.98645 | 0.97916 | 0.97452 | 0.9745 | 0.97533 | 0.97661 | 0.97815 | 0.98645 | 0.98511 | 0.98476 | 0.98481 | 0.98484 | 0.9837 | 0.98483 | 0.9745 | 0.98401 | 0.97669 | 0.97204 | 0.97201 | 0.97285 | 0.97413 | 0.97568 | 0.98401 | 0.98198 | 0.98115 | 0.98128 | 0.98134 | 0.98056 | 0.98169 | 0.97201 | 0.98149 | 0.97415 | 0.96948 | 0.96946 | 0.9703 | 0.97158 | 0.97314 | 0.98149 | 0.97877 | 0.97745 | 0.97766 | 0.97776 | 0.97734 | 0.97848 | 0.96946 | 0.97625 | 0.96887 | 0.96418 | 0.96415 | 0.965 | 0.96629 | 0.96785 | 0.97625 | 0.97211 | 0.96981 | 0.97017 | 0.97034 | 0.97067 | 0.97182 | 0.96415 | 0.95
46236.1917 | 04:36 | 0.99128 | 0.98403 | 0.97941 | 0.97939 | 0.98022 | 0.98148 | 0.98302 | 0.99128 | 0.99128 | 0.99128 | 0.99128 | 0.99128 | 0.99128 | 0.99128 | 0.97939 | 0.98655 | 0.97926 | 0.97461 | 0.97459 | 0.97543 | 0.9767 | 0.97825 | 0.98655 | 0.9852 | 0.98485 | 0.9849 | 0.98493 | 0.98379 | 0.98492 | 0.97459 | 0.9841 | 0.97678 | 0.97213 | 0.97211 | 0.97295 | 0.97422 | 0.97577 | 0.9841 | 0.98207 | 0.98124 | 0.98137 | 0.98143 | 0.98065 | 0.98178 | 0.97211 | 0.98158 | 0.97425 | 0.96958 | 0.96956 | 0.9704 | 0.97168 | 0.97323 | 0.98158 | 0.97886 | 0.97754 | 0.97775 | 0.97785 | 0.97743 | 0.97857 | 0.96956 | 0.97634 | 0.96896 | 0.96428 | 0.96425 | 0.9651 | 0.96638 | 0.96794 | 0.97634 | 0.9722 | 0.9699 | 0.97026 | 0.97043 | 0.97076 | 0.97191 | 0.96425 | 0.95
46236.1931 | 04:38 | 0.99126 | 0.98401 | 0.9794 | 0.97937 | 0.9802 | 0.98146 | 0.983 | 0.99126 | 0.99126 | 0.99126 | 0.99126 | 0.99126 | 0.99126 | 0.99126 | 0.97937 | 0.98652 | 0.97924 | 0.9746 | 0.97458 | 0.97541 | 0.97668 | 0.97823 | 0.98652 | 0.98518 | 0.98483 | 0.98488 | 0.98491 | 0.98377 | 0.9849 | 0.97458 | 0.98408 | 0.97676 | 0.97212 | 0.97209 | 0.97293 | 0.9742 | 0.97575 | 0.98408 | 0.98205 | 0.98122 | 0.98135 | 0.98141 | 0.98063 | 0.98176 | 0.97209 | 0.98156 | 0.97423 | 0.96956 | 0.96954 | 0.97038 | 0.97166 | 0.97321 | 0.98156 | 0.97884 | 0.97752 | 0.97773 | 0.97783 | 0.97741 | 0.97855 | 0.96954 | 0.97632 | 0.96895 | 0.96426 | 0.96424 | 0.96508 | 0.96637 | 0.96793 | 0.97632 | 0.97218 | 0.96988 | 0.97024 | 0.97041 | 0.97074 | 0.97189 | 0.96424 | 0.95
46236.1944 | 04:40 | 0.99157 | 0.98433 | 0.97972 | 0.97969 | 0.98052 | 0.98178 | 0.98332 | 0.99157 | 0.99157 | 0.99157 | 0.99157 | 0.99157 | 0.99157 | 0.99157 | 0.97969 | 0.98684 | 0.97956 | 0.97492 | 0.9749 | 0.97573 | 0.977 | 0.97855 | 0.98684 | 0.9855 | 0.98515 | 0.9852 | 0.98523 | 0.98409 | 0.98522 | 0.9749 | 0.98439 | 0.97708 | 0.97244 | 0.97242 | 0.97325 | 0.97452 | 0.97607 | 0.98439 | 0.98236 | 0.98153 | 0.98166 | 0.98172 | 0.98094 | 0.98208 | 0.97242 | 0.98187 | 0.97455 | 0.96989 | 0.96987 | 0.9707 | 0.97198 | 0.97353 | 0.98187 | 0.97915 | 0.97784 | 0.97804 | 0.97814 | 0.97773 | 0.97887 | 0.96987 | 0.97664 | 0.96927 | 0.96458 | 0.96456 | 0.96541 | 0.96669 | 0.96825 | 0.97664 | 0.9725 | 0.9702 | 0.97056 | 0.97073 | 0.97106 | 0.97221 | 0.96456 | 0.95
46236.1958 | 04:42 | 0.99167 | 0.98443 | 0.97982 | 0.97979 | 0.98062 | 0.98188 | 0.98342 | 0.99167 | 0.99167 | 0.99167 | 0.99167 | 0.99167 | 0.99167 | 0.99167 | 0.97979 | 0.98694 | 0.97966 | 0.97502 | 0.975 | 0.97583 | 0.9771 | 0.97865 | 0.98694 | 0.98559 | 0.98524 | 0.98529 | 0.98532 | 0.98418 | 0.98531 | 0.975 | 0.98449 | 0.97718 | 0.97254 | 0.97252 | 0.97335 | 0.97462 | 0.97617 | 0.98449 | 0.98246 | 0.98163 | 0.98176 | 0.98182 | 0.98104 | 0.98217 | 0.97252 | 0.98197 | 0.97465 | 0.96999 | 0.96997 | 0.9708 | 0.97208 | 0.97363 | 0.98197 | 0.97925 | 0.97794 | 0.97814 | 0.97824 | 0.97783 | 0.97897 | 0.96997 | 0.97673 | 0.96937 | 0.96469 | 0.96466 | 0.96551 | 0.96679 | 0.96835 | 0.97673 | 0.97259 | 0.97029 | 0.97065 | 0.97083 | 0.97116 | 0.9723 | 0.96466 | 0.95
46236.1972 | 04:44 | 0.99143 | 0.98419 | 0.97959 | 0.97956 | 0.98039 | 0.98164 | 0.98318 | 0.99143 | 0.99143 | 0.99143 | 0.99143 | 0.99143 | 0.99143 | 0.99143 | 0.97956 | 0.9867 | 0.97942 | 0.97479 | 0.97477 | 0.9756 | 0.97687 | 0.97841 | 0.9867 | 0.98536 | 0.98501 | 0.98506 | 0.98509 | 0.98395 | 0.98508 | 0.97477 | 0.98425 | 0.97695 | 0.97231 | 0.97229 | 0.97312 | 0.97439 | 0.97594 | 0.98425 | 0.98222 | 0.98139 | 0.98152 | 0.98158 | 0.9808 | 0.98194 | 0.97229 | 0.98173 | 0.97442 | 0.96976 | 0.96974 | 0.97057 | 0.97185 | 0.9734 | 0.98173 | 0.97901 | 0.9777 | 0.9779 | 0.978 | 0.97759 | 0.97873 | 0.96974 | 0.9765 | 0.96913 | 0.96445 | 0.96443 | 0.96528 | 0.96655 | 0.96811 | 0.9765 | 0.97236 | 0.97006 | 0.97042 | 0.97059 | 0.97092 | 0.97207 | 0.96443 | 0.95
46236.1986 | 04:46 | 0.99133 | 0.9841 | 0.97949 | 0.97947 | 0.98029 | 0.98155 | 0.98309 | 0.99133 | 0.99133 | 0.99133 | 0.99133 | 0.99133 | 0.99133 | 0.99133 | 0.97947 | 0.9866 | 0.97933 | 0.9747 | 0.97468 | 0.97551 | 0.97677 | 0.97832 | 0.9866 | 0.98526 | 0.98491 | 0.98496 | 0.98499 | 0.98385 | 0.98498 | 0.97468 | 0.98415 | 0.97685 | 0.97222 | 0.97219 | 0.97303 | 0.97429 | 0.97584 | 0.98415 | 0.98212 | 0.98129 | 0.98142 | 0.98148 | 0.9807 | 0.98184 | 0.97219 | 0.98163 | 0.97432 | 0.96966 | 0.96964 | 0.97048 | 0.97175 | 0.9733 | 0.98163 | 0.97891 | 0.9776 | 0.9778 | 0.9779 | 0.97749 | 0.97863 | 0.96964 | 0.9764 | 0.96904 | 0.96436 | 0.96434 | 0.96518 | 0.96646 | 0.96802 | 0.9764 | 0.97226 | 0.96996 | 0.97032 | 0.97049 | 0.97082 | 0.97197 | 0.96434 | 0.95
46236.2 | 04:48 | 0.99115 | 0.98392 | 0.97931 | 0.97929 | 0.98012 | 0.98137 | 0.98291 | 0.99115 | 0.99115 | 0.99115 | 0.99115 | 0.99115 | 0.99115 | 0.99115 | 0.97929 | 0.98642 | 0.97915 | 0.97452 | 0.9745 | 0.97533 | 0.97659 | 0.97814 | 0.98642 | 0.98507 | 0.98472 | 0.98477 | 0.9848 | 0.98366 | 0.98479 | 0.9745 | 0.98397 | 0.97667 | 0.97204 | 0.97202 | 0.97285 | 0.97411 | 0.97566 | 0.98397 | 0.98194 | 0.98111 | 0.98124 | 0.9813 | 0.98052 | 0.98165 | 0.97202 | 0.98145 | 0.97414 | 0.96949 | 0.96947 | 0.9703 | 0.97157 | 0.97312 | 0.98145 | 0.97873 | 0.97742 | 0.97762 | 0.97772 | 0.97731 | 0.97845 | 0.96947 | 0.97622 | 0.96886 | 0.96419 | 0.96416 | 0.96501 | 0.96628 | 0.96784 | 0.97622 | 0.97208 | 0.96978 | 0.97014 | 0.97031 | 0.97064 | 0.97179 | 0.96416 | 0.95
46236.2014 | 04:50 | 0.99114 | 0.98391 | 0.97931 | 0.97929 | 0.98011 | 0.98136 | 0.9829 | 0.99114 | 0.99114 | 0.99114 | 0.99114 | 0.99114 | 0.99114 | 0.99114 | 0.97929 | 0.9864 | 0.97914 | 0.97451 | 0.97449 | 0.97533 | 0.97659 | 0.97813 | 0.9864 | 0.98506 | 0.98471 | 0.98476 | 0.98479 | 0.98365 | 0.98478 | 0.97449 | 0.98396 | 0.97667 | 0.97203 | 0.97201 | 0.97285 | 0.97411 | 0.97566 | 0.98396 | 0.98193 | 0.9811 | 0.98123 | 0.98129 | 0.98051 | 0.98164 | 0.97201 | 0.98144 | 0.97413 | 0.96948 | 0.96946 | 0.9703 | 0.97156 | 0.97312 | 0.98144 | 0.97872 | 0.97741 | 0.97761 | 0.97771 | 0.9773 | 0.97844 | 0.96946 | 0.97621 | 0.96885 | 0.96418 | 0.96416 | 0.965 | 0.96627 | 0.96783 | 0.97621 | 0.97207 | 0.96977 | 0.97013 | 0.9703 | 0.97063 | 0.97178 | 0.96416 | 0.95
46236.2028 | 04:52 | 0.99131 | 0.98409 | 0.97949 | 0.97947 | 0.98029 | 0.98154 | 0.98308 | 0.99131 | 0.99131 | 0.99131 | 0.99131 | 0.99131 | 0.99131 | 0.99131 | 0.97947 | 0.98658 | 0.97932 | 0.9747 | 0.97468 | 0.97551 | 0.97677 | 0.97831 | 0.98658 | 0.98524 | 0.98489 | 0.98494 | 0.98497 | 0.98383 | 0.98496 | 0.97468 | 0.98414 | 0.97685 | 0.97222 | 0.9722 | 0.97303 | 0.97429 | 0.97584 | 0.98414 | 0.98211 | 0.98128 | 0.98141 | 0.98147 | 0.98069 | 0.98182 | 0.9722 | 0.98162 | 0.97431 | 0.96967 | 0.96965 | 0.97048 | 0.97174 | 0.9733 | 0.98162 | 0.9789 | 0.97759 | 0.97779 | 0.97789 | 0.97748 | 0.97862 | 0.96965 | 0.97639 | 0.96903 | 0.96436 | 0.96434 | 0.96519 | 0.96645 | 0.96801 | 0.97639 | 0.97225 | 0.96995 | 0.97031 | 0.97048 | 0.97081 | 0.97196 | 0.96434 | 0.95
46236.2042 | 04:54 | 0.99135 | 0.98413 | 0.97953 | 0.97951 | 0.98033 | 0.98158 | 0.98312 | 0.99135 | 0.99135 | 0.99135 | 0.99135 | 0.99135 | 0.99135 | 0.99135 | 0.97951 | 0.98661 | 0.97935 | 0.97474 | 0.97472 | 0.97555 | 0.9768 | 0.97834 | 0.98661 | 0.98527 | 0.98492 | 0.98497 | 0.985 | 0.98386 | 0.98499 | 0.97472 | 0.98417 | 0.97688 | 0.97226 | 0.97224 | 0.97307 | 0.97432 | 0.97587 | 0.98417 | 0.98214 | 0.98131 | 0.98144 | 0.9815 | 0.98072 | 0.98185 | 0.97224 | 0.98165 | 0.97435 | 0.96971 | 0.96969 | 0.97052 | 0.97178 | 0.97333 | 0.98165 | 0.97893 | 0.97762 | 0.97782 | 0.97792 | 0.97751 | 0.97865 | 0.96969 | 0.97642 | 0.96907 | 0.9644 | 0.96438 | 0.96523 | 0.96649 | 0.96805 | 0.97642 | 0.97228 | 0.96998 | 0.97034 | 0.97051 | 0.97084 | 0.97199 | 0.96438 | 0.95
46236.2056 | 04:56 | 0.99139 | 0.98418 | 0.97958 | 0.97956 | 0.98038 | 0.98163 | 0.98317 | 0.99139 | 0.99139 | 0.99139 | 0.99139 | 0.99139 | 0.99139 | 0.99139 | 0.97956 | 0.98666 | 0.97941 | 0.97479 | 0.97477 | 0.9756 | 0.97686 | 0.9784 | 0.98666 | 0.98532 | 0.98497 | 0.98502 | 0.98505 | 0.98391 | 0.98504 | 0.97477 | 0.98422 | 0.97694 | 0.97231 | 0.97229 | 0.97312 | 0.97438 | 0.97593 | 0.98422 | 0.98219 | 0.98136 | 0.98149 | 0.98155 | 0.98077 | 0.9819 | 0.97229 | 0.9817 | 0.9744 | 0.96976 | 0.96974 | 0.97057 | 0.97183 | 0.97339 | 0.9817 | 0.97898 | 0.97767 | 0.97787 | 0.97797 | 0.97756 | 0.9787 | 0.96974 | 0.97647 | 0.96912 | 0.96446 | 0.96444 | 0.96528 | 0.96654 | 0.9681 | 0.97647 | 0.97233 | 0.97003 | 0.97039 | 0.97056 | 0.97089 | 0.97204 | 0.96444 | 0.95
46236.2069 | 04:58 | 0.99143 | 0.98422 | 0.97963 | 0.97961 | 0.98043 | 0.98167 | 0.98321 | 0.99143 | 0.99143 | 0.99143 | 0.99143 | 0.99143 | 0.99143 | 0.99143 | 0.97961 | 0.9867 | 0.97945 | 0.97484 | 0.97482 | 0.97565 | 0.9769 | 0.97844 | 0.9867 | 0.98536 | 0.98501 | 0.98506 | 0.98509 | 0.98395 | 0.98508 | 0.97482 | 0.98426 | 0.97698 | 0.97236 | 0.97234 | 0.97317 | 0.97442 | 0.97597 | 0.98426 | 0.98223 | 0.9814 | 0.98153 | 0.98159 | 0.98081 | 0.98194 | 0.97234 | 0.98174 | 0.97445 | 0.96981 | 0.96979 | 0.97062 | 0.97188 | 0.97343 | 0.98174 | 0.97902 | 0.97771 | 0.97791 | 0.97801 | 0.9776 | 0.97874 | 0.96979 | 0.97651 | 0.96917 | 0.96451 | 0.96449 | 0.96533 | 0.96659 | 0.96815 | 0.97651 | 0.97237 | 0.97007 | 0.97043 | 0.9706 | 0.97093 | 0.97208 | 0.96449 | 0.95
46236.2083 | 05:00 | 0.99146 | 0.98425 | 0.97966 | 0.97964 | 0.98046 | 0.9817 | 0.98324 | 0.99146 | 0.99146 | 0.99146 | 0.99146 | 0.99146 | 0.99146 | 0.99146 | 0.97964 | 0.98673 | 0.97948 | 0.97487 | 0.97485 | 0.97568 | 0.97693 | 0.97847 | 0.98673 | 0.98539 | 0.98504 | 0.98509 | 0.98512 | 0.98398 | 0.98511 | 0.97485 | 0.98429 | 0.97701 | 0.97239 | 0.97237 | 0.9732 | 0.97445 | 0.976 | 0.98429 | 0.98226 | 0.98143 | 0.98156 | 0.98162 | 0.98084 | 0.98197 | 0.97237 | 0.98177 | 0.97448 | 0.96984 | 0.96982 | 0.97065 | 0.97191 | 0.97346 | 0.98177 | 0.97905 | 0.97774 | 0.97794 | 0.97804 | 0.97763 | 0.97877 | 0.96982 | 0.97654 | 0.9692 | 0.96454 | 0.96452 | 0.96536 | 0.96662 | 0.96818 | 0.97654 | 0.9724 | 0.9701 | 0.97046 | 0.97063 | 0.97096 | 0.97211 | 0.96452 | 0.95
46236.2097 | 05:02 | 0.99141 | 0.9842 | 0.97961 | 0.97959 | 0.98041 | 0.98165 | 0.98319 | 0.99141 | 0.99141 | 0.99141 | 0.99141 | 0.99141 | 0.99141 | 0.99141 | 0.97959 | 0.98668 | 0.97943 | 0.97481 | 0.97479 | 0.97563 | 0.97688 | 0.97842 | 0.98668 | 0.98534 | 0.98499 | 0.98504 | 0.98507 | 0.98393 | 0.98506 | 0.97479 | 0.98424 | 0.97696 | 0.97233 | 0.97231 | 0.97314 | 0.9744 | 0.97595 | 0.98424 | 0.98221 | 0.98138 | 0.98151 | 0.98157 | 0.98079 | 0.98192 | 0.97231 | 0.98172 | 0.97443 | 0.96978 | 0.96976 | 0.97059 | 0.97186 | 0.97341 | 0.98172 | 0.979 | 0.97769 | 0.97789 | 0.97799 | 0.97758 | 0.97872 | 0.96976 | 0.97649 | 0.96915 | 0.96448 | 0.96446 | 0.9653 | 0.96657 | 0.96813 | 0.97649 | 0.97235 | 0.97005 | 0.97041 | 0.97058 | 0.97091 | 0.97206 | 0.96446 | 0.95
46236.2111 | 05:04 | 0.99144 | 0.98422 | 0.97962 | 0.9796 | 0.98042 | 0.98167 | 0.98321 | 0.99144 | 0.99144 | 0.99144 | 0.99144 | 0.99144 | 0.99144 | 0.99144 | 0.9796 | 0.98671 | 0.97945 | 0.97483 | 0.97481 | 0.97564 | 0.9769 | 0.97844 | 0.98671 | 0.98537 | 0.98502 | 0.98507 | 0.9851 | 0.98396 | 0.98509 | 0.97481 | 0.98426 | 0.97698 | 0.97235 | 0.97233 | 0.97316 | 0.97442 | 0.97597 | 0.98426 | 0.98223 | 0.9814 | 0.98153 | 0.9816 | 0.98082 | 0.98195 | 0.97233 | 0.98174 | 0.97445 | 0.9698 | 0.96978 | 0.97061 | 0.97187 | 0.97343 | 0.98174 | 0.97902 | 0.97771 | 0.97791 | 0.97801 | 0.9776 | 0.97874 | 0.96978 | 0.97651 | 0.96916 | 0.9645 | 0.96448 | 0.96532 | 0.96658 | 0.96814 | 0.97651 | 0.97237 | 0.97007 | 0.97043 | 0.9706 | 0.97093 | 0.97208 | 0.96448 | 0.95
46236.2125 | 05:06 | 0.99146 | 0.98424 | 0.97963 | 0.97961 | 0.98044 | 0.98169 | 0.98323 | 0.99146 | 0.99146 | 0.99146 | 0.99146 | 0.99146 | 0.99146 | 0.99146 | 0.97961 | 0.98673 | 0.97946 | 0.97484 | 0.97482 | 0.97565 | 0.97691 | 0.97845 | 0.98673 | 0.98539 | 0.98504 | 0.98509 | 0.98512 | 0.98398 | 0.98511 | 0.97482 | 0.98429 | 0.97699 | 0.97236 | 0.97234 | 0.97317 | 0.97443 | 0.97598 | 0.98429 | 0.98226 | 0.98143 | 0.98156 | 0.98162 | 0.98084 | 0.98197 | 0.97234 | 0.98177 | 0.97446 | 0.96981 | 0.96979 | 0.97062 | 0.97189 | 0.97344 | 0.98177 | 0.97905 | 0.97774 | 0.97794 | 0.97804 | 0.97763 | 0.97877 | 0.96979 | 0.97653 | 0.96918 | 0.96451 | 0.96449 | 0.96533 | 0.9666 | 0.96816 | 0.97653 | 0.97239 | 0.97009 | 0.97045 | 0.97062 | 0.97095 | 0.9721 | 0.96449 | 0.95
46236.2139 | 05:08 | 0.99152 | 0.98429 | 0.97969 | 0.97967 | 0.98049 | 0.98174 | 0.98328 | 0.99152 | 0.99152 | 0.99152 | 0.99152 | 0.99152 | 0.99152 | 0.99152 | 0.97967 | 0.98679 | 0.97952 | 0.97489 | 0.97487 | 0.97571 | 0.97697 | 0.97851 | 0.98679 | 0.98545 | 0.9851 | 0.98515 | 0.98518 | 0.98404 | 0.98517 | 0.97487 | 0.98434 | 0.97705 | 0.97241 | 0.97239 | 0.97322 | 0.97449 | 0.97604 | 0.98434 | 0.98231 | 0.98148 | 0.98161 | 0.98168 | 0.9809 | 0.98203 | 0.97239 | 0.98182 | 0.97452 | 0.96986 | 0.96984 | 0.97067 | 0.97194 | 0.9735 | 0.98182 | 0.9791 | 0.97779 | 0.97799 | 0.97809 | 0.97768 | 0.97882 | 0.96984 | 0.97659 | 0.96923 | 0.96456 | 0.96454 | 0.96538 | 0.96665 | 0.96821 | 0.97659 | 0.97245 | 0.97015 | 0.97051 | 0.97068 | 0.97101 | 0.97216 | 0.96454 | 0.95
46236.2153 | 05:10 | 0.99137 | 0.98413 | 0.97952 | 0.9795 | 0.98033 | 0.98158 | 0.98312 | 0.99137 | 0.99137 | 0.99137 | 0.99137 | 0.99137 | 0.99137 | 0.99137 | 0.9795 | 0.98663 | 0.97936 | 0.97473 | 0.97471 | 0.97554 | 0.97681 | 0.97835 | 0.98663 | 0.98529 | 0.98494 | 0.98499 | 0.98502 | 0.98388 | 0.98501 | 0.97471 | 0.98419 | 0.97689 | 0.97225 | 0.97223 | 0.97306 | 0.97433 | 0.97588 | 0.98419 | 0.98216 | 0.98133 | 0.98146 | 0.98152 | 0.98074 | 0.98187 | 0.97223 | 0.98167 | 0.97436 | 0.9697 | 0.96968 | 0.97051 | 0.97178 | 0.97334 | 0.98167 | 0.97895 | 0.97764 | 0.97784 | 0.97794 | 0.97753 | 0.97867 | 0.96968 | 0.97644 | 0.96907 | 0.96439 | 0.96437 | 0.96522 | 0.96649 | 0.96805 | 0.97644 | 0.97229 | 0.97 | 0.97035 | 0.97053 | 0.97086 | 0.97201 | 0.96437 | 0.95
46236.2167 | 05:12 | 0.99131 | 0.98407 | 0.97946 | 0.97944 | 0.98026 | 0.98152 | 0.98306 | 0.99131 | 0.99131 | 0.99131 | 0.99131 | 0.99131 | 0.99131 | 0.99131 | 0.97944 | 0.98657 | 0.9793 | 0.97466 | 0.97464 | 0.97548 | 0.97674 | 0.97828 | 0.98657 | 0.98523 | 0.98488 | 0.98493 | 0.98496 | 0.98382 | 0.98495 | 0.97464 | 0.98413 | 0.97682 | 0.97218 | 0.97216 | 0.97299 | 0.97426 | 0.97581 | 0.98413 | 0.9821 | 0.98127 | 0.9814 | 0.98146 | 0.98068 | 0.98181 | 0.97216 | 0.98161 | 0.97429 | 0.96963 | 0.96961 | 0.97044 | 0.97172 | 0.97327 | 0.98161 | 0.97889 | 0.97758 | 0.97778 | 0.97788 | 0.97747 | 0.97861 | 0.96961 | 0.97638 | 0.96901 | 0.96432 | 0.9643 | 0.96515 | 0.96643 | 0.96799 | 0.97638 | 0.97223 | 0.96994 | 0.97029 | 0.97047 | 0.9708 | 0.97195 | 0.9643 | 0.95
46236.2181 | 05:14 | 0.99143 | 0.98419 | 0.97957 | 0.97955 | 0.98037 | 0.98164 | 0.98318 | 0.99143 | 0.99143 | 0.99143 | 0.99143 | 0.99143 | 0.99143 | 0.99143 | 0.97955 | 0.9867 | 0.97941 | 0.97478 | 0.97476 | 0.97559 | 0.97686 | 0.9784 | 0.9867 | 0.98535 | 0.985 | 0.98506 | 0.98509 | 0.98394 | 0.98507 | 0.97476 | 0.98425 | 0.97694 | 0.9723 | 0.97227 | 0.97311 | 0.97438 | 0.97593 | 0.98425 | 0.98222 | 0.98139 | 0.98152 | 0.98158 | 0.9808 | 0.98193 | 0.97227 | 0.98173 | 0.97441 | 0.96974 | 0.96972 | 0.97056 | 0.97184 | 0.97339 | 0.98173 | 0.97901 | 0.9777 | 0.9779 | 0.978 | 0.97759 | 0.97873 | 0.96972 | 0.9765 | 0.96912 | 0.96444 | 0.96442 | 0.96526 | 0.96654 | 0.9681 | 0.9765 | 0.97235 | 0.97006 | 0.97041 | 0.97059 | 0.97092 | 0.97207 | 0.96442 | 0.95
46236.2194 | 05:16 | 0.99138 | 0.98413 | 0.97951 | 0.97949 | 0.98031 | 0.98158 | 0.98312 | 0.99138 | 0.99138 | 0.99138 | 0.99138 | 0.99138 | 0.99138 | 0.99138 | 0.97949 | 0.98664 | 0.97935 | 0.97471 | 0.97469 | 0.97553 | 0.9768 | 0.97834 | 0.98664 | 0.9853 | 0.98495 | 0.985 | 0.98503 | 0.98389 | 0.98502 | 0.97469 | 0.9842 | 0.97688 | 0.97223 | 0.97221 | 0.97305 | 0.97432 | 0.97587 | 0.9842 | 0.98217 | 0.98134 | 0.98147 | 0.98153 | 0.98075 | 0.98188 | 0.97221 | 0.98168 | 0.97435 | 0.96968 | 0.96966 | 0.9705 | 0.97178 | 0.97333 | 0.98168 | 0.97896 | 0.97764 | 0.97785 | 0.97795 | 0.97753 | 0.97867 | 0.96966 | 0.97644 | 0.96906 | 0.96437 | 0.96435 | 0.9652 | 0.96648 | 0.96804 | 0.97644 | 0.9723 | 0.97 | 0.97036 | 0.97053 | 0.97086 | 0.97201 | 0.96435 | 0.95
46236.2208 | 05:18 | 0.99144 | 0.98418 | 0.97956 | 0.97954 | 0.98037 | 0.98163 | 0.98317 | 0.99144 | 0.99144 | 0.99144 | 0.99144 | 0.99144 | 0.99144 | 0.99144 | 0.97954 | 0.9867 | 0.97941 | 0.97476 | 0.97474 | 0.97558 | 0.97686 | 0.9784 | 0.9867 | 0.98536 | 0.98501 | 0.98506 | 0.98509 | 0.98395 | 0.98508 | 0.97474 | 0.98426 | 0.97694 | 0.97228 | 0.97226 | 0.9731 | 0.97437 | 0.97592 | 0.98426 | 0.98223 | 0.9814 | 0.98153 | 0.98159 | 0.98081 | 0.98194 | 0.97226 | 0.98174 | 0.9744 | 0.96973 | 0.96971 | 0.97055 | 0.97183 | 0.97338 | 0.98174 | 0.97902 | 0.9777 | 0.97791 | 0.97801 | 0.97759 | 0.97873 | 0.96971 | 0.9765 | 0.96912 | 0.96442 | 0.9644 | 0.96525 | 0.96653 | 0.96809 | 0.9765 | 0.97236 | 0.97006 | 0.97042 | 0.97059 | 0.97092 | 0.97207 | 0.9644 | 0.95
46236.2222 | 05:20 | 0.99125 | 0.98399 | 0.97936 | 0.97934 | 0.98017 | 0.98144 | 0.98298 | 0.99125 | 0.99125 | 0.99125 | 0.99125 | 0.99125 | 0.99125 | 0.99125 | 0.97934 | 0.98651 | 0.97922 | 0.97457 | 0.97455 | 0.97538 | 0.97666 | 0.9782 | 0.98651 | 0.98517 | 0.98482 | 0.98487 | 0.9849 | 0.98376 | 0.98489 | 0.97455 | 0.98407 | 0.97674 | 0.97209 | 0.97206 | 0.9729 | 0.97418 | 0.97573 | 0.98407 | 0.98204 | 0.98121 | 0.98134 | 0.9814 | 0.98062 | 0.98175 | 0.97206 | 0.98155 | 0.97421 | 0.96953 | 0.96951 | 0.97035 | 0.97164 | 0.97319 | 0.98155 | 0.97883 | 0.97751 | 0.97772 | 0.97782 | 0.9774 | 0.97854 | 0.96951 | 0.97631 | 0.96892 | 0.96422 | 0.9642 | 0.96505 | 0.96634 | 0.9679 | 0.97631 | 0.97217 | 0.96987 | 0.97023 | 0.9704 | 0.97073 | 0.97188 | 0.9642 | 0.95
46236.2236 | 05:22 | 0.99082 | 0.98356 | 0.97893 | 0.97891 | 0.97974 | 0.98101 | 0.98255 | 0.99082 | 0.99082 | 0.99082 | 0.99082 | 0.99082 | 0.99082 | 0.99082 | 0.97891 | 0.98609 | 0.97878 | 0.97413 | 0.97411 | 0.97495 | 0.97623 | 0.97777 | 0.98609 | 0.98474 | 0.98439 | 0.98445 | 0.98448 | 0.98333 | 0.98446 | 0.97411 | 0.98364 | 0.97631 | 0.97165 | 0.97163 | 0.97246 | 0.97375 | 0.9753 | 0.98364 | 0.98161 | 0.98078 | 0.98091 | 0.98097 | 0.98019 | 0.98132 | 0.97163 | 0.98112 | 0.97378 | 0.9691 | 0.96908 | 0.96991 | 0.9712 | 0.97276 | 0.98112 | 0.9784 | 0.97708 | 0.97729 | 0.97739 | 0.97697 | 0.97811 | 0.96908 | 0.97588 | 0.96849 | 0.96379 | 0.96377 | 0.96461 | 0.96591 | 0.96747 | 0.97588 | 0.97174 | 0.96944 | 0.9698 | 0.96997 | 0.9703 | 0.97145 | 0.96377 | 0.95
46236.225 | 05:24 | 0.99084 | 0.98357 | 0.97893 | 0.97891 | 0.97974 | 0.98102 | 0.98256 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.97891 | 0.9861 | 0.97879 | 0.97414 | 0.97412 | 0.97495 | 0.97624 | 0.97778 | 0.9861 | 0.98476 | 0.98441 | 0.98446 | 0.98449 | 0.98335 | 0.98448 | 0.97412 | 0.98365 | 0.97632 | 0.97166 | 0.97163 | 0.97247 | 0.97376 | 0.97531 | 0.98365 | 0.98162 | 0.98079 | 0.98092 | 0.98099 | 0.98021 | 0.98134 | 0.97163 | 0.98113 | 0.97379 | 0.9691 | 0.96908 | 0.96992 | 0.97121 | 0.97277 | 0.98113 | 0.97841 | 0.9771 | 0.9773 | 0.9774 | 0.97699 | 0.97813 | 0.96908 | 0.97589 | 0.9685 | 0.96379 | 0.96377 | 0.96462 | 0.96591 | 0.96747 | 0.97589 | 0.97175 | 0.96945 | 0.96981 | 0.96998 | 0.97031 | 0.97146 | 0.96377 | 0.95
46236.2264 | 05:26 | 0.99087 | 0.9836 | 0.97896 | 0.97894 | 0.97977 | 0.98105 | 0.98259 | 0.99087 | 0.99087 | 0.99087 | 0.99087 | 0.99087 | 0.99087 | 0.99087 | 0.97894 | 0.98613 | 0.97882 | 0.97416 | 0.97414 | 0.97498 | 0.97627 | 0.97781 | 0.98613 | 0.98479 | 0.98444 | 0.98449 | 0.98452 | 0.98338 | 0.98451 | 0.97414 | 0.98369 | 0.97635 | 0.97168 | 0.97166 | 0.9725 | 0.97379 | 0.97534 | 0.98369 | 0.98166 | 0.98083 | 0.98096 | 0.98102 | 0.98024 | 0.98137 | 0.97166 | 0.98117 | 0.97382 | 0.96913 | 0.96911 | 0.96995 | 0.97124 | 0.9728 | 0.98117 | 0.97845 | 0.97713 | 0.97734 | 0.97744 | 0.97702 | 0.97816 | 0.96911 | 0.97593 | 0.96853 | 0.96381 | 0.96379 | 0.96464 | 0.96594 | 0.9675 | 0.97593 | 0.97178 | 0.96949 | 0.96984 | 0.97002 | 0.97035 | 0.9715 | 0.96379 | 0.95
46236.2278 | 05:28 | 0.99105 | 0.98377 | 0.97913 | 0.97911 | 0.97994 | 0.98122 | 0.98276 | 0.99105 | 0.99105 | 0.99105 | 0.99105 | 0.99105 | 0.99105 | 0.99105 | 0.97911 | 0.98631 | 0.979 | 0.97433 | 0.97431 | 0.97515 | 0.97644 | 0.97798 | 0.98631 | 0.98497 | 0.98462 | 0.98467 | 0.9847 | 0.98356 | 0.98469 | 0.97431 | 0.98387 | 0.97652 | 0.97185 | 0.97183 | 0.97267 | 0.97396 | 0.97551 | 0.98387 | 0.98184 | 0.98101 | 0.98114 | 0.9812 | 0.98042 | 0.98155 | 0.97183 | 0.98135 | 0.97399 | 0.9693 | 0.96928 | 0.97012 | 0.97142 | 0.97297 | 0.98135 | 0.97863 | 0.97731 | 0.97752 | 0.97762 | 0.9772 | 0.97834 | 0.96928 | 0.97611 | 0.9687 | 0.96398 | 0.96396 | 0.96481 | 0.96612 | 0.96768 | 0.97611 | 0.97196 | 0.96967 | 0.97002 | 0.9702 | 0.97053 | 0.97168 | 0.96396 | 0.95
46236.2292 | 05:30 | 0.99138 | 0.98409 | 0.97945 | 0.97943 | 0.98026 | 0.98154 | 0.98308 | 0.99138 | 0.99138 | 0.99138 | 0.99138 | 0.99138 | 0.99138 | 0.99138 | 0.97943 | 0.98664 | 0.97932 | 0.97465 | 0.97463 | 0.97547 | 0.97676 | 0.9783 | 0.98664 | 0.98529 | 0.98494 | 0.985 | 0.98503 | 0.98388 | 0.98501 | 0.97463 | 0.98419 | 0.97684 | 0.97217 | 0.97214 | 0.97298 | 0.97428 | 0.97583 | 0.98419 | 0.98216 | 0.98133 | 0.98146 | 0.98152 | 0.98074 | 0.98187 | 0.97214 | 0.98167 | 0.97431 | 0.96961 | 0.96959 | 0.97043 | 0.97173 | 0.97329 | 0.98167 | 0.97895 | 0.97763 | 0.97784 | 0.97794 | 0.97752 | 0.97866 | 0.96959 | 0.97643 | 0.96902 | 0.9643 | 0.96428 | 0.96513 | 0.96643 | 0.96799 | 0.97643 | 0.97228 | 0.96999 | 0.97034 | 0.97052 | 0.97085 | 0.972 | 0.96428 | 0.95
46236.2306 | 05:32 | 0.99119 | 0.9839 | 0.97925 | 0.97923 | 0.98006 | 0.98135 | 0.98289 | 0.99119 | 0.99119 | 0.99119 | 0.99119 | 0.99119 | 0.99119 | 0.99119 | 0.97923 | 0.98645 | 0.97913 | 0.97445 | 0.97443 | 0.97527 | 0.97657 | 0.97811 | 0.98645 | 0.98511 | 0.98476 | 0.98481 | 0.98484 | 0.9837 | 0.98483 | 0.97443 | 0.984 | 0.97665 | 0.97197 | 0.97195 | 0.97279 | 0.97409 | 0.97564 | 0.984 | 0.98197 | 0.98114 | 0.98127 | 0.98134 | 0.98056 | 0.98169 | 0.97195 | 0.98148 | 0.97412 | 0.96942 | 0.9694 | 0.97024 | 0.97154 | 0.9731 | 0.98148 | 0.97876 | 0.97745 | 0.97765 | 0.97775 | 0.97734 | 0.97848 | 0.9694 | 0.97624 | 0.96883 | 0.9641 | 0.96408 | 0.96493 | 0.96624 | 0.9678 | 0.97624 | 0.97209 | 0.9698 | 0.97015 | 0.97033 | 0.97066 | 0.97181 | 0.96408 | 0.95
46236.2319 | 05:34 | 0.99109 | 0.9838 | 0.97915 | 0.97913 | 0.97996 | 0.98125 | 0.98279 | 0.99109 | 0.99109 | 0.99109 | 0.99109 | 0.99109 | 0.99109 | 0.99109 | 0.97913 | 0.98635 | 0.97902 | 0.97434 | 0.97432 | 0.97517 | 0.97647 | 0.97801 | 0.98635 | 0.98501 | 0.98466 | 0.98471 | 0.98474 | 0.9836 | 0.98473 | 0.97432 | 0.9839 | 0.97655 | 0.97186 | 0.97184 | 0.97268 | 0.97398 | 0.97553 | 0.9839 | 0.98187 | 0.98104 | 0.98117 | 0.98124 | 0.98046 | 0.98159 | 0.97184 | 0.98138 | 0.97401 | 0.96931 | 0.96929 | 0.97013 | 0.97143 | 0.97299 | 0.98138 | 0.97866 | 0.97734 | 0.97755 | 0.97765 | 0.97723 | 0.97837 | 0.96929 | 0.97614 | 0.96872 | 0.96399 | 0.96397 | 0.96482 | 0.96613 | 0.96769 | 0.97614 | 0.97199 | 0.9697 | 0.97005 | 0.97023 | 0.97056 | 0.97171 | 0.96397 | 0.95
46236.2333 | 05:36 | 0.99114 | 0.98384 | 0.97918 | 0.97916 | 0.97999 | 0.98129 | 0.98283 | 0.99114 | 0.99114 | 0.99114 | 0.99114 | 0.99114 | 0.99114 | 0.99114 | 0.97916 | 0.98639 | 0.97906 | 0.97438 | 0.97436 | 0.9752 | 0.9765 | 0.97804 | 0.98639 | 0.98505 | 0.9847 | 0.98475 | 0.98478 | 0.98364 | 0.98477 | 0.97436 | 0.98394 | 0.97658 | 0.9719 | 0.97187 | 0.97271 | 0.97402 | 0.97557 | 0.98394 | 0.98191 | 0.98108 | 0.98121 | 0.98128 | 0.9805 | 0.98163 | 0.97187 | 0.98142 | 0.97405 | 0.96934 | 0.96932 | 0.97016 | 0.97147 | 0.97303 | 0.98142 | 0.9787 | 0.97739 | 0.97759 | 0.97769 | 0.97728 | 0.97842 | 0.96932 | 0.97618 | 0.96876 | 0.96402 | 0.964 | 0.96486 | 0.96617 | 0.96773 | 0.97618 | 0.97203 | 0.96974 | 0.97009 | 0.97027 | 0.9706 | 0.97175 | 0.964 | 0.95
46236.2347 | 05:38 | 0.99108 | 0.98378 | 0.97912 | 0.9791 | 0.97993 | 0.98123 | 0.98277 | 0.99108 | 0.99108 | 0.99108 | 0.99108 | 0.99108 | 0.99108 | 0.99108 | 0.9791 | 0.98634 | 0.979 | 0.97432 | 0.9743 | 0.97514 | 0.97645 | 0.97799 | 0.98634 | 0.985 | 0.98465 | 0.9847 | 0.98473 | 0.98359 | 0.98472 | 0.9743 | 0.98389 | 0.97653 | 0.97184 | 0.97181 | 0.97265 | 0.97396 | 0.97551 | 0.98389 | 0.98186 | 0.98103 | 0.98116 | 0.98123 | 0.98045 | 0.98158 | 0.97181 | 0.98137 | 0.97399 | 0.96928 | 0.96926 | 0.9701 | 0.97141 | 0.97297 | 0.98137 | 0.97865 | 0.97733 | 0.97754 | 0.97764 | 0.97722 | 0.97836 | 0.96926 | 0.97613 | 0.9687 | 0.96396 | 0.96394 | 0.96479 | 0.96611 | 0.96767 | 0.97613 | 0.97198 | 0.96969 | 0.97004 | 0.97022 | 0.97055 | 0.9717 | 0.96394 | 0.95
46236.2361 | 05:40 | 0.99132 | 0.98401 | 0.97935 | 0.97933 | 0.98016 | 0.98146 | 0.983 | 0.99132 | 0.99132 | 0.99132 | 0.99132 | 0.99132 | 0.99132 | 0.99132 | 0.97933 | 0.98658 | 0.97924 | 0.97455 | 0.97453 | 0.97537 | 0.97668 | 0.97822 | 0.98658 | 0.98523 | 0.98488 | 0.98494 | 0.98497 | 0.98382 | 0.98495 | 0.97453 | 0.98413 | 0.97676 | 0.97207 | 0.97204 | 0.97288 | 0.97419 | 0.97574 | 0.98413 | 0.9821 | 0.98127 | 0.9814 | 0.98146 | 0.98068 | 0.98181 | 0.97204 | 0.98161 | 0.97422 | 0.96951 | 0.96949 | 0.97033 | 0.97165 | 0.9732 | 0.98161 | 0.97889 | 0.97757 | 0.97778 | 0.97788 | 0.97746 | 0.9786 | 0.96949 | 0.97636 | 0.96893 | 0.96419 | 0.96417 | 0.96502 | 0.96634 | 0.9679 | 0.97636 | 0.97222 | 0.96992 | 0.97028 | 0.97045 | 0.97078 | 0.97193 | 0.96417 | 0.95
46236.2375 | 05:42 | 0.99131 | 0.98399 | 0.97933 | 0.97931 | 0.98014 | 0.98144 | 0.98298 | 0.99131 | 0.99131 | 0.99131 | 0.99131 | 0.99131 | 0.99131 | 0.99131 | 0.97931 | 0.98657 | 0.97922 | 0.97452 | 0.9745 | 0.97535 | 0.97666 | 0.9782 | 0.98657 | 0.98522 | 0.98487 | 0.98493 | 0.98496 | 0.98381 | 0.98494 | 0.9745 | 0.98411 | 0.97674 | 0.97204 | 0.97202 | 0.97286 | 0.97417 | 0.97572 | 0.98411 | 0.98208 | 0.98125 | 0.98138 | 0.98145 | 0.98067 | 0.9818 | 0.97202 | 0.98159 | 0.9742 | 0.96949 | 0.96947 | 0.97031 | 0.97163 | 0.97318 | 0.98159 | 0.97887 | 0.97755 | 0.97776 | 0.97786 | 0.97744 | 0.97858 | 0.96947 | 0.97635 | 0.96891 | 0.96417 | 0.96415 | 0.965 | 0.96632 | 0.96788 | 0.97635 | 0.9722 | 0.96991 | 0.97026 | 0.97044 | 0.97077 | 0.97192 | 0.96415 | 0.95
46236.2389 | 05:44 | 0.99103 | 0.98371 | 0.97904 | 0.97902 | 0.97986 | 0.98116 | 0.9827 | 0.99103 | 0.99103 | 0.99103 | 0.99103 | 0.99103 | 0.99103 | 0.99103 | 0.97902 | 0.98629 | 0.97894 | 0.97424 | 0.97422 | 0.97506 | 0.97638 | 0.97792 | 0.98629 | 0.98494 | 0.98459 | 0.98465 | 0.98468 | 0.98353 | 0.98466 | 0.97422 | 0.98383 | 0.97646 | 0.97176 | 0.97173 | 0.97258 | 0.97389 | 0.97544 | 0.98383 | 0.9818 | 0.98097 | 0.9811 | 0.98117 | 0.98039 | 0.98152 | 0.97173 | 0.98131 | 0.97392 | 0.9692 | 0.96918 | 0.97003 | 0.97134 | 0.9729 | 0.98131 | 0.97859 | 0.97728 | 0.97748 | 0.97758 | 0.97717 | 0.97831 | 0.96918 | 0.97607 | 0.96863 | 0.96388 | 0.96386 | 0.96471 | 0.96604 | 0.9676 | 0.97607 | 0.97192 | 0.96963 | 0.96998 | 0.97016 | 0.97049 | 0.97164 | 0.96386 | 0.95
46236.2403 | 05:46 | 0.99092 | 0.98359 | 0.97892 | 0.9789 | 0.97973 | 0.98104 | 0.98258 | 0.99092 | 0.99092 | 0.99092 | 0.99092 | 0.99092 | 0.99092 | 0.99092 | 0.9789 | 0.98617 | 0.97881 | 0.97411 | 0.97409 | 0.97494 | 0.97625 | 0.97779 | 0.98617 | 0.98482 | 0.98447 | 0.98453 | 0.98456 | 0.98341 | 0.98454 | 0.97409 | 0.98371 | 0.97633 | 0.97163 | 0.9716 | 0.97245 | 0.97377 | 0.97532 | 0.98371 | 0.98168 | 0.98085 | 0.98098 | 0.98105 | 0.98027 | 0.9814 | 0.9716 | 0.98119 | 0.9738 | 0.96907 | 0.96905 | 0.9699 | 0.97122 | 0.97278 | 0.98119 | 0.97847 | 0.97716 | 0.97736 | 0.97746 | 0.97705 | 0.97819 | 0.96905 | 0.97595 | 0.9685 | 0.96375 | 0.96373 | 0.96459 | 0.96591 | 0.96747 | 0.97595 | 0.9718 | 0.96951 | 0.96986 | 0.97004 | 0.97037 | 0.97152 | 0.96373 | 0.95
46236.2417 | 05:48 | 0.99074 | 0.98341 | 0.97873 | 0.97871 | 0.97955 | 0.98086 | 0.9824 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.97871 | 0.98599 | 0.97863 | 0.97392 | 0.9739 | 0.97475 | 0.97607 | 0.97761 | 0.98599 | 0.98464 | 0.98429 | 0.98435 | 0.98438 | 0.98323 | 0.98436 | 0.9739 | 0.98354 | 0.97615 | 0.97144 | 0.97142 | 0.97226 | 0.97358 | 0.97513 | 0.98354 | 0.98151 | 0.98068 | 0.98081 | 0.98087 | 0.98009 | 0.98122 | 0.97142 | 0.98102 | 0.97361 | 0.96889 | 0.96887 | 0.96971 | 0.97104 | 0.97259 | 0.98102 | 0.9783 | 0.97698 | 0.97719 | 0.97729 | 0.97687 | 0.97801 | 0.96887 | 0.97577 | 0.96832 | 0.96356 | 0.96354 | 0.9644 | 0.96573 | 0.96729 | 0.97577 | 0.97162 | 0.96933 | 0.96968 | 0.96986 | 0.97019 | 0.97134 | 0.96354 | 0.95
46236.2431 | 05:50 | 0.99074 | 0.98341 | 0.97873 | 0.97871 | 0.97954 | 0.98086 | 0.9824 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.97871 | 0.986 | 0.97863 | 0.97392 | 0.9739 | 0.97475 | 0.97607 | 0.97761 | 0.986 | 0.98465 | 0.9843 | 0.98436 | 0.98439 | 0.98324 | 0.98437 | 0.9739 | 0.98354 | 0.97615 | 0.97144 | 0.97141 | 0.97226 | 0.97358 | 0.97513 | 0.98354 | 0.98151 | 0.98068 | 0.98081 | 0.98088 | 0.9801 | 0.98123 | 0.97141 | 0.98102 | 0.97361 | 0.96888 | 0.96886 | 0.96971 | 0.97103 | 0.97259 | 0.98102 | 0.9783 | 0.97698 | 0.97719 | 0.97729 | 0.97687 | 0.97801 | 0.96886 | 0.97577 | 0.96832 | 0.96356 | 0.96354 | 0.96439 | 0.96573 | 0.96729 | 0.97577 | 0.97162 | 0.96933 | 0.96968 | 0.96986 | 0.97019 | 0.97134 | 0.96354 | 0.95
46236.2444 | 05:52 | 0.99088 | 0.98354 | 0.97886 | 0.97884 | 0.97967 | 0.98099 | 0.98253 | 0.99088 | 0.99088 | 0.99088 | 0.99088 | 0.99088 | 0.99088 | 0.99088 | 0.97884 | 0.98613 | 0.97876 | 0.97405 | 0.97403 | 0.97488 | 0.9762 | 0.97774 | 0.98613 | 0.98479 | 0.98444 | 0.98449 | 0.98452 | 0.98338 | 0.98451 | 0.97403 | 0.98368 | 0.97628 | 0.97157 | 0.97154 | 0.97239 | 0.97372 | 0.97527 | 0.98368 | 0.98165 | 0.98082 | 0.98095 | 0.98102 | 0.98024 | 0.98137 | 0.97154 | 0.98116 | 0.97375 | 0.96901 | 0.96899 | 0.96984 | 0.97117 | 0.97273 | 0.98116 | 0.97844 | 0.97712 | 0.97733 | 0.97743 | 0.97701 | 0.97815 | 0.96899 | 0.97591 | 0.96845 | 0.96368 | 0.96366 | 0.96452 | 0.96586 | 0.96742 | 0.97591 | 0.97176 | 0.96947 | 0.96982 | 0.97 | 0.97033 | 0.97148 | 0.96366 | 0.95
46236.2458 | 05:54 | 0.99087 | 0.98352 | 0.97883 | 0.97881 | 0.97965 | 0.98097 | 0.98251 | 0.99087 | 0.99087 | 0.99087 | 0.99087 | 0.99087 | 0.99087 | 0.99087 | 0.97881 | 0.98612 | 0.97874 | 0.97402 | 0.974 | 0.97485 | 0.97618 | 0.97772 | 0.98612 | 0.98477 | 0.98442 | 0.98448 | 0.98451 | 0.98336 | 0.98449 | 0.974 | 0.98366 | 0.97626 | 0.97154 | 0.97151 | 0.97236 | 0.97369 | 0.97524 | 0.98366 | 0.98163 | 0.9808 | 0.98093 | 0.981 | 0.98022 | 0.98135 | 0.97151 | 0.98114 | 0.97372 | 0.96898 | 0.96896 | 0.96981 | 0.97114 | 0.9727 | 0.98114 | 0.97842 | 0.9771 | 0.97731 | 0.97741 | 0.97699 | 0.97813 | 0.96896 | 0.97589 | 0.96843 | 0.96366 | 0.96364 | 0.9645 | 0.96584 | 0.9674 | 0.97589 | 0.97174 | 0.96945 | 0.9698 | 0.96998 | 0.97031 | 0.97146 | 0.96364 | 0.95
46236.2472 | 05:56 | 0.99086 | 0.98351 | 0.97881 | 0.97879 | 0.97963 | 0.98096 | 0.9825 | 0.99086 | 0.99086 | 0.99086 | 0.99086 | 0.99086 | 0.99086 | 0.99086 | 0.97879 | 0.98611 | 0.97873 | 0.97401 | 0.97399 | 0.97483 | 0.97617 | 0.97771 | 0.98611 | 0.98476 | 0.98441 | 0.98447 | 0.9845 | 0.98335 | 0.98448 | 0.97399 | 0.98365 | 0.97625 | 0.97153 | 0.9715 | 0.97234 | 0.97368 | 0.97523 | 0.98365 | 0.98162 | 0.98079 | 0.98092 | 0.98099 | 0.98021 | 0.98134 | 0.9715 | 0.98113 | 0.97371 | 0.96897 | 0.96895 | 0.96979 | 0.97113 | 0.97269 | 0.98113 | 0.97841 | 0.97709 | 0.9773 | 0.9774 | 0.97698 | 0.97812 | 0.96895 | 0.97588 | 0.96841 | 0.96364 | 0.96362 | 0.96448 | 0.96582 | 0.96738 | 0.97588 | 0.97173 | 0.96944 | 0.96979 | 0.96997 | 0.9703 | 0.97145 | 0.96362 | 0.95
46236.2486 | 05:58 | 0.99083 | 0.98347 | 0.97878 | 0.97876 | 0.9796 | 0.98092 | 0.98246 | 0.99083 | 0.99083 | 0.99083 | 0.99083 | 0.99083 | 0.99083 | 0.99083 | 0.97876 | 0.98608 | 0.97869 | 0.97397 | 0.97395 | 0.9748 | 0.97613 | 0.97767 | 0.98608 | 0.98473 | 0.98438 | 0.98444 | 0.98447 | 0.98332 | 0.98445 | 0.97395 | 0.98362 | 0.97621 | 0.97149 | 0.97146 | 0.97231 | 0.97364 | 0.97519 | 0.98362 | 0.98159 | 0.98076 | 0.98089 | 0.98096 | 0.98018 | 0.98131 | 0.97146 | 0.9811 | 0.97367 | 0.96893 | 0.96891 | 0.96976 | 0.97109 | 0.97265 | 0.9811 | 0.97838 | 0.97706 | 0.97727 | 0.97737 | 0.97695 | 0.97809 | 0.96891 | 0.97585 | 0.96837 | 0.9636 | 0.96358 | 0.96444 | 0.96578 | 0.96734 | 0.97585 | 0.9717 | 0.96941 | 0.96976 | 0.96994 | 0.97027 | 0.97142 | 0.96358 | 0.95
46236.25 | 06:00 | 0.99087 | 0.98351 | 0.97881 | 0.97879 | 0.97963 | 0.98096 | 0.9825 | 0.99087 | 0.99087 | 0.99087 | 0.99087 | 0.99087 | 0.99087 | 0.99087 | 0.97879 | 0.98612 | 0.97873 | 0.974 | 0.97398 | 0.97483 | 0.97617 | 0.97771 | 0.98612 | 0.98477 | 0.98442 | 0.98448 | 0.98451 | 0.98336 | 0.98449 | 0.97398 | 0.98366 | 0.97625 | 0.97152 | 0.97149 | 0.97234 | 0.97368 | 0.97523 | 0.98366 | 0.98163 | 0.9808 | 0.98093 | 0.981 | 0.98022 | 0.98135 | 0.97149 | 0.98114 | 0.97371 | 0.96896 | 0.96894 | 0.96979 | 0.97113 | 0.97269 | 0.98114 | 0.97842 | 0.9771 | 0.97731 | 0.97741 | 0.97699 | 0.97813 | 0.96894 | 0.97589 | 0.96841 | 0.96363 | 0.96361 | 0.96447 | 0.96582 | 0.96738 | 0.97589 | 0.97174 | 0.96945 | 0.9698 | 0.96998 | 0.97031 | 0.97146 | 0.96361 | 0.95
46236.2514 | 06:02 | 0.9908 | 0.98342 | 0.9787 | 0.97868 | 0.97952 | 0.98087 | 0.98241 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.97868 | 0.98605 | 0.97864 | 0.97389 | 0.97387 | 0.97472 | 0.97607 | 0.97762 | 0.98605 | 0.9847 | 0.98435 | 0.98441 | 0.98444 | 0.98329 | 0.98442 | 0.97387 | 0.98359 | 0.97615 | 0.97141 | 0.97138 | 0.97223 | 0.97358 | 0.97513 | 0.98359 | 0.98156 | 0.98073 | 0.98086 | 0.98093 | 0.98015 | 0.98128 | 0.97138 | 0.98107 | 0.97361 | 0.96884 | 0.96882 | 0.96968 | 0.97103 | 0.97259 | 0.98107 | 0.97834 | 0.97702 | 0.97723 | 0.97733 | 0.97691 | 0.97805 | 0.96882 | 0.97581 | 0.96831 | 0.96351 | 0.96349 | 0.96435 | 0.96572 | 0.96728 | 0.97581 | 0.97166 | 0.96937 | 0.96972 | 0.9699 | 0.97023 | 0.97138 | 0.96349 | 0.95
46236.2528 | 06:04 | 0.99077 | 0.98337 | 0.97863 | 0.97861 | 0.97946 | 0.98082 | 0.98236 | 0.99077 | 0.99077 | 0.99077 | 0.99077 | 0.99077 | 0.99077 | 0.99077 | 0.97861 | 0.98602 | 0.97858 | 0.97382 | 0.9738 | 0.97465 | 0.97602 | 0.97756 | 0.98602 | 0.98467 | 0.98432 | 0.98438 | 0.98441 | 0.98326 | 0.98439 | 0.9738 | 0.98355 | 0.9761 | 0.97133 | 0.9713 | 0.97216 | 0.97353 | 0.97508 | 0.98355 | 0.98152 | 0.98069 | 0.98082 | 0.98089 | 0.98011 | 0.98124 | 0.9713 | 0.98103 | 0.97356 | 0.96877 | 0.96875 | 0.96961 | 0.97098 | 0.97254 | 0.98103 | 0.97831 | 0.97699 | 0.9772 | 0.9773 | 0.97688 | 0.97802 | 0.96875 | 0.97578 | 0.96825 | 0.96343 | 0.96341 | 0.96428 | 0.96566 | 0.96722 | 0.97578 | 0.97162 | 0.96933 | 0.96968 | 0.96986 | 0.97019 | 0.97134 | 0.96341 | 0.95
46236.2542 | 06:06 | 0.99073 | 0.9833 | 0.97855 | 0.97853 | 0.97938 | 0.98075 | 0.98229 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.97853 | 0.98597 | 0.97851 | 0.97373 | 0.97371 | 0.97457 | 0.97595 | 0.97749 | 0.98597 | 0.98462 | 0.98427 | 0.98433 | 0.98436 | 0.98321 | 0.98434 | 0.97371 | 0.98351 | 0.97603 | 0.97125 | 0.97122 | 0.97208 | 0.97346 | 0.97501 | 0.98351 | 0.98148 | 0.98065 | 0.98078 | 0.98085 | 0.98006 | 0.9812 | 0.97122 | 0.98098 | 0.97348 | 0.96868 | 0.96866 | 0.96952 | 0.9709 | 0.97246 | 0.98098 | 0.97826 | 0.97694 | 0.97715 | 0.97725 | 0.97683 | 0.97797 | 0.96866 | 0.97572 | 0.96817 | 0.96334 | 0.96332 | 0.96419 | 0.96558 | 0.96714 | 0.97572 | 0.97157 | 0.96928 | 0.96963 | 0.96981 | 0.97014 | 0.97129 | 0.96332 | 0.95
46236.2556 | 06:08 | 0.99069 | 0.98324 | 0.97847 | 0.97845 | 0.9793 | 0.98069 | 0.98223 | 0.99069 | 0.99069 | 0.99069 | 0.99069 | 0.99069 | 0.99069 | 0.99069 | 0.97845 | 0.98593 | 0.97845 | 0.97365 | 0.97363 | 0.97449 | 0.97589 | 0.97743 | 0.98593 | 0.98458 | 0.98423 | 0.98429 | 0.98432 | 0.98317 | 0.9843 | 0.97363 | 0.98346 | 0.97596 | 0.97116 | 0.97113 | 0.97199 | 0.97339 | 0.97494 | 0.98346 | 0.98143 | 0.9806 | 0.98073 | 0.9808 | 0.98002 | 0.98115 | 0.97113 | 0.98094 | 0.97341 | 0.96859 | 0.96857 | 0.96944 | 0.97083 | 0.97239 | 0.98094 | 0.97821 | 0.9769 | 0.9771 | 0.9772 | 0.97679 | 0.97793 | 0.96857 | 0.97567 | 0.9681 | 0.96325 | 0.96323 | 0.9641 | 0.96551 | 0.96707 | 0.97567 | 0.97152 | 0.96923 | 0.96958 | 0.96976 | 0.97009 | 0.97124 | 0.96323 | 0.95
46236.2569 | 06:10 | 0.99046 | 0.98299 | 0.9782 | 0.97818 | 0.97904 | 0.98044 | 0.98198 | 0.99046 | 0.99046 | 0.99046 | 0.99046 | 0.99046 | 0.99046 | 0.99046 | 0.97818 | 0.9857 | 0.97819 | 0.97338 | 0.97336 | 0.97422 | 0.97563 | 0.97717 | 0.9857 | 0.98435 | 0.984 | 0.98405 | 0.98408 | 0.98293 | 0.98407 | 0.97336 | 0.98323 | 0.97571 | 0.97089 | 0.97086 | 0.97172 | 0.97313 | 0.97469 | 0.98323 | 0.9812 | 0.98037 | 0.9805 | 0.98057 | 0.97979 | 0.98092 | 0.97086 | 0.9807 | 0.97316 | 0.96832 | 0.9683 | 0.96917 | 0.97058 | 0.97214 | 0.9807 | 0.97798 | 0.97666 | 0.97687 | 0.97697 | 0.97655 | 0.97769 | 0.9683 | 0.97544 | 0.96784 | 0.96297 | 0.96295 | 0.96383 | 0.96525 | 0.96681 | 0.97544 | 0.97128 | 0.96899 | 0.96934 | 0.96952 | 0.96985 | 0.971 | 0.96295 | 0.95
46236.2583 | 06:12 | 0.99034 | 0.98284 | 0.97804 | 0.97802 | 0.97888 | 0.98029 | 0.98183 | 0.99034 | 0.99034 | 0.99034 | 0.99034 | 0.99034 | 0.99034 | 0.99034 | 0.97802 | 0.98557 | 0.97805 | 0.97321 | 0.97319 | 0.97406 | 0.97548 | 0.97703 | 0.98557 | 0.98422 | 0.98387 | 0.98393 | 0.98396 | 0.98281 | 0.98394 | 0.97319 | 0.9831 | 0.97556 | 0.97072 | 0.97069 | 0.97156 | 0.97299 | 0.97454 | 0.9831 | 0.98107 | 0.98024 | 0.98037 | 0.98044 | 0.97966 | 0.98079 | 0.97069 | 0.98058 | 0.97301 | 0.96815 | 0.96813 | 0.969 | 0.97043 | 0.97199 | 0.98058 | 0.97785 | 0.97653 | 0.97674 | 0.97684 | 0.97642 | 0.97756 | 0.96813 | 0.97531 | 0.96769 | 0.9628 | 0.96278 | 0.96366 | 0.9651 | 0.96666 | 0.97531 | 0.97115 | 0.96886 | 0.96921 | 0.96939 | 0.96972 | 0.97087 | 0.96278 | 0.95
46236.2597 | 06:14 | 0.99035 | 0.98283 | 0.97801 | 0.97799 | 0.97885 | 0.98028 | 0.98182 | 0.99035 | 0.99035 | 0.99035 | 0.99035 | 0.99035 | 0.99035 | 0.99035 | 0.97799 | 0.98558 | 0.97803 | 0.97318 | 0.97316 | 0.97403 | 0.97547 | 0.97701 | 0.98558 | 0.98423 | 0.98388 | 0.98394 | 0.98397 | 0.98282 | 0.98395 | 0.97316 | 0.98311 | 0.97554 | 0.97069 | 0.97066 | 0.97153 | 0.97297 | 0.97452 | 0.98311 | 0.98108 | 0.98025 | 0.98038 | 0.98045 | 0.97967 | 0.9808 | 0.97066 | 0.98058 | 0.97299 | 0.96812 | 0.9681 | 0.96897 | 0.97041 | 0.97197 | 0.98058 | 0.97786 | 0.97654 | 0.97675 | 0.97685 | 0.97643 | 0.97757 | 0.9681 | 0.97531 | 0.96767 | 0.96276 | 0.96274 | 0.96363 | 0.96508 | 0.96664 | 0.97531 | 0.97115 | 0.96886 | 0.96921 | 0.96939 | 0.96972 | 0.97087 | 0.96274 | 0.95
46236.2611 | 06:16 | 0.99021 | 0.98267 | 0.97783 | 0.97781 | 0.97867 | 0.98011 | 0.98165 | 0.99021 | 0.99021 | 0.99021 | 0.99021 | 0.99021 | 0.99021 | 0.99021 | 0.97781 | 0.98543 | 0.97786 | 0.97299 | 0.97297 | 0.97385 | 0.9753 | 0.97684 | 0.98543 | 0.98408 | 0.98373 | 0.98379 | 0.98382 | 0.98267 | 0.9838 | 0.97297 | 0.98296 | 0.97537 | 0.9705 | 0.97047 | 0.97135 | 0.9728 | 0.97435 | 0.98296 | 0.98093 | 0.9801 | 0.98023 | 0.9803 | 0.97952 | 0.98065 | 0.97047 | 0.98043 | 0.97282 | 0.96793 | 0.96791 | 0.96878 | 0.97024 | 0.9718 | 0.98043 | 0.97771 | 0.97639 | 0.9766 | 0.9767 | 0.97628 | 0.97742 | 0.96791 | 0.97516 | 0.96749 | 0.96257 | 0.96255 | 0.96344 | 0.9649 | 0.96646 | 0.97516 | 0.971 | 0.96871 | 0.96906 | 0.96924 | 0.96957 | 0.97072 | 0.96255 | 0.95
46236.2625 | 06:18 | 0.99016 | 0.9826 | 0.97775 | 0.97772 | 0.97859 | 0.98005 | 0.98159 | 0.99016 | 0.99016 | 0.99016 | 0.99016 | 0.99016 | 0.99016 | 0.99016 | 0.97772 | 0.98539 | 0.97779 | 0.97291 | 0.97289 | 0.97377 | 0.97523 | 0.97677 | 0.98539 | 0.98404 | 0.98369 | 0.98375 | 0.98378 | 0.98263 | 0.98376 | 0.97289 | 0.98292 | 0.9753 | 0.97041 | 0.97038 | 0.97126 | 0.97273 | 0.97428 | 0.98292 | 0.98089 | 0.98005 | 0.98018 | 0.98025 | 0.97947 | 0.9806 | 0.97038 | 0.98038 | 0.97275 | 0.96784 | 0.96782 | 0.9687 | 0.97017 | 0.97173 | 0.98038 | 0.97766 | 0.97634 | 0.97655 | 0.97665 | 0.97623 | 0.97737 | 0.96782 | 0.9751 | 0.96742 | 0.96248 | 0.96246 | 0.96335 | 0.96483 | 0.96639 | 0.9751 | 0.97095 | 0.96866 | 0.96901 | 0.96919 | 0.96952 | 0.97067 | 0.96246 | 0.95
46236.2639 | 06:20 | 0.9899 | 0.98231 | 0.97744 | 0.97742 | 0.97829 | 0.97976 | 0.9813 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9899 | 0.97742 | 0.98512 | 0.9775 | 0.9726 | 0.97258 | 0.97346 | 0.97494 | 0.97648 | 0.98512 | 0.98377 | 0.98342 | 0.98348 | 0.98351 | 0.98236 | 0.98349 | 0.97258 | 0.98265 | 0.97501 | 0.9701 | 0.97007 | 0.97096 | 0.97244 | 0.97399 | 0.98265 | 0.98062 | 0.97978 | 0.97991 | 0.97998 | 0.9792 | 0.98033 | 0.97007 | 0.98011 | 0.97245 | 0.96753 | 0.96751 | 0.96839 | 0.96987 | 0.97143 | 0.98011 | 0.97739 | 0.97607 | 0.97628 | 0.97638 | 0.97596 | 0.9771 | 0.96751 | 0.97483 | 0.96712 | 0.96217 | 0.96214 | 0.96304 | 0.96453 | 0.96609 | 0.97483 | 0.97068 | 0.96838 | 0.96874 | 0.96891 | 0.96925 | 0.9704 | 0.96214 | 0.95
46236.2653 | 06:22 | 0.98949 | 0.98188 | 0.97699 | 0.97697 | 0.97785 | 0.97933 | 0.98087 | 0.98949 | 0.98949 | 0.98949 | 0.98949 | 0.98949 | 0.98949 | 0.98949 | 0.97697 | 0.98471 | 0.97707 | 0.97215 | 0.97213 | 0.97301 | 0.97451 | 0.97605 | 0.98471 | 0.98336 | 0.98301 | 0.98307 | 0.9831 | 0.98195 | 0.98308 | 0.97213 | 0.98223 | 0.97458 | 0.96965 | 0.96962 | 0.97051 | 0.972 | 0.97356 | 0.98223 | 0.9802 | 0.97937 | 0.9795 | 0.97957 | 0.97879 | 0.97992 | 0.96962 | 0.9797 | 0.97202 | 0.96707 | 0.96705 | 0.96794 | 0.96944 | 0.971 | 0.9797 | 0.97697 | 0.97566 | 0.97586 | 0.97596 | 0.97555 | 0.97669 | 0.96705 | 0.97441 | 0.96668 | 0.96171 | 0.96169 | 0.96258 | 0.96409 | 0.96565 | 0.97441 | 0.97026 | 0.96797 | 0.96832 | 0.9685 | 0.96883 | 0.96998 | 0.96169 | 0.95
46236.2667 | 06:24 | 0.98949 | 0.98186 | 0.97695 | 0.97693 | 0.97781 | 0.9793 | 0.98084 | 0.98949 | 0.98949 | 0.98949 | 0.98949 | 0.98949 | 0.98949 | 0.98949 | 0.97693 | 0.9847 | 0.97704 | 0.9721 | 0.97208 | 0.97297 | 0.97448 | 0.97602 | 0.9847 | 0.98335 | 0.983 | 0.98306 | 0.98309 | 0.98194 | 0.98307 | 0.97208 | 0.98223 | 0.97455 | 0.9696 | 0.96957 | 0.97046 | 0.97197 | 0.97353 | 0.98223 | 0.9802 | 0.97936 | 0.97949 | 0.97956 | 0.97878 | 0.97991 | 0.96957 | 0.97969 | 0.97199 | 0.96702 | 0.967 | 0.96789 | 0.96941 | 0.97097 | 0.97969 | 0.97696 | 0.97565 | 0.97585 | 0.97595 | 0.97554 | 0.97668 | 0.967 | 0.9744 | 0.96665 | 0.96166 | 0.96163 | 0.96253 | 0.96406 | 0.96562 | 0.9744 | 0.97025 | 0.96795 | 0.96831 | 0.96848 | 0.96882 | 0.96997 | 0.96163 | 0.95
46236.2681 | 06:26 | 0.98948 | 0.98183 | 0.9769 | 0.97688 | 0.97776 | 0.97927 | 0.98081 | 0.98948 | 0.98948 | 0.98948 | 0.98948 | 0.98948 | 0.98948 | 0.98948 | 0.97688 | 0.98469 | 0.97701 | 0.97205 | 0.97203 | 0.97292 | 0.97444 | 0.97599 | 0.98469 | 0.98334 | 0.98299 | 0.98305 | 0.98308 | 0.98193 | 0.98306 | 0.97203 | 0.98222 | 0.97451 | 0.96955 | 0.96952 | 0.97042 | 0.97194 | 0.97349 | 0.98222 | 0.98019 | 0.97935 | 0.97948 | 0.97955 | 0.97877 | 0.9799 | 0.96952 | 0.97968 | 0.97195 | 0.96697 | 0.96695 | 0.96784 | 0.96937 | 0.97093 | 0.97968 | 0.97695 | 0.97563 | 0.97584 | 0.97594 | 0.97552 | 0.97666 | 0.96695 | 0.97439 | 0.96661 | 0.9616 | 0.96158 | 0.96248 | 0.96402 | 0.96558 | 0.97439 | 0.97023 | 0.96794 | 0.96829 | 0.96847 | 0.9688 | 0.96995 | 0.96158 | 0.95
46236.2694 | 06:28 | 0.98959 | 0.98192 | 0.97698 | 0.97695 | 0.97784 | 0.97936 | 0.9809 | 0.98959 | 0.98959 | 0.98959 | 0.98959 | 0.98959 | 0.98959 | 0.98959 | 0.97695 | 0.9848 | 0.9771 | 0.97212 | 0.9721 | 0.973 | 0.97453 | 0.97608 | 0.9848 | 0.98345 | 0.9831 | 0.98316 | 0.98319 | 0.98204 | 0.98317 | 0.9721 | 0.98233 | 0.9746 | 0.96962 | 0.96959 | 0.97049 | 0.97202 | 0.97358 | 0.98233 | 0.9803 | 0.97946 | 0.97959 | 0.97966 | 0.97888 | 0.98001 | 0.96959 | 0.97979 | 0.97204 | 0.96704 | 0.96702 | 0.96791 | 0.96946 | 0.97102 | 0.97979 | 0.97706 | 0.97574 | 0.97595 | 0.97605 | 0.97563 | 0.97677 | 0.96702 | 0.97449 | 0.96669 | 0.96167 | 0.96164 | 0.96255 | 0.9641 | 0.96566 | 0.97449 | 0.97034 | 0.96804 | 0.9684 | 0.96857 | 0.96891 | 0.97006 | 0.96164 | 0.95
46236.2708 | 06:30 | 0.98977 | 0.98207 | 0.97711 | 0.97709 | 0.97798 | 0.97952 | 0.98106 | 0.98977 | 0.98977 | 0.98977 | 0.98977 | 0.98977 | 0.98977 | 0.98977 | 0.97709 | 0.98498 | 0.97725 | 0.97226 | 0.97224 | 0.97313 | 0.97468 | 0.97623 | 0.98498 | 0.98363 | 0.98328 | 0.98333 | 0.98336 | 0.98221 | 0.98335 | 0.97224 | 0.9825 | 0.97475 | 0.96975 | 0.96972 | 0.97062 | 0.97217 | 0.97373 | 0.9825 | 0.98047 | 0.97963 | 0.97976 | 0.97983 | 0.97905 | 0.98018 | 0.96972 | 0.97996 | 0.97218 | 0.96717 | 0.96715 | 0.96805 | 0.9696 | 0.97116 | 0.97996 | 0.97723 | 0.97591 | 0.97612 | 0.97622 | 0.9758 | 0.97694 | 0.96715 | 0.97466 | 0.96683 | 0.96179 | 0.96177 | 0.96268 | 0.96424 | 0.9658 | 0.97466 | 0.9705 | 0.96821 | 0.96856 | 0.96874 | 0.96907 | 0.97022 | 0.96177 | 0.95
46236.2722 | 06:32 | 0.98949 | 0.98177 | 0.97679 | 0.97677 | 0.97766 | 0.97922 | 0.98076 | 0.98949 | 0.98949 | 0.98949 | 0.98949 | 0.98949 | 0.98949 | 0.98949 | 0.97677 | 0.9847 | 0.97694 | 0.97194 | 0.97192 | 0.97281 | 0.97438 | 0.97592 | 0.9847 | 0.98335 | 0.983 | 0.98305 | 0.98308 | 0.98193 | 0.98307 | 0.97192 | 0.98221 | 0.97444 | 0.96943 | 0.9694 | 0.9703 | 0.97187 | 0.97342 | 0.98221 | 0.98018 | 0.97935 | 0.97948 | 0.97955 | 0.97876 | 0.9799 | 0.9694 | 0.97967 | 0.97187 | 0.96684 | 0.96682 | 0.96773 | 0.96929 | 0.97085 | 0.97967 | 0.97694 | 0.97563 | 0.97583 | 0.97593 | 0.97552 | 0.97666 | 0.96682 | 0.97437 | 0.96652 | 0.96146 | 0.96144 | 0.96235 | 0.96393 | 0.96549 | 0.97437 | 0.97021 | 0.96792 | 0.96827 | 0.96845 | 0.96878 | 0.96993 | 0.96144 | 0.95
46236.2736 | 06:34 | 0.98933 | 0.98159 | 0.97659 | 0.97657 | 0.97746 | 0.97903 | 0.98057 | 0.98933 | 0.98933 | 0.98933 | 0.98933 | 0.98933 | 0.98933 | 0.98933 | 0.97657 | 0.98453 | 0.97676 | 0.97173 | 0.97171 | 0.97261 | 0.97419 | 0.97574 | 0.98453 | 0.98318 | 0.98283 | 0.98289 | 0.98292 | 0.98177 | 0.9829 | 0.97171 | 0.98205 | 0.97425 | 0.96922 | 0.96919 | 0.9701 | 0.97168 | 0.97323 | 0.98205 | 0.98002 | 0.97918 | 0.97931 | 0.97938 | 0.9786 | 0.97973 | 0.96919 | 0.97951 | 0.97168 | 0.96663 | 0.96661 | 0.96752 | 0.9691 | 0.97066 | 0.97951 | 0.97677 | 0.97546 | 0.97566 | 0.97576 | 0.97535 | 0.97649 | 0.96661 | 0.9742 | 0.96633 | 0.96125 | 0.96123 | 0.96214 | 0.96374 | 0.9653 | 0.9742 | 0.97004 | 0.96775 | 0.9681 | 0.96828 | 0.96861 | 0.96976 | 0.96123 | 0.95
46236.275 | 06:36 | 0.98927 | 0.98151 | 0.9765 | 0.97647 | 0.97737 | 0.97896 | 0.9805 | 0.98927 | 0.98927 | 0.98927 | 0.98927 | 0.98927 | 0.98927 | 0.98927 | 0.97647 | 0.98448 | 0.97668 | 0.97164 | 0.97162 | 0.97252 | 0.97411 | 0.97566 | 0.98448 | 0.98313 | 0.98278 | 0.98283 | 0.98286 | 0.98171 | 0.98285 | 0.97162 | 0.98199 | 0.97417 | 0.96913 | 0.9691 | 0.97001 | 0.9716 | 0.97315 | 0.98199 | 0.97996 | 0.97913 | 0.97926 | 0.97933 | 0.97854 | 0.97968 | 0.9691 | 0.97945 | 0.9716 | 0.96654 | 0.96652 | 0.96743 | 0.96902 | 0.97058 | 0.97945 | 0.97672 | 0.9754 | 0.97561 | 0.97571 | 0.97529 | 0.97643 | 0.96652 | 0.97414 | 0.96624 | 0.96115 | 0.96113 | 0.96205 | 0.96365 | 0.96521 | 0.97414 | 0.96998 | 0.96769 | 0.96804 | 0.96822 | 0.96855 | 0.9697 | 0.96113 | 0.95
46236.2764 | 06:38 | 0.98915 | 0.98136 | 0.97633 | 0.97631 | 0.97721 | 0.97881 | 0.98035 | 0.98915 | 0.98915 | 0.98915 | 0.98915 | 0.98915 | 0.98915 | 0.98915 | 0.97631 | 0.98435 | 0.97653 | 0.97147 | 0.97145 | 0.97235 | 0.97396 | 0.97551 | 0.98435 | 0.983 | 0.98265 | 0.9827 | 0.98273 | 0.98158 | 0.98272 | 0.97145 | 0.98186 | 0.97402 | 0.96895 | 0.96892 | 0.96984 | 0.97144 | 0.973 | 0.98186 | 0.97983 | 0.97899 | 0.97912 | 0.97919 | 0.97841 | 0.97954 | 0.96892 | 0.97932 | 0.97145 | 0.96636 | 0.96634 | 0.96726 | 0.96887 | 0.97043 | 0.97932 | 0.97658 | 0.97527 | 0.97547 | 0.97557 | 0.97516 | 0.9763 | 0.96634 | 0.974 | 0.96609 | 0.96098 | 0.96095 | 0.96187 | 0.9635 | 0.96506 | 0.974 | 0.96985 | 0.96755 | 0.96791 | 0.96808 | 0.96842 | 0.96957 | 0.96095 | 0.95
46236.2778 | 06:40 | 0.98926 | 0.98145 | 0.9764 | 0.97638 | 0.97728 | 0.97889 | 0.98043 | 0.98926 | 0.98926 | 0.98926 | 0.98926 | 0.98926 | 0.98926 | 0.98926 | 0.97638 | 0.98445 | 0.97661 | 0.97153 | 0.97151 | 0.97242 | 0.97404 | 0.97559 | 0.98445 | 0.9831 | 0.98275 | 0.98281 | 0.98284 | 0.98169 | 0.98282 | 0.97151 | 0.98197 | 0.9741 | 0.96902 | 0.96899 | 0.96991 | 0.97153 | 0.97308 | 0.98197 | 0.97994 | 0.9791 | 0.97923 | 0.9793 | 0.97851 | 0.97965 | 0.96899 | 0.97942 | 0.97153 | 0.96643 | 0.96641 | 0.96732 | 0.96895 | 0.97051 | 0.97942 | 0.97669 | 0.97537 | 0.97558 | 0.97568 | 0.97526 | 0.9764 | 0.96641 | 0.9741 | 0.96616 | 0.96104 | 0.96101 | 0.96194 | 0.96357 | 0.96513 | 0.9741 | 0.96995 | 0.96765 | 0.96801 | 0.96818 | 0.96852 | 0.96967 | 0.96101 | 0.95
46236.2792 | 06:42 | 0.98912 | 0.98129 | 0.97622 | 0.9762 | 0.97711 | 0.97873 | 0.98027 | 0.98912 | 0.98912 | 0.98912 | 0.98912 | 0.98912 | 0.98912 | 0.98912 | 0.9762 | 0.98431 | 0.97644 | 0.97135 | 0.97133 | 0.97224 | 0.97388 | 0.97542 | 0.98431 | 0.98296 | 0.98261 | 0.98266 | 0.98269 | 0.98154 | 0.98268 | 0.97133 | 0.98182 | 0.97394 | 0.96883 | 0.9688 | 0.96972 | 0.97136 | 0.97292 | 0.98182 | 0.97979 | 0.97895 | 0.97908 | 0.97915 | 0.97837 | 0.9795 | 0.9688 | 0.97927 | 0.97136 | 0.96624 | 0.96622 | 0.96714 | 0.96878 | 0.97034 | 0.97927 | 0.97654 | 0.97523 | 0.97543 | 0.97553 | 0.97512 | 0.97626 | 0.96622 | 0.97395 | 0.96599 | 0.96085 | 0.96082 | 0.96175 | 0.9634 | 0.96496 | 0.97395 | 0.9698 | 0.9675 | 0.96786 | 0.96803 | 0.96837 | 0.96952 | 0.96082 | 0.95
46236.2806 | 06:44 | 0.98878 | 0.98093 | 0.97585 | 0.97582 | 0.97674 | 0.97837 | 0.97991 | 0.98878 | 0.98878 | 0.98878 | 0.98878 | 0.98878 | 0.98878 | 0.98878 | 0.97582 | 0.98397 | 0.97609 | 0.97097 | 0.97095 | 0.97187 | 0.97352 | 0.97507 | 0.98397 | 0.98262 | 0.98227 | 0.98233 | 0.98236 | 0.98121 | 0.98234 | 0.97095 | 0.98149 | 0.97358 | 0.96846 | 0.96843 | 0.96935 | 0.971 | 0.97256 | 0.98149 | 0.97946 | 0.97862 | 0.97875 | 0.97882 | 0.97803 | 0.97917 | 0.96843 | 0.97894 | 0.971 | 0.96586 | 0.96584 | 0.96676 | 0.96842 | 0.96998 | 0.97894 | 0.9762 | 0.97489 | 0.97509 | 0.97519 | 0.97478 | 0.97592 | 0.96584 | 0.97361 | 0.96563 | 0.96047 | 0.96044 | 0.96137 | 0.96304 | 0.9646 | 0.97361 | 0.96946 | 0.96716 | 0.96752 | 0.96769 | 0.96803 | 0.96918 | 0.96044 | 0.95
46236.2819 | 06:46 | 0.98862 | 0.98074 | 0.97564 | 0.97562 | 0.97653 | 0.97818 | 0.97972 | 0.98862 | 0.98862 | 0.98862 | 0.98862 | 0.98862 | 0.98862 | 0.98862 | 0.97562 | 0.9838 | 0.97589 | 0.97076 | 0.97074 | 0.97166 | 0.97333 | 0.97487 | 0.9838 | 0.98245 | 0.9821 | 0.98216 | 0.98219 | 0.98104 | 0.98217 | 0.97074 | 0.98131 | 0.97338 | 0.96825 | 0.96822 | 0.96914 | 0.9708 | 0.97236 | 0.98131 | 0.97928 | 0.97845 | 0.97858 | 0.97865 | 0.97786 | 0.979 | 0.96822 | 0.97876 | 0.9708 | 0.96565 | 0.96563 | 0.96655 | 0.96822 | 0.96978 | 0.97876 | 0.97603 | 0.97472 | 0.97492 | 0.97502 | 0.97461 | 0.97575 | 0.96563 | 0.97344 | 0.96543 | 0.96025 | 0.96022 | 0.96116 | 0.96284 | 0.9644 | 0.97344 | 0.96928 | 0.96698 | 0.96734 | 0.96751 | 0.96785 | 0.969 | 0.96022 | 0.95
46236.2833 | 06:48 | 0.98841 | 0.98051 | 0.9754 | 0.97537 | 0.97629 | 0.97796 | 0.9795 | 0.98841 | 0.98841 | 0.98841 | 0.98841 | 0.98841 | 0.98841 | 0.98841 | 0.97537 | 0.9836 | 0.97566 | 0.97052 | 0.9705 | 0.97142 | 0.97309 | 0.97464 | 0.9836 | 0.98225 | 0.9819 | 0.98195 | 0.98198 | 0.98083 | 0.98197 | 0.9705 | 0.9811 | 0.97315 | 0.968 | 0.96797 | 0.9689 | 0.97057 | 0.97213 | 0.9811 | 0.97907 | 0.97824 | 0.97837 | 0.97844 | 0.97765 | 0.97879 | 0.96797 | 0.97855 | 0.97057 | 0.9654 | 0.96538 | 0.96631 | 0.96799 | 0.96955 | 0.97855 | 0.97582 | 0.9745 | 0.97471 | 0.97481 | 0.97439 | 0.97553 | 0.96538 | 0.97322 | 0.96519 | 0.95999 | 0.95997 | 0.96091 | 0.9626 | 0.96416 | 0.97322 | 0.96906 | 0.96677 | 0.96712 | 0.9673 | 0.96763 | 0.96878 | 0.95997 | 0.95
46236.2847 | 06:50 | 0.98838 | 0.98046 | 0.97533 | 0.9753 | 0.97622 | 0.9779 | 0.97944 | 0.98838 | 0.98838 | 0.98838 | 0.98838 | 0.98838 | 0.98838 | 0.98838 | 0.9753 | 0.98356 | 0.97561 | 0.97044 | 0.97042 | 0.97135 | 0.97304 | 0.97459 | 0.98356 | 0.98221 | 0.98186 | 0.98191 | 0.98194 | 0.98079 | 0.98193 | 0.97042 | 0.98107 | 0.97309 | 0.96792 | 0.96789 | 0.96882 | 0.97051 | 0.97207 | 0.98107 | 0.97904 | 0.9782 | 0.97833 | 0.9784 | 0.97761 | 0.97875 | 0.96789 | 0.97852 | 0.97051 | 0.96532 | 0.9653 | 0.96623 | 0.96793 | 0.96949 | 0.97852 | 0.97578 | 0.97447 | 0.97467 | 0.97477 | 0.97436 | 0.9755 | 0.9653 | 0.97318 | 0.96513 | 0.95991 | 0.95989 | 0.96083 | 0.96254 | 0.9641 | 0.97318 | 0.96902 | 0.96673 | 0.96708 | 0.96726 | 0.96759 | 0.96874 | 0.95989 | 0.95
46236.2861 | 06:52 | 0.98843 | 0.98049 | 0.97534 | 0.97531 | 0.97624 | 0.97793 | 0.97947 | 0.98843 | 0.98843 | 0.98843 | 0.98843 | 0.98843 | 0.98843 | 0.98843 | 0.97531 | 0.98361 | 0.97563 | 0.97045 | 0.97043 | 0.97136 | 0.97306 | 0.97461 | 0.98361 | 0.98226 | 0.98191 | 0.98196 | 0.98199 | 0.98084 | 0.98198 | 0.97043 | 0.98112 | 0.97312 | 0.96793 | 0.9679 | 0.96883 | 0.97054 | 0.9721 | 0.98112 | 0.97909 | 0.97825 | 0.97838 | 0.97845 | 0.97766 | 0.9788 | 0.9679 | 0.97856 | 0.97053 | 0.96532 | 0.9653 | 0.96624 | 0.96795 | 0.96951 | 0.97856 | 0.97582 | 0.97451 | 0.97471 | 0.97481 | 0.9744 | 0.97554 | 0.9653 | 0.97322 | 0.96515 | 0.95992 | 0.95989 | 0.96083 | 0.96256 | 0.96412 | 0.97322 | 0.96907 | 0.96677 | 0.96713 | 0.9673 | 0.96764 | 0.96879 | 0.95989 | 0.95
46236.2875 | 06:54 | 0.98833 | 0.98036 | 0.9752 | 0.97517 | 0.9761 | 0.97781 | 0.97935 | 0.98833 | 0.98833 | 0.98833 | 0.98833 | 0.98833 | 0.98833 | 0.98833 | 0.97517 | 0.98351 | 0.9755 | 0.97031 | 0.97029 | 0.97122 | 0.97293 | 0.97448 | 0.98351 | 0.98216 | 0.98181 | 0.98186 | 0.98189 | 0.98074 | 0.98188 | 0.97029 | 0.98101 | 0.97299 | 0.96778 | 0.96775 | 0.96869 | 0.97041 | 0.97197 | 0.98101 | 0.97898 | 0.97814 | 0.97827 | 0.97834 | 0.97755 | 0.97869 | 0.96775 | 0.97845 | 0.9704 | 0.96518 | 0.96516 | 0.9661 | 0.96782 | 0.96938 | 0.97845 | 0.97572 | 0.9744 | 0.97461 | 0.97471 | 0.97429 | 0.97543 | 0.96516 | 0.97311 | 0.96501 | 0.95976 | 0.95974 | 0.96069 | 0.96242 | 0.96398 | 0.97311 | 0.96895 | 0.96666 | 0.96701 | 0.96719 | 0.96752 | 0.96867 | 0.95974 | 0.95
46236.2889 | 06:56 | 0.98823 | 0.98025 | 0.97506 | 0.97503 | 0.97596 | 0.97769 | 0.97923 | 0.98823 | 0.98823 | 0.98823 | 0.98823 | 0.98823 | 0.98823 | 0.98823 | 0.97503 | 0.98341 | 0.97538 | 0.97017 | 0.97015 | 0.97108 | 0.97281 | 0.97436 | 0.98341 | 0.98206 | 0.98171 | 0.98176 | 0.98179 | 0.98064 | 0.98178 | 0.97015 | 0.98091 | 0.97286 | 0.96764 | 0.96761 | 0.96855 | 0.97029 | 0.97184 | 0.98091 | 0.97888 | 0.97804 | 0.97817 | 0.97824 | 0.97745 | 0.97859 | 0.96761 | 0.97835 | 0.97028 | 0.96503 | 0.96501 | 0.96596 | 0.9677 | 0.96926 | 0.97835 | 0.97561 | 0.9743 | 0.9745 | 0.9746 | 0.97419 | 0.97533 | 0.96501 | 0.97301 | 0.96488 | 0.95962 | 0.95959 | 0.96054 | 0.96229 | 0.96385 | 0.97301 | 0.96885 | 0.96655 | 0.96691 | 0.96708 | 0.96742 | 0.96857 | 0.95959 | 0.95
46236.2903 | 06:58 | 0.98811 | 0.9801 | 0.9749 | 0.97487 | 0.97581 | 0.97754 | 0.97908 | 0.98811 | 0.98811 | 0.98811 | 0.98811 | 0.98811 | 0.98811 | 0.98811 | 0.97487 | 0.98328 | 0.97524 | 0.97 | 0.96998 | 0.97092 | 0.97267 | 0.97422 | 0.98328 | 0.98193 | 0.98158 | 0.98163 | 0.98166 | 0.98051 | 0.98165 | 0.96998 | 0.98079 | 0.97272 | 0.96748 | 0.96745 | 0.96839 | 0.97014 | 0.9717 | 0.98079 | 0.97876 | 0.97792 | 0.97805 | 0.97812 | 0.97733 | 0.97847 | 0.96745 | 0.97823 | 0.97013 | 0.96487 | 0.96485 | 0.96579 | 0.96755 | 0.96911 | 0.97823 | 0.97549 | 0.97418 | 0.97438 | 0.97448 | 0.97407 | 0.97521 | 0.96485 | 0.97288 | 0.96473 | 0.95945 | 0.95942 | 0.96038 | 0.96214 | 0.9637 | 0.97288 | 0.96872 | 0.96642 | 0.96678 | 0.96695 | 0.96729 | 0.96844 | 0.95942 | 0.95
46236.2917 | 07:00 | 0.98801 | 0.97998 | 0.97476 | 0.97473 | 0.97567 | 0.97742 | 0.97896 | 0.98801 | 0.98801 | 0.98801 | 0.98801 | 0.98801 | 0.98801 | 0.98801 | 0.97473 | 0.98318 | 0.97511 | 0.96986 | 0.96984 | 0.97078 | 0.97254 | 0.97409 | 0.98318 | 0.98183 | 0.98148 | 0.98153 | 0.98156 | 0.98041 | 0.98155 | 0.96984 | 0.98068 | 0.97259 | 0.96733 | 0.9673 | 0.96825 | 0.97001 | 0.97157 | 0.98068 | 0.97865 | 0.97781 | 0.97794 | 0.97801 | 0.97722 | 0.97836 | 0.9673 | 0.97812 | 0.97 | 0.96472 | 0.9647 | 0.96565 | 0.96742 | 0.96898 | 0.97812 | 0.97538 | 0.97407 | 0.97427 | 0.97437 | 0.97396 | 0.9751 | 0.9647 | 0.97277 | 0.9646 | 0.9593 | 0.95927 | 0.96023 | 0.96201 | 0.96357 | 0.97277 | 0.96861 | 0.96631 | 0.96667 | 0.96684 | 0.96718 | 0.96833 | 0.95927 | 0.95
46236.2931 | 07:02 | 0.98779 | 0.9797 | 0.97443 | 0.9744 | 0.97535 | 0.97714 | 0.97868 | 0.98779 | 0.98779 | 0.98779 | 0.98779 | 0.98779 | 0.98779 | 0.98779 | 0.9744 | 0.98295 | 0.97482 | 0.96952 | 0.9695 | 0.97045 | 0.97225 | 0.9738 | 0.98295 | 0.9816 | 0.98125 | 0.9813 | 0.98133 | 0.98018 | 0.98132 | 0.9695 | 0.98045 | 0.9723 | 0.96699 | 0.96696 | 0.96792 | 0.96972 | 0.97128 | 0.98045 | 0.97842 | 0.97758 | 0.97771 | 0.97778 | 0.97699 | 0.97813 | 0.96696 | 0.97789 | 0.9697 | 0.96437 | 0.96435 | 0.96531 | 0.96712 | 0.96868 | 0.97789 | 0.97514 | 0.97383 | 0.97403 | 0.97413 | 0.97372 | 0.97486 | 0.96435 | 0.97253 | 0.96429 | 0.95894 | 0.95891 | 0.95988 | 0.9617 | 0.96326 | 0.97253 | 0.96837 | 0.96606 | 0.96642 | 0.96659 | 0.96693 | 0.96808 | 0.95891 | 0.95
46236.2944 | 07:04 | 0.98759 | 0.97944 | 0.97412 | 0.97409 | 0.97505 | 0.97688 | 0.97842 | 0.98759 | 0.98759 | 0.98759 | 0.98759 | 0.98759 | 0.98759 | 0.98759 | 0.97409 | 0.98275 | 0.97455 | 0.96921 | 0.96919 | 0.97014 | 0.97198 | 0.97353 | 0.98275 | 0.9814 | 0.98105 | 0.9811 | 0.98113 | 0.97998 | 0.98112 | 0.96919 | 0.98024 | 0.97202 | 0.96667 | 0.96664 | 0.9676 | 0.96944 | 0.971 | 0.98024 | 0.97821 | 0.97737 | 0.9775 | 0.97757 | 0.97678 | 0.97792 | 0.96664 | 0.97767 | 0.96942 | 0.96405 | 0.96403 | 0.965 | 0.96684 | 0.9684 | 0.97767 | 0.97493 | 0.97362 | 0.97382 | 0.97392 | 0.97351 | 0.97465 | 0.96403 | 0.9723 | 0.96401 | 0.95861 | 0.95858 | 0.95956 | 0.96141 | 0.96298 | 0.9723 | 0.96814 | 0.96584 | 0.9662 | 0.96637 | 0.96671 | 0.96786 | 0.95858 | 0.95
46236.2958 | 07:06 | 0.98737 | 0.97915 | 0.97379 | 0.97376 | 0.97472 | 0.97659 | 0.97813 | 0.98737 | 0.98737 | 0.98737 | 0.98737 | 0.98737 | 0.98737 | 0.98737 | 0.97376 | 0.98251 | 0.97426 | 0.96886 | 0.96884 | 0.96981 | 0.97168 | 0.97324 | 0.98251 | 0.98116 | 0.98081 | 0.98086 | 0.98089 | 0.97974 | 0.98088 | 0.96884 | 0.98 | 0.97172 | 0.96632 | 0.96629 | 0.96727 | 0.96914 | 0.9707 | 0.98 | 0.97797 | 0.97713 | 0.97726 | 0.97733 | 0.97654 | 0.97768 | 0.96629 | 0.97743 | 0.96912 | 0.9637 | 0.96367 | 0.96465 | 0.96654 | 0.9681 | 0.97743 | 0.97469 | 0.97338 | 0.97358 | 0.97368 | 0.97327 | 0.97441 | 0.96367 | 0.97205 | 0.96369 | 0.95825 | 0.95822 | 0.9592 | 0.9611 | 0.96266 | 0.97205 | 0.96789 | 0.96559 | 0.96595 | 0.96612 | 0.96646 | 0.96761 | 0.95822 | 0.95
46236.2972 | 07:08 | 0.98713 | 0.97885 | 0.97344 | 0.97341 | 0.97438 | 0.97629 | 0.97783 | 0.98713 | 0.98713 | 0.98713 | 0.98713 | 0.98713 | 0.98713 | 0.98713 | 0.97341 | 0.98227 | 0.97395 | 0.96851 | 0.96848 | 0.96946 | 0.97137 | 0.97293 | 0.98227 | 0.98092 | 0.98057 | 0.98062 | 0.98065 | 0.97949 | 0.98064 | 0.96848 | 0.97975 | 0.97141 | 0.96596 | 0.96593 | 0.96691 | 0.96883 | 0.97039 | 0.97975 | 0.97772 | 0.97688 | 0.97701 | 0.97708 | 0.97629 | 0.97743 | 0.96593 | 0.97717 | 0.9688 | 0.96333 | 0.96331 | 0.96429 | 0.96622 | 0.96778 | 0.97717 | 0.97443 | 0.97312 | 0.97332 | 0.97342 | 0.97301 | 0.97415 | 0.96331 | 0.97179 | 0.96337 | 0.95787 | 0.95784 | 0.95884 | 0.96077 | 0.96233 | 0.97179 | 0.96762 | 0.96532 | 0.96568 | 0.96585 | 0.96619 | 0.96734 | 0.95784 | 0.95
46236.2986 | 07:10 | 0.98673 | 0.97839 | 0.97293 | 0.9729 | 0.97388 | 0.97582 | 0.97737 | 0.98673 | 0.98673 | 0.98673 | 0.98673 | 0.98673 | 0.98673 | 0.98673 | 0.9729 | 0.98186 | 0.97348 | 0.96799 | 0.96797 | 0.96895 | 0.9709 | 0.97246 | 0.98186 | 0.98051 | 0.98016 | 0.98021 | 0.98024 | 0.97909 | 0.98023 | 0.96797 | 0.97934 | 0.97094 | 0.96543 | 0.9654 | 0.9664 | 0.96835 | 0.96991 | 0.97934 | 0.97731 | 0.97647 | 0.9766 | 0.97667 | 0.97588 | 0.97702 | 0.9654 | 0.97676 | 0.96832 | 0.9628 | 0.96278 | 0.96378 | 0.96574 | 0.9673 | 0.97676 | 0.97402 | 0.9727 | 0.9729 | 0.973 | 0.97259 | 0.97373 | 0.96278 | 0.97137 | 0.96288 | 0.95733 | 0.9573 | 0.95831 | 0.96028 | 0.96185 | 0.97137 | 0.9672 | 0.9649 | 0.96526 | 0.96543 | 0.96577 | 0.96692 | 0.9573 | 0.95
46236.3 | 07:12 | 0.98644 | 0.97804 | 0.97254 | 0.97251 | 0.9735 | 0.97548 | 0.97702 | 0.98644 | 0.98644 | 0.98644 | 0.98644 | 0.98644 | 0.98644 | 0.98644 | 0.97251 | 0.98157 | 0.97312 | 0.96759 | 0.96756 | 0.96856 | 0.97055 | 0.9721 | 0.98157 | 0.98022 | 0.97987 | 0.97992 | 0.97995 | 0.97879 | 0.97994 | 0.96756 | 0.97905 | 0.97058 | 0.96503 | 0.965 | 0.966 | 0.96799 | 0.96956 | 0.97905 | 0.97701 | 0.97617 | 0.9763 | 0.97637 | 0.97558 | 0.97672 | 0.965 | 0.97646 | 0.96796 | 0.96239 | 0.96237 | 0.96337 | 0.96538 | 0.96694 | 0.97646 | 0.97372 | 0.9724 | 0.9726 | 0.9727 | 0.97229 | 0.97343 | 0.96237 | 0.97106 | 0.96251 | 0.95691 | 0.95688 | 0.9579 | 0.95991 | 0.96147 | 0.97106 | 0.96689 | 0.96459 | 0.96495 | 0.96512 | 0.96546 | 0.96661 | 0.95688 | 0.95
46236.3014 | 07:14 | 0.98626 | 0.97779 | 0.97224 | 0.97221 | 0.97321 | 0.97523 | 0.97677 | 0.98626 | 0.98626 | 0.98626 | 0.98626 | 0.98626 | 0.98626 | 0.98626 | 0.97221 | 0.98138 | 0.97287 | 0.96728 | 0.96726 | 0.96826 | 0.97029 | 0.97185 | 0.98138 | 0.98002 | 0.97967 | 0.97972 | 0.97975 | 0.9786 | 0.97974 | 0.96726 | 0.97885 | 0.97032 | 0.96472 | 0.96469 | 0.9657 | 0.96773 | 0.96929 | 0.97885 | 0.97681 | 0.97597 | 0.9761 | 0.97617 | 0.97538 | 0.97652 | 0.96469 | 0.97626 | 0.9677 | 0.96208 | 0.96206 | 0.96307 | 0.96511 | 0.96667 | 0.97626 | 0.97351 | 0.9722 | 0.9724 | 0.9725 | 0.97209 | 0.97323 | 0.96206 | 0.97085 | 0.96223 | 0.95659 | 0.95656 | 0.95758 | 0.95963 | 0.9612 | 0.97085 | 0.96668 | 0.96437 | 0.96473 | 0.96491 | 0.96524 | 0.9664 | 0.95656 | 0.95
46236.3028 | 07:16 | 0.98594 | 0.97741 | 0.97181 | 0.97178 | 0.97279 | 0.97485 | 0.97639 | 0.98594 | 0.98594 | 0.98594 | 0.98594 | 0.98594 | 0.98594 | 0.98594 | 0.97178 | 0.98105 | 0.97248 | 0.96684 | 0.96682 | 0.96783 | 0.9699 | 0.97146 | 0.98105 | 0.97969 | 0.97934 | 0.97939 | 0.97942 | 0.97827 | 0.97941 | 0.96682 | 0.97852 | 0.96992 | 0.96428 | 0.96425 | 0.96527 | 0.96734 | 0.9689 | 0.97852 | 0.97648 | 0.97564 | 0.97577 | 0.97584 | 0.97505 | 0.97619 | 0.96425 | 0.97592 | 0.9673 | 0.96163 | 0.96161 | 0.96263 | 0.96471 | 0.96627 | 0.97592 | 0.97318 | 0.97186 | 0.97206 | 0.97217 | 0.97175 | 0.9729 | 0.96161 | 0.9705 | 0.96182 | 0.95614 | 0.9561 | 0.95713 | 0.95923 | 0.96079 | 0.9705 | 0.96633 | 0.96403 | 0.96439 | 0.96456 | 0.9649 | 0.96605 | 0.9561 | 0.95
46236.3042 | 07:18 | 0.98571 | 0.97712 | 0.97147 | 0.97144 | 0.97246 | 0.97455 | 0.9761 | 0.98571 | 0.98571 | 0.98571 | 0.98571 | 0.98571 | 0.98571 | 0.98571 | 0.97144 | 0.98081 | 0.97218 | 0.9665 | 0.96647 | 0.96749 | 0.9696 | 0.97116 | 0.98081 | 0.97946 | 0.97911 | 0.97916 | 0.97919 | 0.97803 | 0.97918 | 0.96647 | 0.97828 | 0.96962 | 0.96392 | 0.96389 | 0.96493 | 0.96703 | 0.9686 | 0.97828 | 0.97624 | 0.9754 | 0.97553 | 0.9756 | 0.97481 | 0.97595 | 0.96389 | 0.97568 | 0.96699 | 0.96128 | 0.96125 | 0.96228 | 0.9644 | 0.96596 | 0.97568 | 0.97293 | 0.97162 | 0.97182 | 0.97192 | 0.97151 | 0.97265 | 0.96125 | 0.97025 | 0.96151 | 0.95577 | 0.95574 | 0.95678 | 0.95891 | 0.96047 | 0.97025 | 0.96608 | 0.96377 | 0.96413 | 0.9643 | 0.96464 | 0.96579 | 0.95574 | 0.95
46236.3056 | 07:20 | 0.98528 | 0.97663 | 0.97093 | 0.9709 | 0.97193 | 0.97406 | 0.97561 | 0.98528 | 0.98528 | 0.98528 | 0.98528 | 0.98528 | 0.98528 | 0.98528 | 0.9709 | 0.98038 | 0.97168 | 0.96595 | 0.96593 | 0.96696 | 0.9691 | 0.97066 | 0.98038 | 0.97902 | 0.97867 | 0.97872 | 0.97875 | 0.9776 | 0.97874 | 0.96593 | 0.97784 | 0.96912 | 0.96337 | 0.96334 | 0.96438 | 0.96653 | 0.96809 | 0.97784 | 0.9758 | 0.97496 | 0.97509 | 0.97516 | 0.97437 | 0.97551 | 0.96334 | 0.97523 | 0.96648 | 0.96072 | 0.9607 | 0.96174 | 0.96389 | 0.96546 | 0.97523 | 0.97249 | 0.97117 | 0.97137 | 0.97147 | 0.97106 | 0.9722 | 0.9607 | 0.9698 | 0.96099 | 0.9552 | 0.95517 | 0.95622 | 0.95839 | 0.95996 | 0.9698 | 0.96562 | 0.96332 | 0.96368 | 0.96385 | 0.96419 | 0.96534 | 0.95517 | 0.95
46236.3069 | 07:22 | 0.98478 | 0.97607 | 0.97033 | 0.9703 | 0.97133 | 0.9735 | 0.97505 | 0.98478 | 0.98478 | 0.98478 | 0.98478 | 0.98478 | 0.98478 | 0.98478 | 0.9703 | 0.97987 | 0.97111 | 0.96534 | 0.96531 | 0.96635 | 0.96853 | 0.97009 | 0.97987 | 0.97852 | 0.97817 | 0.97822 | 0.97825 | 0.97709 | 0.97824 | 0.96531 | 0.97733 | 0.96855 | 0.96275 | 0.96272 | 0.96377 | 0.96596 | 0.96752 | 0.97733 | 0.97529 | 0.97445 | 0.97458 | 0.97465 | 0.97386 | 0.975 | 0.96272 | 0.97472 | 0.96591 | 0.9601 | 0.96007 | 0.96112 | 0.96332 | 0.96488 | 0.97472 | 0.97197 | 0.97066 | 0.97086 | 0.97096 | 0.97055 | 0.97169 | 0.96007 | 0.96928 | 0.96041 | 0.95457 | 0.95454 | 0.9556 | 0.9578 | 0.95937 | 0.96928 | 0.9651 | 0.96279 | 0.96315 | 0.96333 | 0.96366 | 0.96482 | 0.95454 | 0.95
46236.3083 | 07:24 | 0.98465 | 0.97588 | 0.97009 | 0.97006 | 0.9711 | 0.97331 | 0.97486 | 0.98465 | 0.98465 | 0.98465 | 0.98465 | 0.98465 | 0.98465 | 0.98465 | 0.97006 | 0.97973 | 0.97091 | 0.96509 | 0.96506 | 0.96611 | 0.96833 | 0.96989 | 0.97973 | 0.97838 | 0.97803 | 0.97808 | 0.97811 | 0.97695 | 0.9781 | 0.96506 | 0.97719 | 0.96834 | 0.9625 | 0.96247 | 0.96353 | 0.96575 | 0.96732 | 0.97719 | 0.97514 | 0.9743 | 0.97443 | 0.9745 | 0.97371 | 0.97486 | 0.96247 | 0.97457 | 0.9657 | 0.95984 | 0.95981 | 0.96087 | 0.96311 | 0.96467 | 0.97457 | 0.97183 | 0.97051 | 0.97071 | 0.97081 | 0.9704 | 0.97154 | 0.95981 | 0.96912 | 0.96019 | 0.9543 | 0.95427 | 0.95534 | 0.95758 | 0.95915 | 0.96912 | 0.96494 | 0.96264 | 0.963 | 0.96317 | 0.96351 | 0.96466 | 0.95427 | 0.95
46236.3097 | 07:26 | 0.98449 | 0.97565 | 0.96981 | 0.96978 | 0.97084 | 0.97308 | 0.97463 | 0.98449 | 0.98449 | 0.98449 | 0.98449 | 0.98449 | 0.98449 | 0.98449 | 0.96978 | 0.97956 | 0.97068 | 0.96481 | 0.96478 | 0.96584 | 0.9681 | 0.96965 | 0.97956 | 0.97821 | 0.97786 | 0.97791 | 0.97794 | 0.97678 | 0.97793 | 0.96478 | 0.97701 | 0.9681 | 0.96221 | 0.96218 | 0.96325 | 0.96551 | 0.96708 | 0.97701 | 0.97497 | 0.97413 | 0.97426 | 0.97433 | 0.97354 | 0.97468 | 0.96218 | 0.9744 | 0.96546 | 0.95955 | 0.95952 | 0.96059 | 0.96286 | 0.96443 | 0.9744 | 0.97165 | 0.97033 | 0.97053 | 0.97063 | 0.97022 | 0.97136 | 0.95952 | 0.96893 | 0.95994 | 0.954 | 0.95397 | 0.95505 | 0.95733 | 0.9589 | 0.96893 | 0.96476 | 0.96245 | 0.96281 | 0.96298 | 0.96332 | 0.96447 | 0.95397 | 0.95
46236.3111 | 07:28 | 0.98442 | 0.97552 | 0.96964 | 0.96961 | 0.97067 | 0.97296 | 0.9745 | 0.98442 | 0.98442 | 0.98442 | 0.98442 | 0.98442 | 0.98442 | 0.98442 | 0.96961 | 0.97949 | 0.97054 | 0.96462 | 0.9646 | 0.96566 | 0.96796 | 0.96952 | 0.97949 | 0.97813 | 0.97778 | 0.97783 | 0.97786 | 0.97671 | 0.97785 | 0.9646 | 0.97693 | 0.96796 | 0.96203 | 0.962 | 0.96307 | 0.96537 | 0.96694 | 0.97693 | 0.97489 | 0.97405 | 0.97418 | 0.97425 | 0.97346 | 0.9746 | 0.962 | 0.97431 | 0.96531 | 0.95935 | 0.95933 | 0.96041 | 0.96272 | 0.96428 | 0.97431 | 0.97156 | 0.97024 | 0.97044 | 0.97055 | 0.97013 | 0.97128 | 0.95933 | 0.96884 | 0.95978 | 0.9538 | 0.95376 | 0.95485 | 0.95718 | 0.95875 | 0.96884 | 0.96466 | 0.96235 | 0.96271 | 0.96289 | 0.96322 | 0.96438 | 0.95376 | 0.95
46236.3125 | 07:30 | 0.98435 | 0.97539 | 0.96946 | 0.96943 | 0.9705 | 0.97282 | 0.97437 | 0.98435 | 0.98435 | 0.98435 | 0.98435 | 0.98435 | 0.98435 | 0.98435 | 0.96943 | 0.97941 | 0.9704 | 0.96443 | 0.96441 | 0.96548 | 0.96782 | 0.96938 | 0.97941 | 0.97805 | 0.9777 | 0.97775 | 0.97778 | 0.97663 | 0.97777 | 0.96441 | 0.97685 | 0.96782 | 0.96183 | 0.9618 | 0.96289 | 0.96523 | 0.96679 | 0.97685 | 0.97481 | 0.97397 | 0.9741 | 0.97417 | 0.97338 | 0.97452 | 0.9618 | 0.97423 | 0.96516 | 0.95916 | 0.95913 | 0.96022 | 0.96257 | 0.96413 | 0.97423 | 0.97148 | 0.97016 | 0.97036 | 0.97046 | 0.97005 | 0.97119 | 0.95913 | 0.96875 | 0.95962 | 0.95359 | 0.95356 | 0.95465 | 0.95702 | 0.95859 | 0.96875 | 0.96457 | 0.96226 | 0.96262 | 0.96279 | 0.96313 | 0.96428 | 0.95356 | 0.95
46236.3139 | 07:32 | 0.98389 | 0.97486 | 0.96888 | 0.96885 | 0.96993 | 0.97229 | 0.97384 | 0.98389 | 0.98389 | 0.98389 | 0.98389 | 0.98389 | 0.98389 | 0.98389 | 0.96885 | 0.97894 | 0.96987 | 0.96385 | 0.96382 | 0.96491 | 0.96728 | 0.96884 | 0.97894 | 0.97758 | 0.97723 | 0.97728 | 0.97731 | 0.97615 | 0.9773 | 0.96382 | 0.97637 | 0.96728 | 0.96124 | 0.96121 | 0.96231 | 0.96469 | 0.96625 | 0.97637 | 0.97433 | 0.97349 | 0.97362 | 0.97369 | 0.9729 | 0.97404 | 0.96121 | 0.97375 | 0.96462 | 0.95856 | 0.95854 | 0.95963 | 0.96202 | 0.96359 | 0.97375 | 0.97099 | 0.96967 | 0.96987 | 0.96998 | 0.96956 | 0.97071 | 0.95854 | 0.96826 | 0.95907 | 0.95299 | 0.95295 | 0.95406 | 0.95646 | 0.95803 | 0.96826 | 0.96408 | 0.96176 | 0.96212 | 0.9623 | 0.96263 | 0.96379 | 0.95295 | 0.95
46236.3153 | 07:34 | 0.98356 | 0.97448 | 0.96845 | 0.96842 | 0.9695 | 0.97191 | 0.97346 | 0.98356 | 0.98356 | 0.98356 | 0.98356 | 0.98356 | 0.98356 | 0.98356 | 0.96842 | 0.97861 | 0.96947 | 0.96341 | 0.96338 | 0.96447 | 0.96688 | 0.96845 | 0.97861 | 0.97725 | 0.9769 | 0.97695 | 0.97698 | 0.97582 | 0.97697 | 0.96338 | 0.97604 | 0.96688 | 0.9608 | 0.96077 | 0.96187 | 0.96429 | 0.96585 | 0.97604 | 0.97399 | 0.97315 | 0.97328 | 0.97335 | 0.97256 | 0.97371 | 0.96077 | 0.97341 | 0.96421 | 0.95811 | 0.95809 | 0.95919 | 0.96162 | 0.96318 | 0.97341 | 0.97065 | 0.96933 | 0.96953 | 0.96964 | 0.96922 | 0.97037 | 0.95809 | 0.96791 | 0.95866 | 0.95253 | 0.95249 | 0.95361 | 0.95605 | 0.95762 | 0.96791 | 0.96373 | 0.96141 | 0.96177 | 0.96195 | 0.96228 | 0.96344 | 0.95249 | 0.95
46236.3167 | 07:36 | 0.98332 | 0.97417 | 0.96809 | 0.96806 | 0.96916 | 0.9716 | 0.97315 | 0.98332 | 0.98332 | 0.98332 | 0.98332 | 0.98332 | 0.98332 | 0.98332 | 0.96806 | 0.97836 | 0.96916 | 0.96304 | 0.96302 | 0.96412 | 0.96657 | 0.96813 | 0.97836 | 0.97699 | 0.97664 | 0.97669 | 0.97672 | 0.97557 | 0.97671 | 0.96302 | 0.97578 | 0.96656 | 0.96043 | 0.9604 | 0.96151 | 0.96397 | 0.96553 | 0.97578 | 0.97374 | 0.9729 | 0.97303 | 0.9731 | 0.97231 | 0.97345 | 0.9604 | 0.97315 | 0.96389 | 0.95774 | 0.95772 | 0.95883 | 0.96129 | 0.96286 | 0.97315 | 0.97039 | 0.96907 | 0.96927 | 0.96938 | 0.96896 | 0.97011 | 0.95772 | 0.96764 | 0.95832 | 0.95215 | 0.95211 | 0.95323 | 0.95572 | 0.95729 | 0.96764 | 0.96346 | 0.96114 | 0.9615 | 0.96168 | 0.96201 | 0.96317 | 0.95211 | 0.95
46236.3181 | 07:38 | 0.98302 | 0.97381 | 0.96769 | 0.96766 | 0.96876 | 0.97124 | 0.97279 | 0.98302 | 0.98302 | 0.98302 | 0.98302 | 0.98302 | 0.98302 | 0.98302 | 0.96766 | 0.97805 | 0.96879 | 0.96263 | 0.9626 | 0.96371 | 0.9662 | 0.96776 | 0.97805 | 0.97669 | 0.97634 | 0.97639 | 0.97642 | 0.97526 | 0.97641 | 0.9626 | 0.97548 | 0.96619 | 0.96001 | 0.95998 | 0.9611 | 0.9636 | 0.96516 | 0.97548 | 0.97343 | 0.97259 | 0.97272 | 0.97279 | 0.972 | 0.97314 | 0.95998 | 0.97283 | 0.96352 | 0.95732 | 0.95729 | 0.95841 | 0.96092 | 0.96248 | 0.97283 | 0.97008 | 0.96876 | 0.96896 | 0.96906 | 0.96865 | 0.96979 | 0.95729 | 0.96732 | 0.95794 | 0.95171 | 0.95168 | 0.95281 | 0.95533 | 0.9569 | 0.96732 | 0.96313 | 0.96082 | 0.96118 | 0.96136 | 0.96169 | 0.96285 | 0.95168 | 0.95
46236.3194 | 07:40 | 0.98292 | 0.97365 | 0.96748 | 0.96745 | 0.96856 | 0.97108 | 0.97263 | 0.98292 | 0.98292 | 0.98292 | 0.98292 | 0.98292 | 0.98292 | 0.98292 | 0.96745 | 0.97794 | 0.96862 | 0.96241 | 0.96238 | 0.9635 | 0.96603 | 0.96759 | 0.97794 | 0.97658 | 0.97623 | 0.97628 | 0.97631 | 0.97515 | 0.9763 | 0.96238 | 0.97536 | 0.96601 | 0.95979 | 0.95976 | 0.96089 | 0.96342 | 0.96499 | 0.97536 | 0.97331 | 0.97247 | 0.9726 | 0.97267 | 0.97188 | 0.97303 | 0.95976 | 0.97272 | 0.96334 | 0.95709 | 0.95706 | 0.95819 | 0.96074 | 0.9623 | 0.97272 | 0.96996 | 0.96864 | 0.96884 | 0.96895 | 0.96853 | 0.96968 | 0.95706 | 0.96719 | 0.95775 | 0.95148 | 0.95144 | 0.95258 | 0.95514 | 0.95671 | 0.96719 | 0.96301 | 0.96069 | 0.96105 | 0.96123 | 0.96156 | 0.96272 | 0.95144 | 0.95
46236.3208 | 07:42 | 0.98257 | 0.97324 | 0.96702 | 0.96699 | 0.96811 | 0.97066 | 0.97222 | 0.98257 | 0.98257 | 0.98257 | 0.98257 | 0.98257 | 0.98257 | 0.98257 | 0.96699 | 0.97758 | 0.9682 | 0.96194 | 0.96191 | 0.96304 | 0.96561 | 0.96717 | 0.97758 | 0.97622 | 0.97587 | 0.97592 | 0.97595 | 0.97479 | 0.97594 | 0.96191 | 0.975 | 0.96559 | 0.95931 | 0.95928 | 0.96042 | 0.96299 | 0.96456 | 0.975 | 0.97295 | 0.97211 | 0.97224 | 0.97231 | 0.97152 | 0.97267 | 0.95928 | 0.97235 | 0.96291 | 0.95661 | 0.95658 | 0.95772 | 0.96031 | 0.96187 | 0.97235 | 0.9696 | 0.96827 | 0.96847 | 0.96858 | 0.96816 | 0.96931 | 0.95658 | 0.96682 | 0.95731 | 0.95099 | 0.95095 | 0.9521 | 0.9547 | 0.95627 | 0.96682 | 0.96263 | 0.96032 | 0.96068 | 0.96085 | 0.96119 | 0.96234 | 0.95095 | 0.95
46236.3222 | 07:44 | 0.98209 | 0.9727 | 0.96643 | 0.9664 | 0.96753 | 0.97012 | 0.97168 | 0.98209 | 0.98209 | 0.98209 | 0.98209 | 0.98209 | 0.98209 | 0.98209 | 0.9664 | 0.9771 | 0.96765 | 0.96135 | 0.96132 | 0.96246 | 0.96506 | 0.96662 | 0.9771 | 0.97574 | 0.97539 | 0.97544 | 0.97547 | 0.97431 | 0.97546 | 0.96132 | 0.97451 | 0.96504 | 0.95871 | 0.95868 | 0.95983 | 0.96244 | 0.96401 | 0.97451 | 0.97246 | 0.97162 | 0.97175 | 0.97182 | 0.97103 | 0.97218 | 0.95868 | 0.97186 | 0.96235 | 0.95601 | 0.95598 | 0.95713 | 0.95975 | 0.96132 | 0.97186 | 0.9691 | 0.96778 | 0.96798 | 0.96808 | 0.96767 | 0.96881 | 0.95598 | 0.96632 | 0.95675 | 0.95037 | 0.95034 | 0.9515 | 0.95413 | 0.95571 | 0.96632 | 0.96213 | 0.95981 | 0.96017 | 0.96035 | 0.96068 | 0.96184 | 0.95034 | 0.95
46236.3236 | 07:46 | 0.98178 | 0.97233 | 0.96601 | 0.96598 | 0.96712 | 0.96975 | 0.97131 | 0.98178 | 0.98178 | 0.98178 | 0.98178 | 0.98178 | 0.98178 | 0.98178 | 0.96598 | 0.97678 | 0.96727 | 0.96092 | 0.96089 | 0.96204 | 0.96468 | 0.96624 | 0.97678 | 0.97542 | 0.97507 | 0.97512 | 0.97515 | 0.97399 | 0.97514 | 0.96089 | 0.97419 | 0.96465 | 0.95828 | 0.95825 | 0.95941 | 0.96206 | 0.96362 | 0.97419 | 0.97214 | 0.9713 | 0.97143 | 0.9715 | 0.97071 | 0.97186 | 0.95825 | 0.97153 | 0.96196 | 0.95557 | 0.95554 | 0.9567 | 0.95936 | 0.96093 | 0.97153 | 0.96878 | 0.96745 | 0.96765 | 0.96776 | 0.96734 | 0.96849 | 0.95554 | 0.96598 | 0.95635 | 0.94993 | 0.94989 | 0.95106 | 0.95373 | 0.95531 | 0.96598 | 0.96179 | 0.95948 | 0.95984 | 0.96001 | 0.96035 | 0.9615 | 0.94989 | 0.95
46236.325 | 07:48 | 0.98145 | 0.97193 | 0.96556 | 0.96553 | 0.96668 | 0.96935 | 0.97091 | 0.98145 | 0.98145 | 0.98145 | 0.98145 | 0.98145 | 0.98145 | 0.98145 | 0.96553 | 0.97644 | 0.96687 | 0.96046 | 0.96044 | 0.96159 | 0.96427 | 0.96584 | 0.97644 | 0.97507 | 0.97472 | 0.97477 | 0.9748 | 0.97365 | 0.97479 | 0.96044 | 0.97384 | 0.96424 | 0.95782 | 0.95779 | 0.95896 | 0.96165 | 0.96321 | 0.97384 | 0.97179 | 0.97095 | 0.97108 | 0.97115 | 0.97036 | 0.97151 | 0.95779 | 0.97118 | 0.96155 | 0.95511 | 0.95508 | 0.95625 | 0.95894 | 0.96051 | 0.97118 | 0.96842 | 0.9671 | 0.9673 | 0.96741 | 0.96699 | 0.96814 | 0.95508 | 0.96562 | 0.95592 | 0.94946 | 0.94942 | 0.95059 | 0.95331 | 0.95489 | 0.96562 | 0.96143 | 0.95911 | 0.95947 | 0.95965 | 0.95998 | 0.96114 | 0.94942 | 0.95
46236.3264 | 07:50 | 0.98127 | 0.97169 | 0.96528 | 0.96525 | 0.96641 | 0.96911 | 0.97067 | 0.98127 | 0.98127 | 0.98127 | 0.98127 | 0.98127 | 0.98127 | 0.98127 | 0.96525 | 0.97626 | 0.96662 | 0.96017 | 0.96014 | 0.96131 | 0.96403 | 0.96559 | 0.97626 | 0.97489 | 0.97454 | 0.97459 | 0.97462 | 0.97346 | 0.97461 | 0.96014 | 0.97366 | 0.96399 | 0.95752 | 0.95749 | 0.95867 | 0.9614 | 0.96296 | 0.97366 | 0.9716 | 0.97076 | 0.97089 | 0.97096 | 0.97017 | 0.97132 | 0.95749 | 0.97099 | 0.96129 | 0.95481 | 0.95478 | 0.95595 | 0.95869 | 0.96026 | 0.97099 | 0.96823 | 0.96691 | 0.96711 | 0.96721 | 0.9668 | 0.96794 | 0.95478 | 0.96542 | 0.95566 | 0.94914 | 0.94911 | 0.95029 | 0.95305 | 0.95462 | 0.96542 | 0.96123 | 0.95891 | 0.95927 | 0.95945 | 0.95978 | 0.96094 | 0.94911 | 0.95
46236.3278 | 07:52 | 0.98113 | 0.97149 | 0.96503 | 0.965 | 0.96617 | 0.96892 | 0.97047 | 0.98113 | 0.98113 | 0.98113 | 0.98113 | 0.98113 | 0.98113 | 0.98113 | 0.965 | 0.97611 | 0.96641 | 0.95992 | 0.95989 | 0.96106 | 0.96382 | 0.96539 | 0.97611 | 0.97475 | 0.9744 | 0.97445 | 0.97448 | 0.97332 | 0.97447 | 0.95989 | 0.97351 | 0.96378 | 0.95727 | 0.95724 | 0.95842 | 0.96118 | 0.96275 | 0.97351 | 0.97145 | 0.97061 | 0.97074 | 0.97081 | 0.97002 | 0.97117 | 0.95724 | 0.97084 | 0.96108 | 0.95454 | 0.95451 | 0.9557 | 0.95847 | 0.96004 | 0.97084 | 0.96808 | 0.96675 | 0.96695 | 0.96706 | 0.96664 | 0.96779 | 0.95451 | 0.96526 | 0.95544 | 0.94887 | 0.94883 | 0.95003 | 0.95282 | 0.9544 | 0.96526 | 0.96107 | 0.95875 | 0.95911 | 0.95929 | 0.95962 | 0.96078 | 0.94883 | 0.95
46236.3292 | 07:54 | 0.98085 | 0.97115 | 0.96464 | 0.96461 | 0.96578 | 0.96857 | 0.97013 | 0.98085 | 0.98085 | 0.98085 | 0.98085 | 0.98085 | 0.98085 | 0.98085 | 0.96461 | 0.97582 | 0.96606 | 0.95951 | 0.95949 | 0.96067 | 0.96346 | 0.96503 | 0.97582 | 0.97445 | 0.9741 | 0.97415 | 0.97418 | 0.97303 | 0.97417 | 0.95949 | 0.97321 | 0.96342 | 0.95686 | 0.95683 | 0.95802 | 0.96083 | 0.96239 | 0.97321 | 0.97116 | 0.97032 | 0.97045 | 0.97052 | 0.96973 | 0.97088 | 0.95683 | 0.97054 | 0.96072 | 0.95413 | 0.9541 | 0.9553 | 0.95811 | 0.95968 | 0.97054 | 0.96778 | 0.96645 | 0.96665 | 0.96676 | 0.96634 | 0.96749 | 0.9541 | 0.96495 | 0.95506 | 0.94845 | 0.94841 | 0.94961 | 0.95245 | 0.95403 | 0.96495 | 0.96076 | 0.95844 | 0.9588 | 0.95898 | 0.95931 | 0.96047 | 0.94841 | 0.95
46236.3306 | 07:56 | 0.98057 | 0.97081 | 0.96425 | 0.96422 | 0.9654 | 0.96823 | 0.96979 | 0.98057 | 0.98057 | 0.98057 | 0.98057 | 0.98057 | 0.98057 | 0.98057 | 0.96422 | 0.97554 | 0.96571 | 0.95912 | 0.95909 | 0.96028 | 0.96311 | 0.96468 | 0.97554 | 0.97417 | 0.97382 | 0.97387 | 0.9739 | 0.97274 | 0.97389 | 0.95909 | 0.97293 | 0.96307 | 0.95646 | 0.95643 | 0.95763 | 0.96047 | 0.96204 | 0.97293 | 0.97087 | 0.97003 | 0.97016 | 0.97023 | 0.96944 | 0.97059 | 0.95643 | 0.97024 | 0.96036 | 0.95373 | 0.9537 | 0.9549 | 0.95775 | 0.95932 | 0.97024 | 0.96749 | 0.96616 | 0.96636 | 0.96647 | 0.96605 | 0.9672 | 0.9537 | 0.96465 | 0.9547 | 0.94804 | 0.948 | 0.94921 | 0.95208 | 0.95366 | 0.96465 | 0.96045 | 0.95814 | 0.9585 | 0.95867 | 0.95901 | 0.96016 | 0.948 | 0.95
46236.3319 | 07:58 | 0.98027 | 0.97044 | 0.96384 | 0.96381 | 0.965 | 0.96786 | 0.96942 | 0.98027 | 0.98027 | 0.98027 | 0.98027 | 0.98027 | 0.98027 | 0.98027 | 0.96381 | 0.97523 | 0.96534 | 0.9587 | 0.95867 | 0.95987 | 0.96274 | 0.96431 | 0.97523 | 0.97386 | 0.97351 | 0.97356 | 0.97359 | 0.97243 | 0.97358 | 0.95867 | 0.97261 | 0.9627 | 0.95603 | 0.956 | 0.95721 | 0.9601 | 0.96167 | 0.97261 | 0.97055 | 0.96971 | 0.96984 | 0.96991 | 0.96912 | 0.97027 | 0.956 | 0.96993 | 0.95998 | 0.9533 | 0.95327 | 0.95448 | 0.95737 | 0.95894 | 0.96993 | 0.96717 | 0.96584 | 0.96604 | 0.96615 | 0.96573 | 0.96688 | 0.95327 | 0.96433 | 0.95431 | 0.9476 | 0.94756 | 0.94878 | 0.95169 | 0.95327 | 0.96433 | 0.96013 | 0.95781 | 0.95817 | 0.95835 | 0.95868 | 0.95984 | 0.94756 | 0.95
46236.3333 | 08:00 | 0.97998 | 0.97009 | 0.96344 | 0.96341 | 0.96461 | 0.96751 | 0.96907 | 0.97998 | 0.97998 | 0.97998 | 0.97998 | 0.97998 | 0.97998 | 0.97998 | 0.96341 | 0.97493 | 0.96498 | 0.95829 | 0.95826 | 0.95947 | 0.96238 | 0.96395 | 0.97493 | 0.97356 | 0.97321 | 0.97326 | 0.97329 | 0.97213 | 0.97328 | 0.95826 | 0.97231 | 0.96233 | 0.95562 | 0.95559 | 0.95681 | 0.95973 | 0.9613 | 0.97231 | 0.97025 | 0.96941 | 0.96954 | 0.96961 | 0.96882 | 0.96997 | 0.95559 | 0.96962 | 0.95961 | 0.95288 | 0.95285 | 0.95407 | 0.957 | 0.95857 | 0.96962 | 0.96686 | 0.96553 | 0.96573 | 0.96584 | 0.96542 | 0.96657 | 0.95285 | 0.96401 | 0.95393 | 0.94717 | 0.94713 | 0.94836 | 0.95131 | 0.95289 | 0.96401 | 0.95981 | 0.95749 | 0.95785 | 0.95803 | 0.95836 | 0.95952 | 0.94713 | 0.95
46236.3347 | 08:02 | 0.97989 | 0.96996 | 0.96328 | 0.96325 | 0.96446 | 0.96738 | 0.96894 | 0.97989 | 0.97989 | 0.97989 | 0.97989 | 0.97989 | 0.97989 | 0.97989 | 0.96325 | 0.97483 | 0.96485 | 0.95813 | 0.9581 | 0.95931 | 0.96225 | 0.96382 | 0.97483 | 0.97346 | 0.97311 | 0.97316 | 0.97319 | 0.97203 | 0.97318 | 0.9581 | 0.97221 | 0.96219 | 0.95546 | 0.95543 | 0.95665 | 0.95959 | 0.96116 | 0.97221 | 0.97015 | 0.96931 | 0.96944 | 0.96951 | 0.96872 | 0.96987 | 0.95543 | 0.96952 | 0.95947 | 0.95271 | 0.95268 | 0.95391 | 0.95686 | 0.95843 | 0.96952 | 0.96676 | 0.96543 | 0.96563 | 0.96574 | 0.96532 | 0.96647 | 0.95268 | 0.9639 | 0.95379 | 0.947 | 0.94696 | 0.94819 | 0.95116 | 0.95275 | 0.9639 | 0.9597 | 0.95738 | 0.95774 | 0.95792 | 0.95825 | 0.95941 | 0.94696 | 0.95
46236.3361 | 08:04 | 0.97979 | 0.96983 | 0.96313 | 0.9631 | 0.96431 | 0.96725 | 0.96881 | 0.97979 | 0.97979 | 0.97979 | 0.97979 | 0.97979 | 0.97979 | 0.97979 | 0.9631 | 0.97474 | 0.96472 | 0.95797 | 0.95794 | 0.95916 | 0.96211 | 0.96368 | 0.97474 | 0.97337 | 0.97302 | 0.97307 | 0.9731 | 0.97194 | 0.97309 | 0.95794 | 0.97211 | 0.96206 | 0.9553 | 0.95527 | 0.9565 | 0.95946 | 0.96103 | 0.97211 | 0.97005 | 0.96921 | 0.96934 | 0.96941 | 0.96862 | 0.96977 | 0.95527 | 0.96942 | 0.95933 | 0.95255 | 0.95252 | 0.95375 | 0.95672 | 0.95829 | 0.96942 | 0.96666 | 0.96532 | 0.96553 | 0.96563 | 0.96521 | 0.96637 | 0.95252 | 0.9638 | 0.95364 | 0.94683 | 0.94679 | 0.94803 | 0.95102 | 0.9526 | 0.9638 | 0.95959 | 0.95727 | 0.95763 | 0.95781 | 0.95814 | 0.9593 | 0.94679 | 0.95
46236.3375 | 08:06 | 0.97967 | 0.96968 | 0.96295 | 0.96292 | 0.96413 | 0.9671 | 0.96866 | 0.97967 | 0.97967 | 0.97967 | 0.97967 | 0.97967 | 0.97967 | 0.97967 | 0.96292 | 0.97461 | 0.96455 | 0.95778 | 0.95775 | 0.95898 | 0.96195 | 0.96352 | 0.97461 | 0.97324 | 0.97289 | 0.97294 | 0.97297 | 0.97181 | 0.97296 | 0.95775 | 0.97198 | 0.96189 | 0.9551 | 0.95507 | 0.95631 | 0.95929 | 0.96086 | 0.97198 | 0.96992 | 0.96908 | 0.96921 | 0.96928 | 0.96849 | 0.96964 | 0.95507 | 0.96928 | 0.95917 | 0.95236 | 0.95233 | 0.95356 | 0.95656 | 0.95813 | 0.96928 | 0.96652 | 0.96519 | 0.96539 | 0.9655 | 0.96508 | 0.96623 | 0.95233 | 0.96366 | 0.95347 | 0.94663 | 0.94659 | 0.94783 | 0.95085 | 0.95243 | 0.96366 | 0.95946 | 0.95713 | 0.95749 | 0.95767 | 0.95801 | 0.95917 | 0.94659 | 0.95
46236.3389 | 08:08 | 0.97952 | 0.96949 | 0.96274 | 0.96271 | 0.96393 | 0.96691 | 0.96847 | 0.97952 | 0.97952 | 0.97952 | 0.97952 | 0.97952 | 0.97952 | 0.97952 | 0.96271 | 0.97445 | 0.96436 | 0.95757 | 0.95754 | 0.95877 | 0.96176 | 0.96333 | 0.97445 | 0.97308 | 0.97273 | 0.97278 | 0.97281 | 0.97165 | 0.9728 | 0.95754 | 0.97182 | 0.9617 | 0.95489 | 0.95486 | 0.9561 | 0.9591 | 0.96067 | 0.97182 | 0.96976 | 0.96892 | 0.96905 | 0.96912 | 0.96833 | 0.96948 | 0.95486 | 0.96913 | 0.95897 | 0.95214 | 0.9521 | 0.95334 | 0.95636 | 0.95793 | 0.96913 | 0.96636 | 0.96503 | 0.96523 | 0.96534 | 0.96492 | 0.96607 | 0.9521 | 0.9635 | 0.95327 | 0.9464 | 0.94636 | 0.94761 | 0.95065 | 0.95223 | 0.9635 | 0.95929 | 0.95697 | 0.95733 | 0.95751 | 0.95784 | 0.959 | 0.94636 | 0.95
46236.3403 | 08:10 | 0.97924 | 0.96918 | 0.96239 | 0.96236 | 0.96359 | 0.9666 | 0.96816 | 0.97924 | 0.97924 | 0.97924 | 0.97924 | 0.97924 | 0.97924 | 0.97924 | 0.96236 | 0.97417 | 0.96404 | 0.95722 | 0.95719 | 0.95842 | 0.96144 | 0.96301 | 0.97417 | 0.9728 | 0.97245 | 0.9725 | 0.97253 | 0.97137 | 0.97252 | 0.95719 | 0.97154 | 0.96138 | 0.95454 | 0.95451 | 0.95575 | 0.95878 | 0.96035 | 0.97154 | 0.96948 | 0.96864 | 0.96877 | 0.96884 | 0.96804 | 0.9692 | 0.95451 | 0.96884 | 0.95865 | 0.95178 | 0.95175 | 0.953 | 0.95604 | 0.95761 | 0.96884 | 0.96607 | 0.96474 | 0.96494 | 0.96505 | 0.96463 | 0.96578 | 0.95175 | 0.9632 | 0.95294 | 0.94604 | 0.946 | 0.94726 | 0.95032 | 0.9519 | 0.9632 | 0.959 | 0.95667 | 0.95703 | 0.95721 | 0.95755 | 0.95871 | 0.946 | 0.95
46236.3417 | 08:12 | 0.97908 | 0.96898 | 0.96217 | 0.96214 | 0.96337 | 0.9664 | 0.96796 | 0.97908 | 0.97908 | 0.97908 | 0.97908 | 0.97908 | 0.97908 | 0.97908 | 0.96214 | 0.97401 | 0.96385 | 0.957 | 0.95696 | 0.9582 | 0.96124 | 0.96281 | 0.97401 | 0.97264 | 0.97229 | 0.97234 | 0.97237 | 0.97121 | 0.97236 | 0.95696 | 0.97137 | 0.96118 | 0.95431 | 0.95428 | 0.95553 | 0.95858 | 0.96015 | 0.97137 | 0.96931 | 0.96847 | 0.9686 | 0.96867 | 0.96788 | 0.96903 | 0.95428 | 0.96867 | 0.95844 | 0.95155 | 0.95152 | 0.95277 | 0.95583 | 0.9574 | 0.96867 | 0.96591 | 0.96457 | 0.96478 | 0.96488 | 0.96446 | 0.96562 | 0.95152 | 0.96303 | 0.95273 | 0.94581 | 0.94577 | 0.94703 | 0.95011 | 0.95169 | 0.96303 | 0.95882 | 0.9565 | 0.95686 | 0.95704 | 0.95737 | 0.95853 | 0.94577 | 0.95
46236.3431 | 08:14 | 0.97899 | 0.96886 | 0.96202 | 0.96199 | 0.96323 | 0.96628 | 0.96784 | 0.97899 | 0.97899 | 0.97899 | 0.97899 | 0.97899 | 0.97899 | 0.97899 | 0.96199 | 0.97391 | 0.96372 | 0.95684 | 0.95681 | 0.95805 | 0.96111 | 0.96268 | 0.97391 | 0.97254 | 0.97219 | 0.97224 | 0.97227 | 0.97111 | 0.97226 | 0.95681 | 0.97128 | 0.96105 | 0.95415 | 0.95412 | 0.95537 | 0.95844 | 0.96002 | 0.97128 | 0.96922 | 0.96837 | 0.9685 | 0.96857 | 0.96778 | 0.96893 | 0.95412 | 0.96857 | 0.95831 | 0.95139 | 0.95136 | 0.95262 | 0.9557 | 0.95727 | 0.96857 | 0.96581 | 0.96447 | 0.96468 | 0.96478 | 0.96436 | 0.96552 | 0.95136 | 0.96292 | 0.95259 | 0.94564 | 0.9456 | 0.94687 | 0.94997 | 0.95155 | 0.96292 | 0.95872 | 0.95639 | 0.95675 | 0.95693 | 0.95727 | 0.95843 | 0.9456 | 0.95
46236.3444 | 08:16 | 0.97879 | 0.96862 | 0.96176 | 0.96173 | 0.96297 | 0.96604 | 0.9676 | 0.97879 | 0.97879 | 0.97879 | 0.97879 | 0.97879 | 0.97879 | 0.97879 | 0.96173 | 0.9737 | 0.96347 | 0.95657 | 0.95654 | 0.95779 | 0.96087 | 0.96244 | 0.9737 | 0.97233 | 0.97198 | 0.97203 | 0.97206 | 0.9709 | 0.97205 | 0.95654 | 0.97107 | 0.9608 | 0.95388 | 0.95385 | 0.95511 | 0.9582 | 0.95977 | 0.97107 | 0.96901 | 0.96816 | 0.96829 | 0.96836 | 0.96757 | 0.96872 | 0.95385 | 0.96836 | 0.95806 | 0.95112 | 0.95109 | 0.95235 | 0.95545 | 0.95702 | 0.96836 | 0.96559 | 0.96426 | 0.96446 | 0.96457 | 0.96415 | 0.9653 | 0.95109 | 0.96271 | 0.95234 | 0.94536 | 0.94532 | 0.94659 | 0.94971 | 0.9513 | 0.96271 | 0.9585 | 0.95618 | 0.95654 | 0.95672 | 0.95705 | 0.95821 | 0.94532 | 0.95
46236.3458 | 08:18 | 0.97867 | 0.96847 | 0.96158 | 0.96155 | 0.96279 | 0.96588 | 0.96744 | 0.97867 | 0.97867 | 0.97867 | 0.97867 | 0.97867 | 0.97867 | 0.97867 | 0.96155 | 0.97358 | 0.96331 | 0.95638 | 0.95635 | 0.95761 | 0.96071 | 0.96228 | 0.97358 | 0.97221 | 0.97186 | 0.97191 | 0.97194 | 0.97078 | 0.97193 | 0.95635 | 0.97094 | 0.96064 | 0.95369 | 0.95366 | 0.95492 | 0.95803 | 0.95961 | 0.97094 | 0.96888 | 0.96803 | 0.96816 | 0.96823 | 0.96744 | 0.96859 | 0.95366 | 0.96823 | 0.9579 | 0.95093 | 0.95089 | 0.95216 | 0.95528 | 0.95686 | 0.96823 | 0.96546 | 0.96413 | 0.96433 | 0.96444 | 0.96402 | 0.96517 | 0.95089 | 0.96257 | 0.95217 | 0.94516 | 0.94512 | 0.9464 | 0.94954 | 0.95113 | 0.96257 | 0.95837 | 0.95604 | 0.9564 | 0.95658 | 0.95691 | 0.95807 | 0.94512 | 0.95
46236.3472 | 08:20 | 0.97837 | 0.96813 | 0.96121 | 0.96118 | 0.96243 | 0.96555 | 0.96711 | 0.97837 | 0.97837 | 0.97837 | 0.97837 | 0.97837 | 0.97837 | 0.97837 | 0.96118 | 0.97327 | 0.96297 | 0.95602 | 0.95598 | 0.95724 | 0.96037 | 0.96194 | 0.97327 | 0.9719 | 0.97155 | 0.9716 | 0.97163 | 0.97047 | 0.97162 | 0.95598 | 0.97063 | 0.9603 | 0.95332 | 0.95329 | 0.95456 | 0.95769 | 0.95927 | 0.97063 | 0.96857 | 0.96773 | 0.96786 | 0.96793 | 0.96713 | 0.96829 | 0.95329 | 0.96792 | 0.95755 | 0.95055 | 0.95052 | 0.95179 | 0.95494 | 0.95651 | 0.96792 | 0.96515 | 0.96382 | 0.96402 | 0.96413 | 0.96371 | 0.96486 | 0.95052 | 0.96226 | 0.95182 | 0.94478 | 0.94474 | 0.94603 | 0.94919 | 0.95078 | 0.96226 | 0.95805 | 0.95572 | 0.95608 | 0.95626 | 0.9566 | 0.95776 | 0.94474 | 0.95
46236.3486 | 08:22 | 0.97806 | 0.96778 | 0.96084 | 0.96081 | 0.96207 | 0.9652 | 0.96676 | 0.97806 | 0.97806 | 0.97806 | 0.97806 | 0.97806 | 0.97806 | 0.97806 | 0.96081 | 0.97296 | 0.96262 | 0.95564 | 0.95561 | 0.95687 | 0.96002 | 0.96159 | 0.97296 | 0.97159 | 0.97124 | 0.97129 | 0.97132 | 0.97016 | 0.97131 | 0.95561 | 0.97031 | 0.95994 | 0.95294 | 0.95291 | 0.95418 | 0.95734 | 0.95891 | 0.97031 | 0.96825 | 0.96741 | 0.96754 | 0.96761 | 0.96682 | 0.96797 | 0.95291 | 0.9676 | 0.95719 | 0.95017 | 0.95014 | 0.95141 | 0.95458 | 0.95615 | 0.9676 | 0.96483 | 0.9635 | 0.9637 | 0.96381 | 0.96339 | 0.96454 | 0.95014 | 0.96193 | 0.95146 | 0.9444 | 0.94436 | 0.94564 | 0.94883 | 0.95042 | 0.96193 | 0.95772 | 0.9554 | 0.95576 | 0.95594 | 0.95627 | 0.95743 | 0.94436 | 0.95
46236.35 | 08:24 | 0.97807 | 0.96776 | 0.96079 | 0.96076 | 0.96202 | 0.96518 | 0.96674 | 0.97807 | 0.97807 | 0.97807 | 0.97807 | 0.97807 | 0.97807 | 0.97807 | 0.96076 | 0.97297 | 0.9626 | 0.95559 | 0.95555 | 0.95682 | 0.95999 | 0.96156 | 0.97297 | 0.9716 | 0.97125 | 0.9713 | 0.97133 | 0.97017 | 0.97132 | 0.95555 | 0.97032 | 0.95992 | 0.95289 | 0.95285 | 0.95413 | 0.95731 | 0.95889 | 0.97032 | 0.96826 | 0.96742 | 0.96755 | 0.96762 | 0.96682 | 0.96798 | 0.95285 | 0.9676 | 0.95716 | 0.95011 | 0.95008 | 0.95136 | 0.95455 | 0.95612 | 0.9676 | 0.96484 | 0.9635 | 0.96371 | 0.96381 | 0.96339 | 0.96455 | 0.95008 | 0.96193 | 0.95142 | 0.94433 | 0.94429 | 0.94559 | 0.94879 | 0.95038 | 0.96193 | 0.95772 | 0.9554 | 0.95576 | 0.95594 | 0.95627 | 0.95743 | 0.94429 | 0.95
46236.3514 | 08:26 | 0.97803 | 0.96768 | 0.96069 | 0.96066 | 0.96192 | 0.9651 | 0.96666 | 0.97803 | 0.97803 | 0.97803 | 0.97803 | 0.97803 | 0.97803 | 0.97803 | 0.96066 | 0.97292 | 0.96251 | 0.95548 | 0.95544 | 0.95672 | 0.95991 | 0.96148 | 0.97292 | 0.97155 | 0.9712 | 0.97125 | 0.97128 | 0.97012 | 0.97127 | 0.95544 | 0.97027 | 0.95983 | 0.95277 | 0.95274 | 0.95402 | 0.95722 | 0.9588 | 0.97027 | 0.96821 | 0.96736 | 0.96749 | 0.96756 | 0.96677 | 0.96792 | 0.95274 | 0.96755 | 0.95707 | 0.95 | 0.94996 | 0.95125 | 0.95446 | 0.95603 | 0.96755 | 0.96478 | 0.96345 | 0.96365 | 0.96376 | 0.96334 | 0.96449 | 0.94996 | 0.96187 | 0.95133 | 0.94421 | 0.94417 | 0.94547 | 0.9487 | 0.95028 | 0.96187 | 0.95766 | 0.95534 | 0.9557 | 0.95588 | 0.95621 | 0.95737 | 0.94417 | 0.95
46236.3528 | 08:28 | 0.97806 | 0.96768 | 0.96065 | 0.96062 | 0.96189 | 0.96509 | 0.96665 | 0.97806 | 0.97806 | 0.97806 | 0.97806 | 0.97806 | 0.97806 | 0.97806 | 0.96062 | 0.97294 | 0.9625 | 0.95544 | 0.9554 | 0.95668 | 0.9599 | 0.96147 | 0.97294 | 0.97157 | 0.97122 | 0.97127 | 0.9713 | 0.97014 | 0.97129 | 0.9554 | 0.97029 | 0.95982 | 0.95273 | 0.9527 | 0.95399 | 0.95721 | 0.95879 | 0.97029 | 0.96823 | 0.96739 | 0.96752 | 0.96759 | 0.96679 | 0.96795 | 0.9527 | 0.96757 | 0.95706 | 0.94995 | 0.94992 | 0.95121 | 0.95444 | 0.95602 | 0.96757 | 0.9648 | 0.96347 | 0.96367 | 0.96378 | 0.96336 | 0.96451 | 0.94992 | 0.96189 | 0.95131 | 0.94416 | 0.94412 | 0.94543 | 0.94867 | 0.95026 | 0.96189 | 0.95768 | 0.95535 | 0.95571 | 0.95589 | 0.95622 | 0.95738 | 0.94412 | 0.95
46236.3542 | 08:30 | 0.97804 | 0.96762 | 0.96057 | 0.96054 | 0.96182 | 0.96504 | 0.9666 | 0.97804 | 0.97804 | 0.97804 | 0.97804 | 0.97804 | 0.97804 | 0.97804 | 0.96054 | 0.97292 | 0.96244 | 0.95535 | 0.95532 | 0.9566 | 0.95984 | 0.96141 | 0.97292 | 0.97155 | 0.9712 | 0.97125 | 0.97128 | 0.97012 | 0.97127 | 0.95532 | 0.97026 | 0.95975 | 0.95264 | 0.95261 | 0.9539 | 0.95714 | 0.95872 | 0.97026 | 0.9682 | 0.96736 | 0.96749 | 0.96756 | 0.96676 | 0.96792 | 0.95261 | 0.96754 | 0.95699 | 0.94986 | 0.94983 | 0.95112 | 0.95438 | 0.95595 | 0.96754 | 0.96477 | 0.96344 | 0.96364 | 0.96375 | 0.96333 | 0.96448 | 0.94983 | 0.96185 | 0.95124 | 0.94406 | 0.94402 | 0.94533 | 0.9486 | 0.95019 | 0.96185 | 0.95764 | 0.95531 | 0.95567 | 0.95585 | 0.95619 | 0.95735 | 0.94402 | 0.95
46236.3556 | 08:32 | 0.97767 | 0.96722 | 0.96014 | 0.96011 | 0.96139 | 0.96463 | 0.96619 | 0.97767 | 0.97767 | 0.97767 | 0.97767 | 0.97767 | 0.97767 | 0.97767 | 0.96011 | 0.97254 | 0.96203 | 0.95492 | 0.95488 | 0.95617 | 0.95943 | 0.961 | 0.97254 | 0.97117 | 0.97082 | 0.97087 | 0.9709 | 0.96974 | 0.97089 | 0.95488 | 0.96989 | 0.95934 | 0.95221 | 0.95217 | 0.95347 | 0.95673 | 0.95831 | 0.96989 | 0.96783 | 0.96698 | 0.96711 | 0.96718 | 0.96639 | 0.96754 | 0.95217 | 0.96716 | 0.95658 | 0.94942 | 0.94939 | 0.95069 | 0.95396 | 0.95554 | 0.96716 | 0.96439 | 0.96306 | 0.96326 | 0.96337 | 0.96295 | 0.9641 | 0.94939 | 0.96147 | 0.95082 | 0.94362 | 0.94358 | 0.94489 | 0.94818 | 0.94977 | 0.96147 | 0.95726 | 0.95493 | 0.95529 | 0.95547 | 0.9558 | 0.95696 | 0.94358 | 0.95
46236.3569 | 08:34 | 0.97747 | 0.96698 | 0.95988 | 0.95985 | 0.96113 | 0.9644 | 0.96596 | 0.97747 | 0.97747 | 0.97747 | 0.97747 | 0.97747 | 0.97747 | 0.97747 | 0.95985 | 0.97234 | 0.96179 | 0.95465 | 0.95461 | 0.95591 | 0.95919 | 0.96076 | 0.97234 | 0.97097 | 0.97062 | 0.97067 | 0.9707 | 0.96954 | 0.97069 | 0.95461 | 0.96968 | 0.9591 | 0.95193 | 0.9519 | 0.9532 | 0.95648 | 0.95807 | 0.96968 | 0.96762 | 0.96677 | 0.9669 | 0.96697 | 0.96618 | 0.96733 | 0.9519 | 0.96695 | 0.95633 | 0.94915 | 0.94911 | 0.95042 | 0.95372 | 0.95529 | 0.96695 | 0.96418 | 0.96285 | 0.96305 | 0.96316 | 0.96274 | 0.96389 | 0.94911 | 0.96125 | 0.95057 | 0.94334 | 0.9433 | 0.94462 | 0.94793 | 0.94952 | 0.96125 | 0.95704 | 0.95471 | 0.95507 | 0.95525 | 0.95559 | 0.95675 | 0.9433 | 0.95
46236.3583 | 08:36 | 0.97732 | 0.9668 | 0.95967 | 0.95964 | 0.96093 | 0.96422 | 0.96578 | 0.97732 | 0.97732 | 0.97732 | 0.97732 | 0.97732 | 0.97732 | 0.97732 | 0.95964 | 0.97219 | 0.96161 | 0.95444 | 0.9544 | 0.9557 | 0.959 | 0.96057 | 0.97219 | 0.97082 | 0.97047 | 0.97052 | 0.97055 | 0.96939 | 0.97054 | 0.9544 | 0.96953 | 0.95891 | 0.95172 | 0.95169 | 0.953 | 0.9563 | 0.95788 | 0.96953 | 0.96747 | 0.96662 | 0.96675 | 0.96682 | 0.96603 | 0.96718 | 0.95169 | 0.9668 | 0.95614 | 0.94893 | 0.9489 | 0.95021 | 0.95353 | 0.9551 | 0.9668 | 0.96403 | 0.96269 | 0.9629 | 0.963 | 0.96258 | 0.96374 | 0.9489 | 0.9611 | 0.95037 | 0.94312 | 0.94308 | 0.9444 | 0.94774 | 0.94933 | 0.9611 | 0.95688 | 0.95455 | 0.95491 | 0.95509 | 0.95543 | 0.95659 | 0.94308 | 0.95
46236.3597 | 08:38 | 0.97714 | 0.96659 | 0.95943 | 0.9594 | 0.9607 | 0.964 | 0.96556 | 0.97714 | 0.97714 | 0.97714 | 0.97714 | 0.97714 | 0.97714 | 0.97714 | 0.9594 | 0.972 | 0.96139 | 0.95419 | 0.95416 | 0.95546 | 0.95878 | 0.96035 | 0.972 | 0.97063 | 0.97028 | 0.97033 | 0.97036 | 0.9692 | 0.97035 | 0.95416 | 0.96934 | 0.95869 | 0.95147 | 0.95144 | 0.95275 | 0.95608 | 0.95766 | 0.96934 | 0.96728 | 0.96643 | 0.96656 | 0.96663 | 0.96584 | 0.96699 | 0.95144 | 0.96661 | 0.95592 | 0.94868 | 0.94865 | 0.94996 | 0.9533 | 0.95488 | 0.96661 | 0.96384 | 0.9625 | 0.96271 | 0.96281 | 0.96239 | 0.96355 | 0.94865 | 0.9609 | 0.95014 | 0.94286 | 0.94282 | 0.94415 | 0.9475 | 0.9491 | 0.9609 | 0.95669 | 0.95436 | 0.95472 | 0.9549 | 0.95523 | 0.95639 | 0.94282 | 0.95
46236.3611 | 08:40 | 0.97713 | 0.96654 | 0.95935 | 0.95932 | 0.96062 | 0.96395 | 0.96551 | 0.97713 | 0.97713 | 0.97713 | 0.97713 | 0.97713 | 0.97713 | 0.97713 | 0.95932 | 0.97198 | 0.96133 | 0.95411 | 0.95407 | 0.95538 | 0.95873 | 0.9603 | 0.97198 | 0.97061 | 0.97026 | 0.97031 | 0.97034 | 0.96918 | 0.97033 | 0.95407 | 0.96932 | 0.95863 | 0.95139 | 0.95135 | 0.95267 | 0.95602 | 0.9576 | 0.96932 | 0.96726 | 0.96641 | 0.96654 | 0.96661 | 0.96581 | 0.96697 | 0.95135 | 0.96658 | 0.95586 | 0.94859 | 0.94856 | 0.94988 | 0.95324 | 0.95482 | 0.96658 | 0.96381 | 0.96248 | 0.96268 | 0.96279 | 0.96237 | 0.96352 | 0.94856 | 0.96087 | 0.95008 | 0.94276 | 0.94272 | 0.94406 | 0.94744 | 0.94903 | 0.96087 | 0.95666 | 0.95432 | 0.95468 | 0.95486 | 0.9552 | 0.95636 | 0.94272 | 0.95
46236.3625 | 08:42 | 0.97687 | 0.96624 | 0.95903 | 0.959 | 0.96031 | 0.96366 | 0.96522 | 0.97687 | 0.97687 | 0.97687 | 0.97687 | 0.97687 | 0.97687 | 0.97687 | 0.959 | 0.97172 | 0.96104 | 0.95379 | 0.95375 | 0.95506 | 0.95843 | 0.96 | 0.97172 | 0.97035 | 0.97 | 0.97005 | 0.97008 | 0.96892 | 0.97007 | 0.95375 | 0.96905 | 0.95833 | 0.95106 | 0.95102 | 0.95235 | 0.95572 | 0.9573 | 0.96905 | 0.96699 | 0.96615 | 0.96628 | 0.96635 | 0.96555 | 0.96671 | 0.95102 | 0.96631 | 0.95555 | 0.94826 | 0.94823 | 0.94955 | 0.95294 | 0.95451 | 0.96631 | 0.96355 | 0.96221 | 0.96242 | 0.96252 | 0.9621 | 0.96326 | 0.94823 | 0.9606 | 0.94977 | 0.94243 | 0.94239 | 0.94373 | 0.94713 | 0.94872 | 0.9606 | 0.95638 | 0.95405 | 0.95441 | 0.95459 | 0.95493 | 0.95609 | 0.94239 | 0.95
46236.3639 | 08:44 | 0.97654 | 0.96588 | 0.95864 | 0.95861 | 0.95992 | 0.96329 | 0.96485 | 0.97654 | 0.97654 | 0.97654 | 0.97654 | 0.97654 | 0.97654 | 0.97654 | 0.95861 | 0.97139 | 0.96067 | 0.95339 | 0.95335 | 0.95467 | 0.95806 | 0.95963 | 0.97139 | 0.97002 | 0.96967 | 0.96972 | 0.96975 | 0.96859 | 0.96974 | 0.95335 | 0.96871 | 0.95796 | 0.95066 | 0.95062 | 0.95195 | 0.95534 | 0.95693 | 0.96871 | 0.96665 | 0.96581 | 0.96594 | 0.96601 | 0.96521 | 0.96637 | 0.95062 | 0.96597 | 0.95518 | 0.94786 | 0.94782 | 0.94915 | 0.95256 | 0.95414 | 0.96597 | 0.96321 | 0.96187 | 0.96208 | 0.96218 | 0.96176 | 0.96292 | 0.94782 | 0.96025 | 0.94939 | 0.94202 | 0.94198 | 0.94333 | 0.94675 | 0.94834 | 0.96025 | 0.95604 | 0.9537 | 0.95406 | 0.95424 | 0.95458 | 0.95574 | 0.94198 | 0.95
46236.3653 | 08:46 | 0.97637 | 0.96568 | 0.95841 | 0.95838 | 0.9597 | 0.96309 | 0.96465 | 0.97637 | 0.97637 | 0.97637 | 0.97637 | 0.97637 | 0.97637 | 0.97637 | 0.95838 | 0.97122 | 0.96046 | 0.95316 | 0.95312 | 0.95444 | 0.95785 | 0.95942 | 0.97122 | 0.96985 | 0.9695 | 0.96955 | 0.96958 | 0.96842 | 0.96957 | 0.95312 | 0.96854 | 0.95775 | 0.95043 | 0.95039 | 0.95172 | 0.95513 | 0.95672 | 0.96854 | 0.96648 | 0.96563 | 0.96576 | 0.96583 | 0.96504 | 0.96619 | 0.95039 | 0.9658 | 0.95497 | 0.94762 | 0.94759 | 0.94892 | 0.95235 | 0.95393 | 0.9658 | 0.96303 | 0.96169 | 0.9619 | 0.962 | 0.96158 | 0.96274 | 0.94759 | 0.96007 | 0.94917 | 0.94178 | 0.94174 | 0.94309 | 0.94653 | 0.94812 | 0.96007 | 0.95586 | 0.95352 | 0.95388 | 0.95406 | 0.9544 | 0.95556 | 0.94174 | 0.95
46236.3667 | 08:48 | 0.97619 | 0.96546 | 0.95817 | 0.95814 | 0.95946 | 0.96287 | 0.96443 | 0.97619 | 0.97619 | 0.97619 | 0.97619 | 0.97619 | 0.97619 | 0.97619 | 0.95814 | 0.97102 | 0.96023 | 0.9529 | 0.95287 | 0.9542 | 0.95763 | 0.9592 | 0.97102 | 0.96965 | 0.9693 | 0.96935 | 0.96938 | 0.96822 | 0.96937 | 0.95287 | 0.96835 | 0.95752 | 0.95017 | 0.95013 | 0.95147 | 0.9549 | 0.95649 | 0.96835 | 0.96629 | 0.96544 | 0.96557 | 0.96564 | 0.96484 | 0.966 | 0.95013 | 0.9656 | 0.95474 | 0.94737 | 0.94733 | 0.94867 | 0.95212 | 0.9537 | 0.9656 | 0.96283 | 0.9615 | 0.9617 | 0.96181 | 0.96139 | 0.96254 | 0.94733 | 0.95987 | 0.94894 | 0.94151 | 0.94147 | 0.94283 | 0.94629 | 0.94789 | 0.95987 | 0.95566 | 0.95332 | 0.95368 | 0.95386 | 0.9542 | 0.95536 | 0.94147 | 0.95
46236.3681 | 08:50 | 0.97614 | 0.96538 | 0.95806 | 0.95803 | 0.95936 | 0.96279 | 0.96435 | 0.97614 | 0.97614 | 0.97614 | 0.97614 | 0.97614 | 0.97614 | 0.97614 | 0.95803 | 0.97098 | 0.96015 | 0.9528 | 0.95276 | 0.95409 | 0.95754 | 0.95911 | 0.97098 | 0.96961 | 0.96926 | 0.96931 | 0.96934 | 0.96818 | 0.96933 | 0.95276 | 0.9683 | 0.95744 | 0.95006 | 0.95002 | 0.95137 | 0.95482 | 0.95641 | 0.9683 | 0.96624 | 0.96539 | 0.96552 | 0.96559 | 0.96479 | 0.96595 | 0.95002 | 0.96555 | 0.95465 | 0.94725 | 0.94721 | 0.94856 | 0.95203 | 0.95361 | 0.96555 | 0.96278 | 0.96144 | 0.96165 | 0.96175 | 0.96133 | 0.96249 | 0.94721 | 0.95982 | 0.94884 | 0.94139 | 0.94135 | 0.94272 | 0.9462 | 0.9478 | 0.95982 | 0.9556 | 0.95326 | 0.95362 | 0.9538 | 0.95414 | 0.9553 | 0.94135 | 0.95
46236.3694 | 08:52 | 0.9761 | 0.9653 | 0.95796 | 0.95793 | 0.95926 | 0.96271 | 0.96427 | 0.9761 | 0.9761 | 0.9761 | 0.9761 | 0.9761 | 0.9761 | 0.9761 | 0.95793 | 0.97093 | 0.96007 | 0.95268 | 0.95265 | 0.95399 | 0.95746 | 0.95903 | 0.97093 | 0.96956 | 0.96921 | 0.96926 | 0.96929 | 0.96813 | 0.96928 | 0.95265 | 0.96825 | 0.95735 | 0.94994 | 0.94991 | 0.95126 | 0.95473 | 0.95632 | 0.96825 | 0.96619 | 0.96534 | 0.96547 | 0.96554 | 0.96474 | 0.9659 | 0.94991 | 0.9655 | 0.95456 | 0.94714 | 0.9471 | 0.94845 | 0.95194 | 0.95352 | 0.9655 | 0.96273 | 0.96139 | 0.9616 | 0.9617 | 0.96128 | 0.96244 | 0.9471 | 0.95976 | 0.94875 | 0.94127 | 0.94123 | 0.9426 | 0.9461 | 0.9477 | 0.95976 | 0.95554 | 0.9532 | 0.95356 | 0.95374 | 0.95408 | 0.95524 | 0.94123 | 0.95
46236.3708 | 08:54 | 0.9759 | 0.96507 | 0.9577 | 0.95767 | 0.959 | 0.96248 | 0.96404 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9759 | 0.95767 | 0.97073 | 0.95983 | 0.95242 | 0.95238 | 0.95373 | 0.95722 | 0.95879 | 0.97073 | 0.96936 | 0.96901 | 0.96906 | 0.96909 | 0.96793 | 0.96908 | 0.95238 | 0.96804 | 0.95711 | 0.94968 | 0.94964 | 0.951 | 0.95449 | 0.95608 | 0.96804 | 0.96598 | 0.96513 | 0.96526 | 0.96533 | 0.96454 | 0.96569 | 0.94964 | 0.96529 | 0.95432 | 0.94687 | 0.94683 | 0.94818 | 0.9517 | 0.95328 | 0.96529 | 0.96252 | 0.96118 | 0.96139 | 0.96149 | 0.96107 | 0.96223 | 0.94683 | 0.95955 | 0.9485 | 0.941 | 0.94096 | 0.94233 | 0.94586 | 0.94745 | 0.95955 | 0.95533 | 0.95299 | 0.95335 | 0.95353 | 0.95387 | 0.95503 | 0.94096 | 0.95
46236.3722 | 08:56 | 0.97571 | 0.96484 | 0.95744 | 0.95741 | 0.95875 | 0.96225 | 0.96381 | 0.97571 | 0.97571 | 0.97571 | 0.97571 | 0.97571 | 0.97571 | 0.97571 | 0.95741 | 0.97053 | 0.9596 | 0.95216 | 0.95212 | 0.95347 | 0.95699 | 0.95856 | 0.97053 | 0.96916 | 0.96881 | 0.96886 | 0.96889 | 0.96773 | 0.96888 | 0.95212 | 0.96784 | 0.95687 | 0.94942 | 0.94938 | 0.95074 | 0.95426 | 0.95584 | 0.96784 | 0.96578 | 0.96493 | 0.96506 | 0.96513 | 0.96434 | 0.96549 | 0.94938 | 0.96509 | 0.95408 | 0.9466 | 0.94656 | 0.94792 | 0.95146 | 0.95304 | 0.96509 | 0.96232 | 0.96098 | 0.96119 | 0.96129 | 0.96087 | 0.96203 | 0.94656 | 0.95934 | 0.94826 | 0.94073 | 0.94069 | 0.94206 | 0.94561 | 0.94721 | 0.95934 | 0.95512 | 0.95278 | 0.95314 | 0.95332 | 0.95366 | 0.95482 | 0.94069 | 0.95
46236.3736 | 08:58 | 0.97549 | 0.96459 | 0.95716 | 0.95713 | 0.95848 | 0.962 | 0.96356 | 0.97549 | 0.97549 | 0.97549 | 0.97549 | 0.97549 | 0.97549 | 0.97549 | 0.95713 | 0.9703 | 0.95934 | 0.95188 | 0.95184 | 0.95319 | 0.95673 | 0.9583 | 0.9703 | 0.96893 | 0.96858 | 0.96863 | 0.96866 | 0.9675 | 0.96865 | 0.95184 | 0.96762 | 0.95661 | 0.94913 | 0.94909 | 0.95045 | 0.95399 | 0.95558 | 0.96762 | 0.96556 | 0.96471 | 0.96484 | 0.96491 | 0.96411 | 0.96527 | 0.94909 | 0.96486 | 0.95382 | 0.94631 | 0.94627 | 0.94764 | 0.9512 | 0.95278 | 0.96486 | 0.96209 | 0.96075 | 0.96096 | 0.96106 | 0.96064 | 0.9618 | 0.94627 | 0.9591 | 0.94799 | 0.94043 | 0.94039 | 0.94177 | 0.94534 | 0.94694 | 0.9591 | 0.95489 | 0.95255 | 0.95291 | 0.95309 | 0.95343 | 0.95459 | 0.94039 | 0.95
46236.375 | 09:00 | 0.97538 | 0.96444 | 0.95699 | 0.95696 | 0.95831 | 0.96185 | 0.96341 | 0.97538 | 0.97538 | 0.97538 | 0.97538 | 0.97538 | 0.97538 | 0.97538 | 0.95696 | 0.97019 | 0.95919 | 0.9517 | 0.95166 | 0.95302 | 0.95658 | 0.95815 | 0.97019 | 0.96882 | 0.96847 | 0.96852 | 0.96855 | 0.96739 | 0.96854 | 0.95166 | 0.9675 | 0.95646 | 0.94895 | 0.94891 | 0.95028 | 0.95384 | 0.95543 | 0.9675 | 0.96544 | 0.96459 | 0.96472 | 0.96479 | 0.96399 | 0.96515 | 0.94891 | 0.96474 | 0.95366 | 0.94613 | 0.94609 | 0.94746 | 0.95104 | 0.95262 | 0.96474 | 0.96197 | 0.96063 | 0.96084 | 0.96094 | 0.96052 | 0.96168 | 0.94609 | 0.95898 | 0.94783 | 0.94024 | 0.9402 | 0.94159 | 0.94518 | 0.94678 | 0.95898 | 0.95476 | 0.95242 | 0.95278 | 0.95296 | 0.9533 | 0.95446 | 0.9402 | 0.95
46236.3764 | 09:02 | 0.9755 | 0.96456 | 0.95711 | 0.95708 | 0.95843 | 0.96197 | 0.96353 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9755 | 0.95708 | 0.97031 | 0.95931 | 0.95182 | 0.95178 | 0.95314 | 0.9567 | 0.95827 | 0.97031 | 0.96894 | 0.96859 | 0.96864 | 0.96867 | 0.96751 | 0.96866 | 0.95178 | 0.96762 | 0.95658 | 0.94907 | 0.94903 | 0.9504 | 0.95396 | 0.95555 | 0.96762 | 0.96556 | 0.96471 | 0.96484 | 0.96491 | 0.96411 | 0.96527 | 0.94903 | 0.96486 | 0.95378 | 0.94625 | 0.94621 | 0.94758 | 0.95116 | 0.95274 | 0.96486 | 0.96209 | 0.96075 | 0.96096 | 0.96106 | 0.96064 | 0.9618 | 0.94621 | 0.9591 | 0.94795 | 0.94036 | 0.94032 | 0.94171 | 0.9453 | 0.9469 | 0.9591 | 0.95488 | 0.95254 | 0.9529 | 0.95308 | 0.95342 | 0.95458 | 0.94032 | 0.95
46236.3778 | 09:04 | 0.9756 | 0.96466 | 0.95721 | 0.95718 | 0.95853 | 0.96207 | 0.96363 | 0.9756 | 0.9756 | 0.9756 | 0.9756 | 0.9756 | 0.9756 | 0.9756 | 0.95718 | 0.97041 | 0.95941 | 0.95192 | 0.95188 | 0.95324 | 0.9568 | 0.95837 | 0.97041 | 0.96904 | 0.96869 | 0.96874 | 0.96877 | 0.96761 | 0.96876 | 0.95188 | 0.96772 | 0.95668 | 0.94917 | 0.94913 | 0.9505 | 0.95406 | 0.95565 | 0.96772 | 0.96566 | 0.96481 | 0.96494 | 0.96501 | 0.96421 | 0.96537 | 0.94913 | 0.96496 | 0.95388 | 0.94635 | 0.94631 | 0.94768 | 0.95126 | 0.95284 | 0.96496 | 0.96219 | 0.96085 | 0.96106 | 0.96116 | 0.96074 | 0.9619 | 0.94631 | 0.9592 | 0.94805 | 0.94046 | 0.94042 | 0.94181 | 0.9454 | 0.947 | 0.9592 | 0.95498 | 0.95264 | 0.953 | 0.95318 | 0.95352 | 0.95468 | 0.94042 | 0.95
46236.3792 | 09:06 | 0.97564 | 0.9647 | 0.95726 | 0.95723 | 0.95858 | 0.96211 | 0.96367 | 0.97564 | 0.97564 | 0.97564 | 0.97564 | 0.97564 | 0.97564 | 0.97564 | 0.95723 | 0.97045 | 0.95945 | 0.95197 | 0.95193 | 0.95329 | 0.95684 | 0.95841 | 0.97045 | 0.96908 | 0.96873 | 0.96878 | 0.96881 | 0.96765 | 0.9688 | 0.95193 | 0.96776 | 0.95672 | 0.94922 | 0.94918 | 0.95055 | 0.9541 | 0.95569 | 0.96776 | 0.9657 | 0.96485 | 0.96498 | 0.96505 | 0.96425 | 0.96541 | 0.94918 | 0.965 | 0.95392 | 0.9464 | 0.94636 | 0.94773 | 0.9513 | 0.95288 | 0.965 | 0.96223 | 0.96089 | 0.9611 | 0.9612 | 0.96078 | 0.96194 | 0.94636 | 0.95924 | 0.94809 | 0.94051 | 0.94047 | 0.94186 | 0.94544 | 0.94704 | 0.95924 | 0.95502 | 0.95268 | 0.95304 | 0.95322 | 0.95356 | 0.95472 | 0.94047 | 0.95
46236.3806 | 09:08 | 0.97563 | 0.96469 | 0.95725 | 0.95722 | 0.95857 | 0.9621 | 0.96367 | 0.97563 | 0.97563 | 0.97563 | 0.97563 | 0.97563 | 0.97563 | 0.97563 | 0.95722 | 0.97044 | 0.95944 | 0.95196 | 0.95192 | 0.95328 | 0.95683 | 0.95841 | 0.97044 | 0.96907 | 0.96872 | 0.96877 | 0.9688 | 0.96764 | 0.96879 | 0.95192 | 0.96775 | 0.95672 | 0.94921 | 0.94917 | 0.95054 | 0.9541 | 0.95569 | 0.96775 | 0.96569 | 0.96484 | 0.96497 | 0.96504 | 0.96424 | 0.9654 | 0.94917 | 0.96499 | 0.95392 | 0.94639 | 0.94635 | 0.94772 | 0.9513 | 0.95288 | 0.96499 | 0.96222 | 0.96088 | 0.96109 | 0.96119 | 0.96077 | 0.96193 | 0.94635 | 0.95923 | 0.94809 | 0.9405 | 0.94046 | 0.94185 | 0.94544 | 0.94704 | 0.95923 | 0.95501 | 0.95267 | 0.95303 | 0.95321 | 0.95355 | 0.95471 | 0.94046 | 0.95
46236.3819 | 09:10 | 0.97546 | 0.96453 | 0.95708 | 0.95705 | 0.9584 | 0.96194 | 0.9635 | 0.97546 | 0.97546 | 0.97546 | 0.97546 | 0.97546 | 0.97546 | 0.97546 | 0.95705 | 0.97027 | 0.95928 | 0.95179 | 0.95175 | 0.95311 | 0.95667 | 0.95824 | 0.97027 | 0.9689 | 0.96855 | 0.9686 | 0.96863 | 0.96747 | 0.96862 | 0.95175 | 0.96758 | 0.95655 | 0.94904 | 0.949 | 0.95037 | 0.95393 | 0.95552 | 0.96758 | 0.96552 | 0.96467 | 0.9648 | 0.96487 | 0.96407 | 0.96523 | 0.949 | 0.96482 | 0.95375 | 0.94622 | 0.94618 | 0.94755 | 0.95113 | 0.95271 | 0.96482 | 0.96205 | 0.96071 | 0.96092 | 0.96102 | 0.9606 | 0.96176 | 0.94618 | 0.95906 | 0.94792 | 0.94034 | 0.9403 | 0.94168 | 0.94527 | 0.94687 | 0.95906 | 0.95484 | 0.9525 | 0.95286 | 0.95304 | 0.95338 | 0.95454 | 0.9403 | 0.95
46236.3833 | 09:12 | 0.97547 | 0.96454 | 0.9571 | 0.95707 | 0.95842 | 0.96195 | 0.96351 | 0.97547 | 0.97547 | 0.97547 | 0.97547 | 0.97547 | 0.97547 | 0.97547 | 0.95707 | 0.97029 | 0.95929 | 0.95181 | 0.95177 | 0.95313 | 0.95668 | 0.95825 | 0.97029 | 0.96892 | 0.96856 | 0.96862 | 0.96864 | 0.96748 | 0.96863 | 0.95177 | 0.9676 | 0.95656 | 0.94906 | 0.94902 | 0.95039 | 0.95395 | 0.95553 | 0.9676 | 0.96553 | 0.96469 | 0.96482 | 0.96489 | 0.96409 | 0.96525 | 0.94902 | 0.96484 | 0.95377 | 0.94624 | 0.9462 | 0.94757 | 0.95114 | 0.95273 | 0.96484 | 0.96207 | 0.96073 | 0.96094 | 0.96104 | 0.96062 | 0.96178 | 0.9462 | 0.95908 | 0.94794 | 0.94035 | 0.94031 | 0.9417 | 0.94529 | 0.94689 | 0.95908 | 0.95486 | 0.95252 | 0.95288 | 0.95306 | 0.9534 | 0.95456 | 0.94031 | 0.95
46236.3847 | 09:14 | 0.97556 | 0.96463 | 0.95719 | 0.95716 | 0.95851 | 0.96204 | 0.96361 | 0.97556 | 0.97556 | 0.97556 | 0.97556 | 0.97556 | 0.97556 | 0.97556 | 0.95716 | 0.97038 | 0.95938 | 0.9519 | 0.95186 | 0.95322 | 0.95677 | 0.95835 | 0.97038 | 0.96901 | 0.96865 | 0.96871 | 0.96873 | 0.96757 | 0.96872 | 0.95186 | 0.96769 | 0.95666 | 0.94915 | 0.94911 | 0.95048 | 0.95404 | 0.95563 | 0.96769 | 0.96562 | 0.96478 | 0.96491 | 0.96498 | 0.96418 | 0.96534 | 0.94911 | 0.96493 | 0.95386 | 0.94633 | 0.94629 | 0.94766 | 0.95124 | 0.95282 | 0.96493 | 0.96216 | 0.96082 | 0.96103 | 0.96113 | 0.96071 | 0.96187 | 0.94629 | 0.95917 | 0.94803 | 0.94045 | 0.94041 | 0.94179 | 0.94538 | 0.94698 | 0.95917 | 0.95495 | 0.95261 | 0.95297 | 0.95315 | 0.95349 | 0.95465 | 0.94041 | 0.95
46236.3861 | 09:16 | 0.97551 | 0.96458 | 0.95714 | 0.95711 | 0.95846 | 0.96199 | 0.96355 | 0.97551 | 0.97551 | 0.97551 | 0.97551 | 0.97551 | 0.97551 | 0.97551 | 0.95711 | 0.97032 | 0.95933 | 0.95185 | 0.95181 | 0.95317 | 0.95672 | 0.95829 | 0.97032 | 0.96895 | 0.9686 | 0.96865 | 0.96868 | 0.96752 | 0.96867 | 0.95181 | 0.96763 | 0.9566 | 0.9491 | 0.94906 | 0.95043 | 0.95398 | 0.95557 | 0.96763 | 0.96557 | 0.96472 | 0.96485 | 0.96492 | 0.96412 | 0.96528 | 0.94906 | 0.96487 | 0.9538 | 0.94628 | 0.94624 | 0.94761 | 0.95118 | 0.95276 | 0.96487 | 0.9621 | 0.96076 | 0.96097 | 0.96107 | 0.96065 | 0.96181 | 0.94624 | 0.95911 | 0.94797 | 0.94039 | 0.94035 | 0.94174 | 0.94532 | 0.94692 | 0.95911 | 0.95489 | 0.95255 | 0.95291 | 0.95309 | 0.95343 | 0.95459 | 0.94035 | 0.95
46236.3875 | 09:18 | 0.97556 | 0.96463 | 0.95719 | 0.95716 | 0.95851 | 0.96204 | 0.9636 | 0.97556 | 0.97556 | 0.97556 | 0.97556 | 0.97556 | 0.97556 | 0.97556 | 0.95716 | 0.97037 | 0.95938 | 0.9519 | 0.95186 | 0.95322 | 0.95677 | 0.95834 | 0.97037 | 0.969 | 0.96865 | 0.9687 | 0.96873 | 0.96757 | 0.96872 | 0.95186 | 0.96768 | 0.95665 | 0.94915 | 0.94912 | 0.95048 | 0.95404 | 0.95562 | 0.96768 | 0.96562 | 0.96477 | 0.9649 | 0.96497 | 0.96417 | 0.96533 | 0.94912 | 0.96492 | 0.95386 | 0.94633 | 0.9463 | 0.94766 | 0.95123 | 0.95282 | 0.96492 | 0.96215 | 0.96081 | 0.96102 | 0.96112 | 0.9607 | 0.96186 | 0.9463 | 0.95916 | 0.94803 | 0.94045 | 0.94041 | 0.94179 | 0.94538 | 0.94698 | 0.95916 | 0.95494 | 0.95261 | 0.95297 | 0.95315 | 0.95349 | 0.95465 | 0.94041 | 0.95
46236.3889 | 09:20 | 0.97537 | 0.96444 | 0.95701 | 0.95697 | 0.95832 | 0.96185 | 0.96342 | 0.97537 | 0.97537 | 0.97537 | 0.97537 | 0.97537 | 0.97537 | 0.97537 | 0.95697 | 0.97018 | 0.95919 | 0.95172 | 0.95168 | 0.95304 | 0.95658 | 0.95816 | 0.97018 | 0.96881 | 0.96846 | 0.96851 | 0.96854 | 0.96738 | 0.96853 | 0.95168 | 0.96749 | 0.95647 | 0.94897 | 0.94893 | 0.9503 | 0.95385 | 0.95544 | 0.96749 | 0.96543 | 0.96458 | 0.96471 | 0.96478 | 0.96398 | 0.96514 | 0.94893 | 0.96473 | 0.95367 | 0.94615 | 0.94611 | 0.94748 | 0.95105 | 0.95263 | 0.96473 | 0.96196 | 0.96062 | 0.96083 | 0.96093 | 0.96051 | 0.96167 | 0.94611 | 0.95897 | 0.94784 | 0.94026 | 0.94022 | 0.94161 | 0.94519 | 0.94679 | 0.95897 | 0.95475 | 0.95242 | 0.95278 | 0.95296 | 0.9533 | 0.95446 | 0.94022 | 0.95
46236.3903 | 09:22 | 0.97523 | 0.9643 | 0.95686 | 0.95683 | 0.95818 | 0.96171 | 0.96327 | 0.97523 | 0.97523 | 0.97523 | 0.97523 | 0.97523 | 0.97523 | 0.97523 | 0.95683 | 0.97004 | 0.95905 | 0.95157 | 0.95153 | 0.95289 | 0.95644 | 0.95801 | 0.97004 | 0.96867 | 0.96832 | 0.96837 | 0.9684 | 0.96724 | 0.96839 | 0.95153 | 0.96735 | 0.95632 | 0.94882 | 0.94879 | 0.95015 | 0.95371 | 0.95529 | 0.96735 | 0.96529 | 0.96444 | 0.96457 | 0.96464 | 0.96384 | 0.965 | 0.94879 | 0.96459 | 0.95353 | 0.946 | 0.94597 | 0.94733 | 0.9509 | 0.95249 | 0.96459 | 0.96182 | 0.96048 | 0.96069 | 0.96079 | 0.96037 | 0.96153 | 0.94597 | 0.95883 | 0.9477 | 0.94012 | 0.94008 | 0.94146 | 0.94505 | 0.94665 | 0.95883 | 0.95461 | 0.95227 | 0.95263 | 0.95281 | 0.95315 | 0.95431 | 0.94008 | 0.95
46236.3917 | 09:24 | 0.97551 | 0.96459 | 0.95716 | 0.95712 | 0.95847 | 0.962 | 0.96356 | 0.97551 | 0.97551 | 0.97551 | 0.97551 | 0.97551 | 0.97551 | 0.97551 | 0.95712 | 0.97033 | 0.95934 | 0.95187 | 0.95183 | 0.95319 | 0.95673 | 0.9583 | 0.97033 | 0.96896 | 0.9686 | 0.96866 | 0.96868 | 0.96752 | 0.96867 | 0.95183 | 0.96764 | 0.95661 | 0.94912 | 0.94908 | 0.95045 | 0.954 | 0.95558 | 0.96764 | 0.96557 | 0.96473 | 0.96486 | 0.96493 | 0.96413 | 0.96529 | 0.94908 | 0.96488 | 0.95382 | 0.9463 | 0.94626 | 0.94763 | 0.95119 | 0.95278 | 0.96488 | 0.96211 | 0.96077 | 0.96098 | 0.96108 | 0.96066 | 0.96182 | 0.94626 | 0.95912 | 0.94799 | 0.94041 | 0.94037 | 0.94176 | 0.94534 | 0.94694 | 0.95912 | 0.9549 | 0.95256 | 0.95292 | 0.9531 | 0.95344 | 0.9546 | 0.94037 | 0.95
46236.3931 | 09:26 | 0.97567 | 0.96475 | 0.95732 | 0.95728 | 0.95863 | 0.96216 | 0.96373 | 0.97567 | 0.97567 | 0.97567 | 0.97567 | 0.97567 | 0.97567 | 0.97567 | 0.95728 | 0.97049 | 0.9595 | 0.95203 | 0.95199 | 0.95335 | 0.95689 | 0.95847 | 0.97049 | 0.96912 | 0.96876 | 0.96882 | 0.96884 | 0.96768 | 0.96883 | 0.95199 | 0.9678 | 0.95678 | 0.94928 | 0.94924 | 0.95061 | 0.95416 | 0.95575 | 0.9678 | 0.96573 | 0.96489 | 0.96502 | 0.96509 | 0.96429 | 0.96545 | 0.94924 | 0.96504 | 0.95398 | 0.94646 | 0.94642 | 0.94779 | 0.95136 | 0.95294 | 0.96504 | 0.96227 | 0.96093 | 0.96114 | 0.96124 | 0.96082 | 0.96198 | 0.94642 | 0.95928 | 0.94815 | 0.94058 | 0.94054 | 0.94192 | 0.9455 | 0.9471 | 0.95928 | 0.95506 | 0.95272 | 0.95308 | 0.95326 | 0.9536 | 0.95476 | 0.94054 | 0.95
46236.3944 | 09:28 | 0.97592 | 0.965 | 0.95757 | 0.95753 | 0.95888 | 0.96241 | 0.96397 | 0.97592 | 0.97592 | 0.97592 | 0.97592 | 0.97592 | 0.97592 | 0.97592 | 0.95753 | 0.97073 | 0.95975 | 0.95228 | 0.95224 | 0.9536 | 0.95714 | 0.95871 | 0.97073 | 0.96936 | 0.96901 | 0.96906 | 0.96909 | 0.96793 | 0.96908 | 0.95224 | 0.96804 | 0.95702 | 0.94953 | 0.94949 | 0.95086 | 0.95441 | 0.95599 | 0.96804 | 0.96598 | 0.96513 | 0.96526 | 0.96533 | 0.96453 | 0.96569 | 0.94949 | 0.96528 | 0.95423 | 0.94671 | 0.94667 | 0.94804 | 0.9516 | 0.95319 | 0.96528 | 0.96251 | 0.96117 | 0.96138 | 0.96148 | 0.96106 | 0.96222 | 0.94667 | 0.95952 | 0.9484 | 0.94083 | 0.94079 | 0.94217 | 0.94575 | 0.94735 | 0.95952 | 0.9553 | 0.95297 | 0.95333 | 0.95351 | 0.95385 | 0.95501 | 0.94079 | 0.95
46236.3958 | 09:30 | 0.97604 | 0.96512 | 0.95769 | 0.95765 | 0.959 | 0.96253 | 0.96409 | 0.97604 | 0.97604 | 0.97604 | 0.97604 | 0.97604 | 0.97604 | 0.97604 | 0.95765 | 0.97085 | 0.95987 | 0.9524 | 0.95236 | 0.95372 | 0.95726 | 0.95883 | 0.97085 | 0.96948 | 0.96913 | 0.96918 | 0.96921 | 0.96805 | 0.9692 | 0.95236 | 0.96816 | 0.95714 | 0.94965 | 0.94961 | 0.95098 | 0.95453 | 0.95611 | 0.96816 | 0.9661 | 0.96525 | 0.96538 | 0.96545 | 0.96465 | 0.96581 | 0.94961 | 0.9654 | 0.95435 | 0.94683 | 0.94679 | 0.94816 | 0.95172 | 0.95331 | 0.9654 | 0.96263 | 0.96129 | 0.9615 | 0.9616 | 0.96118 | 0.96234 | 0.94679 | 0.95964 | 0.94852 | 0.94095 | 0.94091 | 0.94229 | 0.94587 | 0.94747 | 0.95964 | 0.95542 | 0.95309 | 0.95345 | 0.95363 | 0.95397 | 0.95513 | 0.94091 | 0.95
46236.3972 | 09:32 | 0.9757 | 0.96478 | 0.95735 | 0.95731 | 0.95866 | 0.96219 | 0.96375 | 0.9757 | 0.9757 | 0.9757 | 0.9757 | 0.9757 | 0.9757 | 0.9757 | 0.95731 | 0.97051 | 0.95953 | 0.95206 | 0.95202 | 0.95338 | 0.95692 | 0.95849 | 0.97051 | 0.96914 | 0.96879 | 0.96884 | 0.96887 | 0.96771 | 0.96886 | 0.95202 | 0.96782 | 0.9568 | 0.94931 | 0.94927 | 0.95064 | 0.95419 | 0.95577 | 0.96782 | 0.96576 | 0.96491 | 0.96504 | 0.96511 | 0.96431 | 0.96547 | 0.94927 | 0.96506 | 0.95401 | 0.94649 | 0.94645 | 0.94782 | 0.95138 | 0.95297 | 0.96506 | 0.96229 | 0.96095 | 0.96116 | 0.96126 | 0.96084 | 0.962 | 0.94645 | 0.9593 | 0.94818 | 0.94061 | 0.94057 | 0.94195 | 0.94553 | 0.94713 | 0.9593 | 0.95508 | 0.95275 | 0.95311 | 0.95329 | 0.95363 | 0.95479 | 0.94057 | 0.95
46236.3986 | 09:34 | 0.97564 | 0.96472 | 0.95729 | 0.95726 | 0.95861 | 0.96213 | 0.9637 | 0.97564 | 0.97564 | 0.97564 | 0.97564 | 0.97564 | 0.97564 | 0.97564 | 0.95726 | 0.97045 | 0.95947 | 0.952 | 0.95196 | 0.95332 | 0.95686 | 0.95844 | 0.97045 | 0.96908 | 0.96873 | 0.96878 | 0.96881 | 0.96765 | 0.9688 | 0.95196 | 0.96776 | 0.95675 | 0.94925 | 0.94922 | 0.95058 | 0.95413 | 0.95572 | 0.96776 | 0.9657 | 0.96485 | 0.96498 | 0.96505 | 0.96425 | 0.96541 | 0.94922 | 0.965 | 0.95395 | 0.94643 | 0.9464 | 0.94776 | 0.95133 | 0.95291 | 0.965 | 0.96223 | 0.96089 | 0.9611 | 0.9612 | 0.96078 | 0.96194 | 0.9464 | 0.95924 | 0.94812 | 0.94055 | 0.94051 | 0.94189 | 0.94547 | 0.94707 | 0.95924 | 0.95502 | 0.95269 | 0.95305 | 0.95323 | 0.95357 | 0.95473 | 0.94051 | 0.95
46236.4 | 09:36 | 0.97565 | 0.96473 | 0.95731 | 0.95727 | 0.95862 | 0.96214 | 0.96371 | 0.97565 | 0.97565 | 0.97565 | 0.97565 | 0.97565 | 0.97565 | 0.97565 | 0.95727 | 0.97047 | 0.95948 | 0.95202 | 0.95198 | 0.95334 | 0.95687 | 0.95845 | 0.97047 | 0.9691 | 0.96874 | 0.9688 | 0.96882 | 0.96766 | 0.96881 | 0.95198 | 0.96778 | 0.95676 | 0.94927 | 0.94923 | 0.9506 | 0.95415 | 0.95573 | 0.96778 | 0.96571 | 0.96487 | 0.965 | 0.96507 | 0.96427 | 0.96543 | 0.94923 | 0.96502 | 0.95397 | 0.94645 | 0.94641 | 0.94778 | 0.95134 | 0.95293 | 0.96502 | 0.96225 | 0.96091 | 0.96112 | 0.96122 | 0.9608 | 0.96196 | 0.94641 | 0.95926 | 0.94814 | 0.94057 | 0.94053 | 0.94191 | 0.94549 | 0.94709 | 0.95926 | 0.95504 | 0.9527 | 0.95306 | 0.95324 | 0.95358 | 0.95474 | 0.94053 | 0.95
46236.4014 | 09:38 | 0.97562 | 0.96471 | 0.95728 | 0.95725 | 0.9586 | 0.96212 | 0.96369 | 0.97562 | 0.97562 | 0.97562 | 0.97562 | 0.97562 | 0.97562 | 0.97562 | 0.95725 | 0.97044 | 0.95946 | 0.95199 | 0.95195 | 0.95331 | 0.95685 | 0.95843 | 0.97044 | 0.96907 | 0.96871 | 0.96877 | 0.96879 | 0.96763 | 0.96878 | 0.95195 | 0.96775 | 0.95674 | 0.94924 | 0.94921 | 0.95057 | 0.95412 | 0.95571 | 0.96775 | 0.96568 | 0.96484 | 0.96497 | 0.96504 | 0.96424 | 0.9654 | 0.94921 | 0.96499 | 0.95394 | 0.94642 | 0.94639 | 0.94775 | 0.95132 | 0.9529 | 0.96499 | 0.96222 | 0.96088 | 0.96109 | 0.96119 | 0.96077 | 0.96193 | 0.94639 | 0.95923 | 0.94811 | 0.94055 | 0.94051 | 0.94188 | 0.94546 | 0.94706 | 0.95923 | 0.95501 | 0.95268 | 0.95304 | 0.95322 | 0.95356 | 0.95472 | 0.94051 | 0.95
46236.4028 | 09:40 | 0.97581 | 0.9649 | 0.95747 | 0.95744 | 0.95879 | 0.96231 | 0.96387 | 0.97581 | 0.97581 | 0.97581 | 0.97581 | 0.97581 | 0.97581 | 0.97581 | 0.95744 | 0.97063 | 0.95965 | 0.95218 | 0.95214 | 0.9535 | 0.95704 | 0.95861 | 0.97063 | 0.96926 | 0.9689 | 0.96896 | 0.96898 | 0.96782 | 0.96897 | 0.95214 | 0.96794 | 0.95692 | 0.94943 | 0.9494 | 0.95076 | 0.95431 | 0.95589 | 0.96794 | 0.96587 | 0.96503 | 0.96516 | 0.96523 | 0.96443 | 0.96559 | 0.9494 | 0.96518 | 0.95413 | 0.94661 | 0.94658 | 0.94794 | 0.9515 | 0.95309 | 0.96518 | 0.96241 | 0.96107 | 0.96128 | 0.96138 | 0.96096 | 0.96212 | 0.94658 | 0.95942 | 0.9483 | 0.94074 | 0.9407 | 0.94207 | 0.94565 | 0.94725 | 0.95942 | 0.9552 | 0.95286 | 0.95322 | 0.9534 | 0.95374 | 0.9549 | 0.9407 | 0.95
46236.4042 | 09:42 | 0.97564 | 0.96473 | 0.9573 | 0.95727 | 0.95862 | 0.96214 | 0.9637 | 0.97564 | 0.97564 | 0.97564 | 0.97564 | 0.97564 | 0.97564 | 0.97564 | 0.95727 | 0.97045 | 0.95948 | 0.95201 | 0.95197 | 0.95333 | 0.95687 | 0.95844 | 0.97045 | 0.96908 | 0.96873 | 0.96878 | 0.96881 | 0.96765 | 0.9688 | 0.95197 | 0.96776 | 0.95675 | 0.94926 | 0.94923 | 0.95059 | 0.95414 | 0.95572 | 0.96776 | 0.9657 | 0.96485 | 0.96498 | 0.96505 | 0.96425 | 0.96541 | 0.94923 | 0.965 | 0.95396 | 0.94644 | 0.94641 | 0.94777 | 0.95133 | 0.95292 | 0.965 | 0.96223 | 0.96089 | 0.9611 | 0.9612 | 0.96078 | 0.96194 | 0.94641 | 0.95924 | 0.94813 | 0.94057 | 0.94053 | 0.9419 | 0.94548 | 0.94708 | 0.95924 | 0.95502 | 0.95269 | 0.95305 | 0.95323 | 0.95357 | 0.95473 | 0.94053 | 0.95
46236.4056 | 09:44 | 0.97542 | 0.96451 | 0.95709 | 0.95705 | 0.9584 | 0.96192 | 0.96349 | 0.97542 | 0.97542 | 0.97542 | 0.97542 | 0.97542 | 0.97542 | 0.97542 | 0.95705 | 0.97024 | 0.95926 | 0.9518 | 0.95176 | 0.95312 | 0.95665 | 0.95823 | 0.97024 | 0.96887 | 0.96851 | 0.96857 | 0.96859 | 0.96743 | 0.96858 | 0.95176 | 0.96755 | 0.95654 | 0.94905 | 0.94902 | 0.95038 | 0.95392 | 0.95551 | 0.96755 | 0.96548 | 0.96464 | 0.96477 | 0.96484 | 0.96404 | 0.9652 | 0.94902 | 0.96479 | 0.95374 | 0.94623 | 0.9462 | 0.94756 | 0.95112 | 0.9527 | 0.96479 | 0.96202 | 0.96068 | 0.96089 | 0.96099 | 0.96057 | 0.96173 | 0.9462 | 0.95903 | 0.94791 | 0.94035 | 0.94031 | 0.94169 | 0.94526 | 0.94686 | 0.95903 | 0.95481 | 0.95248 | 0.95284 | 0.95302 | 0.95336 | 0.95452 | 0.94031 | 0.95
46236.4069 | 09:46 | 0.97545 | 0.96454 | 0.95712 | 0.95708 | 0.95843 | 0.96195 | 0.96352 | 0.97545 | 0.97545 | 0.97545 | 0.97545 | 0.97545 | 0.97545 | 0.97545 | 0.95708 | 0.97027 | 0.95929 | 0.95183 | 0.95179 | 0.95315 | 0.95668 | 0.95826 | 0.97027 | 0.9689 | 0.96854 | 0.9686 | 0.96862 | 0.96746 | 0.96861 | 0.95179 | 0.96758 | 0.95657 | 0.94908 | 0.94905 | 0.95041 | 0.95395 | 0.95554 | 0.96758 | 0.96551 | 0.96467 | 0.9648 | 0.96487 | 0.96407 | 0.96523 | 0.94905 | 0.96482 | 0.95377 | 0.94626 | 0.94623 | 0.94759 | 0.95115 | 0.95273 | 0.96482 | 0.96205 | 0.96071 | 0.96092 | 0.96102 | 0.9606 | 0.96176 | 0.94623 | 0.95906 | 0.94794 | 0.94039 | 0.94035 | 0.94172 | 0.94529 | 0.94689 | 0.95906 | 0.95484 | 0.9525 | 0.95286 | 0.95304 | 0.95338 | 0.95454 | 0.94035 | 0.95
46236.4083 | 09:48 | 0.97545 | 0.96454 | 0.95712 | 0.95708 | 0.95843 | 0.96195 | 0.96352 | 0.97545 | 0.97545 | 0.97545 | 0.97545 | 0.97545 | 0.97545 | 0.97545 | 0.95708 | 0.97026 | 0.95929 | 0.95183 | 0.95179 | 0.95315 | 0.95668 | 0.95826 | 0.97026 | 0.96889 | 0.96854 | 0.96859 | 0.96862 | 0.96746 | 0.96861 | 0.95179 | 0.96757 | 0.95657 | 0.94908 | 0.94905 | 0.95041 | 0.95395 | 0.95554 | 0.96757 | 0.96551 | 0.96466 | 0.96479 | 0.96486 | 0.96406 | 0.96522 | 0.94905 | 0.96481 | 0.95377 | 0.94626 | 0.94623 | 0.94759 | 0.95115 | 0.95273 | 0.96481 | 0.96204 | 0.9607 | 0.96091 | 0.96101 | 0.96059 | 0.96175 | 0.94623 | 0.95905 | 0.94794 | 0.94039 | 0.94035 | 0.94172 | 0.94529 | 0.94689 | 0.95905 | 0.95483 | 0.9525 | 0.95286 | 0.95304 | 0.95338 | 0.95454 | 0.94035 | 0.95
46236.4097 | 09:50 | 0.97565 | 0.96474 | 0.95732 | 0.95728 | 0.95863 | 0.96215 | 0.96372 | 0.97565 | 0.97565 | 0.97565 | 0.97565 | 0.97565 | 0.97565 | 0.97565 | 0.95728 | 0.97046 | 0.95949 | 0.95203 | 0.95199 | 0.95335 | 0.95688 | 0.95846 | 0.97046 | 0.96909 | 0.96874 | 0.96879 | 0.96882 | 0.96766 | 0.96881 | 0.95199 | 0.96777 | 0.95677 | 0.94928 | 0.94925 | 0.95061 | 0.95416 | 0.95574 | 0.96777 | 0.96571 | 0.96486 | 0.96499 | 0.96506 | 0.96426 | 0.96542 | 0.94925 | 0.96501 | 0.95398 | 0.94646 | 0.94643 | 0.94779 | 0.95135 | 0.95294 | 0.96501 | 0.96224 | 0.9609 | 0.96111 | 0.96121 | 0.96079 | 0.96195 | 0.94643 | 0.95925 | 0.94815 | 0.94059 | 0.94055 | 0.94192 | 0.9455 | 0.9471 | 0.95925 | 0.95503 | 0.9527 | 0.95306 | 0.95324 | 0.95358 | 0.95474 | 0.94055 | 0.95
46236.4111 | 09:52 | 0.97581 | 0.96491 | 0.95749 | 0.95745 | 0.9588 | 0.96232 | 0.96389 | 0.97581 | 0.97581 | 0.97581 | 0.97581 | 0.97581 | 0.97581 | 0.97581 | 0.95745 | 0.97063 | 0.95966 | 0.9522 | 0.95216 | 0.95352 | 0.95705 | 0.95863 | 0.97063 | 0.96926 | 0.9689 | 0.96896 | 0.96898 | 0.96782 | 0.96897 | 0.95216 | 0.96794 | 0.95694 | 0.94945 | 0.94942 | 0.95078 | 0.95432 | 0.95591 | 0.96794 | 0.96587 | 0.96503 | 0.96516 | 0.96523 | 0.96443 | 0.96559 | 0.94942 | 0.96518 | 0.95414 | 0.94663 | 0.9466 | 0.94796 | 0.95152 | 0.9531 | 0.96518 | 0.96241 | 0.96107 | 0.96128 | 0.96138 | 0.96096 | 0.96212 | 0.9466 | 0.95942 | 0.94831 | 0.94076 | 0.94072 | 0.94209 | 0.94566 | 0.94726 | 0.95942 | 0.9552 | 0.95287 | 0.95323 | 0.95341 | 0.95375 | 0.95491 | 0.94072 | 0.95
46236.4125 | 09:54 | 0.97578 | 0.96487 | 0.95746 | 0.95742 | 0.95877 | 0.96228 | 0.96385 | 0.97578 | 0.97578 | 0.97578 | 0.97578 | 0.97578 | 0.97578 | 0.97578 | 0.95742 | 0.97059 | 0.95962 | 0.95217 | 0.95213 | 0.95349 | 0.95701 | 0.95859 | 0.97059 | 0.96922 | 0.96887 | 0.96892 | 0.96895 | 0.96779 | 0.96894 | 0.95213 | 0.9679 | 0.9569 | 0.94942 | 0.94939 | 0.95075 | 0.95429 | 0.95587 | 0.9679 | 0.96584 | 0.96499 | 0.96512 | 0.96519 | 0.96439 | 0.96555 | 0.94939 | 0.96514 | 0.95411 | 0.9466 | 0.94657 | 0.94793 | 0.95148 | 0.95307 | 0.96514 | 0.96237 | 0.96103 | 0.96124 | 0.96134 | 0.96092 | 0.96208 | 0.94657 | 0.95938 | 0.94828 | 0.94073 | 0.94069 | 0.94206 | 0.94563 | 0.94723 | 0.95938 | 0.95516 | 0.95283 | 0.95319 | 0.95337 | 0.95371 | 0.95487 | 0.94069 | 0.95
46236.4139 | 09:56 | 0.97577 | 0.96487 | 0.95746 | 0.95742 | 0.95877 | 0.96228 | 0.96385 | 0.97577 | 0.97577 | 0.97577 | 0.97577 | 0.97577 | 0.97577 | 0.97577 | 0.95742 | 0.97059 | 0.95962 | 0.95217 | 0.95213 | 0.95349 | 0.95701 | 0.95859 | 0.97059 | 0.96922 | 0.96886 | 0.96892 | 0.96894 | 0.96778 | 0.96893 | 0.95213 | 0.9679 | 0.9569 | 0.94942 | 0.94939 | 0.95075 | 0.95429 | 0.95587 | 0.9679 | 0.96583 | 0.96499 | 0.96512 | 0.96519 | 0.96439 | 0.96555 | 0.94939 | 0.96514 | 0.95411 | 0.9466 | 0.94657 | 0.94793 | 0.95148 | 0.95307 | 0.96514 | 0.96237 | 0.96103 | 0.96124 | 0.96134 | 0.96092 | 0.96208 | 0.94657 | 0.95938 | 0.94828 | 0.94073 | 0.94069 | 0.94206 | 0.94563 | 0.94723 | 0.95938 | 0.95516 | 0.95283 | 0.95319 | 0.95337 | 0.95371 | 0.95487 | 0.94069 | 0.95
46236.4153 | 09:58 | 0.97575 | 0.96485 | 0.95744 | 0.9574 | 0.95875 | 0.96226 | 0.96383 | 0.97575 | 0.97575 | 0.97575 | 0.97575 | 0.97575 | 0.97575 | 0.97575 | 0.9574 | 0.97057 | 0.9596 | 0.95215 | 0.95211 | 0.95347 | 0.95699 | 0.95857 | 0.97057 | 0.9692 | 0.96884 | 0.9689 | 0.96892 | 0.96776 | 0.96891 | 0.95211 | 0.96788 | 0.95688 | 0.9494 | 0.94937 | 0.95073 | 0.95427 | 0.95585 | 0.96788 | 0.96581 | 0.96497 | 0.9651 | 0.96517 | 0.96437 | 0.96553 | 0.94937 | 0.96512 | 0.95409 | 0.94658 | 0.94655 | 0.94791 | 0.95146 | 0.95305 | 0.96512 | 0.96235 | 0.96101 | 0.96122 | 0.96132 | 0.9609 | 0.96206 | 0.94655 | 0.95936 | 0.94826 | 0.94071 | 0.94067 | 0.94204 | 0.94561 | 0.94721 | 0.95936 | 0.95514 | 0.95281 | 0.95317 | 0.95335 | 0.95369 | 0.95485 | 0.94067 | 0.95
46236.4167 | 10:00 | 0.97557 | 0.96467 | 0.95726 | 0.95722 | 0.95857 | 0.96208 | 0.96365 | 0.97557 | 0.97557 | 0.97557 | 0.97557 | 0.97557 | 0.97557 | 0.97557 | 0.95722 | 0.97039 | 0.95942 | 0.95197 | 0.95193 | 0.95329 | 0.95681 | 0.95839 | 0.97039 | 0.96902 | 0.96866 | 0.96872 | 0.96874 | 0.96758 | 0.96873 | 0.95193 | 0.9677 | 0.9567 | 0.94922 | 0.94919 | 0.95055 | 0.95409 | 0.95567 | 0.9677 | 0.96563 | 0.96479 | 0.96492 | 0.96499 | 0.96419 | 0.96535 | 0.94919 | 0.96494 | 0.95391 | 0.9464 | 0.94637 | 0.94773 | 0.95128 | 0.95287 | 0.96494 | 0.96217 | 0.96083 | 0.96104 | 0.96114 | 0.96072 | 0.96188 | 0.94637 | 0.95918 | 0.94808 | 0.94053 | 0.94049 | 0.94186 | 0.94543 | 0.94703 | 0.95918 | 0.95496 | 0.95263 | 0.95299 | 0.95317 | 0.95351 | 0.95467 | 0.94049 | 0.95
46236.4181 | 10:02 | 0.97562 | 0.96472 | 0.95731 | 0.95727 | 0.95862 | 0.96213 | 0.9637 | 0.97562 | 0.97562 | 0.97562 | 0.97562 | 0.97562 | 0.97562 | 0.97562 | 0.95727 | 0.97044 | 0.95947 | 0.95202 | 0.95198 | 0.95334 | 0.95686 | 0.95844 | 0.97044 | 0.96907 | 0.96871 | 0.96877 | 0.96879 | 0.96763 | 0.96878 | 0.95198 | 0.96775 | 0.95675 | 0.94927 | 0.94924 | 0.9506 | 0.95414 | 0.95572 | 0.96775 | 0.96568 | 0.96484 | 0.96497 | 0.96504 | 0.96424 | 0.9654 | 0.94924 | 0.96499 | 0.95396 | 0.94645 | 0.94642 | 0.94778 | 0.95133 | 0.95292 | 0.96499 | 0.96222 | 0.96088 | 0.96109 | 0.96119 | 0.96077 | 0.96193 | 0.94642 | 0.95923 | 0.94813 | 0.94057 | 0.94054 | 0.94191 | 0.94548 | 0.94708 | 0.95923 | 0.95501 | 0.95268 | 0.95304 | 0.95322 | 0.95356 | 0.95472 | 0.94054 | 0.95
46236.4194 | 10:04 | 0.97564 | 0.96474 | 0.95732 | 0.95728 | 0.95863 | 0.96215 | 0.96372 | 0.97564 | 0.97564 | 0.97564 | 0.97564 | 0.97564 | 0.97564 | 0.97564 | 0.95728 | 0.97046 | 0.95949 | 0.95203 | 0.95199 | 0.95335 | 0.95688 | 0.95846 | 0.97046 | 0.96909 | 0.96873 | 0.96879 | 0.96881 | 0.96765 | 0.9688 | 0.95199 | 0.96777 | 0.95677 | 0.94928 | 0.94925 | 0.95061 | 0.95416 | 0.95574 | 0.96777 | 0.9657 | 0.96486 | 0.96499 | 0.96506 | 0.96426 | 0.96542 | 0.94925 | 0.96501 | 0.95398 | 0.94646 | 0.94643 | 0.94779 | 0.95135 | 0.95293 | 0.96501 | 0.96224 | 0.9609 | 0.96111 | 0.96121 | 0.96079 | 0.96195 | 0.94643 | 0.95925 | 0.94814 | 0.94059 | 0.94055 | 0.94192 | 0.94549 | 0.94709 | 0.95925 | 0.95503 | 0.9527 | 0.95306 | 0.95324 | 0.95358 | 0.95474 | 0.94055 | 0.95
46236.4208 | 10:06 | 0.97561 | 0.96471 | 0.95729 | 0.95725 | 0.9586 | 0.96212 | 0.96369 | 0.97561 | 0.97561 | 0.97561 | 0.97561 | 0.97561 | 0.97561 | 0.97561 | 0.95725 | 0.97043 | 0.95946 | 0.952 | 0.95196 | 0.95332 | 0.95685 | 0.95843 | 0.97043 | 0.96906 | 0.9687 | 0.96876 | 0.96878 | 0.96762 | 0.96877 | 0.95196 | 0.96774 | 0.95674 | 0.94925 | 0.94922 | 0.95058 | 0.95413 | 0.95571 | 0.96774 | 0.96567 | 0.96483 | 0.96496 | 0.96503 | 0.96423 | 0.96539 | 0.94922 | 0.96498 | 0.95395 | 0.94643 | 0.9464 | 0.94776 | 0.95132 | 0.9529 | 0.96498 | 0.96221 | 0.96087 | 0.96108 | 0.96118 | 0.96076 | 0.96192 | 0.9464 | 0.95922 | 0.94811 | 0.94056 | 0.94052 | 0.94189 | 0.94546 | 0.94706 | 0.95922 | 0.955 | 0.95267 | 0.95303 | 0.95321 | 0.95355 | 0.95471 | 0.94052 | 0.95
46236.4222 | 10:08 | 0.97554 | 0.96464 | 0.95722 | 0.95718 | 0.95853 | 0.96205 | 0.96362 | 0.97554 | 0.97554 | 0.97554 | 0.97554 | 0.97554 | 0.97554 | 0.97554 | 0.95718 | 0.97036 | 0.95939 | 0.95193 | 0.95189 | 0.95325 | 0.95678 | 0.95836 | 0.97036 | 0.96899 | 0.96863 | 0.96869 | 0.96871 | 0.96755 | 0.9687 | 0.95189 | 0.96767 | 0.95667 | 0.94918 | 0.94915 | 0.95051 | 0.95405 | 0.95563 | 0.96767 | 0.9656 | 0.96476 | 0.96489 | 0.96496 | 0.96416 | 0.96532 | 0.94915 | 0.96491 | 0.95387 | 0.94636 | 0.94633 | 0.94769 | 0.95124 | 0.95283 | 0.96491 | 0.96214 | 0.9608 | 0.96101 | 0.96111 | 0.96069 | 0.96185 | 0.94633 | 0.95915 | 0.94804 | 0.94049 | 0.94045 | 0.94182 | 0.94539 | 0.94699 | 0.95915 | 0.95493 | 0.9526 | 0.95296 | 0.95314 | 0.95348 | 0.95464 | 0.94045 | 0.95
46236.4236 | 10:10 | 0.97535 | 0.96444 | 0.95702 | 0.95698 | 0.95833 | 0.96185 | 0.96342 | 0.97535 | 0.97535 | 0.97535 | 0.97535 | 0.97535 | 0.97535 | 0.97535 | 0.95698 | 0.97017 | 0.95919 | 0.95173 | 0.95169 | 0.95305 | 0.95658 | 0.95816 | 0.97017 | 0.9688 | 0.96844 | 0.9685 | 0.96852 | 0.96736 | 0.96851 | 0.95169 | 0.96748 | 0.95647 | 0.94898 | 0.94895 | 0.95031 | 0.95386 | 0.95544 | 0.96748 | 0.96541 | 0.96457 | 0.9647 | 0.96477 | 0.96397 | 0.96513 | 0.94895 | 0.96472 | 0.95368 | 0.94616 | 0.94613 | 0.94749 | 0.95105 | 0.95264 | 0.96472 | 0.96195 | 0.96061 | 0.96082 | 0.96092 | 0.9605 | 0.96166 | 0.94613 | 0.95896 | 0.94785 | 0.94029 | 0.94025 | 0.94162 | 0.9452 | 0.9468 | 0.95896 | 0.95473 | 0.9524 | 0.95276 | 0.95294 | 0.95328 | 0.95444 | 0.94025 | 0.95
46236.425 | 10:12 | 0.97537 | 0.96447 | 0.95705 | 0.95701 | 0.95836 | 0.96187 | 0.96344 | 0.97537 | 0.97537 | 0.97537 | 0.97537 | 0.97537 | 0.97537 | 0.97537 | 0.95701 | 0.97019 | 0.95921 | 0.95175 | 0.95171 | 0.95308 | 0.9566 | 0.95818 | 0.97019 | 0.96882 | 0.96846 | 0.96852 | 0.96854 | 0.96738 | 0.96853 | 0.95171 | 0.9675 | 0.95649 | 0.94901 | 0.94897 | 0.95034 | 0.95388 | 0.95546 | 0.9675 | 0.96543 | 0.96459 | 0.96472 | 0.96479 | 0.96399 | 0.96515 | 0.94897 | 0.96474 | 0.9537 | 0.94618 | 0.94615 | 0.94752 | 0.95107 | 0.95266 | 0.96474 | 0.96197 | 0.96063 | 0.96084 | 0.96094 | 0.96052 | 0.96168 | 0.94615 | 0.95898 | 0.94787 | 0.94031 | 0.94027 | 0.94164 | 0.94522 | 0.94682 | 0.95898 | 0.95476 | 0.95243 | 0.95279 | 0.95297 | 0.95331 | 0.95447 | 0.94027 | 0.95
46236.4264 | 10:14 | 0.97545 | 0.96454 | 0.95712 | 0.95708 | 0.95843 | 0.96195 | 0.96352 | 0.97545 | 0.97545 | 0.97545 | 0.97545 | 0.97545 | 0.97545 | 0.97545 | 0.95708 | 0.97027 | 0.95929 | 0.95183 | 0.95179 | 0.95315 | 0.95668 | 0.95826 | 0.97027 | 0.9689 | 0.96854 | 0.9686 | 0.96862 | 0.96746 | 0.96861 | 0.95179 | 0.96758 | 0.95657 | 0.94908 | 0.94905 | 0.95041 | 0.95396 | 0.95554 | 0.96758 | 0.96551 | 0.96467 | 0.9648 | 0.96487 | 0.96407 | 0.96523 | 0.94905 | 0.96482 | 0.95378 | 0.94626 | 0.94622 | 0.94759 | 0.95115 | 0.95273 | 0.96482 | 0.96205 | 0.96071 | 0.96092 | 0.96102 | 0.9606 | 0.96176 | 0.94622 | 0.95906 | 0.94794 | 0.94038 | 0.94034 | 0.94172 | 0.94529 | 0.94689 | 0.95906 | 0.95484 | 0.95251 | 0.95287 | 0.95305 | 0.95339 | 0.95455 | 0.94034 | 0.95
46236.4278 | 10:16 | 0.97539 | 0.96448 | 0.95705 | 0.95701 | 0.95837 | 0.96188 | 0.96345 | 0.97539 | 0.97539 | 0.97539 | 0.97539 | 0.97539 | 0.97539 | 0.97539 | 0.95701 | 0.9702 | 0.95922 | 0.95176 | 0.95172 | 0.95308 | 0.95661 | 0.95819 | 0.9702 | 0.96883 | 0.96848 | 0.96853 | 0.96856 | 0.9674 | 0.96855 | 0.95172 | 0.96751 | 0.9565 | 0.94901 | 0.94898 | 0.95034 | 0.95389 | 0.95547 | 0.96751 | 0.96545 | 0.9646 | 0.96473 | 0.9648 | 0.96401 | 0.96516 | 0.94898 | 0.96475 | 0.95371 | 0.94619 | 0.94616 | 0.94752 | 0.95108 | 0.95267 | 0.96475 | 0.96198 | 0.96064 | 0.96085 | 0.96095 | 0.96053 | 0.96169 | 0.94616 | 0.95899 | 0.94788 | 0.94031 | 0.94028 | 0.94165 | 0.94523 | 0.94683 | 0.95899 | 0.95477 | 0.95244 | 0.9528 | 0.95298 | 0.95332 | 0.95448 | 0.94028 | 0.95
46236.4292 | 10:18 | 0.97543 | 0.96452 | 0.9571 | 0.95706 | 0.95841 | 0.96193 | 0.9635 | 0.97543 | 0.97543 | 0.97543 | 0.97543 | 0.97543 | 0.97543 | 0.97543 | 0.95706 | 0.97025 | 0.95927 | 0.9518 | 0.95176 | 0.95313 | 0.95666 | 0.95824 | 0.97025 | 0.96888 | 0.96852 | 0.96858 | 0.9686 | 0.96744 | 0.96859 | 0.95176 | 0.96756 | 0.95655 | 0.94906 | 0.94902 | 0.95039 | 0.95394 | 0.95552 | 0.96756 | 0.96549 | 0.96465 | 0.96478 | 0.96485 | 0.96405 | 0.96521 | 0.94902 | 0.9648 | 0.95376 | 0.94623 | 0.9462 | 0.94757 | 0.95113 | 0.95271 | 0.9648 | 0.96203 | 0.96069 | 0.9609 | 0.961 | 0.96058 | 0.96174 | 0.9462 | 0.95904 | 0.94792 | 0.94036 | 0.94032 | 0.94169 | 0.94527 | 0.94687 | 0.95904 | 0.95482 | 0.95249 | 0.95285 | 0.95303 | 0.95337 | 0.95453 | 0.94032 | 0.95
46236.4306 | 10:20 | 0.97524 | 0.96432 | 0.9569 | 0.95686 | 0.95821 | 0.96173 | 0.9633 | 0.97524 | 0.97524 | 0.97524 | 0.97524 | 0.97524 | 0.97524 | 0.97524 | 0.95686 | 0.97005 | 0.95907 | 0.9516 | 0.95156 | 0.95293 | 0.95646 | 0.95804 | 0.97005 | 0.96868 | 0.96833 | 0.96838 | 0.96841 | 0.96725 | 0.9684 | 0.95156 | 0.96736 | 0.95635 | 0.94886 | 0.94882 | 0.95019 | 0.95374 | 0.95532 | 0.96736 | 0.9653 | 0.96445 | 0.96458 | 0.96465 | 0.96386 | 0.96501 | 0.94882 | 0.9646 | 0.95356 | 0.94603 | 0.946 | 0.94737 | 0.95093 | 0.95251 | 0.9646 | 0.96183 | 0.96049 | 0.9607 | 0.9608 | 0.96038 | 0.96154 | 0.946 | 0.95884 | 0.94772 | 0.94016 | 0.94012 | 0.94149 | 0.94507 | 0.94667 | 0.95884 | 0.95462 | 0.95229 | 0.95265 | 0.95283 | 0.95317 | 0.95433 | 0.94012 | 0.95
46236.4319 | 10:22 | 0.97515 | 0.96423 | 0.9568 | 0.95676 | 0.95812 | 0.96164 | 0.96321 | 0.97515 | 0.97515 | 0.97515 | 0.97515 | 0.97515 | 0.97515 | 0.97515 | 0.95676 | 0.96996 | 0.95898 | 0.95151 | 0.95147 | 0.95283 | 0.95637 | 0.95795 | 0.96996 | 0.96859 | 0.96824 | 0.96829 | 0.96832 | 0.96716 | 0.96831 | 0.95147 | 0.96727 | 0.95626 | 0.94876 | 0.94873 | 0.95009 | 0.95364 | 0.95522 | 0.96727 | 0.96521 | 0.96436 | 0.96449 | 0.96456 | 0.96377 | 0.96492 | 0.94873 | 0.96451 | 0.95346 | 0.94594 | 0.94591 | 0.94727 | 0.95083 | 0.95242 | 0.96451 | 0.96174 | 0.9604 | 0.96061 | 0.96071 | 0.96029 | 0.96145 | 0.94591 | 0.95875 | 0.94763 | 0.94006 | 0.94003 | 0.9414 | 0.94498 | 0.94658 | 0.95875 | 0.95453 | 0.9522 | 0.95256 | 0.95274 | 0.95308 | 0.95424 | 0.94003 | 0.95
46236.4333 | 10:24 | 0.97546 | 0.96454 | 0.95711 | 0.95707 | 0.95842 | 0.96195 | 0.96352 | 0.97546 | 0.97546 | 0.97546 | 0.97546 | 0.97546 | 0.97546 | 0.97546 | 0.95707 | 0.97027 | 0.95929 | 0.95182 | 0.95178 | 0.95314 | 0.95668 | 0.95826 | 0.97027 | 0.9689 | 0.96855 | 0.9686 | 0.96863 | 0.96747 | 0.96862 | 0.95178 | 0.96758 | 0.95657 | 0.94907 | 0.94904 | 0.9504 | 0.95395 | 0.95553 | 0.96758 | 0.96552 | 0.96467 | 0.9648 | 0.96487 | 0.96408 | 0.96523 | 0.94904 | 0.96482 | 0.95377 | 0.94625 | 0.94621 | 0.94758 | 0.95114 | 0.95273 | 0.96482 | 0.96205 | 0.96071 | 0.96092 | 0.96102 | 0.9606 | 0.96176 | 0.94621 | 0.95906 | 0.94794 | 0.94037 | 0.94033 | 0.94171 | 0.94529 | 0.94689 | 0.95906 | 0.95484 | 0.95251 | 0.95287 | 0.95305 | 0.95339 | 0.95455 | 0.94033 | 0.95
46236.4347 | 10:26 | 0.97559 | 0.96467 | 0.95724 | 0.9572 | 0.95856 | 0.96208 | 0.96365 | 0.97559 | 0.97559 | 0.97559 | 0.97559 | 0.97559 | 0.97559 | 0.97559 | 0.9572 | 0.97041 | 0.95942 | 0.95195 | 0.95191 | 0.95327 | 0.95681 | 0.95839 | 0.97041 | 0.96904 | 0.96868 | 0.96874 | 0.96876 | 0.9676 | 0.96875 | 0.95191 | 0.96772 | 0.9567 | 0.9492 | 0.94917 | 0.95053 | 0.95409 | 0.95567 | 0.96772 | 0.96565 | 0.96481 | 0.96494 | 0.96501 | 0.96421 | 0.96537 | 0.94917 | 0.96496 | 0.95391 | 0.94638 | 0.94634 | 0.94771 | 0.95128 | 0.95286 | 0.96496 | 0.96219 | 0.96085 | 0.96106 | 0.96116 | 0.96074 | 0.9619 | 0.94634 | 0.9592 | 0.94807 | 0.9405 | 0.94046 | 0.94184 | 0.94542 | 0.94702 | 0.9592 | 0.95497 | 0.95264 | 0.953 | 0.95318 | 0.95352 | 0.95468 | 0.94046 | 0.95
46236.4361 | 10:28 | 0.97579 | 0.96487 | 0.95744 | 0.9574 | 0.95875 | 0.96228 | 0.96385 | 0.97579 | 0.97579 | 0.97579 | 0.97579 | 0.97579 | 0.97579 | 0.97579 | 0.9574 | 0.97061 | 0.95962 | 0.95214 | 0.9521 | 0.95347 | 0.95701 | 0.95859 | 0.97061 | 0.96924 | 0.96888 | 0.96894 | 0.96896 | 0.9678 | 0.96895 | 0.9521 | 0.96792 | 0.9569 | 0.9494 | 0.94936 | 0.95073 | 0.95428 | 0.95586 | 0.96792 | 0.96585 | 0.96501 | 0.96514 | 0.96521 | 0.96441 | 0.96557 | 0.94936 | 0.96516 | 0.9541 | 0.94657 | 0.94654 | 0.94791 | 0.95147 | 0.95306 | 0.96516 | 0.96239 | 0.96105 | 0.96126 | 0.96136 | 0.96094 | 0.9621 | 0.94654 | 0.9594 | 0.94827 | 0.9407 | 0.94066 | 0.94203 | 0.94562 | 0.94722 | 0.9594 | 0.95517 | 0.95284 | 0.9532 | 0.95338 | 0.95372 | 0.95488 | 0.94066 | 0.95
46236.4375 | 10:30 | 0.97581 | 0.96489 | 0.95746 | 0.95742 | 0.95877 | 0.9623 | 0.96387 | 0.97581 | 0.97581 | 0.97581 | 0.97581 | 0.97581 | 0.97581 | 0.97581 | 0.95742 | 0.97063 | 0.95964 | 0.95216 | 0.95212 | 0.95349 | 0.95703 | 0.95861 | 0.97063 | 0.96926 | 0.9689 | 0.96896 | 0.96898 | 0.96782 | 0.96897 | 0.95212 | 0.96794 | 0.95692 | 0.94942 | 0.94938 | 0.95075 | 0.9543 | 0.95588 | 0.96794 | 0.96587 | 0.96503 | 0.96516 | 0.96523 | 0.96443 | 0.96559 | 0.94938 | 0.96518 | 0.95412 | 0.94659 | 0.94656 | 0.94793 | 0.95149 | 0.95308 | 0.96518 | 0.96241 | 0.96107 | 0.96128 | 0.96138 | 0.96096 | 0.96212 | 0.94656 | 0.95942 | 0.94829 | 0.94071 | 0.94068 | 0.94205 | 0.94564 | 0.94724 | 0.95942 | 0.95519 | 0.95286 | 0.95322 | 0.9534 | 0.95374 | 0.9549 | 0.94068 | 0.95
46236.4389 | 10:32 | 0.97542 | 0.9645 | 0.95706 | 0.95702 | 0.95838 | 0.9619 | 0.96347 | 0.97542 | 0.97542 | 0.97542 | 0.97542 | 0.97542 | 0.97542 | 0.97542 | 0.95702 | 0.97023 | 0.95924 | 0.95177 | 0.95173 | 0.95309 | 0.95663 | 0.95821 | 0.97023 | 0.96886 | 0.96851 | 0.96856 | 0.96859 | 0.96743 | 0.96858 | 0.95173 | 0.96754 | 0.95652 | 0.94902 | 0.94899 | 0.95035 | 0.95391 | 0.95549 | 0.96754 | 0.96548 | 0.96463 | 0.96476 | 0.96483 | 0.96404 | 0.96519 | 0.94899 | 0.96478 | 0.95373 | 0.9462 | 0.94616 | 0.94753 | 0.9511 | 0.95268 | 0.96478 | 0.96201 | 0.96067 | 0.96088 | 0.96098 | 0.96056 | 0.96172 | 0.94616 | 0.95902 | 0.94789 | 0.94031 | 0.94028 | 0.94166 | 0.94524 | 0.94684 | 0.95902 | 0.9548 | 0.95247 | 0.95283 | 0.95301 | 0.95335 | 0.95451 | 0.94028 | 0.95
46236.4403 | 10:34 | 0.97536 | 0.96444 | 0.957 | 0.95696 | 0.95831 | 0.96184 | 0.96341 | 0.97536 | 0.97536 | 0.97536 | 0.97536 | 0.97536 | 0.97536 | 0.97536 | 0.95696 | 0.97017 | 0.95918 | 0.9517 | 0.95166 | 0.95303 | 0.95657 | 0.95815 | 0.97017 | 0.9688 | 0.96845 | 0.9685 | 0.96853 | 0.96737 | 0.96852 | 0.95166 | 0.96748 | 0.95646 | 0.94896 | 0.94892 | 0.95029 | 0.95385 | 0.95543 | 0.96748 | 0.96542 | 0.96457 | 0.9647 | 0.96477 | 0.96398 | 0.96513 | 0.94892 | 0.96472 | 0.95367 | 0.94613 | 0.9461 | 0.94747 | 0.95104 | 0.95262 | 0.96472 | 0.96195 | 0.96061 | 0.96082 | 0.96092 | 0.9605 | 0.96166 | 0.9461 | 0.95896 | 0.94783 | 0.94025 | 0.94022 | 0.94159 | 0.94518 | 0.94678 | 0.95896 | 0.95474 | 0.95241 | 0.95277 | 0.95295 | 0.95329 | 0.95445 | 0.94022 | 0.95
46236.4417 | 10:36 | 0.97535 | 0.96443 | 0.95699 | 0.95695 | 0.9583 | 0.96183 | 0.9634 | 0.97535 | 0.97535 | 0.97535 | 0.97535 | 0.97535 | 0.97535 | 0.97535 | 0.95695 | 0.97017 | 0.95917 | 0.95169 | 0.95165 | 0.95302 | 0.95656 | 0.95814 | 0.97017 | 0.9688 | 0.96844 | 0.9685 | 0.96852 | 0.96736 | 0.96851 | 0.95165 | 0.96748 | 0.95645 | 0.94895 | 0.94891 | 0.95028 | 0.95384 | 0.95542 | 0.96748 | 0.96541 | 0.96457 | 0.9647 | 0.96477 | 0.96397 | 0.96513 | 0.94891 | 0.96472 | 0.95366 | 0.94612 | 0.94609 | 0.94746 | 0.95103 | 0.95261 | 0.96472 | 0.96195 | 0.96061 | 0.96082 | 0.96092 | 0.9605 | 0.96166 | 0.94609 | 0.95896 | 0.94782 | 0.94024 | 0.94021 | 0.94158 | 0.94517 | 0.94677 | 0.95896 | 0.95473 | 0.9524 | 0.95276 | 0.95294 | 0.95328 | 0.95444 | 0.94021 | 0.95
46236.4431 | 10:38 | 0.97533 | 0.9644 | 0.95696 | 0.95692 | 0.95828 | 0.96181 | 0.96338 | 0.97533 | 0.97533 | 0.97533 | 0.97533 | 0.97533 | 0.97533 | 0.97533 | 0.95692 | 0.97014 | 0.95915 | 0.95166 | 0.95162 | 0.95299 | 0.95654 | 0.95812 | 0.97014 | 0.96877 | 0.96842 | 0.96847 | 0.9685 | 0.96734 | 0.96849 | 0.95162 | 0.96745 | 0.95643 | 0.94892 | 0.94888 | 0.95025 | 0.95381 | 0.95539 | 0.96745 | 0.96539 | 0.96454 | 0.96467 | 0.96474 | 0.96395 | 0.9651 | 0.94888 | 0.96469 | 0.95363 | 0.94609 | 0.94606 | 0.94743 | 0.951 | 0.95258 | 0.96469 | 0.96192 | 0.96058 | 0.96079 | 0.96089 | 0.96047 | 0.96163 | 0.94606 | 0.95893 | 0.94779 | 0.94021 | 0.94018 | 0.94155 | 0.94514 | 0.94674 | 0.95893 | 0.95471 | 0.95238 | 0.95274 | 0.95292 | 0.95326 | 0.95442 | 0.94018 | 0.95
46236.4444 | 10:40 | 0.97549 | 0.96456 | 0.95712 | 0.95708 | 0.95843 | 0.96196 | 0.96353 | 0.97549 | 0.97549 | 0.97549 | 0.97549 | 0.97549 | 0.97549 | 0.97549 | 0.95708 | 0.9703 | 0.9593 | 0.95182 | 0.95178 | 0.95315 | 0.95669 | 0.95827 | 0.9703 | 0.96893 | 0.96858 | 0.96863 | 0.96866 | 0.9675 | 0.96865 | 0.95178 | 0.96761 | 0.95658 | 0.94908 | 0.94904 | 0.95041 | 0.95397 | 0.95555 | 0.96761 | 0.96555 | 0.9647 | 0.96483 | 0.9649 | 0.96411 | 0.96526 | 0.94904 | 0.96485 | 0.95379 | 0.94625 | 0.94621 | 0.94759 | 0.95116 | 0.95274 | 0.96485 | 0.96208 | 0.96074 | 0.96095 | 0.96105 | 0.96063 | 0.96179 | 0.94621 | 0.95909 | 0.94795 | 0.94037 | 0.94033 | 0.94171 | 0.9453 | 0.9469 | 0.95909 | 0.95486 | 0.95253 | 0.95289 | 0.95307 | 0.95341 | 0.95457 | 0.94033 | 0.95
46236.4458 | 10:42 | 0.97529 | 0.96436 | 0.95691 | 0.95687 | 0.95823 | 0.96176 | 0.96333 | 0.97529 | 0.97529 | 0.97529 | 0.97529 | 0.97529 | 0.97529 | 0.97529 | 0.95687 | 0.9701 | 0.9591 | 0.95162 | 0.95158 | 0.95294 | 0.95649 | 0.95807 | 0.9701 | 0.96873 | 0.96838 | 0.96843 | 0.96846 | 0.9673 | 0.96845 | 0.95158 | 0.96741 | 0.95638 | 0.94887 | 0.94884 | 0.9502 | 0.95377 | 0.95535 | 0.96741 | 0.96535 | 0.9645 | 0.96463 | 0.9647 | 0.96391 | 0.96506 | 0.94884 | 0.96465 | 0.95359 | 0.94605 | 0.94601 | 0.94738 | 0.95096 | 0.95254 | 0.96465 | 0.96188 | 0.96054 | 0.96075 | 0.96085 | 0.96043 | 0.96159 | 0.94601 | 0.95889 | 0.94775 | 0.94016 | 0.94013 | 0.94151 | 0.9451 | 0.9467 | 0.95889 | 0.95466 | 0.95233 | 0.95269 | 0.95287 | 0.95321 | 0.95437 | 0.94013 | 0.95
46236.4472 | 10:44 | 0.9751 | 0.96417 | 0.95672 | 0.95668 | 0.95804 | 0.96157 | 0.96314 | 0.9751 | 0.9751 | 0.9751 | 0.9751 | 0.9751 | 0.9751 | 0.9751 | 0.95668 | 0.96991 | 0.95891 | 0.95143 | 0.95139 | 0.95275 | 0.9563 | 0.95788 | 0.96991 | 0.96854 | 0.96819 | 0.96824 | 0.96827 | 0.96711 | 0.96826 | 0.95139 | 0.96722 | 0.95619 | 0.94868 | 0.94865 | 0.95001 | 0.95358 | 0.95516 | 0.96722 | 0.96516 | 0.96431 | 0.96444 | 0.96451 | 0.96372 | 0.96487 | 0.94865 | 0.96446 | 0.9534 | 0.94586 | 0.94582 | 0.94719 | 0.95077 | 0.95235 | 0.96446 | 0.96169 | 0.96035 | 0.96056 | 0.96066 | 0.96024 | 0.9614 | 0.94582 | 0.9587 | 0.94756 | 0.93997 | 0.93994 | 0.94132 | 0.94491 | 0.94651 | 0.9587 | 0.95448 | 0.95215 | 0.95251 | 0.95269 | 0.95303 | 0.95419 | 0.93994 | 0.95
46236.4486 | 10:46 | 0.97515 | 0.96422 | 0.95678 | 0.95674 | 0.95809 | 0.96163 | 0.9632 | 0.97515 | 0.97515 | 0.97515 | 0.97515 | 0.97515 | 0.97515 | 0.97515 | 0.95674 | 0.96997 | 0.95897 | 0.95148 | 0.95144 | 0.95281 | 0.95636 | 0.95794 | 0.96997 | 0.9686 | 0.96824 | 0.9683 | 0.96832 | 0.96716 | 0.96831 | 0.95144 | 0.96728 | 0.95625 | 0.94874 | 0.9487 | 0.95007 | 0.95363 | 0.95521 | 0.96728 | 0.96521 | 0.96437 | 0.9645 | 0.96457 | 0.96377 | 0.96493 | 0.9487 | 0.96452 | 0.95345 | 0.94591 | 0.94587 | 0.94725 | 0.95082 | 0.9524 | 0.96452 | 0.96175 | 0.96041 | 0.96062 | 0.96072 | 0.9603 | 0.96146 | 0.94587 | 0.95876 | 0.94761 | 0.94002 | 0.93999 | 0.94137 | 0.94496 | 0.94656 | 0.95876 | 0.95453 | 0.9522 | 0.95256 | 0.95274 | 0.95308 | 0.95424 | 0.93999 | 0.95
46236.45 | 10:48 | 0.97517 | 0.96424 | 0.95679 | 0.95675 | 0.95811 | 0.96164 | 0.96321 | 0.97517 | 0.97517 | 0.97517 | 0.97517 | 0.97517 | 0.97517 | 0.97517 | 0.95675 | 0.96998 | 0.95898 | 0.95149 | 0.95145 | 0.95282 | 0.95637 | 0.95795 | 0.96998 | 0.96861 | 0.96826 | 0.96831 | 0.96834 | 0.96718 | 0.96833 | 0.95145 | 0.96729 | 0.95626 | 0.94875 | 0.94871 | 0.95008 | 0.95364 | 0.95522 | 0.96729 | 0.96523 | 0.96438 | 0.96451 | 0.96458 | 0.96379 | 0.96494 | 0.94871 | 0.96453 | 0.95346 | 0.94592 | 0.94588 | 0.94726 | 0.95083 | 0.95242 | 0.96453 | 0.96176 | 0.96042 | 0.96063 | 0.96073 | 0.96031 | 0.96147 | 0.94588 | 0.95877 | 0.94763 | 0.94004 | 0.94 | 0.94138 | 0.94498 | 0.94658 | 0.95877 | 0.95455 | 0.95222 | 0.95258 | 0.95276 | 0.9531 | 0.95426 | 0.94 | 0.95
46236.4514 | 10:50 | 0.97537 | 0.96444 | 0.95698 | 0.95694 | 0.9583 | 0.96184 | 0.96341 | 0.97537 | 0.97537 | 0.97537 | 0.97537 | 0.97537 | 0.97537 | 0.97537 | 0.95694 | 0.97018 | 0.95918 | 0.95169 | 0.95165 | 0.95301 | 0.95657 | 0.95815 | 0.97018 | 0.96881 | 0.96846 | 0.96851 | 0.96854 | 0.96738 | 0.96853 | 0.95165 | 0.96749 | 0.95646 | 0.94894 | 0.94891 | 0.95027 | 0.95384 | 0.95542 | 0.96749 | 0.96543 | 0.96458 | 0.96471 | 0.96478 | 0.96399 | 0.96514 | 0.94891 | 0.96473 | 0.95366 | 0.94612 | 0.94608 | 0.94745 | 0.95103 | 0.95261 | 0.96473 | 0.96196 | 0.96062 | 0.96083 | 0.96093 | 0.96051 | 0.96167 | 0.94608 | 0.95897 | 0.94782 | 0.94023 | 0.9402 | 0.94158 | 0.94517 | 0.94677 | 0.95897 | 0.95474 | 0.95241 | 0.95277 | 0.95295 | 0.95329 | 0.95445 | 0.9402 | 0.95
46236.4528 | 10:52 | 0.97548 | 0.96454 | 0.95709 | 0.95705 | 0.95841 | 0.96194 | 0.96351 | 0.97548 | 0.97548 | 0.97548 | 0.97548 | 0.97548 | 0.97548 | 0.97548 | 0.95705 | 0.97029 | 0.95928 | 0.95179 | 0.95175 | 0.95312 | 0.95667 | 0.95825 | 0.97029 | 0.96892 | 0.96857 | 0.96862 | 0.96865 | 0.96749 | 0.96864 | 0.95175 | 0.9676 | 0.95656 | 0.94905 | 0.94901 | 0.95038 | 0.95394 | 0.95552 | 0.9676 | 0.96554 | 0.96469 | 0.96482 | 0.96489 | 0.9641 | 0.96525 | 0.94901 | 0.96484 | 0.95376 | 0.94622 | 0.94618 | 0.94756 | 0.95113 | 0.95271 | 0.96484 | 0.96207 | 0.96073 | 0.96094 | 0.96104 | 0.96062 | 0.96178 | 0.94618 | 0.95908 | 0.94792 | 0.94033 | 0.9403 | 0.94168 | 0.94527 | 0.94687 | 0.95908 | 0.95485 | 0.95252 | 0.95288 | 0.95306 | 0.9534 | 0.95456 | 0.9403 | 0.95
46236.4542 | 10:54 | 0.97537 | 0.96444 | 0.95698 | 0.95694 | 0.9583 | 0.96184 | 0.96341 | 0.97537 | 0.97537 | 0.97537 | 0.97537 | 0.97537 | 0.97537 | 0.97537 | 0.95694 | 0.97018 | 0.95918 | 0.95168 | 0.95164 | 0.95301 | 0.95657 | 0.95815 | 0.97018 | 0.96881 | 0.96846 | 0.96851 | 0.96854 | 0.96738 | 0.96853 | 0.95164 | 0.96749 | 0.95646 | 0.94894 | 0.9489 | 0.95027 | 0.95384 | 0.95542 | 0.96749 | 0.96543 | 0.96458 | 0.96471 | 0.96478 | 0.96399 | 0.96514 | 0.9489 | 0.96473 | 0.95366 | 0.94611 | 0.94607 | 0.94745 | 0.95103 | 0.95261 | 0.96473 | 0.96196 | 0.96062 | 0.96083 | 0.96093 | 0.96051 | 0.96167 | 0.94607 | 0.95897 | 0.94782 | 0.94022 | 0.94019 | 0.94157 | 0.94517 | 0.94677 | 0.95897 | 0.95474 | 0.95241 | 0.95277 | 0.95295 | 0.95329 | 0.95445 | 0.94019 | 0.95
46236.4556 | 10:56 | 0.9753 | 0.96436 | 0.95691 | 0.95687 | 0.95823 | 0.96176 | 0.96333 | 0.9753 | 0.9753 | 0.9753 | 0.9753 | 0.9753 | 0.9753 | 0.9753 | 0.95687 | 0.97011 | 0.9591 | 0.95161 | 0.95157 | 0.95294 | 0.95649 | 0.95807 | 0.97011 | 0.96874 | 0.96839 | 0.96844 | 0.96847 | 0.96731 | 0.96846 | 0.95157 | 0.96742 | 0.95638 | 0.94887 | 0.94883 | 0.9502 | 0.95377 | 0.95535 | 0.96742 | 0.96536 | 0.96451 | 0.96464 | 0.96471 | 0.96392 | 0.96507 | 0.94883 | 0.96466 | 0.95359 | 0.94604 | 0.946 | 0.94738 | 0.95096 | 0.95254 | 0.96466 | 0.96189 | 0.96055 | 0.96076 | 0.96086 | 0.96044 | 0.9616 | 0.946 | 0.9589 | 0.94775 | 0.94015 | 0.94012 | 0.9415 | 0.9451 | 0.9467 | 0.9589 | 0.95467 | 0.95234 | 0.9527 | 0.95288 | 0.95322 | 0.95438 | 0.94012 | 0.95
46236.4569 | 10:58 | 0.97521 | 0.96427 | 0.95681 | 0.95677 | 0.95813 | 0.96167 | 0.96324 | 0.97521 | 0.97521 | 0.97521 | 0.97521 | 0.97521 | 0.97521 | 0.97521 | 0.95677 | 0.97002 | 0.95901 | 0.95151 | 0.95147 | 0.95284 | 0.9564 | 0.95798 | 0.97002 | 0.96865 | 0.9683 | 0.96835 | 0.96838 | 0.96722 | 0.96837 | 0.95147 | 0.96733 | 0.95629 | 0.94877 | 0.94873 | 0.9501 | 0.95367 | 0.95525 | 0.96733 | 0.96527 | 0.96442 | 0.96455 | 0.96462 | 0.96383 | 0.96498 | 0.94873 | 0.96457 | 0.95349 | 0.94594 | 0.9459 | 0.94728 | 0.95086 | 0.95244 | 0.96457 | 0.9618 | 0.96046 | 0.96067 | 0.96077 | 0.96035 | 0.96151 | 0.9459 | 0.95881 | 0.94765 | 0.94005 | 0.94002 | 0.9414 | 0.945 | 0.9466 | 0.95881 | 0.95458 | 0.95225 | 0.95261 | 0.95279 | 0.95313 | 0.95429 | 0.94002 | 0.95
46236.4583 | 11:00 | 0.97534 | 0.9644 | 0.95694 | 0.9569 | 0.95826 | 0.9618 | 0.96337 | 0.97534 | 0.97534 | 0.97534 | 0.97534 | 0.97534 | 0.97534 | 0.97534 | 0.9569 | 0.97015 | 0.95914 | 0.95164 | 0.9516 | 0.95297 | 0.95653 | 0.95811 | 0.97015 | 0.96878 | 0.96843 | 0.96848 | 0.96851 | 0.96735 | 0.9685 | 0.9516 | 0.96746 | 0.95642 | 0.9489 | 0.94886 | 0.95023 | 0.9538 | 0.95538 | 0.96746 | 0.9654 | 0.96455 | 0.96468 | 0.96475 | 0.96396 | 0.96511 | 0.94886 | 0.9647 | 0.95362 | 0.94607 | 0.94603 | 0.94741 | 0.95099 | 0.95257 | 0.9647 | 0.96193 | 0.96059 | 0.9608 | 0.9609 | 0.96048 | 0.96164 | 0.94603 | 0.95894 | 0.94778 | 0.94018 | 0.94015 | 0.94153 | 0.94513 | 0.94673 | 0.95894 | 0.95471 | 0.95238 | 0.95274 | 0.95292 | 0.95326 | 0.95442 | 0.94015 | 0.95
46236.4597 | 11:02 | 0.97566 | 0.96476 | 0.95733 | 0.95729 | 0.95865 | 0.96216 | 0.96373 | 0.97566 | 0.97566 | 0.97566 | 0.97566 | 0.97566 | 0.97566 | 0.97566 | 0.95729 | 0.97047 | 0.95951 | 0.95204 | 0.952 | 0.95336 | 0.9569 | 0.95848 | 0.97047 | 0.9691 | 0.96875 | 0.96881 | 0.96883 | 0.96768 | 0.96882 | 0.952 | 0.96779 | 0.95679 | 0.9493 | 0.94926 | 0.95063 | 0.95417 | 0.95575 | 0.96779 | 0.96573 | 0.96488 | 0.96501 | 0.96508 | 0.96429 | 0.96544 | 0.94926 | 0.96503 | 0.95399 | 0.94648 | 0.94644 | 0.94781 | 0.95136 | 0.95294 | 0.96503 | 0.96226 | 0.96092 | 0.96113 | 0.96123 | 0.96081 | 0.96197 | 0.94644 | 0.95928 | 0.94816 | 0.94059 | 0.94056 | 0.94194 | 0.94551 | 0.94711 | 0.95928 | 0.95505 | 0.95272 | 0.95308 | 0.95326 | 0.9536 | 0.95476 | 0.94056 | 0.95
46236.4611 | 11:04 | 0.97591 | 0.96505 | 0.95766 | 0.95762 | 0.95897 | 0.96245 | 0.96402 | 0.97591 | 0.97591 | 0.97591 | 0.97591 | 0.97591 | 0.97591 | 0.97591 | 0.95762 | 0.97073 | 0.9598 | 0.95237 | 0.95233 | 0.95369 | 0.95719 | 0.95877 | 0.97073 | 0.96936 | 0.96901 | 0.96906 | 0.96909 | 0.96793 | 0.96908 | 0.95233 | 0.96804 | 0.95709 | 0.94963 | 0.9496 | 0.95095 | 0.95447 | 0.95605 | 0.96804 | 0.96598 | 0.96514 | 0.96527 | 0.96533 | 0.96455 | 0.96569 | 0.9496 | 0.96529 | 0.9543 | 0.94681 | 0.94677 | 0.94814 | 0.95167 | 0.95325 | 0.96529 | 0.96252 | 0.96118 | 0.96139 | 0.96149 | 0.96107 | 0.96223 | 0.94677 | 0.95954 | 0.94847 | 0.94094 | 0.94091 | 0.94227 | 0.94582 | 0.94742 | 0.95954 | 0.95531 | 0.95298 | 0.95334 | 0.95352 | 0.95386 | 0.95502 | 0.94091 | 0.95
46236.4625 | 11:06 | 0.97608 | 0.96527 | 0.95791 | 0.95787 | 0.95921 | 0.96267 | 0.96424 | 0.97608 | 0.97608 | 0.97608 | 0.97608 | 0.97608 | 0.97608 | 0.97608 | 0.95787 | 0.97091 | 0.96003 | 0.95263 | 0.95259 | 0.95394 | 0.95742 | 0.959 | 0.97091 | 0.96954 | 0.96919 | 0.96924 | 0.96927 | 0.96811 | 0.96926 | 0.95259 | 0.96823 | 0.95732 | 0.94989 | 0.94986 | 0.95121 | 0.9547 | 0.95628 | 0.96823 | 0.96617 | 0.96532 | 0.96545 | 0.96552 | 0.96473 | 0.96588 | 0.94986 | 0.96548 | 0.95453 | 0.94708 | 0.94704 | 0.9484 | 0.9519 | 0.95348 | 0.96548 | 0.96271 | 0.96137 | 0.96158 | 0.96168 | 0.96126 | 0.96242 | 0.94704 | 0.95974 | 0.94871 | 0.94121 | 0.94118 | 0.94254 | 0.94606 | 0.94766 | 0.95974 | 0.95551 | 0.95318 | 0.95354 | 0.95372 | 0.95406 | 0.95522 | 0.94118 | 0.95
46236.4639 | 11:08 | 0.9762 | 0.96543 | 0.9581 | 0.95806 | 0.95939 | 0.96283 | 0.9644 | 0.9762 | 0.9762 | 0.9762 | 0.9762 | 0.9762 | 0.9762 | 0.9762 | 0.95806 | 0.97103 | 0.96019 | 0.95282 | 0.95278 | 0.95413 | 0.95758 | 0.95916 | 0.97103 | 0.96966 | 0.96931 | 0.96936 | 0.96939 | 0.96823 | 0.96938 | 0.95278 | 0.96835 | 0.95748 | 0.95009 | 0.95005 | 0.9514 | 0.95486 | 0.95644 | 0.96835 | 0.96629 | 0.96544 | 0.96557 | 0.96564 | 0.96485 | 0.966 | 0.95005 | 0.9656 | 0.95469 | 0.94728 | 0.94724 | 0.94859 | 0.95207 | 0.95365 | 0.9656 | 0.96283 | 0.96149 | 0.9617 | 0.9618 | 0.96138 | 0.96254 | 0.94724 | 0.95987 | 0.94888 | 0.94141 | 0.94138 | 0.94274 | 0.94623 | 0.94783 | 0.95987 | 0.95564 | 0.95331 | 0.95367 | 0.95385 | 0.95419 | 0.95535 | 0.94138 | 0.95
46236.4653 | 11:10 | 0.97618 | 0.96545 | 0.95815 | 0.95812 | 0.95945 | 0.96286 | 0.96442 | 0.97618 | 0.97618 | 0.97618 | 0.97618 | 0.97618 | 0.97618 | 0.97618 | 0.95812 | 0.97102 | 0.96022 | 0.95289 | 0.95285 | 0.95419 | 0.95761 | 0.95919 | 0.97102 | 0.96965 | 0.9693 | 0.96935 | 0.96938 | 0.96822 | 0.96937 | 0.95285 | 0.96834 | 0.95752 | 0.95016 | 0.95012 | 0.95146 | 0.9549 | 0.95648 | 0.96834 | 0.96628 | 0.96544 | 0.96557 | 0.96563 | 0.96485 | 0.96599 | 0.95012 | 0.9656 | 0.95473 | 0.94735 | 0.94731 | 0.94866 | 0.95211 | 0.95368 | 0.9656 | 0.96283 | 0.96149 | 0.9617 | 0.9618 | 0.96138 | 0.96254 | 0.94731 | 0.95987 | 0.94893 | 0.94149 | 0.94146 | 0.94281 | 0.94628 | 0.94788 | 0.95987 | 0.95564 | 0.95331 | 0.95367 | 0.95385 | 0.95419 | 0.95535 | 0.94146 | 0.95
46236.4667 | 11:12 | 0.97644 | 0.96576 | 0.95849 | 0.95845 | 0.95978 | 0.96316 | 0.96473 | 0.97644 | 0.97644 | 0.97644 | 0.97644 | 0.97644 | 0.97644 | 0.97644 | 0.95845 | 0.97129 | 0.96053 | 0.95323 | 0.95319 | 0.95452 | 0.95793 | 0.9595 | 0.97129 | 0.96992 | 0.96957 | 0.96962 | 0.96965 | 0.96849 | 0.96964 | 0.95319 | 0.96861 | 0.95783 | 0.95051 | 0.95047 | 0.9518 | 0.95521 | 0.95679 | 0.96861 | 0.96656 | 0.96571 | 0.96584 | 0.96591 | 0.96512 | 0.96627 | 0.95047 | 0.96587 | 0.95505 | 0.9477 | 0.94766 | 0.949 | 0.95242 | 0.954 | 0.96587 | 0.9631 | 0.96177 | 0.96198 | 0.96208 | 0.96166 | 0.96281 | 0.94766 | 0.96015 | 0.94925 | 0.94185 | 0.94182 | 0.94316 | 0.9466 | 0.9482 | 0.96015 | 0.95593 | 0.9536 | 0.95396 | 0.95414 | 0.95448 | 0.95564 | 0.94182 | 0.95
46236.4681 | 11:14 | 0.97673 | 0.96609 | 0.95886 | 0.95882 | 0.96014 | 0.96349 | 0.96506 | 0.97673 | 0.97673 | 0.97673 | 0.97673 | 0.97673 | 0.97673 | 0.97673 | 0.95882 | 0.97158 | 0.96087 | 0.9536 | 0.95356 | 0.95489 | 0.95826 | 0.95984 | 0.97158 | 0.97021 | 0.96986 | 0.96992 | 0.96994 | 0.96879 | 0.96993 | 0.95356 | 0.96891 | 0.95817 | 0.95088 | 0.95084 | 0.95217 | 0.95556 | 0.95713 | 0.96891 | 0.96685 | 0.96601 | 0.96614 | 0.9662 | 0.96542 | 0.96656 | 0.95084 | 0.96617 | 0.95539 | 0.94807 | 0.94804 | 0.94937 | 0.95277 | 0.95435 | 0.96617 | 0.96341 | 0.96207 | 0.96228 | 0.96238 | 0.96196 | 0.96312 | 0.94804 | 0.96045 | 0.9496 | 0.94223 | 0.9422 | 0.94354 | 0.94696 | 0.94855 | 0.96045 | 0.95623 | 0.9539 | 0.95426 | 0.95444 | 0.95478 | 0.95594 | 0.9422 | 0.95
46236.4694 | 11:16 | 0.97687 | 0.96627 | 0.95907 | 0.95903 | 0.96034 | 0.96367 | 0.96524 | 0.97687 | 0.97687 | 0.97687 | 0.97687 | 0.97687 | 0.97687 | 0.97687 | 0.95903 | 0.97172 | 0.96105 | 0.95382 | 0.95378 | 0.9551 | 0.95845 | 0.96002 | 0.97172 | 0.97035 | 0.97 | 0.97006 | 0.97008 | 0.96893 | 0.97007 | 0.95378 | 0.96905 | 0.95836 | 0.9511 | 0.95106 | 0.95238 | 0.95574 | 0.95732 | 0.96905 | 0.967 | 0.96615 | 0.96628 | 0.96635 | 0.96556 | 0.96671 | 0.95106 | 0.96632 | 0.95558 | 0.9483 | 0.94826 | 0.94959 | 0.95296 | 0.95454 | 0.96632 | 0.96355 | 0.96221 | 0.96242 | 0.96252 | 0.9621 | 0.96326 | 0.94826 | 0.96061 | 0.9498 | 0.94246 | 0.94243 | 0.94376 | 0.94715 | 0.94875 | 0.96061 | 0.95639 | 0.95406 | 0.95442 | 0.9546 | 0.95494 | 0.9561 | 0.94243 | 0.95
46236.4708 | 11:18 | 0.97713 | 0.96657 | 0.9594 | 0.95936 | 0.96067 | 0.96397 | 0.96554 | 0.97713 | 0.97713 | 0.97713 | 0.97713 | 0.97713 | 0.97713 | 0.97713 | 0.95936 | 0.97199 | 0.96136 | 0.95416 | 0.95412 | 0.95543 | 0.95876 | 0.96033 | 0.97199 | 0.97062 | 0.97027 | 0.97032 | 0.97035 | 0.96919 | 0.97034 | 0.95412 | 0.96932 | 0.95867 | 0.95144 | 0.9514 | 0.95272 | 0.95605 | 0.95763 | 0.96932 | 0.96727 | 0.96642 | 0.96655 | 0.96662 | 0.96583 | 0.96698 | 0.9514 | 0.96659 | 0.9559 | 0.94864 | 0.94861 | 0.94993 | 0.95327 | 0.95485 | 0.96659 | 0.96382 | 0.96249 | 0.9627 | 0.9628 | 0.96238 | 0.96353 | 0.94861 | 0.96088 | 0.95012 | 0.94282 | 0.94279 | 0.94411 | 0.94747 | 0.94907 | 0.96088 | 0.95667 | 0.95434 | 0.9547 | 0.95488 | 0.95522 | 0.95638 | 0.94279 | 0.95
46236.4722 | 11:20 | 0.9771 | 0.96659 | 0.95945 | 0.95941 | 0.96071 | 0.96399 | 0.96556 | 0.9771 | 0.9771 | 0.9771 | 0.9771 | 0.9771 | 0.9771 | 0.9771 | 0.95941 | 0.97197 | 0.96139 | 0.95421 | 0.95417 | 0.95548 | 0.95878 | 0.96036 | 0.97197 | 0.9706 | 0.97025 | 0.9703 | 0.97033 | 0.96917 | 0.97032 | 0.95417 | 0.96931 | 0.95869 | 0.9515 | 0.95146 | 0.95277 | 0.95608 | 0.95766 | 0.96931 | 0.96725 | 0.9664 | 0.96653 | 0.9666 | 0.96581 | 0.96696 | 0.95146 | 0.96658 | 0.95593 | 0.94871 | 0.94867 | 0.94999 | 0.9533 | 0.95488 | 0.96658 | 0.96381 | 0.96247 | 0.96268 | 0.96278 | 0.96236 | 0.96352 | 0.94867 | 0.96088 | 0.95015 | 0.94289 | 0.94286 | 0.94417 | 0.94751 | 0.94911 | 0.96088 | 0.95666 | 0.95433 | 0.95469 | 0.95487 | 0.95521 | 0.95637 | 0.94286 | 0.95
46236.4736 | 11:22 | 0.97726 | 0.96678 | 0.95968 | 0.95964 | 0.96093 | 0.96419 | 0.96575 | 0.97726 | 0.97726 | 0.97726 | 0.97726 | 0.97726 | 0.97726 | 0.97726 | 0.95964 | 0.97213 | 0.96159 | 0.95445 | 0.95441 | 0.95571 | 0.95898 | 0.96056 | 0.97213 | 0.97076 | 0.97041 | 0.97046 | 0.97049 | 0.96933 | 0.97048 | 0.95441 | 0.96947 | 0.9589 | 0.95174 | 0.9517 | 0.953 | 0.95628 | 0.95786 | 0.96947 | 0.96741 | 0.96656 | 0.96669 | 0.96676 | 0.96597 | 0.96712 | 0.9517 | 0.96674 | 0.95613 | 0.94895 | 0.94891 | 0.95022 | 0.95351 | 0.95509 | 0.96674 | 0.96397 | 0.96264 | 0.96285 | 0.96295 | 0.96253 | 0.96368 | 0.94891 | 0.96105 | 0.95037 | 0.94313 | 0.9431 | 0.94441 | 0.94772 | 0.94932 | 0.96105 | 0.95683 | 0.9545 | 0.95486 | 0.95504 | 0.95538 | 0.95654 | 0.9431 | 0.95
46236.475 | 11:24 | 0.97785 | 0.96742 | 0.96034 | 0.96031 | 0.9616 | 0.96482 | 0.96639 | 0.97785 | 0.97785 | 0.97785 | 0.97785 | 0.97785 | 0.97785 | 0.97785 | 0.96031 | 0.97273 | 0.96223 | 0.95512 | 0.95508 | 0.95638 | 0.95962 | 0.9612 | 0.97273 | 0.97136 | 0.97101 | 0.97106 | 0.97109 | 0.96993 | 0.97108 | 0.95508 | 0.97007 | 0.95954 | 0.95241 | 0.95238 | 0.95367 | 0.95693 | 0.9585 | 0.97007 | 0.96801 | 0.96717 | 0.9673 | 0.96736 | 0.96658 | 0.96772 | 0.95238 | 0.96734 | 0.95678 | 0.94963 | 0.94959 | 0.95089 | 0.95416 | 0.95573 | 0.96734 | 0.96458 | 0.96324 | 0.96345 | 0.96355 | 0.96313 | 0.96429 | 0.94959 | 0.96166 | 0.95102 | 0.94382 | 0.94379 | 0.94509 | 0.94838 | 0.94997 | 0.96166 | 0.95744 | 0.95511 | 0.95547 | 0.95565 | 0.95599 | 0.95715 | 0.94379 | 0.95
46236.4764 | 11:26 | 0.97817 | 0.96779 | 0.96075 | 0.96071 | 0.96199 | 0.96519 | 0.96676 | 0.97817 | 0.97817 | 0.97817 | 0.97817 | 0.97817 | 0.97817 | 0.97817 | 0.96071 | 0.97306 | 0.9626 | 0.95553 | 0.95549 | 0.95678 | 0.96 | 0.96157 | 0.97306 | 0.97169 | 0.97134 | 0.97139 | 0.97142 | 0.97026 | 0.97141 | 0.95549 | 0.9704 | 0.95992 | 0.95282 | 0.95279 | 0.95408 | 0.95731 | 0.95888 | 0.9704 | 0.96835 | 0.9675 | 0.96763 | 0.9677 | 0.96691 | 0.96806 | 0.95279 | 0.96768 | 0.95716 | 0.95004 | 0.95 | 0.9513 | 0.95454 | 0.95612 | 0.96768 | 0.96492 | 0.96358 | 0.96379 | 0.96389 | 0.96347 | 0.96463 | 0.95 | 0.962 | 0.95141 | 0.94424 | 0.94421 | 0.94551 | 0.94877 | 0.95036 | 0.962 | 0.95779 | 0.95546 | 0.95582 | 0.956 | 0.95634 | 0.9575 | 0.94421 | 0.95
46236.4778 | 11:28 | 0.97856 | 0.96821 | 0.96121 | 0.96117 | 0.96245 | 0.96562 | 0.96719 | 0.97856 | 0.97856 | 0.97856 | 0.97856 | 0.97856 | 0.97856 | 0.97856 | 0.96117 | 0.97345 | 0.96304 | 0.956 | 0.95596 | 0.95724 | 0.96043 | 0.96201 | 0.97345 | 0.97208 | 0.97173 | 0.97179 | 0.97181 | 0.97066 | 0.9718 | 0.95596 | 0.9708 | 0.96036 | 0.95329 | 0.95326 | 0.95454 | 0.95775 | 0.95932 | 0.9708 | 0.96874 | 0.9679 | 0.96803 | 0.96809 | 0.96731 | 0.96845 | 0.95326 | 0.96808 | 0.9576 | 0.95051 | 0.95048 | 0.95177 | 0.95498 | 0.95656 | 0.96808 | 0.96532 | 0.96398 | 0.96419 | 0.96429 | 0.96387 | 0.96503 | 0.95048 | 0.9624 | 0.95186 | 0.94472 | 0.94469 | 0.94598 | 0.94922 | 0.95081 | 0.9624 | 0.95819 | 0.95586 | 0.95622 | 0.9564 | 0.95674 | 0.9579 | 0.94469 | 0.95
46236.4792 | 11:30 | 0.97868 | 0.96838 | 0.9614 | 0.96137 | 0.96264 | 0.96579 | 0.96735 | 0.97868 | 0.97868 | 0.97868 | 0.97868 | 0.97868 | 0.97868 | 0.97868 | 0.96137 | 0.97358 | 0.96321 | 0.9562 | 0.95616 | 0.95744 | 0.9606 | 0.96218 | 0.97358 | 0.97221 | 0.97186 | 0.97191 | 0.97194 | 0.97078 | 0.97193 | 0.95616 | 0.97093 | 0.96053 | 0.9535 | 0.95346 | 0.95474 | 0.95792 | 0.95949 | 0.97093 | 0.96887 | 0.96803 | 0.96816 | 0.96822 | 0.96744 | 0.96858 | 0.95346 | 0.96821 | 0.95778 | 0.95072 | 0.95069 | 0.95197 | 0.95516 | 0.95673 | 0.96821 | 0.96545 | 0.96411 | 0.96432 | 0.96442 | 0.964 | 0.96516 | 0.95069 | 0.96254 | 0.95204 | 0.94494 | 0.94491 | 0.94619 | 0.9494 | 0.95099 | 0.96254 | 0.95833 | 0.956 | 0.95636 | 0.95654 | 0.95688 | 0.95804 | 0.94491 | 0.95
46236.4806 | 11:32 | 0.97836 | 0.9681 | 0.96116 | 0.96112 | 0.96239 | 0.96551 | 0.96708 | 0.97836 | 0.97836 | 0.97836 | 0.97836 | 0.97836 | 0.97836 | 0.97836 | 0.96112 | 0.97326 | 0.96294 | 0.95596 | 0.95592 | 0.95719 | 0.96033 | 0.96191 | 0.97326 | 0.97189 | 0.97154 | 0.9716 | 0.97162 | 0.97047 | 0.97161 | 0.95592 | 0.97062 | 0.96026 | 0.95326 | 0.95323 | 0.9545 | 0.95765 | 0.95922 | 0.97062 | 0.96856 | 0.96772 | 0.96785 | 0.96791 | 0.96713 | 0.96827 | 0.95323 | 0.9679 | 0.95751 | 0.95049 | 0.95046 | 0.95173 | 0.95489 | 0.95647 | 0.9679 | 0.96514 | 0.96381 | 0.96402 | 0.96412 | 0.9637 | 0.96485 | 0.95046 | 0.96224 | 0.95178 | 0.94471 | 0.94468 | 0.94596 | 0.94914 | 0.95073 | 0.96224 | 0.95803 | 0.9557 | 0.95606 | 0.95624 | 0.95658 | 0.95774 | 0.94468 | 0.95
46236.4819 | 11:34 | 0.97851 | 0.96829 | 0.96138 | 0.96135 | 0.96261 | 0.9657 | 0.96727 | 0.97851 | 0.97851 | 0.97851 | 0.97851 | 0.97851 | 0.97851 | 0.97851 | 0.96135 | 0.97342 | 0.96314 | 0.95619 | 0.95615 | 0.95742 | 0.96053 | 0.96211 | 0.97342 | 0.97205 | 0.9717 | 0.97176 | 0.97178 | 0.97063 | 0.97177 | 0.95615 | 0.97078 | 0.96046 | 0.9535 | 0.95346 | 0.95473 | 0.95785 | 0.95943 | 0.97078 | 0.96872 | 0.96788 | 0.96801 | 0.96807 | 0.96729 | 0.96843 | 0.95346 | 0.96807 | 0.95772 | 0.95073 | 0.95069 | 0.95197 | 0.9551 | 0.95667 | 0.96807 | 0.9653 | 0.96397 | 0.96418 | 0.96428 | 0.96386 | 0.96501 | 0.95069 | 0.96241 | 0.95199 | 0.94496 | 0.94493 | 0.9462 | 0.94935 | 0.95095 | 0.96241 | 0.9582 | 0.95587 | 0.95623 | 0.95641 | 0.95675 | 0.95791 | 0.94493 | 0.95
46236.4833 | 11:36 | 0.97871 | 0.96853 | 0.96165 | 0.96162 | 0.96287 | 0.96594 | 0.9675 | 0.97871 | 0.97871 | 0.97871 | 0.97871 | 0.97871 | 0.97871 | 0.97871 | 0.96162 | 0.97362 | 0.96338 | 0.95646 | 0.95642 | 0.95769 | 0.96077 | 0.96235 | 0.97362 | 0.97225 | 0.9719 | 0.97195 | 0.97198 | 0.97082 | 0.97197 | 0.95642 | 0.97098 | 0.9607 | 0.95377 | 0.95374 | 0.955 | 0.9581 | 0.95967 | 0.97098 | 0.96892 | 0.96808 | 0.96821 | 0.96827 | 0.96749 | 0.96863 | 0.95374 | 0.96827 | 0.95796 | 0.95101 | 0.95097 | 0.95224 | 0.95535 | 0.95692 | 0.96827 | 0.96551 | 0.96417 | 0.96438 | 0.96448 | 0.96406 | 0.96522 | 0.95097 | 0.96262 | 0.95224 | 0.94524 | 0.94521 | 0.94648 | 0.94961 | 0.9512 | 0.96262 | 0.95841 | 0.95608 | 0.95644 | 0.95662 | 0.95696 | 0.95812 | 0.94521 | 0.95
46236.4847 | 11:38 | 0.9789 | 0.96876 | 0.96192 | 0.96188 | 0.96313 | 0.96617 | 0.96774 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9789 | 0.96188 | 0.97382 | 0.96362 | 0.95674 | 0.9567 | 0.95795 | 0.96101 | 0.96259 | 0.97382 | 0.97245 | 0.9721 | 0.97215 | 0.97218 | 0.97102 | 0.97217 | 0.9567 | 0.97118 | 0.96095 | 0.95405 | 0.95401 | 0.95527 | 0.95834 | 0.95991 | 0.97118 | 0.96912 | 0.96828 | 0.96841 | 0.96847 | 0.96769 | 0.96883 | 0.95401 | 0.96847 | 0.95821 | 0.95129 | 0.95125 | 0.95251 | 0.95559 | 0.95717 | 0.96847 | 0.96571 | 0.96438 | 0.96459 | 0.96469 | 0.96427 | 0.96542 | 0.95125 | 0.96283 | 0.9525 | 0.94553 | 0.9455 | 0.94676 | 0.94986 | 0.95145 | 0.96283 | 0.95862 | 0.95629 | 0.95665 | 0.95683 | 0.95717 | 0.95833 | 0.9455 | 0.95
46236.4861 | 11:40 | 0.97929 | 0.96919 | 0.96238 | 0.96235 | 0.96359 | 0.96661 | 0.96817 | 0.97929 | 0.97929 | 0.97929 | 0.97929 | 0.97929 | 0.97929 | 0.97929 | 0.96235 | 0.97421 | 0.96405 | 0.95721 | 0.95717 | 0.95842 | 0.96145 | 0.96302 | 0.97421 | 0.97284 | 0.97249 | 0.97255 | 0.97257 | 0.97142 | 0.97256 | 0.95717 | 0.97157 | 0.96139 | 0.95452 | 0.95449 | 0.95574 | 0.95878 | 0.96035 | 0.97157 | 0.96952 | 0.96868 | 0.96881 | 0.96887 | 0.96809 | 0.96923 | 0.95449 | 0.96887 | 0.95865 | 0.95176 | 0.95173 | 0.95298 | 0.95604 | 0.95761 | 0.96887 | 0.96611 | 0.96478 | 0.96499 | 0.96509 | 0.96467 | 0.96582 | 0.95173 | 0.96323 | 0.95295 | 0.94601 | 0.94598 | 0.94724 | 0.95031 | 0.9519 | 0.96323 | 0.95903 | 0.9567 | 0.95706 | 0.95724 | 0.95758 | 0.95874 | 0.94598 | 0.95
46236.4875 | 11:42 | 0.97922 | 0.96917 | 0.96239 | 0.96235 | 0.96359 | 0.96658 | 0.96814 | 0.97922 | 0.97922 | 0.97922 | 0.97922 | 0.97922 | 0.97922 | 0.97922 | 0.96235 | 0.97415 | 0.96403 | 0.95722 | 0.95718 | 0.95842 | 0.96143 | 0.963 | 0.97415 | 0.97278 | 0.97243 | 0.97248 | 0.97251 | 0.97135 | 0.9725 | 0.95718 | 0.97151 | 0.96137 | 0.95453 | 0.9545 | 0.95575 | 0.95876 | 0.96034 | 0.97151 | 0.96946 | 0.96862 | 0.96875 | 0.96881 | 0.96803 | 0.96917 | 0.9545 | 0.96882 | 0.95864 | 0.95178 | 0.95175 | 0.953 | 0.95602 | 0.9576 | 0.96882 | 0.96605 | 0.96472 | 0.96493 | 0.96503 | 0.96461 | 0.96576 | 0.95175 | 0.96318 | 0.95294 | 0.94604 | 0.94601 | 0.94726 | 0.9503 | 0.9519 | 0.96318 | 0.95898 | 0.95665 | 0.95701 | 0.95719 | 0.95753 | 0.95869 | 0.94601 | 0.95
46236.4889 | 11:44 | 0.97923 | 0.96922 | 0.96248 | 0.96244 | 0.96367 | 0.96664 | 0.9682 | 0.97923 | 0.97923 | 0.97923 | 0.97923 | 0.97923 | 0.97923 | 0.97923 | 0.96244 | 0.97417 | 0.9641 | 0.95731 | 0.95727 | 0.95851 | 0.96149 | 0.96307 | 0.97417 | 0.9728 | 0.97245 | 0.9725 | 0.97253 | 0.97137 | 0.97252 | 0.95727 | 0.97154 | 0.96143 | 0.95463 | 0.9546 | 0.95584 | 0.95883 | 0.9604 | 0.97154 | 0.96948 | 0.96864 | 0.96877 | 0.96883 | 0.96805 | 0.96919 | 0.9546 | 0.96884 | 0.95871 | 0.95188 | 0.95185 | 0.95309 | 0.95609 | 0.95767 | 0.96884 | 0.96608 | 0.96475 | 0.96496 | 0.96506 | 0.96464 | 0.96579 | 0.95185 | 0.96321 | 0.95301 | 0.94615 | 0.94612 | 0.94736 | 0.95038 | 0.95197 | 0.96321 | 0.95901 | 0.95668 | 0.95704 | 0.95722 | 0.95756 | 0.95872 | 0.94612 | 0.95
46236.4903 | 11:46 | 0.97954 | 0.96958 | 0.96286 | 0.96283 | 0.96405 | 0.96699 | 0.96855 | 0.97954 | 0.97954 | 0.97954 | 0.97954 | 0.97954 | 0.97954 | 0.97954 | 0.96283 | 0.97448 | 0.96446 | 0.95771 | 0.95767 | 0.9589 | 0.96185 | 0.96343 | 0.97448 | 0.97311 | 0.97276 | 0.97282 | 0.97284 | 0.97169 | 0.97283 | 0.95767 | 0.97186 | 0.9618 | 0.95503 | 0.955 | 0.95623 | 0.95919 | 0.96076 | 0.97186 | 0.9698 | 0.96896 | 0.96909 | 0.96915 | 0.96837 | 0.96951 | 0.955 | 0.96916 | 0.95907 | 0.95228 | 0.95225 | 0.95348 | 0.95646 | 0.95803 | 0.96916 | 0.9664 | 0.96507 | 0.96528 | 0.96538 | 0.96496 | 0.96611 | 0.95225 | 0.96354 | 0.95339 | 0.94655 | 0.94652 | 0.94776 | 0.95075 | 0.95234 | 0.96354 | 0.95934 | 0.95701 | 0.95737 | 0.95755 | 0.95789 | 0.95905 | 0.94652 | 0.95
46236.4917 | 11:48 | 0.97979 | 0.96987 | 0.96318 | 0.96315 | 0.96437 | 0.96728 | 0.96885 | 0.97979 | 0.97979 | 0.97979 | 0.97979 | 0.97979 | 0.97979 | 0.97979 | 0.96315 | 0.97474 | 0.96475 | 0.95804 | 0.958 | 0.95922 | 0.96215 | 0.96372 | 0.97474 | 0.97337 | 0.97302 | 0.97308 | 0.9731 | 0.97195 | 0.97309 | 0.958 | 0.97211 | 0.9621 | 0.95536 | 0.95533 | 0.95655 | 0.95949 | 0.96106 | 0.97211 | 0.97006 | 0.96922 | 0.96935 | 0.96941 | 0.96863 | 0.96977 | 0.95533 | 0.96942 | 0.95938 | 0.95262 | 0.95259 | 0.95381 | 0.95676 | 0.95833 | 0.96942 | 0.96666 | 0.96533 | 0.96554 | 0.96564 | 0.96522 | 0.96637 | 0.95259 | 0.96381 | 0.9537 | 0.9469 | 0.94687 | 0.94809 | 0.95106 | 0.95265 | 0.96381 | 0.95961 | 0.95728 | 0.95764 | 0.95782 | 0.95816 | 0.95932 | 0.94687 | 0.95
46236.4931 | 11:50 | 0.98025 | 0.97037 | 0.96372 | 0.96369 | 0.9649 | 0.96779 | 0.96935 | 0.98025 | 0.98025 | 0.98025 | 0.98025 | 0.98025 | 0.98025 | 0.98025 | 0.96369 | 0.97521 | 0.96526 | 0.95858 | 0.95854 | 0.95976 | 0.96266 | 0.96423 | 0.97521 | 0.97384 | 0.97349 | 0.97354 | 0.97357 | 0.97241 | 0.97356 | 0.95854 | 0.97258 | 0.96261 | 0.95591 | 0.95587 | 0.95709 | 0.96001 | 0.96158 | 0.97258 | 0.97053 | 0.96969 | 0.96982 | 0.96988 | 0.9691 | 0.97024 | 0.95587 | 0.9699 | 0.95989 | 0.95317 | 0.95314 | 0.95436 | 0.95728 | 0.95885 | 0.9699 | 0.96714 | 0.9658 | 0.96601 | 0.96611 | 0.96569 | 0.96685 | 0.95314 | 0.96429 | 0.95422 | 0.94745 | 0.94742 | 0.94864 | 0.95159 | 0.95318 | 0.96429 | 0.96009 | 0.95776 | 0.95812 | 0.9583 | 0.95864 | 0.9598 | 0.94742 | 0.95
46236.4944 | 11:52 | 0.98059 | 0.97075 | 0.96413 | 0.9641 | 0.96531 | 0.96817 | 0.96973 | 0.98059 | 0.98059 | 0.98059 | 0.98059 | 0.98059 | 0.98059 | 0.98059 | 0.9641 | 0.97555 | 0.96565 | 0.959 | 0.95896 | 0.96017 | 0.96305 | 0.96462 | 0.97555 | 0.97418 | 0.97383 | 0.97389 | 0.97391 | 0.97276 | 0.9739 | 0.95896 | 0.97293 | 0.963 | 0.95633 | 0.9563 | 0.95751 | 0.9604 | 0.96197 | 0.97293 | 0.97088 | 0.97004 | 0.97017 | 0.97023 | 0.96945 | 0.97059 | 0.9563 | 0.97025 | 0.96029 | 0.95359 | 0.95356 | 0.95478 | 0.95767 | 0.95924 | 0.97025 | 0.96749 | 0.96615 | 0.96636 | 0.96646 | 0.96604 | 0.9672 | 0.95356 | 0.96464 | 0.95462 | 0.94789 | 0.94786 | 0.94907 | 0.95199 | 0.95358 | 0.96464 | 0.96045 | 0.95812 | 0.95848 | 0.95866 | 0.959 | 0.96016 | 0.94786 | 0.95
46236.4958 | 11:54 | 0.98073 | 0.97093 | 0.96435 | 0.96431 | 0.96551 | 0.96835 | 0.96991 | 0.98073 | 0.98073 | 0.98073 | 0.98073 | 0.98073 | 0.98073 | 0.98073 | 0.96431 | 0.97569 | 0.96583 | 0.95922 | 0.95918 | 0.96038 | 0.96323 | 0.9648 | 0.97569 | 0.97432 | 0.97397 | 0.97403 | 0.97405 | 0.9729 | 0.97404 | 0.95918 | 0.97307 | 0.96319 | 0.95655 | 0.95652 | 0.95773 | 0.96058 | 0.96216 | 0.97307 | 0.97102 | 0.97018 | 0.97031 | 0.97037 | 0.96959 | 0.97073 | 0.95652 | 0.9704 | 0.96048 | 0.95382 | 0.95379 | 0.955 | 0.95786 | 0.95944 | 0.9704 | 0.96763 | 0.9663 | 0.96651 | 0.96661 | 0.96619 | 0.96734 | 0.95379 | 0.9648 | 0.95482 | 0.94812 | 0.94809 | 0.9493 | 0.95218 | 0.95378 | 0.9648 | 0.9606 | 0.95827 | 0.95863 | 0.95881 | 0.95915 | 0.96031 | 0.94809 | 0.95
46236.4972 | 11:56 | 0.98099 | 0.97123 | 0.96468 | 0.96465 | 0.96584 | 0.96865 | 0.97021 | 0.98099 | 0.98099 | 0.98099 | 0.98099 | 0.98099 | 0.98099 | 0.98099 | 0.96465 | 0.97595 | 0.96614 | 0.95955 | 0.95951 | 0.96072 | 0.96354 | 0.96511 | 0.97595 | 0.97458 | 0.97423 | 0.97429 | 0.97431 | 0.97316 | 0.9743 | 0.95951 | 0.97334 | 0.96349 | 0.95689 | 0.95686 | 0.95806 | 0.96089 | 0.96246 | 0.97334 | 0.97129 | 0.97045 | 0.97058 | 0.97064 | 0.96986 | 0.971 | 0.95686 | 0.97066 | 0.96079 | 0.95416 | 0.95413 | 0.95533 | 0.95818 | 0.95975 | 0.97066 | 0.9679 | 0.96657 | 0.96678 | 0.96688 | 0.96646 | 0.96761 | 0.95413 | 0.96507 | 0.95513 | 0.94847 | 0.94844 | 0.94964 | 0.9525 | 0.95409 | 0.96507 | 0.96088 | 0.95855 | 0.95891 | 0.95909 | 0.95943 | 0.96059 | 0.94844 | 0.95
46236.4986 | 11:58 | 0.98127 | 0.97156 | 0.96504 | 0.96501 | 0.9662 | 0.96898 | 0.97054 | 0.98127 | 0.98127 | 0.98127 | 0.98127 | 0.98127 | 0.98127 | 0.98127 | 0.96501 | 0.97625 | 0.96648 | 0.95992 | 0.95988 | 0.96108 | 0.96388 | 0.96545 | 0.97625 | 0.97488 | 0.97453 | 0.97459 | 0.97461 | 0.97346 | 0.9746 | 0.95988 | 0.97364 | 0.96383 | 0.95726 | 0.95723 | 0.95843 | 0.96123 | 0.9628 | 0.97364 | 0.97159 | 0.97075 | 0.97088 | 0.97094 | 0.97016 | 0.9713 | 0.95723 | 0.97096 | 0.96113 | 0.95454 | 0.95451 | 0.9557 | 0.95852 | 0.96009 | 0.97096 | 0.9682 | 0.96687 | 0.96708 | 0.96718 | 0.96676 | 0.96791 | 0.95451 | 0.96538 | 0.95548 | 0.94885 | 0.94882 | 0.95002 | 0.95285 | 0.95444 | 0.96538 | 0.96119 | 0.95886 | 0.95922 | 0.9594 | 0.95974 | 0.9609 | 0.94882 | 0.95
46236.5 | 12:00 | 0.98092 | 0.97125 | 0.96476 | 0.96473 | 0.96591 | 0.96867 | 0.97023 | 0.98092 | 0.98092 | 0.98092 | 0.98092 | 0.98092 | 0.98092 | 0.98092 | 0.96473 | 0.9759 | 0.96617 | 0.95965 | 0.95961 | 0.9608 | 0.96357 | 0.96514 | 0.9759 | 0.97453 | 0.97418 | 0.97424 | 0.97426 | 0.97311 | 0.97425 | 0.95961 | 0.97329 | 0.96353 | 0.95699 | 0.95696 | 0.95815 | 0.96093 | 0.9625 | 0.97329 | 0.97124 | 0.9704 | 0.97053 | 0.97059 | 0.96981 | 0.97095 | 0.95696 | 0.97062 | 0.96083 | 0.95427 | 0.95424 | 0.95543 | 0.95822 | 0.95979 | 0.97062 | 0.96786 | 0.96653 | 0.96674 | 0.96684 | 0.96642 | 0.96757 | 0.95424 | 0.96504 | 0.95519 | 0.94859 | 0.94856 | 0.94975 | 0.95256 | 0.95415 | 0.96504 | 0.96085 | 0.95852 | 0.95888 | 0.95906 | 0.9594 | 0.96056 | 0.94856 | 0.95
46236.5014 | 12:02 | 0.98073 | 0.97104 | 0.96453 | 0.9645 | 0.96569 | 0.96846 | 0.97002 | 0.98073 | 0.98073 | 0.98073 | 0.98073 | 0.98073 | 0.98073 | 0.98073 | 0.9645 | 0.97571 | 0.96596 | 0.95942 | 0.95938 | 0.96057 | 0.96336 | 0.96493 | 0.97571 | 0.97434 | 0.97399 | 0.97405 | 0.97407 | 0.97292 | 0.97406 | 0.95938 | 0.9731 | 0.96332 | 0.95676 | 0.95673 | 0.95792 | 0.96072 | 0.96229 | 0.9731 | 0.97105 | 0.97021 | 0.97034 | 0.9704 | 0.96962 | 0.97076 | 0.95673 | 0.97043 | 0.96061 | 0.95404 | 0.95401 | 0.9552 | 0.958 | 0.95957 | 0.97043 | 0.96767 | 0.96634 | 0.96655 | 0.96665 | 0.96623 | 0.96738 | 0.95401 | 0.96484 | 0.95497 | 0.94835 | 0.94832 | 0.94951 | 0.95234 | 0.95393 | 0.96484 | 0.96065 | 0.95832 | 0.95868 | 0.95886 | 0.9592 | 0.96036 | 0.94832 | 0.95
46236.5028 | 12:04 | 0.98049 | 0.97077 | 0.96424 | 0.96421 | 0.9654 | 0.96819 | 0.96975 | 0.98049 | 0.98049 | 0.98049 | 0.98049 | 0.98049 | 0.98049 | 0.98049 | 0.96421 | 0.97546 | 0.96568 | 0.95913 | 0.95909 | 0.96028 | 0.96308 | 0.96465 | 0.97546 | 0.97409 | 0.97374 | 0.9738 | 0.97382 | 0.97267 | 0.97381 | 0.95909 | 0.97285 | 0.96304 | 0.95646 | 0.95643 | 0.95763 | 0.96044 | 0.96201 | 0.97285 | 0.9708 | 0.96996 | 0.97009 | 0.97015 | 0.96937 | 0.97051 | 0.95643 | 0.97017 | 0.96034 | 0.95374 | 0.95371 | 0.95491 | 0.95773 | 0.9593 | 0.97017 | 0.96741 | 0.96608 | 0.96629 | 0.96639 | 0.96597 | 0.96712 | 0.95371 | 0.96459 | 0.95469 | 0.94805 | 0.94802 | 0.94922 | 0.95206 | 0.95365 | 0.96459 | 0.9604 | 0.95807 | 0.95843 | 0.95861 | 0.95895 | 0.96011 | 0.94802 | 0.95
46236.5042 | 12:06 | 0.98021 | 0.97047 | 0.96392 | 0.96389 | 0.96508 | 0.96789 | 0.96945 | 0.98021 | 0.98021 | 0.98021 | 0.98021 | 0.98021 | 0.98021 | 0.98021 | 0.96389 | 0.97518 | 0.96538 | 0.9588 | 0.95876 | 0.95996 | 0.96278 | 0.96435 | 0.97518 | 0.97381 | 0.97346 | 0.97352 | 0.97354 | 0.97239 | 0.97353 | 0.95876 | 0.97257 | 0.96273 | 0.95614 | 0.95611 | 0.95731 | 0.96013 | 0.9617 | 0.97257 | 0.97052 | 0.96967 | 0.9698 | 0.96987 | 0.96908 | 0.97023 | 0.95611 | 0.96989 | 0.96003 | 0.95341 | 0.95338 | 0.95458 | 0.95742 | 0.95899 | 0.96989 | 0.96713 | 0.9658 | 0.96601 | 0.96611 | 0.96569 | 0.96684 | 0.95338 | 0.9643 | 0.95438 | 0.94772 | 0.94769 | 0.94889 | 0.95175 | 0.95334 | 0.9643 | 0.96011 | 0.95778 | 0.95814 | 0.95832 | 0.95866 | 0.95982 | 0.94769 | 0.95
46236.5056 | 12:08 | 0.97992 | 0.97015 | 0.96359 | 0.96356 | 0.96475 | 0.96757 | 0.96913 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.96356 | 0.97488 | 0.96506 | 0.95846 | 0.95842 | 0.95963 | 0.96246 | 0.96403 | 0.97488 | 0.97351 | 0.97316 | 0.97322 | 0.97324 | 0.97209 | 0.97323 | 0.95842 | 0.97227 | 0.96241 | 0.9558 | 0.95577 | 0.95697 | 0.95981 | 0.96138 | 0.97227 | 0.97022 | 0.96938 | 0.96951 | 0.96957 | 0.96879 | 0.96993 | 0.95577 | 0.96959 | 0.9597 | 0.95307 | 0.95304 | 0.95424 | 0.95709 | 0.95866 | 0.96959 | 0.96683 | 0.9655 | 0.96571 | 0.96581 | 0.96539 | 0.96654 | 0.95304 | 0.964 | 0.95405 | 0.94737 | 0.94734 | 0.94855 | 0.95142 | 0.95301 | 0.964 | 0.9598 | 0.95747 | 0.95783 | 0.95801 | 0.95835 | 0.95951 | 0.94734 | 0.95
46236.5069 | 12:10 | 0.97957 | 0.96978 | 0.9632 | 0.96317 | 0.96436 | 0.9672 | 0.96876 | 0.97957 | 0.97957 | 0.97957 | 0.97957 | 0.97957 | 0.97957 | 0.97957 | 0.96317 | 0.97453 | 0.96468 | 0.95807 | 0.95803 | 0.95924 | 0.96208 | 0.96365 | 0.97453 | 0.97316 | 0.97281 | 0.97287 | 0.97289 | 0.97174 | 0.97288 | 0.95803 | 0.97192 | 0.96204 | 0.9554 | 0.95537 | 0.95658 | 0.95943 | 0.961 | 0.97192 | 0.96987 | 0.96902 | 0.96915 | 0.96922 | 0.96843 | 0.96958 | 0.95537 | 0.96924 | 0.95933 | 0.95267 | 0.95264 | 0.95385 | 0.95671 | 0.95829 | 0.96924 | 0.96648 | 0.96515 | 0.96536 | 0.96546 | 0.96504 | 0.96619 | 0.95264 | 0.96364 | 0.95367 | 0.94697 | 0.94694 | 0.94815 | 0.95104 | 0.95263 | 0.96364 | 0.95945 | 0.95712 | 0.95748 | 0.95766 | 0.958 | 0.95916 | 0.94694 | 0.95
46236.5083 | 12:12 | 0.97961 | 0.9698 | 0.9632 | 0.96317 | 0.96437 | 0.96721 | 0.96878 | 0.97961 | 0.97961 | 0.97961 | 0.97961 | 0.97961 | 0.97961 | 0.97961 | 0.96317 | 0.97457 | 0.9647 | 0.95807 | 0.95803 | 0.95924 | 0.9621 | 0.96367 | 0.97457 | 0.9732 | 0.97285 | 0.97291 | 0.97293 | 0.97178 | 0.97292 | 0.95803 | 0.97195 | 0.96205 | 0.9554 | 0.95537 | 0.95658 | 0.95945 | 0.96102 | 0.97195 | 0.9699 | 0.96906 | 0.96919 | 0.96925 | 0.96847 | 0.96961 | 0.95537 | 0.96927 | 0.95934 | 0.95266 | 0.95263 | 0.95384 | 0.95672 | 0.9583 | 0.96927 | 0.96651 | 0.96518 | 0.96539 | 0.96549 | 0.96507 | 0.96622 | 0.95263 | 0.96367 | 0.95367 | 0.94696 | 0.94693 | 0.94814 | 0.95104 | 0.95263 | 0.96367 | 0.95948 | 0.95715 | 0.95751 | 0.95769 | 0.95803 | 0.95919 | 0.94693 | 0.95
46236.5097 | 12:14 | 0.97964 | 0.9698 | 0.96318 | 0.96315 | 0.96436 | 0.96722 | 0.96878 | 0.97964 | 0.97964 | 0.97964 | 0.97964 | 0.97964 | 0.97964 | 0.97964 | 0.96315 | 0.9746 | 0.9647 | 0.95805 | 0.95801 | 0.95922 | 0.9621 | 0.96367 | 0.9746 | 0.97323 | 0.97288 | 0.97294 | 0.97296 | 0.97181 | 0.97295 | 0.95801 | 0.97198 | 0.96205 | 0.95538 | 0.95535 | 0.95656 | 0.95945 | 0.96102 | 0.97198 | 0.96993 | 0.96908 | 0.96921 | 0.96928 | 0.96849 | 0.96964 | 0.95535 | 0.96929 | 0.95933 | 0.95264 | 0.95261 | 0.95383 | 0.95672 | 0.95829 | 0.96929 | 0.96653 | 0.9652 | 0.96541 | 0.96551 | 0.96509 | 0.96624 | 0.95261 | 0.96369 | 0.95367 | 0.94694 | 0.94691 | 0.94812 | 0.95104 | 0.95263 | 0.96369 | 0.9595 | 0.95717 | 0.95753 | 0.95771 | 0.95805 | 0.95921 | 0.94691 | 0.95
46236.5111 | 12:16 | 0.97949 | 0.96963 | 0.963 | 0.96296 | 0.96417 | 0.96705 | 0.96861 | 0.97949 | 0.97949 | 0.97949 | 0.97949 | 0.97949 | 0.97949 | 0.97949 | 0.96296 | 0.97445 | 0.96452 | 0.95786 | 0.95782 | 0.95903 | 0.96192 | 0.96349 | 0.97445 | 0.97308 | 0.97273 | 0.97279 | 0.97281 | 0.97166 | 0.9728 | 0.95782 | 0.97183 | 0.96187 | 0.95518 | 0.95515 | 0.95637 | 0.95927 | 0.96084 | 0.97183 | 0.96977 | 0.96893 | 0.96906 | 0.96912 | 0.96834 | 0.96948 | 0.95515 | 0.96914 | 0.95916 | 0.95245 | 0.95242 | 0.95363 | 0.95654 | 0.95812 | 0.96914 | 0.96638 | 0.96505 | 0.96526 | 0.96536 | 0.96494 | 0.96609 | 0.95242 | 0.96353 | 0.95349 | 0.94674 | 0.94671 | 0.94792 | 0.95085 | 0.95244 | 0.96353 | 0.95934 | 0.95701 | 0.95737 | 0.95755 | 0.95789 | 0.95905 | 0.94671 | 0.95
46236.5125 | 12:18 | 0.97948 | 0.96959 | 0.96294 | 0.96291 | 0.96412 | 0.96701 | 0.96857 | 0.97948 | 0.97948 | 0.97948 | 0.97948 | 0.97948 | 0.97948 | 0.97948 | 0.96291 | 0.97443 | 0.96448 | 0.9578 | 0.95776 | 0.95898 | 0.96188 | 0.96345 | 0.97443 | 0.97306 | 0.97271 | 0.97277 | 0.97279 | 0.97164 | 0.97278 | 0.95776 | 0.97181 | 0.96183 | 0.95512 | 0.95509 | 0.95631 | 0.95923 | 0.9608 | 0.97181 | 0.96976 | 0.96891 | 0.96904 | 0.96911 | 0.96832 | 0.96947 | 0.95509 | 0.96912 | 0.95911 | 0.95238 | 0.95235 | 0.95357 | 0.9565 | 0.95807 | 0.96912 | 0.96636 | 0.96503 | 0.96524 | 0.96534 | 0.96492 | 0.96607 | 0.95235 | 0.96351 | 0.95344 | 0.94667 | 0.94664 | 0.94786 | 0.95081 | 0.9524 | 0.96351 | 0.95932 | 0.95699 | 0.95735 | 0.95753 | 0.95787 | 0.95903 | 0.94664 | 0.95
46236.5139 | 12:20 | 0.97915 | 0.96924 | 0.96257 | 0.96253 | 0.96375 | 0.96665 | 0.96822 | 0.97915 | 0.97915 | 0.97915 | 0.97915 | 0.97915 | 0.97915 | 0.97915 | 0.96253 | 0.9741 | 0.96412 | 0.95742 | 0.95738 | 0.9586 | 0.96152 | 0.96309 | 0.9741 | 0.97273 | 0.97238 | 0.97243 | 0.97246 | 0.9713 | 0.97245 | 0.95738 | 0.97147 | 0.96147 | 0.95474 | 0.95471 | 0.95594 | 0.95887 | 0.96044 | 0.97147 | 0.96942 | 0.96858 | 0.96871 | 0.96877 | 0.96799 | 0.96913 | 0.95471 | 0.96878 | 0.95875 | 0.952 | 0.95197 | 0.9532 | 0.95614 | 0.95771 | 0.96878 | 0.96602 | 0.96469 | 0.9649 | 0.965 | 0.96458 | 0.96573 | 0.95197 | 0.96317 | 0.95307 | 0.94629 | 0.94625 | 0.94748 | 0.95044 | 0.95203 | 0.96317 | 0.95897 | 0.95664 | 0.957 | 0.95718 | 0.95752 | 0.95868 | 0.94625 | 0.95
46236.5153 | 12:22 | 0.97908 | 0.96914 | 0.96246 | 0.96242 | 0.96364 | 0.96656 | 0.96812 | 0.97908 | 0.97908 | 0.97908 | 0.97908 | 0.97908 | 0.97908 | 0.97908 | 0.96242 | 0.97402 | 0.96403 | 0.95731 | 0.95727 | 0.95849 | 0.96143 | 0.963 | 0.97402 | 0.97265 | 0.9723 | 0.97236 | 0.97238 | 0.97123 | 0.97237 | 0.95727 | 0.9714 | 0.96137 | 0.95463 | 0.9546 | 0.95582 | 0.95877 | 0.96034 | 0.9714 | 0.96935 | 0.9685 | 0.96863 | 0.9687 | 0.96791 | 0.96906 | 0.9546 | 0.96871 | 0.95865 | 0.95188 | 0.95185 | 0.95308 | 0.95604 | 0.95761 | 0.96871 | 0.96594 | 0.96461 | 0.96482 | 0.96492 | 0.9645 | 0.96566 | 0.95185 | 0.96309 | 0.95297 | 0.94616 | 0.94613 | 0.94736 | 0.95034 | 0.95193 | 0.96309 | 0.95889 | 0.95656 | 0.95692 | 0.9571 | 0.95744 | 0.9586 | 0.94613 | 0.95
46236.5167 | 12:24 | 0.97942 | 0.96946 | 0.96275 | 0.96272 | 0.96394 | 0.96688 | 0.96844 | 0.97942 | 0.97942 | 0.97942 | 0.97942 | 0.97942 | 0.97942 | 0.97942 | 0.96272 | 0.97436 | 0.96434 | 0.9576 | 0.95756 | 0.95879 | 0.96174 | 0.96331 | 0.97436 | 0.97299 | 0.97264 | 0.9727 | 0.97272 | 0.97157 | 0.97271 | 0.95756 | 0.97174 | 0.96168 | 0.95492 | 0.95489 | 0.95612 | 0.95908 | 0.96065 | 0.97174 | 0.96968 | 0.96884 | 0.96897 | 0.96903 | 0.96825 | 0.96939 | 0.95489 | 0.96904 | 0.95896 | 0.95218 | 0.95215 | 0.95338 | 0.95635 | 0.95792 | 0.96904 | 0.96628 | 0.96495 | 0.96516 | 0.96526 | 0.96484 | 0.96599 | 0.95215 | 0.96342 | 0.95328 | 0.94645 | 0.94642 | 0.94765 | 0.95064 | 0.95223 | 0.96342 | 0.95922 | 0.95689 | 0.95725 | 0.95743 | 0.95777 | 0.95893 | 0.94642 | 0.95
46236.5181 | 12:26 | 0.97941 | 0.96942 | 0.9627 | 0.96267 | 0.96389 | 0.96684 | 0.9684 | 0.97941 | 0.97941 | 0.97941 | 0.97941 | 0.97941 | 0.97941 | 0.97941 | 0.96267 | 0.97435 | 0.9643 | 0.95754 | 0.9575 | 0.95874 | 0.9617 | 0.96327 | 0.97435 | 0.97298 | 0.97263 | 0.97268 | 0.97271 | 0.97155 | 0.9727 | 0.9575 | 0.97172 | 0.96164 | 0.95486 | 0.95483 | 0.95606 | 0.95904 | 0.96061 | 0.97172 | 0.96967 | 0.96882 | 0.96895 | 0.96902 | 0.96823 | 0.96938 | 0.95483 | 0.96902 | 0.95892 | 0.95211 | 0.95208 | 0.95332 | 0.9563 | 0.95788 | 0.96902 | 0.96626 | 0.96493 | 0.96514 | 0.96524 | 0.96482 | 0.96597 | 0.95208 | 0.9634 | 0.95323 | 0.94639 | 0.94635 | 0.94759 | 0.9506 | 0.95219 | 0.9634 | 0.9592 | 0.95687 | 0.95723 | 0.95741 | 0.95775 | 0.95891 | 0.94635 | 0.95
46236.5194 | 12:28 | 0.97945 | 0.96943 | 0.96269 | 0.96266 | 0.96388 | 0.96685 | 0.96841 | 0.97945 | 0.97945 | 0.97945 | 0.97945 | 0.97945 | 0.97945 | 0.97945 | 0.96266 | 0.97438 | 0.96431 | 0.95753 | 0.95749 | 0.95873 | 0.96171 | 0.96328 | 0.97438 | 0.97301 | 0.97266 | 0.97271 | 0.97274 | 0.97158 | 0.97273 | 0.95749 | 0.97175 | 0.96165 | 0.95485 | 0.95482 | 0.95605 | 0.95904 | 0.96061 | 0.97175 | 0.9697 | 0.96885 | 0.96898 | 0.96905 | 0.96826 | 0.96941 | 0.95482 | 0.96905 | 0.95892 | 0.9521 | 0.95207 | 0.95331 | 0.95631 | 0.95788 | 0.96905 | 0.96629 | 0.96496 | 0.96517 | 0.96527 | 0.96485 | 0.966 | 0.95207 | 0.96343 | 0.95323 | 0.94637 | 0.94633 | 0.94758 | 0.9506 | 0.95219 | 0.96343 | 0.95923 | 0.9569 | 0.95726 | 0.95744 | 0.95778 | 0.95894 | 0.94633 | 0.95
46236.5208 | 12:30 | 0.97917 | 0.96913 | 0.96237 | 0.96234 | 0.96357 | 0.96655 | 0.96811 | 0.97917 | 0.97917 | 0.97917 | 0.97917 | 0.97917 | 0.97917 | 0.97917 | 0.96234 | 0.9741 | 0.964 | 0.95721 | 0.95717 | 0.95841 | 0.9614 | 0.96297 | 0.9741 | 0.97273 | 0.97238 | 0.97243 | 0.97246 | 0.9713 | 0.97245 | 0.95717 | 0.97147 | 0.96134 | 0.95452 | 0.95449 | 0.95573 | 0.95874 | 0.96031 | 0.97147 | 0.96941 | 0.96857 | 0.9687 | 0.96876 | 0.96798 | 0.96912 | 0.95449 | 0.96877 | 0.95861 | 0.95177 | 0.95174 | 0.95298 | 0.956 | 0.95757 | 0.96877 | 0.966 | 0.96467 | 0.96488 | 0.96498 | 0.96456 | 0.96572 | 0.95174 | 0.96314 | 0.95292 | 0.94604 | 0.946 | 0.94725 | 0.95028 | 0.95187 | 0.96314 | 0.95894 | 0.95661 | 0.95697 | 0.95715 | 0.95749 | 0.95865 | 0.946 | 0.95
46236.5222 | 12:32 | 0.97853 | 0.96847 | 0.96169 | 0.96166 | 0.96289 | 0.96589 | 0.96745 | 0.97853 | 0.97853 | 0.97853 | 0.97853 | 0.97853 | 0.97853 | 0.97853 | 0.96166 | 0.97346 | 0.96334 | 0.95652 | 0.95648 | 0.95773 | 0.96074 | 0.96231 | 0.97346 | 0.97209 | 0.97174 | 0.97179 | 0.97182 | 0.97066 | 0.97181 | 0.95648 | 0.97083 | 0.96068 | 0.95384 | 0.95381 | 0.95505 | 0.95807 | 0.95964 | 0.97083 | 0.96877 | 0.96792 | 0.96805 | 0.96812 | 0.96733 | 0.96848 | 0.95381 | 0.96812 | 0.95794 | 0.95109 | 0.95106 | 0.9523 | 0.95533 | 0.9569 | 0.96812 | 0.96536 | 0.96403 | 0.96424 | 0.96434 | 0.96392 | 0.96507 | 0.95106 | 0.96249 | 0.95225 | 0.94535 | 0.94531 | 0.94656 | 0.94961 | 0.9512 | 0.96249 | 0.95829 | 0.95596 | 0.95632 | 0.9565 | 0.95684 | 0.958 | 0.94531 | 0.95
46236.5236 | 12:34 | 0.97844 | 0.96835 | 0.96156 | 0.96152 | 0.96276 | 0.96577 | 0.96733 | 0.97844 | 0.97844 | 0.97844 | 0.97844 | 0.97844 | 0.97844 | 0.97844 | 0.96152 | 0.97336 | 0.96322 | 0.95638 | 0.95634 | 0.95759 | 0.96062 | 0.96219 | 0.97336 | 0.97199 | 0.97164 | 0.97169 | 0.97172 | 0.97056 | 0.97171 | 0.95634 | 0.97073 | 0.96055 | 0.9537 | 0.95367 | 0.95491 | 0.95795 | 0.95952 | 0.97073 | 0.96867 | 0.96783 | 0.96796 | 0.96802 | 0.96724 | 0.96838 | 0.95367 | 0.96802 | 0.95782 | 0.95094 | 0.95091 | 0.95216 | 0.9552 | 0.95678 | 0.96802 | 0.96526 | 0.96393 | 0.96414 | 0.96424 | 0.96382 | 0.96497 | 0.95091 | 0.96239 | 0.95212 | 0.9452 | 0.94516 | 0.94642 | 0.94948 | 0.95107 | 0.96239 | 0.95818 | 0.95585 | 0.95621 | 0.95639 | 0.95673 | 0.95789 | 0.94516 | 0.95
46236.525 | 12:36 | 0.97836 | 0.96825 | 0.96143 | 0.9614 | 0.96264 | 0.96566 | 0.96723 | 0.97836 | 0.97836 | 0.97836 | 0.97836 | 0.97836 | 0.97836 | 0.97836 | 0.9614 | 0.97328 | 0.96311 | 0.95626 | 0.95622 | 0.95747 | 0.96051 | 0.96208 | 0.97328 | 0.97191 | 0.97156 | 0.97161 | 0.97164 | 0.97048 | 0.97163 | 0.95622 | 0.97064 | 0.96044 | 0.95357 | 0.95354 | 0.95479 | 0.95784 | 0.95941 | 0.97064 | 0.96859 | 0.96774 | 0.96787 | 0.96794 | 0.96715 | 0.9683 | 0.95354 | 0.96794 | 0.95771 | 0.95081 | 0.95078 | 0.95203 | 0.95509 | 0.95667 | 0.96794 | 0.96517 | 0.96384 | 0.96405 | 0.96415 | 0.96373 | 0.96489 | 0.95078 | 0.9623 | 0.952 | 0.94507 | 0.94503 | 0.94629 | 0.94937 | 0.95096 | 0.9623 | 0.95809 | 0.95576 | 0.95612 | 0.9563 | 0.95664 | 0.9578 | 0.94503 | 0.95
46236.5264 | 12:38 | 0.97829 | 0.96816 | 0.96133 | 0.96129 | 0.96254 | 0.96557 | 0.96714 | 0.97829 | 0.97829 | 0.97829 | 0.97829 | 0.97829 | 0.97829 | 0.97829 | 0.96129 | 0.97321 | 0.96302 | 0.95615 | 0.95611 | 0.95736 | 0.96042 | 0.96199 | 0.97321 | 0.97184 | 0.97149 | 0.97154 | 0.97157 | 0.97041 | 0.97156 | 0.95611 | 0.97057 | 0.96035 | 0.95346 | 0.95343 | 0.95468 | 0.95775 | 0.95932 | 0.97057 | 0.96852 | 0.96767 | 0.9678 | 0.96787 | 0.96708 | 0.96823 | 0.95343 | 0.96787 | 0.95761 | 0.9507 | 0.95067 | 0.95192 | 0.955 | 0.95657 | 0.96787 | 0.9651 | 0.96377 | 0.96398 | 0.96408 | 0.96366 | 0.96482 | 0.95067 | 0.96222 | 0.9519 | 0.94495 | 0.94491 | 0.94617 | 0.94927 | 0.95086 | 0.96222 | 0.95802 | 0.95569 | 0.95605 | 0.95623 | 0.95657 | 0.95773 | 0.94491 | 0.95
46236.5278 | 12:40 | 0.97838 | 0.96822 | 0.96137 | 0.96134 | 0.96258 | 0.96564 | 0.9672 | 0.97838 | 0.97838 | 0.97838 | 0.97838 | 0.97838 | 0.97838 | 0.97838 | 0.96134 | 0.97329 | 0.96308 | 0.95619 | 0.95615 | 0.95741 | 0.96048 | 0.96205 | 0.97329 | 0.97192 | 0.97157 | 0.97163 | 0.97165 | 0.9705 | 0.97164 | 0.95615 | 0.97066 | 0.96041 | 0.9535 | 0.95347 | 0.95472 | 0.9578 | 0.95937 | 0.97066 | 0.9686 | 0.96775 | 0.96788 | 0.96795 | 0.96716 | 0.96831 | 0.95347 | 0.96795 | 0.95767 | 0.95074 | 0.95071 | 0.95196 | 0.95505 | 0.95663 | 0.96795 | 0.96518 | 0.96385 | 0.96406 | 0.96416 | 0.96374 | 0.9649 | 0.95071 | 0.9623 | 0.95196 | 0.94498 | 0.94495 | 0.94621 | 0.94932 | 0.95091 | 0.9623 | 0.9581 | 0.95577 | 0.95613 | 0.95631 | 0.95665 | 0.95781 | 0.94495 | 0.95
46236.5292 | 12:42 | 0.97803 | 0.96785 | 0.96098 | 0.96095 | 0.9622 | 0.96526 | 0.96683 | 0.97803 | 0.97803 | 0.97803 | 0.97803 | 0.97803 | 0.97803 | 0.97803 | 0.96095 | 0.97294 | 0.9627 | 0.9558 | 0.95576 | 0.95702 | 0.9601 | 0.96167 | 0.97294 | 0.97157 | 0.97122 | 0.97127 | 0.9713 | 0.97014 | 0.97129 | 0.95576 | 0.9703 | 0.96003 | 0.9531 | 0.95307 | 0.95433 | 0.95743 | 0.959 | 0.9703 | 0.96825 | 0.9674 | 0.96753 | 0.9676 | 0.96681 | 0.96796 | 0.95307 | 0.96759 | 0.95729 | 0.95034 | 0.95031 | 0.95157 | 0.95467 | 0.95625 | 0.96759 | 0.96482 | 0.96349 | 0.9637 | 0.9638 | 0.96338 | 0.96454 | 0.95031 | 0.96194 | 0.95157 | 0.94458 | 0.94454 | 0.94581 | 0.94894 | 0.95053 | 0.96194 | 0.95774 | 0.95541 | 0.95577 | 0.95595 | 0.95629 | 0.95745 | 0.94454 | 0.95
46236.5306 | 12:44 | 0.97783 | 0.96762 | 0.96074 | 0.9607 | 0.96195 | 0.96503 | 0.9666 | 0.97783 | 0.97783 | 0.97783 | 0.97783 | 0.97783 | 0.97783 | 0.97783 | 0.9607 | 0.97273 | 0.96247 | 0.95554 | 0.9555 | 0.95677 | 0.95987 | 0.96144 | 0.97273 | 0.97136 | 0.97101 | 0.97107 | 0.97109 | 0.96994 | 0.97108 | 0.9555 | 0.97009 | 0.9598 | 0.95285 | 0.95282 | 0.95408 | 0.95719 | 0.95876 | 0.97009 | 0.96804 | 0.96719 | 0.96732 | 0.96739 | 0.9666 | 0.96775 | 0.95282 | 0.96738 | 0.95705 | 0.95008 | 0.95005 | 0.95132 | 0.95444 | 0.95601 | 0.96738 | 0.96461 | 0.96328 | 0.96349 | 0.96359 | 0.96317 | 0.96433 | 0.95005 | 0.96173 | 0.95133 | 0.94432 | 0.94429 | 0.94556 | 0.9487 | 0.95029 | 0.96173 | 0.95752 | 0.95519 | 0.95555 | 0.95573 | 0.95607 | 0.95723 | 0.94429 | 0.95
46236.5319 | 12:46 | 0.97787 | 0.96764 | 0.96074 | 0.9607 | 0.96196 | 0.96506 | 0.96662 | 0.97787 | 0.97787 | 0.97787 | 0.97787 | 0.97787 | 0.97787 | 0.97787 | 0.9607 | 0.97278 | 0.96249 | 0.95555 | 0.95551 | 0.95677 | 0.95989 | 0.96146 | 0.97278 | 0.97141 | 0.97106 | 0.97111 | 0.97114 | 0.96998 | 0.97113 | 0.95551 | 0.97014 | 0.95982 | 0.95285 | 0.95282 | 0.95408 | 0.95721 | 0.95878 | 0.97014 | 0.96808 | 0.96723 | 0.96736 | 0.96743 | 0.96664 | 0.96779 | 0.95282 | 0.96742 | 0.95707 | 0.95008 | 0.95005 | 0.95132 | 0.95445 | 0.95603 | 0.96742 | 0.96465 | 0.96332 | 0.96353 | 0.96363 | 0.96321 | 0.96437 | 0.95005 | 0.96176 | 0.95135 | 0.94432 | 0.94428 | 0.94555 | 0.94871 | 0.9503 | 0.96176 | 0.95756 | 0.95523 | 0.95559 | 0.95577 | 0.95611 | 0.95727 | 0.94428 | 0.95
46236.5333 | 12:48 | 0.97784 | 0.96759 | 0.96067 | 0.96063 | 0.96189 | 0.965 | 0.96657 | 0.97784 | 0.97784 | 0.97784 | 0.97784 | 0.97784 | 0.97784 | 0.97784 | 0.96063 | 0.97274 | 0.96243 | 0.95547 | 0.95543 | 0.9567 | 0.95983 | 0.9614 | 0.97274 | 0.97137 | 0.97102 | 0.97108 | 0.9711 | 0.96995 | 0.97109 | 0.95543 | 0.9701 | 0.95976 | 0.95277 | 0.95274 | 0.95401 | 0.95715 | 0.95872 | 0.9701 | 0.96804 | 0.9672 | 0.96733 | 0.96739 | 0.96661 | 0.96775 | 0.95274 | 0.96738 | 0.95701 | 0.95 | 0.94997 | 0.95124 | 0.95439 | 0.95597 | 0.96738 | 0.96462 | 0.96329 | 0.9635 | 0.9636 | 0.96318 | 0.96433 | 0.94997 | 0.96172 | 0.95128 | 0.94423 | 0.9442 | 0.94547 | 0.94864 | 0.95023 | 0.96172 | 0.95752 | 0.95519 | 0.95555 | 0.95573 | 0.95607 | 0.95723 | 0.9442 | 0.95
46236.5347 | 12:50 | 0.97797 | 0.96769 | 0.96075 | 0.96071 | 0.96197 | 0.9651 | 0.96667 | 0.97797 | 0.97797 | 0.97797 | 0.97797 | 0.97797 | 0.97797 | 0.97797 | 0.96071 | 0.97286 | 0.96253 | 0.95555 | 0.95551 | 0.95678 | 0.95993 | 0.9615 | 0.97286 | 0.97149 | 0.97114 | 0.9712 | 0.97122 | 0.97007 | 0.97121 | 0.95551 | 0.97022 | 0.95985 | 0.95285 | 0.95282 | 0.95409 | 0.95724 | 0.95881 | 0.97022 | 0.96816 | 0.96731 | 0.96744 | 0.96751 | 0.96672 | 0.96787 | 0.95282 | 0.9675 | 0.9571 | 0.95008 | 0.95005 | 0.95132 | 0.95448 | 0.95606 | 0.9675 | 0.96473 | 0.9634 | 0.96361 | 0.96371 | 0.96329 | 0.96445 | 0.95005 | 0.96184 | 0.95137 | 0.9443 | 0.94427 | 0.94555 | 0.94873 | 0.95032 | 0.96184 | 0.95763 | 0.9553 | 0.95566 | 0.95584 | 0.95618 | 0.95734 | 0.94427 | 0.95
46236.5361 | 12:52 | 0.9779 | 0.96759 | 0.96064 | 0.9606 | 0.96186 | 0.96501 | 0.96657 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9606 | 0.97279 | 0.96243 | 0.95543 | 0.95539 | 0.95667 | 0.95983 | 0.9614 | 0.97279 | 0.97142 | 0.97107 | 0.97112 | 0.97115 | 0.96999 | 0.97114 | 0.95539 | 0.97015 | 0.95975 | 0.95273 | 0.9527 | 0.95397 | 0.95714 | 0.95871 | 0.97015 | 0.96809 | 0.96724 | 0.96737 | 0.96744 | 0.96665 | 0.9678 | 0.9527 | 0.96742 | 0.957 | 0.94996 | 0.94993 | 0.9512 | 0.95438 | 0.95596 | 0.96742 | 0.96466 | 0.96333 | 0.96354 | 0.96364 | 0.96322 | 0.96437 | 0.94993 | 0.96176 | 0.95127 | 0.94418 | 0.94414 | 0.94543 | 0.94863 | 0.95022 | 0.96176 | 0.95755 | 0.95522 | 0.95558 | 0.95576 | 0.9561 | 0.95726 | 0.94414 | 0.95
46236.5375 | 12:54 | 0.97763 | 0.9673 | 0.96033 | 0.96029 | 0.96156 | 0.96471 | 0.96628 | 0.97763 | 0.97763 | 0.97763 | 0.97763 | 0.97763 | 0.97763 | 0.97763 | 0.96029 | 0.97252 | 0.96213 | 0.95512 | 0.95508 | 0.95636 | 0.95953 | 0.9611 | 0.97252 | 0.97115 | 0.9708 | 0.97085 | 0.97088 | 0.96972 | 0.97087 | 0.95508 | 0.96987 | 0.95946 | 0.95241 | 0.95238 | 0.95366 | 0.95685 | 0.95842 | 0.96987 | 0.96781 | 0.96696 | 0.96709 | 0.96716 | 0.96637 | 0.96752 | 0.95238 | 0.96715 | 0.9567 | 0.94964 | 0.94961 | 0.95089 | 0.95408 | 0.95566 | 0.96715 | 0.96438 | 0.96305 | 0.96326 | 0.96336 | 0.96294 | 0.9641 | 0.94961 | 0.96148 | 0.95096 | 0.94386 | 0.94382 | 0.94511 | 0.94832 | 0.94991 | 0.96148 | 0.95727 | 0.95494 | 0.9553 | 0.95548 | 0.95582 | 0.95698 | 0.94382 | 0.95
46236.5389 | 12:56 | 0.97744 | 0.96709 | 0.96009 | 0.96005 | 0.96133 | 0.9645 | 0.96607 | 0.97744 | 0.97744 | 0.97744 | 0.97744 | 0.97744 | 0.97744 | 0.97744 | 0.96005 | 0.97232 | 0.96191 | 0.95488 | 0.95484 | 0.95612 | 0.95931 | 0.96088 | 0.97232 | 0.97095 | 0.9706 | 0.97066 | 0.97068 | 0.96953 | 0.97067 | 0.95484 | 0.96968 | 0.95924 | 0.95217 | 0.95214 | 0.95343 | 0.95663 | 0.9582 | 0.96968 | 0.96762 | 0.96677 | 0.9669 | 0.96697 | 0.96618 | 0.96733 | 0.95214 | 0.96695 | 0.95648 | 0.9494 | 0.94937 | 0.95065 | 0.95386 | 0.95544 | 0.96695 | 0.96418 | 0.96285 | 0.96306 | 0.96316 | 0.96274 | 0.9639 | 0.94937 | 0.96128 | 0.95074 | 0.94361 | 0.94358 | 0.94487 | 0.9481 | 0.94969 | 0.96128 | 0.95707 | 0.95474 | 0.9551 | 0.95528 | 0.95562 | 0.95678 | 0.94358 | 0.95
46236.5403 | 12:58 | 0.97724 | 0.96686 | 0.95985 | 0.95981 | 0.96109 | 0.96427 | 0.96584 | 0.97724 | 0.97724 | 0.97724 | 0.97724 | 0.97724 | 0.97724 | 0.97724 | 0.95981 | 0.97212 | 0.96169 | 0.95463 | 0.95459 | 0.95588 | 0.95909 | 0.96066 | 0.97212 | 0.97075 | 0.9704 | 0.97045 | 0.97048 | 0.96932 | 0.97047 | 0.95459 | 0.96947 | 0.95901 | 0.95193 | 0.9519 | 0.95318 | 0.9564 | 0.95797 | 0.96947 | 0.96741 | 0.96656 | 0.96669 | 0.96676 | 0.96597 | 0.96712 | 0.9519 | 0.96674 | 0.95625 | 0.94915 | 0.94912 | 0.9504 | 0.95363 | 0.95521 | 0.96674 | 0.96397 | 0.96264 | 0.96285 | 0.96295 | 0.96253 | 0.96369 | 0.94912 | 0.96107 | 0.9505 | 0.94336 | 0.94332 | 0.94462 | 0.94786 | 0.94945 | 0.96107 | 0.95686 | 0.95453 | 0.95489 | 0.95507 | 0.95541 | 0.95657 | 0.94332 | 0.95
46236.5417 | 13:00 | 0.97778 | 0.96738 | 0.96035 | 0.96031 | 0.96159 | 0.96479 | 0.96636 | 0.97778 | 0.97778 | 0.97778 | 0.97778 | 0.97778 | 0.97778 | 0.97778 | 0.96031 | 0.97266 | 0.9622 | 0.95513 | 0.95509 | 0.95638 | 0.9596 | 0.96117 | 0.97266 | 0.97129 | 0.97094 | 0.97099 | 0.97102 | 0.96986 | 0.97101 | 0.95509 | 0.97001 | 0.95952 | 0.95242 | 0.95239 | 0.95368 | 0.95691 | 0.95848 | 0.97001 | 0.96795 | 0.9671 | 0.96723 | 0.9673 | 0.96651 | 0.96766 | 0.95239 | 0.96728 | 0.95676 | 0.94964 | 0.94961 | 0.9509 | 0.95414 | 0.95572 | 0.96728 | 0.96451 | 0.96318 | 0.96339 | 0.96349 | 0.96307 | 0.96423 | 0.94961 | 0.9616 | 0.95101 | 0.94385 | 0.94381 | 0.94511 | 0.94837 | 0.94996 | 0.9616 | 0.95739 | 0.95506 | 0.95542 | 0.9556 | 0.95594 | 0.9571 | 0.94381 | 0.95
46236.5431 | 13:02 | 0.97784 | 0.96743 | 0.96039 | 0.96035 | 0.96163 | 0.96484 | 0.96641 | 0.97784 | 0.97784 | 0.97784 | 0.97784 | 0.97784 | 0.97784 | 0.97784 | 0.96035 | 0.97272 | 0.96225 | 0.95517 | 0.95513 | 0.95642 | 0.95965 | 0.96122 | 0.97272 | 0.97135 | 0.971 | 0.97105 | 0.97108 | 0.96992 | 0.97107 | 0.95513 | 0.97007 | 0.95956 | 0.95245 | 0.95242 | 0.95372 | 0.95695 | 0.95853 | 0.97007 | 0.96801 | 0.96716 | 0.96729 | 0.96736 | 0.96657 | 0.96772 | 0.95242 | 0.96734 | 0.9568 | 0.94967 | 0.94964 | 0.95094 | 0.95418 | 0.95576 | 0.96734 | 0.96457 | 0.96324 | 0.96345 | 0.96355 | 0.96313 | 0.96429 | 0.94964 | 0.96166 | 0.95105 | 0.94388 | 0.94384 | 0.94514 | 0.94841 | 0.95 | 0.96166 | 0.95745 | 0.95512 | 0.95548 | 0.95566 | 0.956 | 0.95716 | 0.94384 | 0.95
46236.5444 | 13:04 | 0.9778 | 0.96737 | 0.96032 | 0.96028 | 0.96157 | 0.96478 | 0.96635 | 0.9778 | 0.9778 | 0.9778 | 0.9778 | 0.9778 | 0.9778 | 0.9778 | 0.96028 | 0.97268 | 0.96219 | 0.9551 | 0.95506 | 0.95635 | 0.95959 | 0.96116 | 0.97268 | 0.97131 | 0.97096 | 0.97101 | 0.97104 | 0.96988 | 0.97103 | 0.95506 | 0.97003 | 0.95951 | 0.95239 | 0.95236 | 0.95365 | 0.9569 | 0.95847 | 0.97003 | 0.96797 | 0.96712 | 0.96725 | 0.96732 | 0.96653 | 0.96768 | 0.95236 | 0.96729 | 0.95675 | 0.94961 | 0.94957 | 0.95087 | 0.95413 | 0.95571 | 0.96729 | 0.96452 | 0.96319 | 0.9634 | 0.9635 | 0.96308 | 0.96424 | 0.94957 | 0.96161 | 0.95099 | 0.94381 | 0.94377 | 0.94507 | 0.94835 | 0.94994 | 0.96161 | 0.9574 | 0.95507 | 0.95543 | 0.95561 | 0.95595 | 0.95711 | 0.94377 | 0.95
46236.5458 | 13:06 | 0.97771 | 0.96726 | 0.9602 | 0.96016 | 0.96145 | 0.96467 | 0.96624 | 0.97771 | 0.97771 | 0.97771 | 0.97771 | 0.97771 | 0.97771 | 0.97771 | 0.96016 | 0.97258 | 0.96208 | 0.95498 | 0.95494 | 0.95623 | 0.95948 | 0.96105 | 0.97258 | 0.97121 | 0.97086 | 0.97091 | 0.97094 | 0.96978 | 0.97093 | 0.95494 | 0.96993 | 0.95939 | 0.95226 | 0.95223 | 0.95353 | 0.95678 | 0.95836 | 0.96993 | 0.96787 | 0.96702 | 0.96715 | 0.96722 | 0.96643 | 0.96758 | 0.95223 | 0.96719 | 0.95663 | 0.94948 | 0.94945 | 0.95075 | 0.95401 | 0.95559 | 0.96719 | 0.96442 | 0.96309 | 0.9633 | 0.9634 | 0.96298 | 0.96414 | 0.94945 | 0.96151 | 0.95088 | 0.94368 | 0.94364 | 0.94495 | 0.94824 | 0.94983 | 0.96151 | 0.9573 | 0.95497 | 0.95533 | 0.95551 | 0.95585 | 0.95701 | 0.94364 | 0.95
46236.5472 | 13:08 | 0.97756 | 0.96711 | 0.96004 | 0.96 | 0.96128 | 0.96452 | 0.96609 | 0.97756 | 0.97756 | 0.97756 | 0.97756 | 0.97756 | 0.97756 | 0.97756 | 0.96 | 0.97244 | 0.96192 | 0.95481 | 0.95477 | 0.95607 | 0.95932 | 0.96089 | 0.97244 | 0.97107 | 0.97072 | 0.97077 | 0.9708 | 0.96964 | 0.97079 | 0.95477 | 0.96978 | 0.95924 | 0.95209 | 0.95206 | 0.95336 | 0.95663 | 0.9582 | 0.96978 | 0.96772 | 0.96687 | 0.967 | 0.96707 | 0.96628 | 0.96743 | 0.95206 | 0.96705 | 0.95647 | 0.94931 | 0.94928 | 0.95058 | 0.95385 | 0.95543 | 0.96705 | 0.96428 | 0.96295 | 0.96316 | 0.96326 | 0.96284 | 0.964 | 0.94928 | 0.96136 | 0.95071 | 0.94351 | 0.94347 | 0.94478 | 0.94807 | 0.94966 | 0.96136 | 0.95715 | 0.95482 | 0.95518 | 0.95536 | 0.9557 | 0.95686 | 0.94347 | 0.95
46236.5486 | 13:10 | 0.97737 | 0.96691 | 0.95982 | 0.95978 | 0.96107 | 0.96431 | 0.96588 | 0.97737 | 0.97737 | 0.97737 | 0.97737 | 0.97737 | 0.97737 | 0.97737 | 0.95978 | 0.97224 | 0.96172 | 0.95459 | 0.95455 | 0.95585 | 0.95911 | 0.96069 | 0.97224 | 0.97088 | 0.97052 | 0.97058 | 0.9706 | 0.96944 | 0.97059 | 0.95455 | 0.96959 | 0.95903 | 0.95188 | 0.95185 | 0.95315 | 0.95642 | 0.95799 | 0.96959 | 0.96753 | 0.96668 | 0.96681 | 0.96688 | 0.96609 | 0.96724 | 0.95185 | 0.96686 | 0.95626 | 0.94909 | 0.94906 | 0.95036 | 0.95364 | 0.95523 | 0.96686 | 0.96409 | 0.96275 | 0.96296 | 0.96306 | 0.96264 | 0.9638 | 0.94906 | 0.96117 | 0.9505 | 0.94329 | 0.94325 | 0.94456 | 0.94786 | 0.94945 | 0.96117 | 0.95695 | 0.95462 | 0.95498 | 0.95516 | 0.9555 | 0.95666 | 0.94325 | 0.95
46236.55 | 13:12 | 0.97746 | 0.96698 | 0.95989 | 0.95985 | 0.96114 | 0.96439 | 0.96596 | 0.97746 | 0.97746 | 0.97746 | 0.97746 | 0.97746 | 0.97746 | 0.97746 | 0.95985 | 0.97233 | 0.96179 | 0.95465 | 0.95461 | 0.95592 | 0.95919 | 0.96076 | 0.97233 | 0.97096 | 0.97061 | 0.97066 | 0.97069 | 0.96953 | 0.97068 | 0.95461 | 0.96967 | 0.9591 | 0.95194 | 0.95191 | 0.95321 | 0.95649 | 0.95806 | 0.96967 | 0.96761 | 0.96677 | 0.9669 | 0.96696 | 0.96617 | 0.96732 | 0.95191 | 0.96694 | 0.95633 | 0.94915 | 0.94912 | 0.95042 | 0.95371 | 0.9553 | 0.96694 | 0.96417 | 0.96284 | 0.96305 | 0.96315 | 0.96273 | 0.96389 | 0.94912 | 0.96125 | 0.95057 | 0.94335 | 0.94331 | 0.94462 | 0.94793 | 0.94952 | 0.96125 | 0.95704 | 0.9547 | 0.95506 | 0.95524 | 0.95558 | 0.95675 | 0.94331 | 0.95
46236.5514 | 13:14 | 0.9775 | 0.96701 | 0.9599 | 0.95986 | 0.96116 | 0.96442 | 0.96599 | 0.9775 | 0.9775 | 0.9775 | 0.9775 | 0.9775 | 0.9775 | 0.9775 | 0.95986 | 0.97237 | 0.96181 | 0.95467 | 0.95463 | 0.95593 | 0.95921 | 0.96078 | 0.97237 | 0.971 | 0.97065 | 0.9707 | 0.97073 | 0.96957 | 0.97072 | 0.95463 | 0.96971 | 0.95913 | 0.95195 | 0.95192 | 0.95322 | 0.95652 | 0.95809 | 0.96971 | 0.96765 | 0.96681 | 0.96694 | 0.967 | 0.96621 | 0.96736 | 0.95192 | 0.96698 | 0.95636 | 0.94917 | 0.94913 | 0.95044 | 0.95374 | 0.95532 | 0.96698 | 0.96421 | 0.96288 | 0.96309 | 0.96319 | 0.96277 | 0.96393 | 0.94913 | 0.96128 | 0.95059 | 0.94336 | 0.94332 | 0.94463 | 0.94795 | 0.94954 | 0.96128 | 0.95707 | 0.95474 | 0.9551 | 0.95528 | 0.95562 | 0.95678 | 0.94332 | 0.95
46236.5528 | 13:16 | 0.97742 | 0.96691 | 0.9598 | 0.95976 | 0.96105 | 0.96432 | 0.96589 | 0.97742 | 0.97742 | 0.97742 | 0.97742 | 0.97742 | 0.97742 | 0.97742 | 0.95976 | 0.97229 | 0.96172 | 0.95456 | 0.95452 | 0.95583 | 0.95911 | 0.96069 | 0.97229 | 0.97092 | 0.97057 | 0.97062 | 0.97065 | 0.96949 | 0.97064 | 0.95452 | 0.96963 | 0.95903 | 0.95184 | 0.95181 | 0.95312 | 0.95642 | 0.95799 | 0.96963 | 0.96757 | 0.96672 | 0.96685 | 0.96692 | 0.96613 | 0.96728 | 0.95181 | 0.96689 | 0.95626 | 0.94906 | 0.94902 | 0.95033 | 0.95364 | 0.95522 | 0.96689 | 0.96412 | 0.96279 | 0.963 | 0.9631 | 0.96268 | 0.96384 | 0.94902 | 0.9612 | 0.95049 | 0.94324 | 0.9432 | 0.94452 | 0.94785 | 0.94944 | 0.9612 | 0.95698 | 0.95465 | 0.95501 | 0.95519 | 0.95553 | 0.95669 | 0.9432 | 0.95
46236.5542 | 13:18 | 0.97743 | 0.96691 | 0.95978 | 0.95974 | 0.96104 | 0.96431 | 0.96588 | 0.97743 | 0.97743 | 0.97743 | 0.97743 | 0.97743 | 0.97743 | 0.97743 | 0.95974 | 0.97229 | 0.96171 | 0.95454 | 0.9545 | 0.95581 | 0.95911 | 0.96068 | 0.97229 | 0.97093 | 0.97057 | 0.97063 | 0.97065 | 0.96949 | 0.97064 | 0.9545 | 0.96963 | 0.95902 | 0.95182 | 0.95179 | 0.9531 | 0.95641 | 0.95798 | 0.96963 | 0.96757 | 0.96673 | 0.96686 | 0.96692 | 0.96613 | 0.96728 | 0.95179 | 0.9669 | 0.95625 | 0.94904 | 0.949 | 0.95031 | 0.95363 | 0.95521 | 0.9669 | 0.96413 | 0.96279 | 0.963 | 0.9631 | 0.96268 | 0.96384 | 0.949 | 0.9612 | 0.95048 | 0.94322 | 0.94318 | 0.9445 | 0.94784 | 0.94943 | 0.9612 | 0.95699 | 0.95465 | 0.95501 | 0.95519 | 0.95553 | 0.9567 | 0.94318 | 0.95
46236.5556 | 13:20 | 0.9772 | 0.96667 | 0.95953 | 0.95949 | 0.96079 | 0.96407 | 0.96564 | 0.9772 | 0.9772 | 0.9772 | 0.9772 | 0.9772 | 0.9772 | 0.9772 | 0.95949 | 0.97206 | 0.96147 | 0.95429 | 0.95425 | 0.95556 | 0.95886 | 0.96044 | 0.97206 | 0.9707 | 0.97034 | 0.9704 | 0.97042 | 0.96926 | 0.97041 | 0.95425 | 0.9694 | 0.95877 | 0.95157 | 0.95154 | 0.95285 | 0.95616 | 0.95774 | 0.9694 | 0.96734 | 0.9665 | 0.96663 | 0.96669 | 0.9659 | 0.96705 | 0.95154 | 0.96667 | 0.956 | 0.94878 | 0.94875 | 0.95006 | 0.95338 | 0.95497 | 0.96667 | 0.9639 | 0.96256 | 0.96277 | 0.96287 | 0.96245 | 0.96361 | 0.94875 | 0.96097 | 0.95023 | 0.94296 | 0.94292 | 0.94425 | 0.94759 | 0.94918 | 0.96097 | 0.95675 | 0.95442 | 0.95478 | 0.95496 | 0.9553 | 0.95646 | 0.94292 | 0.95
46236.5569 | 13:22 | 0.97721 | 0.96666 | 0.95951 | 0.95947 | 0.96077 | 0.96406 | 0.96563 | 0.97721 | 0.97721 | 0.97721 | 0.97721 | 0.97721 | 0.97721 | 0.97721 | 0.95947 | 0.97207 | 0.96146 | 0.95427 | 0.95423 | 0.95554 | 0.95885 | 0.96043 | 0.97207 | 0.9707 | 0.97035 | 0.9704 | 0.97043 | 0.96927 | 0.97042 | 0.95423 | 0.9694 | 0.95876 | 0.95155 | 0.95151 | 0.95283 | 0.95615 | 0.95772 | 0.9694 | 0.96734 | 0.9665 | 0.96663 | 0.96669 | 0.9659 | 0.96705 | 0.95151 | 0.96667 | 0.95599 | 0.94876 | 0.94872 | 0.95004 | 0.95337 | 0.95495 | 0.96667 | 0.9639 | 0.96256 | 0.96277 | 0.96287 | 0.96245 | 0.96361 | 0.94872 | 0.96097 | 0.95022 | 0.94294 | 0.9429 | 0.94422 | 0.94758 | 0.94917 | 0.96097 | 0.95675 | 0.95442 | 0.95478 | 0.95496 | 0.9553 | 0.95646 | 0.9429 | 0.95
46236.5583 | 13:24 | 0.97747 | 0.96691 | 0.95975 | 0.95971 | 0.96102 | 0.96432 | 0.96589 | 0.97747 | 0.97747 | 0.97747 | 0.97747 | 0.97747 | 0.97747 | 0.97747 | 0.95971 | 0.97233 | 0.96171 | 0.95451 | 0.95447 | 0.95578 | 0.9591 | 0.96068 | 0.97233 | 0.97096 | 0.97061 | 0.97066 | 0.97069 | 0.96953 | 0.97068 | 0.95447 | 0.96967 | 0.95901 | 0.95179 | 0.95175 | 0.95307 | 0.9564 | 0.95797 | 0.96967 | 0.96761 | 0.96676 | 0.96689 | 0.96696 | 0.96617 | 0.96732 | 0.95175 | 0.96693 | 0.95624 | 0.94899 | 0.94896 | 0.95028 | 0.95362 | 0.9552 | 0.96693 | 0.96416 | 0.96283 | 0.96304 | 0.96314 | 0.96272 | 0.96388 | 0.94896 | 0.96123 | 0.95046 | 0.94317 | 0.94313 | 0.94446 | 0.94782 | 0.94941 | 0.96123 | 0.95701 | 0.95468 | 0.95504 | 0.95522 | 0.95556 | 0.95672 | 0.94313 | 0.95
46236.5597 | 13:26 | 0.97743 | 0.96686 | 0.95969 | 0.95965 | 0.96095 | 0.96426 | 0.96583 | 0.97743 | 0.97743 | 0.97743 | 0.97743 | 0.97743 | 0.97743 | 0.97743 | 0.95965 | 0.97229 | 0.96165 | 0.95444 | 0.9544 | 0.95572 | 0.95905 | 0.96062 | 0.97229 | 0.97092 | 0.97057 | 0.97062 | 0.97065 | 0.96949 | 0.97064 | 0.9544 | 0.96963 | 0.95895 | 0.95172 | 0.95168 | 0.953 | 0.95634 | 0.95792 | 0.96963 | 0.96757 | 0.96672 | 0.96685 | 0.96692 | 0.96613 | 0.96728 | 0.95168 | 0.96689 | 0.95618 | 0.94893 | 0.94889 | 0.95021 | 0.95356 | 0.95514 | 0.96689 | 0.96412 | 0.96278 | 0.96299 | 0.96309 | 0.96267 | 0.96383 | 0.94889 | 0.96118 | 0.9504 | 0.9431 | 0.94306 | 0.94439 | 0.94776 | 0.94935 | 0.96118 | 0.95697 | 0.95463 | 0.95499 | 0.95517 | 0.95551 | 0.95668 | 0.94306 | 0.95
46236.5611 | 13:28 | 0.97743 | 0.96684 | 0.95966 | 0.95962 | 0.96093 | 0.96425 | 0.96582 | 0.97743 | 0.97743 | 0.97743 | 0.97743 | 0.97743 | 0.97743 | 0.97743 | 0.95962 | 0.97228 | 0.96163 | 0.95441 | 0.95437 | 0.95569 | 0.95903 | 0.9606 | 0.97228 | 0.97092 | 0.97056 | 0.97062 | 0.97064 | 0.96948 | 0.97063 | 0.95437 | 0.96962 | 0.95893 | 0.95169 | 0.95165 | 0.95297 | 0.95632 | 0.9579 | 0.96962 | 0.96756 | 0.96671 | 0.96684 | 0.96691 | 0.96612 | 0.96727 | 0.95165 | 0.96688 | 0.95616 | 0.94889 | 0.94886 | 0.95018 | 0.95354 | 0.95512 | 0.96688 | 0.96411 | 0.96278 | 0.96299 | 0.96309 | 0.96267 | 0.96383 | 0.94886 | 0.96117 | 0.95038 | 0.94307 | 0.94303 | 0.94436 | 0.94774 | 0.94933 | 0.96117 | 0.95696 | 0.95462 | 0.95498 | 0.95516 | 0.9555 | 0.95667 | 0.94303 | 0.95
46236.5625 | 13:30 | 0.97717 | 0.96656 | 0.95937 | 0.95933 | 0.96064 | 0.96397 | 0.96554 | 0.97717 | 0.97717 | 0.97717 | 0.97717 | 0.97717 | 0.97717 | 0.97717 | 0.95933 | 0.97202 | 0.96135 | 0.95412 | 0.95408 | 0.9554 | 0.95875 | 0.96032 | 0.97202 | 0.97065 | 0.9703 | 0.97035 | 0.97038 | 0.96922 | 0.97037 | 0.95408 | 0.96935 | 0.95865 | 0.9514 | 0.95136 | 0.95268 | 0.95604 | 0.95762 | 0.96935 | 0.96729 | 0.96645 | 0.96658 | 0.96664 | 0.96585 | 0.967 | 0.95136 | 0.96661 | 0.95588 | 0.9486 | 0.94857 | 0.94989 | 0.95326 | 0.95484 | 0.96661 | 0.96384 | 0.96251 | 0.96272 | 0.96282 | 0.9624 | 0.96356 | 0.94857 | 0.9609 | 0.9501 | 0.94277 | 0.94273 | 0.94407 | 0.94746 | 0.94905 | 0.9609 | 0.95669 | 0.95435 | 0.95471 | 0.95489 | 0.95523 | 0.9564 | 0.94273 | 0.95
46236.5639 | 13:32 | 0.9767 | 0.96608 | 0.95888 | 0.95884 | 0.96015 | 0.96348 | 0.96505 | 0.9767 | 0.9767 | 0.9767 | 0.9767 | 0.9767 | 0.9767 | 0.9767 | 0.95884 | 0.97155 | 0.96087 | 0.95363 | 0.95359 | 0.95491 | 0.95826 | 0.95984 | 0.97155 | 0.97018 | 0.96983 | 0.96988 | 0.96991 | 0.96875 | 0.9699 | 0.95359 | 0.96888 | 0.95817 | 0.9509 | 0.95087 | 0.95219 | 0.95556 | 0.95713 | 0.96888 | 0.96682 | 0.96598 | 0.96611 | 0.96617 | 0.96538 | 0.96653 | 0.95087 | 0.96614 | 0.95539 | 0.94811 | 0.94807 | 0.9494 | 0.95277 | 0.95436 | 0.96614 | 0.96337 | 0.96203 | 0.96224 | 0.96234 | 0.96192 | 0.96308 | 0.94807 | 0.96043 | 0.94961 | 0.94227 | 0.94223 | 0.94357 | 0.94697 | 0.94856 | 0.96043 | 0.95621 | 0.95388 | 0.95424 | 0.95442 | 0.95476 | 0.95592 | 0.94223 | 0.95
46236.5653 | 13:34 | 0.97669 | 0.96606 | 0.95885 | 0.95881 | 0.96012 | 0.96346 | 0.96503 | 0.97669 | 0.97669 | 0.97669 | 0.97669 | 0.97669 | 0.97669 | 0.97669 | 0.95881 | 0.97154 | 0.96085 | 0.95359 | 0.95355 | 0.95488 | 0.95824 | 0.95982 | 0.97154 | 0.97017 | 0.96982 | 0.96987 | 0.9699 | 0.96874 | 0.96989 | 0.95355 | 0.96887 | 0.95814 | 0.95087 | 0.95083 | 0.95216 | 0.95553 | 0.95711 | 0.96887 | 0.96681 | 0.96597 | 0.9661 | 0.96616 | 0.96537 | 0.96652 | 0.95083 | 0.96613 | 0.95537 | 0.94807 | 0.94803 | 0.94936 | 0.95275 | 0.95433 | 0.96613 | 0.96336 | 0.96202 | 0.96223 | 0.96233 | 0.96191 | 0.96307 | 0.94803 | 0.96042 | 0.94958 | 0.94223 | 0.94219 | 0.94353 | 0.94694 | 0.94853 | 0.96042 | 0.9562 | 0.95386 | 0.95422 | 0.9544 | 0.95474 | 0.95591 | 0.94219 | 0.95
46236.5667 | 13:36 | 0.97667 | 0.96602 | 0.9588 | 0.95876 | 0.96008 | 0.96343 | 0.965 | 0.97667 | 0.97667 | 0.97667 | 0.97667 | 0.97667 | 0.97667 | 0.97667 | 0.95876 | 0.97151 | 0.96081 | 0.95355 | 0.95351 | 0.95483 | 0.9582 | 0.95978 | 0.97151 | 0.97015 | 0.96979 | 0.96985 | 0.96987 | 0.96871 | 0.96986 | 0.95351 | 0.96885 | 0.9581 | 0.95082 | 0.95078 | 0.95211 | 0.95549 | 0.95707 | 0.96885 | 0.96679 | 0.96594 | 0.96607 | 0.96614 | 0.96535 | 0.9665 | 0.95078 | 0.9661 | 0.95533 | 0.94802 | 0.94798 | 0.94932 | 0.95271 | 0.95429 | 0.9661 | 0.96333 | 0.962 | 0.96221 | 0.96231 | 0.96189 | 0.96305 | 0.94798 | 0.96039 | 0.94954 | 0.94218 | 0.94214 | 0.94348 | 0.9469 | 0.94849 | 0.96039 | 0.95617 | 0.95384 | 0.9542 | 0.95438 | 0.95472 | 0.95588 | 0.94214 | 0.95
46236.5681 | 13:38 | 0.97667 | 0.96601 | 0.95878 | 0.95874 | 0.96006 | 0.96342 | 0.96499 | 0.97667 | 0.97667 | 0.97667 | 0.97667 | 0.97667 | 0.97667 | 0.97667 | 0.95874 | 0.97151 | 0.96079 | 0.95352 | 0.95348 | 0.95481 | 0.95819 | 0.95976 | 0.97151 | 0.97015 | 0.96979 | 0.96985 | 0.96987 | 0.96871 | 0.96986 | 0.95348 | 0.96885 | 0.95809 | 0.95079 | 0.95076 | 0.95208 | 0.95548 | 0.95706 | 0.96885 | 0.96679 | 0.96594 | 0.96607 | 0.96614 | 0.96535 | 0.9665 | 0.95076 | 0.9661 | 0.95531 | 0.94799 | 0.94796 | 0.94929 | 0.95269 | 0.95428 | 0.9661 | 0.96333 | 0.962 | 0.96221 | 0.96231 | 0.96189 | 0.96305 | 0.94796 | 0.96038 | 0.94952 | 0.94215 | 0.94211 | 0.94346 | 0.94688 | 0.94847 | 0.96038 | 0.95617 | 0.95383 | 0.95419 | 0.95437 | 0.95471 | 0.95588 | 0.94211 | 0.95
46236.5694 | 13:40 | 0.97676 | 0.96609 | 0.95885 | 0.95881 | 0.96013 | 0.96349 | 0.96506 | 0.97676 | 0.97676 | 0.97676 | 0.97676 | 0.97676 | 0.97676 | 0.97676 | 0.95881 | 0.9716 | 0.96087 | 0.95359 | 0.95355 | 0.95488 | 0.95826 | 0.95984 | 0.9716 | 0.97024 | 0.96988 | 0.96994 | 0.96996 | 0.9688 | 0.96995 | 0.95355 | 0.96893 | 0.95816 | 0.95086 | 0.95082 | 0.95215 | 0.95555 | 0.95713 | 0.96893 | 0.96687 | 0.96603 | 0.96616 | 0.96622 | 0.96543 | 0.96658 | 0.95082 | 0.96619 | 0.95538 | 0.94806 | 0.94802 | 0.94936 | 0.95276 | 0.95435 | 0.96619 | 0.96342 | 0.96208 | 0.96229 | 0.96239 | 0.96197 | 0.96313 | 0.94802 | 0.96047 | 0.94959 | 0.94221 | 0.94217 | 0.94352 | 0.94695 | 0.94854 | 0.96047 | 0.95625 | 0.95392 | 0.95428 | 0.95446 | 0.9548 | 0.95596 | 0.94217 | 0.95
46236.5708 | 13:42 | 0.9765 | 0.96582 | 0.95856 | 0.95852 | 0.95984 | 0.96322 | 0.96479 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9765 | 0.95852 | 0.97134 | 0.96059 | 0.9533 | 0.95326 | 0.95459 | 0.95799 | 0.95956 | 0.97134 | 0.96998 | 0.96962 | 0.96968 | 0.9697 | 0.96854 | 0.96969 | 0.95326 | 0.96867 | 0.95789 | 0.95057 | 0.95053 | 0.95186 | 0.95528 | 0.95685 | 0.96867 | 0.96661 | 0.96577 | 0.9659 | 0.96596 | 0.96517 | 0.96632 | 0.95053 | 0.96593 | 0.9551 | 0.94777 | 0.94773 | 0.94907 | 0.95248 | 0.95407 | 0.96593 | 0.96316 | 0.96182 | 0.96203 | 0.96213 | 0.96171 | 0.96287 | 0.94773 | 0.9602 | 0.94931 | 0.94192 | 0.94188 | 0.94323 | 0.94667 | 0.94826 | 0.9602 | 0.95599 | 0.95365 | 0.95401 | 0.95419 | 0.95453 | 0.9557 | 0.94188 | 0.95
46236.5722 | 13:44 | 0.9764 | 0.9657 | 0.95844 | 0.9584 | 0.95972 | 0.9631 | 0.96467 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9584 | 0.97124 | 0.96048 | 0.95317 | 0.95313 | 0.95447 | 0.95787 | 0.95945 | 0.97124 | 0.96987 | 0.96952 | 0.96957 | 0.9696 | 0.96844 | 0.96959 | 0.95313 | 0.96856 | 0.95777 | 0.95044 | 0.9504 | 0.95174 | 0.95516 | 0.95673 | 0.96856 | 0.9665 | 0.96566 | 0.96579 | 0.96585 | 0.96506 | 0.96621 | 0.9504 | 0.96582 | 0.95498 | 0.94764 | 0.9476 | 0.94894 | 0.95236 | 0.95395 | 0.96582 | 0.96305 | 0.96171 | 0.96192 | 0.96202 | 0.9616 | 0.96276 | 0.9476 | 0.9601 | 0.94919 | 0.94179 | 0.94175 | 0.9431 | 0.94655 | 0.94814 | 0.9601 | 0.95588 | 0.95354 | 0.9539 | 0.95408 | 0.95442 | 0.95559 | 0.94175 | 0.95
46236.5736 | 13:46 | 0.97648 | 0.96577 | 0.95849 | 0.95845 | 0.95978 | 0.96317 | 0.96474 | 0.97648 | 0.97648 | 0.97648 | 0.97648 | 0.97648 | 0.97648 | 0.97648 | 0.95845 | 0.97132 | 0.96054 | 0.95323 | 0.95319 | 0.95452 | 0.95793 | 0.95951 | 0.97132 | 0.96995 | 0.9696 | 0.96965 | 0.96968 | 0.96852 | 0.96967 | 0.95319 | 0.96864 | 0.95783 | 0.95049 | 0.95046 | 0.95179 | 0.95522 | 0.9568 | 0.96864 | 0.96658 | 0.96574 | 0.96587 | 0.96593 | 0.96514 | 0.96629 | 0.95046 | 0.9659 | 0.95505 | 0.94769 | 0.94765 | 0.949 | 0.95243 | 0.95402 | 0.9659 | 0.96313 | 0.96179 | 0.962 | 0.9621 | 0.96168 | 0.96284 | 0.94765 | 0.96017 | 0.94925 | 0.94184 | 0.9418 | 0.94315 | 0.94661 | 0.9482 | 0.96017 | 0.95595 | 0.95362 | 0.95398 | 0.95416 | 0.9545 | 0.95566 | 0.9418 | 0.95
46236.575 | 13:48 | 0.97648 | 0.96576 | 0.95847 | 0.95843 | 0.95976 | 0.96316 | 0.96473 | 0.97648 | 0.97648 | 0.97648 | 0.97648 | 0.97648 | 0.97648 | 0.97648 | 0.95843 | 0.97132 | 0.96053 | 0.9532 | 0.95316 | 0.9545 | 0.95792 | 0.9595 | 0.97132 | 0.96995 | 0.9696 | 0.96965 | 0.96968 | 0.96852 | 0.96967 | 0.95316 | 0.96864 | 0.95782 | 0.95047 | 0.95043 | 0.95177 | 0.95521 | 0.95678 | 0.96864 | 0.96658 | 0.96574 | 0.96587 | 0.96593 | 0.96514 | 0.96629 | 0.95043 | 0.9659 | 0.95503 | 0.94766 | 0.94763 | 0.94897 | 0.95241 | 0.954 | 0.9659 | 0.96313 | 0.96179 | 0.962 | 0.9621 | 0.96168 | 0.96284 | 0.94763 | 0.96017 | 0.94923 | 0.94181 | 0.94177 | 0.94313 | 0.94659 | 0.94818 | 0.96017 | 0.95595 | 0.95361 | 0.95397 | 0.95415 | 0.95449 | 0.95566 | 0.94177 | 0.95
46236.5764 | 13:50 | 0.9766 | 0.96585 | 0.95856 | 0.95852 | 0.95985 | 0.96326 | 0.96483 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9766 | 0.95852 | 0.97143 | 0.96062 | 0.95329 | 0.95325 | 0.95459 | 0.95802 | 0.95959 | 0.97143 | 0.97006 | 0.96971 | 0.96976 | 0.96979 | 0.96863 | 0.96978 | 0.95325 | 0.96875 | 0.95791 | 0.95055 | 0.95051 | 0.95185 | 0.9553 | 0.95688 | 0.96875 | 0.96669 | 0.96585 | 0.96598 | 0.96604 | 0.96525 | 0.9664 | 0.95051 | 0.966 | 0.95513 | 0.94775 | 0.94771 | 0.94906 | 0.95251 | 0.95409 | 0.966 | 0.96323 | 0.9619 | 0.96211 | 0.96221 | 0.96179 | 0.96295 | 0.94771 | 0.96027 | 0.94933 | 0.94189 | 0.94185 | 0.94321 | 0.94669 | 0.94828 | 0.96027 | 0.95606 | 0.95372 | 0.95408 | 0.95426 | 0.9546 | 0.95577 | 0.94185 | 0.95
46236.5778 | 13:52 | 0.97652 | 0.96577 | 0.95846 | 0.95842 | 0.95975 | 0.96317 | 0.96474 | 0.97652 | 0.97652 | 0.97652 | 0.97652 | 0.97652 | 0.97652 | 0.97652 | 0.95842 | 0.97135 | 0.96054 | 0.95319 | 0.95315 | 0.95449 | 0.95793 | 0.95951 | 0.97135 | 0.96999 | 0.96963 | 0.96969 | 0.96971 | 0.96855 | 0.9697 | 0.95315 | 0.96867 | 0.95782 | 0.95045 | 0.95041 | 0.95176 | 0.95521 | 0.95679 | 0.96867 | 0.96661 | 0.96577 | 0.9659 | 0.96596 | 0.96517 | 0.96632 | 0.95041 | 0.96593 | 0.95503 | 0.94765 | 0.94761 | 0.94896 | 0.95241 | 0.954 | 0.96593 | 0.96316 | 0.96182 | 0.96203 | 0.96213 | 0.96171 | 0.96287 | 0.94761 | 0.9602 | 0.94923 | 0.94179 | 0.94175 | 0.94311 | 0.94659 | 0.94818 | 0.9602 | 0.95598 | 0.95364 | 0.954 | 0.95418 | 0.95452 | 0.95569 | 0.94175 | 0.95
46236.5792 | 13:54 | 0.97631 | 0.96554 | 0.95822 | 0.95818 | 0.95952 | 0.96294 | 0.96451 | 0.97631 | 0.97631 | 0.97631 | 0.97631 | 0.97631 | 0.97631 | 0.97631 | 0.95818 | 0.97114 | 0.96031 | 0.95295 | 0.95291 | 0.95425 | 0.9577 | 0.95928 | 0.97114 | 0.96978 | 0.96942 | 0.96948 | 0.9695 | 0.96834 | 0.96949 | 0.95291 | 0.96846 | 0.95759 | 0.95021 | 0.95017 | 0.95152 | 0.95498 | 0.95656 | 0.96846 | 0.9664 | 0.96556 | 0.96569 | 0.96575 | 0.96496 | 0.96611 | 0.95017 | 0.96571 | 0.95481 | 0.94741 | 0.94737 | 0.94872 | 0.95219 | 0.95377 | 0.96571 | 0.96294 | 0.9616 | 0.96181 | 0.96191 | 0.96149 | 0.96265 | 0.94737 | 0.95998 | 0.949 | 0.94154 | 0.9415 | 0.94287 | 0.94636 | 0.94795 | 0.95998 | 0.95576 | 0.95342 | 0.95378 | 0.95396 | 0.9543 | 0.95547 | 0.9415 | 0.95
46236.5806 | 13:56 | 0.97619 | 0.9654 | 0.95807 | 0.95803 | 0.95937 | 0.9628 | 0.96437 | 0.97619 | 0.97619 | 0.97619 | 0.97619 | 0.97619 | 0.97619 | 0.97619 | 0.95803 | 0.97101 | 0.96017 | 0.9528 | 0.95276 | 0.9541 | 0.95756 | 0.95914 | 0.97101 | 0.96965 | 0.96929 | 0.96935 | 0.96937 | 0.96821 | 0.96936 | 0.95276 | 0.96833 | 0.95745 | 0.95006 | 0.95002 | 0.95137 | 0.95484 | 0.95642 | 0.96833 | 0.96627 | 0.96543 | 0.96556 | 0.96562 | 0.96483 | 0.96598 | 0.95002 | 0.96558 | 0.95466 | 0.94725 | 0.94721 | 0.94857 | 0.95204 | 0.95363 | 0.96558 | 0.96281 | 0.96147 | 0.96168 | 0.96178 | 0.96136 | 0.96252 | 0.94721 | 0.95985 | 0.94886 | 0.94139 | 0.94135 | 0.94271 | 0.94622 | 0.94781 | 0.95985 | 0.95563 | 0.95329 | 0.95365 | 0.95383 | 0.95417 | 0.95534 | 0.94135 | 0.95
46236.5819 | 13:58 | 0.97606 | 0.96527 | 0.95793 | 0.95789 | 0.95922 | 0.96267 | 0.96424 | 0.97606 | 0.97606 | 0.97606 | 0.97606 | 0.97606 | 0.97606 | 0.97606 | 0.95789 | 0.97088 | 0.96003 | 0.95265 | 0.95261 | 0.95396 | 0.95742 | 0.959 | 0.97088 | 0.96952 | 0.96916 | 0.96922 | 0.96924 | 0.96808 | 0.96923 | 0.95261 | 0.9682 | 0.95731 | 0.94991 | 0.94987 | 0.95122 | 0.9547 | 0.95628 | 0.9682 | 0.96614 | 0.9653 | 0.96543 | 0.96549 | 0.9647 | 0.96585 | 0.94987 | 0.96546 | 0.95452 | 0.9471 | 0.94706 | 0.94842 | 0.9519 | 0.95349 | 0.96546 | 0.96269 | 0.96135 | 0.96156 | 0.96166 | 0.96124 | 0.9624 | 0.94706 | 0.95972 | 0.94871 | 0.94123 | 0.94119 | 0.94256 | 0.94607 | 0.94766 | 0.95972 | 0.9555 | 0.95316 | 0.95352 | 0.9537 | 0.95404 | 0.95521 | 0.94119 | 0.95
46236.5833 | 14:00 | 0.97595 | 0.96514 | 0.95779 | 0.95775 | 0.95909 | 0.96254 | 0.96411 | 0.97595 | 0.97595 | 0.97595 | 0.97595 | 0.97595 | 0.97595 | 0.97595 | 0.95775 | 0.97077 | 0.9599 | 0.95251 | 0.95247 | 0.95382 | 0.95729 | 0.95887 | 0.97077 | 0.96941 | 0.96905 | 0.96911 | 0.96913 | 0.96797 | 0.96912 | 0.95247 | 0.96809 | 0.95718 | 0.94977 | 0.94973 | 0.95108 | 0.95457 | 0.95615 | 0.96809 | 0.96603 | 0.96519 | 0.96532 | 0.96538 | 0.96459 | 0.96574 | 0.94973 | 0.96534 | 0.95439 | 0.94696 | 0.94692 | 0.94828 | 0.95177 | 0.95336 | 0.96534 | 0.96257 | 0.96123 | 0.96144 | 0.96154 | 0.96112 | 0.96228 | 0.94692 | 0.9596 | 0.94858 | 0.94109 | 0.94105 | 0.94242 | 0.94594 | 0.94753 | 0.9596 | 0.95538 | 0.95304 | 0.9534 | 0.95358 | 0.95392 | 0.95509 | 0.94105 | 0.95
46236.5847 | 14:02 | 0.97606 | 0.96525 | 0.95791 | 0.95787 | 0.9592 | 0.96265 | 0.96422 | 0.97606 | 0.97606 | 0.97606 | 0.97606 | 0.97606 | 0.97606 | 0.97606 | 0.95787 | 0.97088 | 0.96001 | 0.95263 | 0.95259 | 0.95394 | 0.9574 | 0.95898 | 0.97088 | 0.96952 | 0.96916 | 0.96922 | 0.96924 | 0.96808 | 0.96923 | 0.95259 | 0.9682 | 0.95729 | 0.94989 | 0.94985 | 0.9512 | 0.95468 | 0.95626 | 0.9682 | 0.96614 | 0.9653 | 0.96543 | 0.96549 | 0.9647 | 0.96585 | 0.94985 | 0.96545 | 0.9545 | 0.94708 | 0.94704 | 0.9484 | 0.95188 | 0.95347 | 0.96545 | 0.96268 | 0.96134 | 0.96155 | 0.96165 | 0.96123 | 0.96239 | 0.94704 | 0.95971 | 0.94869 | 0.94121 | 0.94117 | 0.94254 | 0.94605 | 0.94764 | 0.95971 | 0.95549 | 0.95315 | 0.95351 | 0.95369 | 0.95403 | 0.9552 | 0.94117 | 0.95
46236.5861 | 14:04 | 0.97607 | 0.96527 | 0.95792 | 0.95788 | 0.95922 | 0.96267 | 0.96424 | 0.97607 | 0.97607 | 0.97607 | 0.97607 | 0.97607 | 0.97607 | 0.97607 | 0.95788 | 0.97089 | 0.96003 | 0.95264 | 0.9526 | 0.95395 | 0.95742 | 0.959 | 0.97089 | 0.96953 | 0.96917 | 0.96923 | 0.96925 | 0.96809 | 0.96924 | 0.9526 | 0.96821 | 0.95731 | 0.94991 | 0.94987 | 0.95121 | 0.9547 | 0.95628 | 0.96821 | 0.96615 | 0.96531 | 0.96544 | 0.9655 | 0.96471 | 0.96586 | 0.94987 | 0.96546 | 0.95452 | 0.9471 | 0.94706 | 0.94841 | 0.9519 | 0.95349 | 0.96546 | 0.96269 | 0.96135 | 0.96156 | 0.96166 | 0.96124 | 0.9624 | 0.94706 | 0.95972 | 0.94871 | 0.94123 | 0.94119 | 0.94256 | 0.94607 | 0.94766 | 0.95972 | 0.9555 | 0.95316 | 0.95352 | 0.9537 | 0.95404 | 0.95521 | 0.94119 | 0.95
46236.5875 | 14:06 | 0.97604 | 0.96524 | 0.95791 | 0.95787 | 0.9592 | 0.96265 | 0.96421 | 0.97604 | 0.97604 | 0.97604 | 0.97604 | 0.97604 | 0.97604 | 0.97604 | 0.95787 | 0.97086 | 0.96001 | 0.95263 | 0.95259 | 0.95394 | 0.9574 | 0.95898 | 0.97086 | 0.9695 | 0.96914 | 0.9692 | 0.96922 | 0.96806 | 0.96921 | 0.95259 | 0.96818 | 0.95729 | 0.94989 | 0.94985 | 0.9512 | 0.95468 | 0.95626 | 0.96818 | 0.96612 | 0.96528 | 0.96541 | 0.96547 | 0.96468 | 0.96583 | 0.94985 | 0.96543 | 0.9545 | 0.94708 | 0.94704 | 0.9484 | 0.95188 | 0.95347 | 0.96543 | 0.96266 | 0.96132 | 0.96153 | 0.96163 | 0.96121 | 0.96237 | 0.94704 | 0.9597 | 0.94869 | 0.94121 | 0.94117 | 0.94254 | 0.94605 | 0.94764 | 0.9597 | 0.95548 | 0.95314 | 0.9535 | 0.95368 | 0.95402 | 0.95519 | 0.94117 | 0.95
46236.5889 | 14:08 | 0.97598 | 0.96519 | 0.95786 | 0.95782 | 0.95916 | 0.9626 | 0.96416 | 0.97598 | 0.97598 | 0.97598 | 0.97598 | 0.97598 | 0.97598 | 0.97598 | 0.95782 | 0.97081 | 0.95996 | 0.95258 | 0.95254 | 0.95389 | 0.95735 | 0.95893 | 0.97081 | 0.96945 | 0.96909 | 0.96915 | 0.96917 | 0.96801 | 0.96916 | 0.95254 | 0.96813 | 0.95724 | 0.94984 | 0.9498 | 0.95115 | 0.95463 | 0.95621 | 0.96813 | 0.96607 | 0.96523 | 0.96536 | 0.96542 | 0.96463 | 0.96578 | 0.9498 | 0.96538 | 0.95445 | 0.94703 | 0.947 | 0.94835 | 0.95183 | 0.95342 | 0.96538 | 0.96261 | 0.96127 | 0.96148 | 0.96158 | 0.96116 | 0.96232 | 0.947 | 0.95964 | 0.94864 | 0.94117 | 0.94113 | 0.9425 | 0.946 | 0.94759 | 0.95964 | 0.95542 | 0.95308 | 0.95344 | 0.95362 | 0.95396 | 0.95513 | 0.94113 | 0.95
46236.5903 | 14:10 | 0.97592 | 0.96513 | 0.9578 | 0.95776 | 0.9591 | 0.96254 | 0.9641 | 0.97592 | 0.97592 | 0.97592 | 0.97592 | 0.97592 | 0.97592 | 0.97592 | 0.95776 | 0.97074 | 0.9599 | 0.95253 | 0.95249 | 0.95383 | 0.95729 | 0.95887 | 0.97074 | 0.96938 | 0.96902 | 0.96908 | 0.9691 | 0.96794 | 0.96909 | 0.95249 | 0.96807 | 0.95718 | 0.94979 | 0.94975 | 0.9511 | 0.95457 | 0.95615 | 0.96807 | 0.96601 | 0.96517 | 0.9653 | 0.96536 | 0.96457 | 0.96572 | 0.94975 | 0.96532 | 0.95439 | 0.94698 | 0.94694 | 0.9483 | 0.95177 | 0.95336 | 0.96532 | 0.96255 | 0.96121 | 0.96142 | 0.96152 | 0.9611 | 0.96226 | 0.94694 | 0.95958 | 0.94858 | 0.94111 | 0.94107 | 0.94244 | 0.94594 | 0.94754 | 0.95958 | 0.95536 | 0.95302 | 0.95338 | 0.95356 | 0.9539 | 0.95507 | 0.94107 | 0.95
46236.5917 | 14:12 | 0.97612 | 0.96534 | 0.95801 | 0.95797 | 0.9593 | 0.96274 | 0.96431 | 0.97612 | 0.97612 | 0.97612 | 0.97612 | 0.97612 | 0.97612 | 0.97612 | 0.95797 | 0.97094 | 0.9601 | 0.95273 | 0.95269 | 0.95404 | 0.95749 | 0.95907 | 0.97094 | 0.96958 | 0.96922 | 0.96928 | 0.9693 | 0.96814 | 0.96929 | 0.95269 | 0.96826 | 0.95738 | 0.94999 | 0.94996 | 0.9513 | 0.95477 | 0.95635 | 0.96826 | 0.9662 | 0.96536 | 0.96549 | 0.96555 | 0.96476 | 0.96591 | 0.94996 | 0.96552 | 0.9546 | 0.94719 | 0.94715 | 0.9485 | 0.95198 | 0.95356 | 0.96552 | 0.96275 | 0.96141 | 0.96162 | 0.96172 | 0.9613 | 0.96246 | 0.94715 | 0.95978 | 0.94879 | 0.94132 | 0.94128 | 0.94265 | 0.94615 | 0.94774 | 0.95978 | 0.95556 | 0.95322 | 0.95358 | 0.95376 | 0.9541 | 0.95527 | 0.94128 | 0.95
46236.5931 | 14:14 | 0.97623 | 0.96546 | 0.95813 | 0.95809 | 0.95943 | 0.96286 | 0.96443 | 0.97623 | 0.97623 | 0.97623 | 0.97623 | 0.97623 | 0.97623 | 0.97623 | 0.95809 | 0.97106 | 0.96022 | 0.95286 | 0.95282 | 0.95416 | 0.95761 | 0.95919 | 0.97106 | 0.9697 | 0.96934 | 0.9694 | 0.96942 | 0.96826 | 0.96941 | 0.95282 | 0.96838 | 0.95751 | 0.95012 | 0.95008 | 0.95143 | 0.9549 | 0.95648 | 0.96838 | 0.96632 | 0.96548 | 0.96561 | 0.96567 | 0.96488 | 0.96603 | 0.95008 | 0.96564 | 0.95472 | 0.94731 | 0.94728 | 0.94863 | 0.9521 | 0.95369 | 0.96564 | 0.96287 | 0.96153 | 0.96174 | 0.96184 | 0.96142 | 0.96258 | 0.94728 | 0.9599 | 0.94891 | 0.94145 | 0.94141 | 0.94278 | 0.94627 | 0.94787 | 0.9599 | 0.95568 | 0.95334 | 0.9537 | 0.95388 | 0.95422 | 0.95539 | 0.94141 | 0.95
46236.5944 | 14:16 | 0.97624 | 0.96547 | 0.95815 | 0.95811 | 0.95944 | 0.96287 | 0.96444 | 0.97624 | 0.97624 | 0.97624 | 0.97624 | 0.97624 | 0.97624 | 0.97624 | 0.95811 | 0.97107 | 0.96024 | 0.95288 | 0.95284 | 0.95418 | 0.95763 | 0.95921 | 0.97107 | 0.96971 | 0.96935 | 0.96941 | 0.96943 | 0.96827 | 0.96942 | 0.95284 | 0.96839 | 0.95752 | 0.95014 | 0.9501 | 0.95145 | 0.95491 | 0.95649 | 0.96839 | 0.96633 | 0.96549 | 0.96562 | 0.96568 | 0.96489 | 0.96604 | 0.9501 | 0.96564 | 0.95473 | 0.94733 | 0.94729 | 0.94865 | 0.95211 | 0.9537 | 0.96564 | 0.96287 | 0.96153 | 0.96174 | 0.96184 | 0.96142 | 0.96258 | 0.94729 | 0.95991 | 0.94893 | 0.94147 | 0.94143 | 0.94279 | 0.94629 | 0.94788 | 0.95991 | 0.95569 | 0.95335 | 0.95371 | 0.95389 | 0.95423 | 0.9554 | 0.94143 | 0.95
46236.5958 | 14:18 | 0.97632 | 0.96556 | 0.95824 | 0.9582 | 0.95953 | 0.96296 | 0.96453 | 0.97632 | 0.97632 | 0.97632 | 0.97632 | 0.97632 | 0.97632 | 0.97632 | 0.9582 | 0.97115 | 0.96032 | 0.95296 | 0.95292 | 0.95427 | 0.95771 | 0.95929 | 0.97115 | 0.96979 | 0.96943 | 0.96949 | 0.96951 | 0.96835 | 0.9695 | 0.95292 | 0.96847 | 0.95761 | 0.95023 | 0.95019 | 0.95153 | 0.95499 | 0.95657 | 0.96847 | 0.96641 | 0.96557 | 0.9657 | 0.96576 | 0.96497 | 0.96612 | 0.95019 | 0.96573 | 0.95482 | 0.94742 | 0.94738 | 0.94873 | 0.9522 | 0.95379 | 0.96573 | 0.96296 | 0.96162 | 0.96183 | 0.96193 | 0.96151 | 0.96267 | 0.94738 | 0.95999 | 0.94901 | 0.94156 | 0.94152 | 0.94288 | 0.94637 | 0.94797 | 0.95999 | 0.95577 | 0.95343 | 0.95379 | 0.95397 | 0.95431 | 0.95548 | 0.94152 | 0.95
46236.5972 | 14:20 | 0.97618 | 0.96542 | 0.95811 | 0.95807 | 0.9594 | 0.96283 | 0.96439 | 0.97618 | 0.97618 | 0.97618 | 0.97618 | 0.97618 | 0.97618 | 0.97618 | 0.95807 | 0.97101 | 0.96019 | 0.95284 | 0.9528 | 0.95414 | 0.95758 | 0.95916 | 0.97101 | 0.96965 | 0.96929 | 0.96935 | 0.96937 | 0.96821 | 0.96936 | 0.9528 | 0.96834 | 0.95748 | 0.9501 | 0.95006 | 0.95141 | 0.95486 | 0.95644 | 0.96834 | 0.96628 | 0.96544 | 0.96557 | 0.96563 | 0.96484 | 0.96599 | 0.95006 | 0.96559 | 0.95469 | 0.94729 | 0.94726 | 0.94861 | 0.95207 | 0.95366 | 0.96559 | 0.96282 | 0.96148 | 0.96169 | 0.96179 | 0.96137 | 0.96253 | 0.94726 | 0.95985 | 0.94888 | 0.94143 | 0.94139 | 0.94276 | 0.94624 | 0.94784 | 0.95985 | 0.95564 | 0.9533 | 0.95366 | 0.95384 | 0.95418 | 0.95535 | 0.94139 | 0.95
46236.5986 | 14:22 | 0.97629 | 0.96554 | 0.95823 | 0.95819 | 0.95952 | 0.96294 | 0.96451 | 0.97629 | 0.97629 | 0.97629 | 0.97629 | 0.97629 | 0.97629 | 0.97629 | 0.95819 | 0.97113 | 0.96031 | 0.95296 | 0.95292 | 0.95426 | 0.9577 | 0.95928 | 0.97113 | 0.96976 | 0.96941 | 0.96946 | 0.96949 | 0.96833 | 0.96948 | 0.95292 | 0.96845 | 0.95759 | 0.95022 | 0.95018 | 0.95153 | 0.95498 | 0.95656 | 0.96845 | 0.96639 | 0.96555 | 0.96568 | 0.96574 | 0.96495 | 0.9661 | 0.95018 | 0.9657 | 0.95481 | 0.94741 | 0.94738 | 0.94873 | 0.95219 | 0.95377 | 0.9657 | 0.96293 | 0.96159 | 0.9618 | 0.9619 | 0.96148 | 0.96264 | 0.94738 | 0.95997 | 0.949 | 0.94156 | 0.94152 | 0.94288 | 0.94636 | 0.94796 | 0.95997 | 0.95575 | 0.95341 | 0.95377 | 0.95395 | 0.95429 | 0.95546 | 0.94152 | 0.95
46236.6 | 14:24 | 0.9766 | 0.96585 | 0.95854 | 0.9585 | 0.95984 | 0.96325 | 0.96482 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9585 | 0.97143 | 0.96062 | 0.95327 | 0.95323 | 0.95457 | 0.95801 | 0.95959 | 0.97143 | 0.97007 | 0.96971 | 0.96977 | 0.96979 | 0.96863 | 0.96978 | 0.95323 | 0.96876 | 0.95791 | 0.95054 | 0.9505 | 0.95184 | 0.95529 | 0.95687 | 0.96876 | 0.9667 | 0.96586 | 0.96599 | 0.96605 | 0.96526 | 0.96641 | 0.9505 | 0.96601 | 0.95512 | 0.94773 | 0.94769 | 0.94904 | 0.9525 | 0.95409 | 0.96601 | 0.96324 | 0.9619 | 0.96211 | 0.96221 | 0.96179 | 0.96295 | 0.94769 | 0.96027 | 0.94931 | 0.94187 | 0.94183 | 0.94319 | 0.94667 | 0.94827 | 0.96027 | 0.95606 | 0.95372 | 0.95408 | 0.95426 | 0.9546 | 0.95577 | 0.94183 | 0.95
46236.6014 | 14:26 | 0.97659 | 0.96584 | 0.95854 | 0.9585 | 0.95983 | 0.96325 | 0.96481 | 0.97659 | 0.97659 | 0.97659 | 0.97659 | 0.97659 | 0.97659 | 0.97659 | 0.9585 | 0.97142 | 0.96061 | 0.95327 | 0.95323 | 0.95457 | 0.958 | 0.95958 | 0.97142 | 0.97006 | 0.9697 | 0.96976 | 0.96978 | 0.96862 | 0.96977 | 0.95323 | 0.96875 | 0.9579 | 0.95054 | 0.9505 | 0.95184 | 0.95529 | 0.95687 | 0.96875 | 0.96669 | 0.96585 | 0.96598 | 0.96604 | 0.96525 | 0.9664 | 0.9505 | 0.966 | 0.95512 | 0.94773 | 0.94769 | 0.94904 | 0.9525 | 0.95408 | 0.966 | 0.96323 | 0.96189 | 0.9621 | 0.9622 | 0.96178 | 0.96294 | 0.94769 | 0.96027 | 0.94931 | 0.94187 | 0.94183 | 0.94319 | 0.94667 | 0.94827 | 0.96027 | 0.95605 | 0.95371 | 0.95407 | 0.95425 | 0.95459 | 0.95576 | 0.94183 | 0.95
46236.6028 | 14:28 | 0.97662 | 0.96588 | 0.95858 | 0.95854 | 0.95987 | 0.96328 | 0.96485 | 0.97662 | 0.97662 | 0.97662 | 0.97662 | 0.97662 | 0.97662 | 0.97662 | 0.95854 | 0.97145 | 0.96065 | 0.95331 | 0.95327 | 0.95461 | 0.95804 | 0.95962 | 0.97145 | 0.97009 | 0.96973 | 0.96979 | 0.96981 | 0.96865 | 0.9698 | 0.95327 | 0.96878 | 0.95794 | 0.95058 | 0.95054 | 0.95188 | 0.95532 | 0.9569 | 0.96878 | 0.96672 | 0.96588 | 0.96601 | 0.96607 | 0.96528 | 0.96643 | 0.95054 | 0.96603 | 0.95515 | 0.94777 | 0.94773 | 0.94908 | 0.95253 | 0.95412 | 0.96603 | 0.96326 | 0.96192 | 0.96213 | 0.96223 | 0.96181 | 0.96297 | 0.94773 | 0.9603 | 0.94935 | 0.94191 | 0.94187 | 0.94323 | 0.94671 | 0.9483 | 0.9603 | 0.95608 | 0.95374 | 0.95411 | 0.95429 | 0.95462 | 0.95579 | 0.94187 | 0.95
46236.6042 | 14:30 | 0.9764 | 0.96566 | 0.95837 | 0.95833 | 0.95966 | 0.96307 | 0.96463 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9764 | 0.95833 | 0.97123 | 0.96043 | 0.9531 | 0.95306 | 0.9544 | 0.95782 | 0.9594 | 0.97123 | 0.96987 | 0.96951 | 0.96957 | 0.96959 | 0.96843 | 0.96958 | 0.95306 | 0.96856 | 0.95772 | 0.95036 | 0.95033 | 0.95167 | 0.95511 | 0.95669 | 0.96856 | 0.9665 | 0.96566 | 0.96579 | 0.96585 | 0.96506 | 0.96621 | 0.95033 | 0.96581 | 0.95494 | 0.94756 | 0.94752 | 0.94887 | 0.95232 | 0.9539 | 0.96581 | 0.96304 | 0.9617 | 0.96191 | 0.96201 | 0.96159 | 0.96275 | 0.94752 | 0.96008 | 0.94913 | 0.9417 | 0.94166 | 0.94302 | 0.94649 | 0.94809 | 0.96008 | 0.95586 | 0.95352 | 0.95389 | 0.95407 | 0.9544 | 0.95557 | 0.94166 | 0.95
46236.6056 | 14:32 | 0.97605 | 0.96532 | 0.95803 | 0.95799 | 0.95932 | 0.96273 | 0.96429 | 0.97605 | 0.97605 | 0.97605 | 0.97605 | 0.97605 | 0.97605 | 0.97605 | 0.95799 | 0.97089 | 0.96009 | 0.95276 | 0.95272 | 0.95406 | 0.95748 | 0.95906 | 0.97089 | 0.96952 | 0.96917 | 0.96922 | 0.96925 | 0.96809 | 0.96924 | 0.95272 | 0.96821 | 0.95738 | 0.95003 | 0.94999 | 0.95133 | 0.95477 | 0.95635 | 0.96821 | 0.96615 | 0.96531 | 0.96544 | 0.9655 | 0.96471 | 0.96586 | 0.94999 | 0.96547 | 0.9546 | 0.94722 | 0.94719 | 0.94853 | 0.95198 | 0.95356 | 0.96547 | 0.9627 | 0.96136 | 0.96157 | 0.96167 | 0.96125 | 0.96241 | 0.94719 | 0.95973 | 0.94879 | 0.94137 | 0.94133 | 0.94269 | 0.94615 | 0.94775 | 0.95973 | 0.95552 | 0.95318 | 0.95354 | 0.95372 | 0.95406 | 0.95523 | 0.94133 | 0.95
46236.6069 | 14:34 | 0.97618 | 0.96545 | 0.95817 | 0.95813 | 0.95945 | 0.96286 | 0.96442 | 0.97618 | 0.97618 | 0.97618 | 0.97618 | 0.97618 | 0.97618 | 0.97618 | 0.95813 | 0.97102 | 0.96022 | 0.9529 | 0.95286 | 0.9542 | 0.95761 | 0.95919 | 0.97102 | 0.96965 | 0.9693 | 0.96935 | 0.96938 | 0.96822 | 0.96937 | 0.95286 | 0.96834 | 0.95752 | 0.95016 | 0.95013 | 0.95147 | 0.9549 | 0.95648 | 0.96834 | 0.96628 | 0.96544 | 0.96557 | 0.96563 | 0.96484 | 0.96599 | 0.95013 | 0.9656 | 0.95473 | 0.94736 | 0.94732 | 0.94867 | 0.95211 | 0.9537 | 0.9656 | 0.96283 | 0.96149 | 0.9617 | 0.9618 | 0.96138 | 0.96254 | 0.94732 | 0.95986 | 0.94893 | 0.94151 | 0.94147 | 0.94282 | 0.94629 | 0.94788 | 0.95986 | 0.95565 | 0.95331 | 0.95367 | 0.95385 | 0.95419 | 0.95536 | 0.94147 | 0.95
46236.6083 | 14:36 | 0.97626 | 0.96554 | 0.95826 | 0.95822 | 0.95955 | 0.96295 | 0.96451 | 0.97626 | 0.97626 | 0.97626 | 0.97626 | 0.97626 | 0.97626 | 0.97626 | 0.95822 | 0.9711 | 0.96031 | 0.95299 | 0.95295 | 0.95429 | 0.9577 | 0.95928 | 0.9711 | 0.96973 | 0.96938 | 0.96943 | 0.96946 | 0.9683 | 0.96945 | 0.95295 | 0.96843 | 0.95761 | 0.95026 | 0.95022 | 0.95156 | 0.95499 | 0.95657 | 0.96843 | 0.96637 | 0.96553 | 0.96566 | 0.96572 | 0.96493 | 0.96608 | 0.95022 | 0.96568 | 0.95482 | 0.94745 | 0.94742 | 0.94876 | 0.9522 | 0.95379 | 0.96568 | 0.96291 | 0.96157 | 0.96178 | 0.96188 | 0.96146 | 0.96262 | 0.94742 | 0.95995 | 0.94902 | 0.9416 | 0.94156 | 0.94292 | 0.94638 | 0.94797 | 0.95995 | 0.95573 | 0.95339 | 0.95376 | 0.95394 | 0.95427 | 0.95544 | 0.94156 | 0.95
46236.6097 | 14:38 | 0.97637 | 0.96566 | 0.95838 | 0.95834 | 0.95966 | 0.96306 | 0.96463 | 0.97637 | 0.97637 | 0.97637 | 0.97637 | 0.97637 | 0.97637 | 0.97637 | 0.95834 | 0.97121 | 0.96043 | 0.95311 | 0.95307 | 0.95441 | 0.95782 | 0.9594 | 0.97121 | 0.96985 | 0.96949 | 0.96955 | 0.96957 | 0.96841 | 0.96956 | 0.95307 | 0.96854 | 0.95772 | 0.95038 | 0.95034 | 0.95168 | 0.95511 | 0.95669 | 0.96854 | 0.96648 | 0.96564 | 0.96577 | 0.96583 | 0.96504 | 0.96619 | 0.95034 | 0.96579 | 0.95494 | 0.94757 | 0.94754 | 0.94888 | 0.95232 | 0.9539 | 0.96579 | 0.96302 | 0.96168 | 0.96189 | 0.96199 | 0.96157 | 0.96273 | 0.94754 | 0.96006 | 0.94914 | 0.94172 | 0.94168 | 0.94304 | 0.9465 | 0.94809 | 0.96006 | 0.95585 | 0.95351 | 0.95387 | 0.95405 | 0.95439 | 0.95556 | 0.94168 | 0.95
46236.6111 | 14:40 | 0.97653 | 0.96582 | 0.95855 | 0.95851 | 0.95983 | 0.96323 | 0.96479 | 0.97653 | 0.97653 | 0.97653 | 0.97653 | 0.97653 | 0.97653 | 0.97653 | 0.95851 | 0.97137 | 0.9606 | 0.95328 | 0.95324 | 0.95458 | 0.95799 | 0.95957 | 0.97137 | 0.97001 | 0.96965 | 0.96971 | 0.96973 | 0.96857 | 0.96972 | 0.95324 | 0.9687 | 0.95789 | 0.95055 | 0.95051 | 0.95185 | 0.95527 | 0.95685 | 0.9687 | 0.96664 | 0.9658 | 0.96593 | 0.96599 | 0.9652 | 0.96635 | 0.95051 | 0.96596 | 0.95511 | 0.94774 | 0.94771 | 0.94905 | 0.95249 | 0.95407 | 0.96596 | 0.96319 | 0.96185 | 0.96206 | 0.96216 | 0.96174 | 0.9629 | 0.94771 | 0.96022 | 0.9493 | 0.94189 | 0.94185 | 0.94321 | 0.94666 | 0.94826 | 0.96022 | 0.95601 | 0.95367 | 0.95404 | 0.95422 | 0.95455 | 0.95572 | 0.94185 | 0.95
46236.6125 | 14:42 | 0.97636 | 0.96565 | 0.95838 | 0.95834 | 0.95967 | 0.96306 | 0.96462 | 0.97636 | 0.97636 | 0.97636 | 0.97636 | 0.97636 | 0.97636 | 0.97636 | 0.95834 | 0.9712 | 0.96043 | 0.95311 | 0.95307 | 0.95441 | 0.95782 | 0.9594 | 0.9712 | 0.96983 | 0.96948 | 0.96953 | 0.96956 | 0.9684 | 0.96955 | 0.95307 | 0.96853 | 0.95772 | 0.95038 | 0.95035 | 0.95168 | 0.9551 | 0.95668 | 0.96853 | 0.96647 | 0.96563 | 0.96576 | 0.96582 | 0.96503 | 0.96618 | 0.95035 | 0.96578 | 0.95494 | 0.94758 | 0.94755 | 0.94888 | 0.95232 | 0.9539 | 0.96578 | 0.96301 | 0.96167 | 0.96188 | 0.96198 | 0.96156 | 0.96272 | 0.94755 | 0.96005 | 0.94914 | 0.94173 | 0.94169 | 0.94305 | 0.9465 | 0.94809 | 0.96005 | 0.95584 | 0.9535 | 0.95386 | 0.95404 | 0.95438 | 0.95555 | 0.94169 | 0.95
46236.6139 | 14:44 | 0.97638 | 0.96568 | 0.95841 | 0.95837 | 0.95969 | 0.96308 | 0.96465 | 0.97638 | 0.97638 | 0.97638 | 0.97638 | 0.97638 | 0.97638 | 0.97638 | 0.95837 | 0.97122 | 0.96045 | 0.95314 | 0.9531 | 0.95444 | 0.95784 | 0.95942 | 0.97122 | 0.96985 | 0.9695 | 0.96955 | 0.96958 | 0.96842 | 0.96957 | 0.9531 | 0.96854 | 0.95774 | 0.95041 | 0.95038 | 0.95171 | 0.95513 | 0.95671 | 0.96854 | 0.96648 | 0.96564 | 0.96577 | 0.96583 | 0.96504 | 0.96619 | 0.95038 | 0.9658 | 0.95496 | 0.94761 | 0.94757 | 0.94891 | 0.95234 | 0.95392 | 0.9658 | 0.96303 | 0.96169 | 0.9619 | 0.962 | 0.96158 | 0.96274 | 0.94757 | 0.96007 | 0.94916 | 0.94176 | 0.94172 | 0.94307 | 0.94652 | 0.94812 | 0.96007 | 0.95586 | 0.95352 | 0.95388 | 0.95406 | 0.9544 | 0.95557 | 0.94172 | 0.95
46236.6153 | 14:46 | 0.97654 | 0.96585 | 0.95858 | 0.95854 | 0.95987 | 0.96326 | 0.96482 | 0.97654 | 0.97654 | 0.97654 | 0.97654 | 0.97654 | 0.97654 | 0.97654 | 0.95854 | 0.97139 | 0.96062 | 0.95332 | 0.95328 | 0.95461 | 0.95801 | 0.95959 | 0.97139 | 0.97002 | 0.96967 | 0.96972 | 0.96975 | 0.96859 | 0.96974 | 0.95328 | 0.96872 | 0.95792 | 0.95059 | 0.95055 | 0.95189 | 0.9553 | 0.95688 | 0.96872 | 0.96666 | 0.96582 | 0.96595 | 0.96601 | 0.96522 | 0.96637 | 0.95055 | 0.96597 | 0.95514 | 0.94778 | 0.94775 | 0.94909 | 0.95252 | 0.9541 | 0.96597 | 0.9632 | 0.96186 | 0.96207 | 0.96217 | 0.96175 | 0.96291 | 0.94775 | 0.96024 | 0.94934 | 0.94194 | 0.9419 | 0.94325 | 0.9467 | 0.94829 | 0.96024 | 0.95603 | 0.95369 | 0.95406 | 0.95424 | 0.95457 | 0.95574 | 0.9419 | 0.95
46236.6167 | 14:48 | 0.97662 | 0.96593 | 0.95867 | 0.95863 | 0.95995 | 0.96334 | 0.9649 | 0.97662 | 0.97662 | 0.97662 | 0.97662 | 0.97662 | 0.97662 | 0.97662 | 0.95863 | 0.97147 | 0.96071 | 0.95341 | 0.95337 | 0.9547 | 0.9581 | 0.95968 | 0.97147 | 0.9701 | 0.96975 | 0.9698 | 0.96983 | 0.96867 | 0.96982 | 0.95337 | 0.96879 | 0.958 | 0.95067 | 0.95064 | 0.95198 | 0.95539 | 0.95697 | 0.96879 | 0.96673 | 0.96589 | 0.96602 | 0.96608 | 0.96529 | 0.96644 | 0.95064 | 0.96605 | 0.95522 | 0.94787 | 0.94784 | 0.94918 | 0.9526 | 0.95418 | 0.96605 | 0.96328 | 0.96194 | 0.96215 | 0.96225 | 0.96183 | 0.96299 | 0.94784 | 0.96032 | 0.94942 | 0.94203 | 0.94199 | 0.94334 | 0.94678 | 0.94838 | 0.96032 | 0.95611 | 0.95377 | 0.95414 | 0.95432 | 0.95465 | 0.95582 | 0.94199 | 0.95
46236.6181 | 14:50 | 0.97679 | 0.9661 | 0.95885 | 0.95881 | 0.96013 | 0.96351 | 0.96507 | 0.97679 | 0.97679 | 0.97679 | 0.97679 | 0.97679 | 0.97679 | 0.97679 | 0.95881 | 0.97163 | 0.96088 | 0.95358 | 0.95354 | 0.95488 | 0.95827 | 0.95985 | 0.97163 | 0.97027 | 0.96991 | 0.96997 | 0.96999 | 0.96883 | 0.96998 | 0.95354 | 0.96896 | 0.95818 | 0.95085 | 0.95082 | 0.95215 | 0.95556 | 0.95714 | 0.96896 | 0.9669 | 0.96606 | 0.96619 | 0.96625 | 0.96546 | 0.96661 | 0.95082 | 0.96622 | 0.9554 | 0.94805 | 0.94802 | 0.94935 | 0.95278 | 0.95436 | 0.96622 | 0.96345 | 0.96211 | 0.96232 | 0.96242 | 0.962 | 0.96316 | 0.94802 | 0.96049 | 0.94959 | 0.9422 | 0.94216 | 0.94352 | 0.94695 | 0.94855 | 0.96049 | 0.95628 | 0.95394 | 0.95431 | 0.95449 | 0.95482 | 0.95599 | 0.94216 | 0.95
46236.6194 | 14:52 | 0.97676 | 0.96608 | 0.95882 | 0.95878 | 0.96011 | 0.96349 | 0.96505 | 0.97676 | 0.97676 | 0.97676 | 0.97676 | 0.97676 | 0.97676 | 0.97676 | 0.95878 | 0.97161 | 0.96086 | 0.95356 | 0.95352 | 0.95485 | 0.95825 | 0.95983 | 0.97161 | 0.97024 | 0.96989 | 0.96994 | 0.96997 | 0.96881 | 0.96996 | 0.95352 | 0.96893 | 0.95815 | 0.95083 | 0.9508 | 0.95213 | 0.95554 | 0.95712 | 0.96893 | 0.96687 | 0.96603 | 0.96616 | 0.96622 | 0.96543 | 0.96658 | 0.9508 | 0.96619 | 0.95537 | 0.94803 | 0.948 | 0.94933 | 0.95275 | 0.95433 | 0.96619 | 0.96342 | 0.96208 | 0.96229 | 0.96239 | 0.96197 | 0.96313 | 0.948 | 0.96046 | 0.94957 | 0.94219 | 0.94215 | 0.9435 | 0.94693 | 0.94853 | 0.96046 | 0.95625 | 0.95391 | 0.95428 | 0.95446 | 0.95479 | 0.95596 | 0.94215 | 0.95
46236.6208 | 14:54 | 0.97663 | 0.96595 | 0.9587 | 0.95866 | 0.95998 | 0.96336 | 0.96492 | 0.97663 | 0.97663 | 0.97663 | 0.97663 | 0.97663 | 0.97663 | 0.97663 | 0.95866 | 0.97147 | 0.96073 | 0.95344 | 0.9534 | 0.95473 | 0.95812 | 0.9597 | 0.97147 | 0.97011 | 0.96975 | 0.96981 | 0.96983 | 0.96867 | 0.96982 | 0.9534 | 0.9688 | 0.95803 | 0.95071 | 0.95068 | 0.95201 | 0.95541 | 0.95699 | 0.9688 | 0.96674 | 0.9659 | 0.96603 | 0.96609 | 0.9653 | 0.96645 | 0.95068 | 0.96606 | 0.95525 | 0.94791 | 0.94788 | 0.94921 | 0.95263 | 0.95421 | 0.96606 | 0.96329 | 0.96195 | 0.96216 | 0.96226 | 0.96184 | 0.963 | 0.94788 | 0.96033 | 0.94945 | 0.94206 | 0.94202 | 0.94338 | 0.94681 | 0.94841 | 0.96033 | 0.95612 | 0.95378 | 0.95415 | 0.95433 | 0.95466 | 0.95583 | 0.94202 | 0.95
46236.6222 | 14:56 | 0.9766 | 0.96593 | 0.95869 | 0.95865 | 0.95997 | 0.96334 | 0.9649 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9766 | 0.95865 | 0.97145 | 0.96071 | 0.95342 | 0.95338 | 0.95472 | 0.9581 | 0.95968 | 0.97145 | 0.97008 | 0.96973 | 0.96978 | 0.96981 | 0.96865 | 0.9698 | 0.95338 | 0.96878 | 0.95801 | 0.95069 | 0.95066 | 0.95199 | 0.95539 | 0.95697 | 0.96878 | 0.96672 | 0.96588 | 0.96601 | 0.96607 | 0.96528 | 0.96643 | 0.95066 | 0.96604 | 0.95523 | 0.94789 | 0.94786 | 0.94919 | 0.95261 | 0.95419 | 0.96604 | 0.96327 | 0.96193 | 0.96214 | 0.96224 | 0.96182 | 0.96298 | 0.94786 | 0.96031 | 0.94943 | 0.94205 | 0.94201 | 0.94336 | 0.94679 | 0.94839 | 0.96031 | 0.9561 | 0.95376 | 0.95413 | 0.95431 | 0.95464 | 0.95581 | 0.94201 | 0.95
46236.6236 | 14:58 | 0.97659 | 0.96593 | 0.95868 | 0.95864 | 0.95996 | 0.96333 | 0.9649 | 0.97659 | 0.97659 | 0.97659 | 0.97659 | 0.97659 | 0.97659 | 0.97659 | 0.95864 | 0.97144 | 0.9607 | 0.95342 | 0.95338 | 0.95471 | 0.95809 | 0.95967 | 0.97144 | 0.97007 | 0.96972 | 0.96977 | 0.9698 | 0.96864 | 0.96979 | 0.95338 | 0.96877 | 0.958 | 0.95069 | 0.95066 | 0.95199 | 0.95538 | 0.95696 | 0.96877 | 0.96671 | 0.96587 | 0.966 | 0.96606 | 0.96527 | 0.96642 | 0.95066 | 0.96603 | 0.95522 | 0.94789 | 0.94786 | 0.94919 | 0.9526 | 0.95418 | 0.96603 | 0.96326 | 0.96192 | 0.96213 | 0.96223 | 0.96181 | 0.96297 | 0.94786 | 0.9603 | 0.94942 | 0.94205 | 0.94201 | 0.94336 | 0.94678 | 0.94838 | 0.9603 | 0.95609 | 0.95375 | 0.95412 | 0.9543 | 0.95463 | 0.9558 | 0.94201 | 0.95
46236.625 | 15:00 | 0.97658 | 0.96592 | 0.95868 | 0.95864 | 0.95996 | 0.96333 | 0.96489 | 0.97658 | 0.97658 | 0.97658 | 0.97658 | 0.97658 | 0.97658 | 0.97658 | 0.95864 | 0.97143 | 0.9607 | 0.95342 | 0.95338 | 0.95471 | 0.95809 | 0.95967 | 0.97143 | 0.97006 | 0.96971 | 0.96976 | 0.96979 | 0.96863 | 0.96978 | 0.95338 | 0.96876 | 0.958 | 0.95069 | 0.95066 | 0.95199 | 0.95538 | 0.95696 | 0.96876 | 0.9667 | 0.96586 | 0.96599 | 0.96605 | 0.96526 | 0.96641 | 0.95066 | 0.96602 | 0.95522 | 0.94789 | 0.94786 | 0.94919 | 0.9526 | 0.95418 | 0.96602 | 0.96325 | 0.96191 | 0.96212 | 0.96222 | 0.9618 | 0.96296 | 0.94786 | 0.96029 | 0.94942 | 0.94205 | 0.94201 | 0.94336 | 0.94678 | 0.94838 | 0.96029 | 0.95608 | 0.95374 | 0.95411 | 0.95429 | 0.95462 | 0.95579 | 0.94201 | 0.95
46236.6264 | 15:02 | 0.97665 | 0.96599 | 0.95875 | 0.95871 | 0.96003 | 0.9634 | 0.96496 | 0.97665 | 0.97665 | 0.97665 | 0.97665 | 0.97665 | 0.97665 | 0.97665 | 0.95871 | 0.9715 | 0.96077 | 0.95349 | 0.95345 | 0.95478 | 0.95816 | 0.95974 | 0.9715 | 0.97013 | 0.96978 | 0.96983 | 0.96986 | 0.9687 | 0.96985 | 0.95345 | 0.96883 | 0.95807 | 0.95076 | 0.95073 | 0.95206 | 0.95545 | 0.95703 | 0.96883 | 0.96677 | 0.96593 | 0.96606 | 0.96612 | 0.96533 | 0.96648 | 0.95073 | 0.96609 | 0.95529 | 0.94796 | 0.94793 | 0.94926 | 0.95267 | 0.95425 | 0.96609 | 0.96332 | 0.96198 | 0.96219 | 0.96229 | 0.96187 | 0.96303 | 0.94793 | 0.96036 | 0.94949 | 0.94212 | 0.94208 | 0.94343 | 0.94685 | 0.94845 | 0.96036 | 0.95615 | 0.95381 | 0.95418 | 0.95436 | 0.95469 | 0.95586 | 0.94208 | 0.95
46236.6278 | 15:04 | 0.97661 | 0.96595 | 0.95872 | 0.95868 | 0.96 | 0.96336 | 0.96492 | 0.97661 | 0.97661 | 0.97661 | 0.97661 | 0.97661 | 0.97661 | 0.97661 | 0.95868 | 0.97146 | 0.96073 | 0.95346 | 0.95342 | 0.95475 | 0.95812 | 0.9597 | 0.97146 | 0.97009 | 0.96974 | 0.96979 | 0.96982 | 0.96866 | 0.96981 | 0.95342 | 0.96879 | 0.95803 | 0.95073 | 0.9507 | 0.95203 | 0.95541 | 0.95699 | 0.96879 | 0.96673 | 0.96589 | 0.96602 | 0.96608 | 0.96529 | 0.96644 | 0.9507 | 0.96605 | 0.95525 | 0.94793 | 0.9479 | 0.94923 | 0.95263 | 0.95421 | 0.96605 | 0.96328 | 0.96194 | 0.96215 | 0.96225 | 0.96183 | 0.96299 | 0.9479 | 0.96032 | 0.94946 | 0.94209 | 0.94205 | 0.9434 | 0.94682 | 0.94842 | 0.96032 | 0.95611 | 0.95377 | 0.95414 | 0.95432 | 0.95465 | 0.95582 | 0.94205 | 0.95
46236.6292 | 15:06 | 0.97656 | 0.9659 | 0.95867 | 0.95863 | 0.95995 | 0.96331 | 0.96487 | 0.97656 | 0.97656 | 0.97656 | 0.97656 | 0.97656 | 0.97656 | 0.97656 | 0.95863 | 0.97141 | 0.96068 | 0.95341 | 0.95337 | 0.9547 | 0.95808 | 0.95965 | 0.97141 | 0.97004 | 0.96969 | 0.96974 | 0.96977 | 0.96861 | 0.96976 | 0.95337 | 0.96874 | 0.95799 | 0.95068 | 0.95065 | 0.95198 | 0.95537 | 0.95695 | 0.96874 | 0.96668 | 0.96584 | 0.96597 | 0.96603 | 0.96524 | 0.96639 | 0.95065 | 0.966 | 0.95521 | 0.94788 | 0.94785 | 0.94918 | 0.95259 | 0.95417 | 0.966 | 0.96323 | 0.96189 | 0.9621 | 0.9622 | 0.96178 | 0.96294 | 0.94785 | 0.96027 | 0.94941 | 0.94204 | 0.942 | 0.94335 | 0.94677 | 0.94837 | 0.96027 | 0.95606 | 0.95372 | 0.95409 | 0.95427 | 0.9546 | 0.95577 | 0.942 | 0.95
46236.6306 | 15:08 | 0.97649 | 0.96584 | 0.95861 | 0.95857 | 0.95989 | 0.96325 | 0.96481 | 0.97649 | 0.97649 | 0.97649 | 0.97649 | 0.97649 | 0.97649 | 0.97649 | 0.95857 | 0.97134 | 0.96062 | 0.95335 | 0.95331 | 0.95464 | 0.95801 | 0.95959 | 0.97134 | 0.96997 | 0.96962 | 0.96967 | 0.9697 | 0.96854 | 0.96969 | 0.95331 | 0.96867 | 0.95792 | 0.95062 | 0.95059 | 0.95192 | 0.9553 | 0.95688 | 0.96867 | 0.96661 | 0.96577 | 0.9659 | 0.96596 | 0.96517 | 0.96632 | 0.95059 | 0.96593 | 0.95514 | 0.94782 | 0.94779 | 0.94912 | 0.95252 | 0.9541 | 0.96593 | 0.96316 | 0.96182 | 0.96203 | 0.96213 | 0.96171 | 0.96287 | 0.94779 | 0.96021 | 0.94935 | 0.94198 | 0.94194 | 0.94329 | 0.94671 | 0.94831 | 0.96021 | 0.956 | 0.95366 | 0.95403 | 0.95421 | 0.95454 | 0.95571 | 0.94194 | 0.95
46236.6319 | 15:10 | 0.97645 | 0.9658 | 0.95857 | 0.95853 | 0.95985 | 0.96321 | 0.96477 | 0.97645 | 0.97645 | 0.97645 | 0.97645 | 0.97645 | 0.97645 | 0.97645 | 0.95853 | 0.9713 | 0.96058 | 0.95331 | 0.95328 | 0.9546 | 0.95798 | 0.95955 | 0.9713 | 0.96993 | 0.96958 | 0.96963 | 0.96966 | 0.9685 | 0.96965 | 0.95328 | 0.96863 | 0.95789 | 0.95059 | 0.95056 | 0.95188 | 0.95527 | 0.95685 | 0.96863 | 0.96657 | 0.96573 | 0.96586 | 0.96592 | 0.96513 | 0.96628 | 0.95056 | 0.96589 | 0.95511 | 0.94779 | 0.94776 | 0.94908 | 0.95249 | 0.95407 | 0.96589 | 0.96312 | 0.96178 | 0.96199 | 0.96209 | 0.96167 | 0.96283 | 0.94776 | 0.96017 | 0.94931 | 0.94195 | 0.94191 | 0.94326 | 0.94667 | 0.94827 | 0.96017 | 0.95596 | 0.95362 | 0.95399 | 0.95417 | 0.9545 | 0.95567 | 0.94191 | 0.95
46236.6333 | 15:12 | 0.97669 | 0.96604 | 0.95881 | 0.95877 | 0.96009 | 0.96345 | 0.96501 | 0.97669 | 0.97669 | 0.97669 | 0.97669 | 0.97669 | 0.97669 | 0.97669 | 0.95877 | 0.97154 | 0.96082 | 0.95356 | 0.95352 | 0.95484 | 0.95822 | 0.95979 | 0.97154 | 0.97017 | 0.96982 | 0.96987 | 0.9699 | 0.96874 | 0.96989 | 0.95352 | 0.96887 | 0.95813 | 0.95083 | 0.9508 | 0.95212 | 0.95551 | 0.95709 | 0.96887 | 0.96681 | 0.96597 | 0.9661 | 0.96616 | 0.96537 | 0.96652 | 0.9508 | 0.96613 | 0.95535 | 0.94803 | 0.948 | 0.94933 | 0.95273 | 0.95431 | 0.96613 | 0.96336 | 0.96202 | 0.96223 | 0.96233 | 0.96191 | 0.96307 | 0.948 | 0.9604 | 0.94955 | 0.94219 | 0.94215 | 0.9435 | 0.94691 | 0.94851 | 0.9604 | 0.95619 | 0.95386 | 0.95422 | 0.9544 | 0.95473 | 0.9559 | 0.94215 | 0.95
46236.6347 | 15:14 | 0.9768 | 0.96615 | 0.95893 | 0.95889 | 0.96021 | 0.96356 | 0.96513 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9768 | 0.95889 | 0.97165 | 0.96094 | 0.95367 | 0.95363 | 0.95496 | 0.95833 | 0.95991 | 0.97165 | 0.97028 | 0.96993 | 0.96998 | 0.97001 | 0.96885 | 0.97 | 0.95363 | 0.96898 | 0.95824 | 0.95094 | 0.95091 | 0.95224 | 0.95562 | 0.9572 | 0.96898 | 0.96692 | 0.96608 | 0.96621 | 0.96627 | 0.96548 | 0.96663 | 0.95091 | 0.96624 | 0.95546 | 0.94814 | 0.94811 | 0.94944 | 0.95284 | 0.95442 | 0.96624 | 0.96347 | 0.96213 | 0.96234 | 0.96244 | 0.96202 | 0.96318 | 0.94811 | 0.96051 | 0.94966 | 0.94231 | 0.94227 | 0.94361 | 0.94702 | 0.94862 | 0.96051 | 0.9563 | 0.95397 | 0.95433 | 0.95451 | 0.95484 | 0.95601 | 0.94227 | 0.95
46236.6361 | 15:16 | 0.97679 | 0.96615 | 0.95893 | 0.95889 | 0.9602 | 0.96356 | 0.96512 | 0.97679 | 0.97679 | 0.97679 | 0.97679 | 0.97679 | 0.97679 | 0.97679 | 0.95889 | 0.97164 | 0.96093 | 0.95367 | 0.95363 | 0.95496 | 0.95833 | 0.9599 | 0.97164 | 0.97027 | 0.96992 | 0.96997 | 0.97 | 0.96884 | 0.96999 | 0.95363 | 0.96897 | 0.95824 | 0.95094 | 0.95091 | 0.95224 | 0.95562 | 0.9572 | 0.96897 | 0.96691 | 0.96607 | 0.9662 | 0.96626 | 0.96547 | 0.96662 | 0.95091 | 0.96623 | 0.95546 | 0.94814 | 0.94811 | 0.94944 | 0.95284 | 0.95442 | 0.96623 | 0.96346 | 0.96213 | 0.96234 | 0.96244 | 0.96202 | 0.96318 | 0.94811 | 0.96051 | 0.94966 | 0.94231 | 0.94227 | 0.94361 | 0.94702 | 0.94862 | 0.96051 | 0.9563 | 0.95396 | 0.95433 | 0.95451 | 0.95484 | 0.95601 | 0.94227 | 0.95
46236.6375 | 15:18 | 0.97685 | 0.96621 | 0.95899 | 0.95895 | 0.96027 | 0.96362 | 0.96518 | 0.97685 | 0.97685 | 0.97685 | 0.97685 | 0.97685 | 0.97685 | 0.97685 | 0.95895 | 0.9717 | 0.96099 | 0.95373 | 0.9537 | 0.95502 | 0.95839 | 0.95996 | 0.9717 | 0.97033 | 0.96998 | 0.97003 | 0.97006 | 0.9689 | 0.97005 | 0.9537 | 0.96903 | 0.9583 | 0.95101 | 0.95098 | 0.9523 | 0.95568 | 0.95726 | 0.96903 | 0.96697 | 0.96613 | 0.96626 | 0.96632 | 0.96553 | 0.96668 | 0.95098 | 0.96629 | 0.95552 | 0.94821 | 0.94818 | 0.9495 | 0.9529 | 0.95448 | 0.96629 | 0.96352 | 0.96219 | 0.9624 | 0.9625 | 0.96208 | 0.96324 | 0.94818 | 0.96057 | 0.94972 | 0.94237 | 0.94233 | 0.94368 | 0.94708 | 0.94868 | 0.96057 | 0.95636 | 0.95402 | 0.95439 | 0.95457 | 0.9549 | 0.95607 | 0.94233 | 0.95
46236.6389 | 15:20 | 0.97668 | 0.96605 | 0.95883 | 0.95879 | 0.9601 | 0.96346 | 0.96502 | 0.97668 | 0.97668 | 0.97668 | 0.97668 | 0.97668 | 0.97668 | 0.97668 | 0.95879 | 0.97154 | 0.96083 | 0.95357 | 0.95353 | 0.95486 | 0.95822 | 0.9598 | 0.97154 | 0.97017 | 0.96981 | 0.96987 | 0.9699 | 0.96874 | 0.96988 | 0.95353 | 0.96887 | 0.95813 | 0.95084 | 0.95081 | 0.95214 | 0.95551 | 0.95709 | 0.96887 | 0.96681 | 0.96597 | 0.9661 | 0.96616 | 0.96537 | 0.96652 | 0.95081 | 0.96613 | 0.95535 | 0.94805 | 0.94801 | 0.94934 | 0.95273 | 0.95431 | 0.96613 | 0.96336 | 0.96202 | 0.96223 | 0.96233 | 0.96191 | 0.96307 | 0.94801 | 0.9604 | 0.94956 | 0.94221 | 0.94217 | 0.94351 | 0.94692 | 0.94852 | 0.9604 | 0.95619 | 0.95386 | 0.95422 | 0.9544 | 0.95473 | 0.9559 | 0.94217 | 0.95
46236.6403 | 15:22 | 0.97682 | 0.96618 | 0.95897 | 0.95893 | 0.96024 | 0.96359 | 0.96516 | 0.97682 | 0.97682 | 0.97682 | 0.97682 | 0.97682 | 0.97682 | 0.97682 | 0.95893 | 0.97167 | 0.96097 | 0.95371 | 0.95367 | 0.955 | 0.95836 | 0.95994 | 0.97167 | 0.9703 | 0.96995 | 0.97 | 0.97003 | 0.96887 | 0.97002 | 0.95367 | 0.969 | 0.95827 | 0.95098 | 0.95095 | 0.95228 | 0.95565 | 0.95723 | 0.969 | 0.96694 | 0.9661 | 0.96623 | 0.96629 | 0.9655 | 0.96665 | 0.95095 | 0.96626 | 0.95549 | 0.94819 | 0.94815 | 0.94948 | 0.95287 | 0.95445 | 0.96626 | 0.96349 | 0.96215 | 0.96236 | 0.96246 | 0.96204 | 0.9632 | 0.94815 | 0.96054 | 0.9497 | 0.94235 | 0.94231 | 0.94365 | 0.94706 | 0.94866 | 0.96054 | 0.95633 | 0.95399 | 0.95436 | 0.95454 | 0.95487 | 0.95604 | 0.94231 | 0.95
46236.6417 | 15:24 | 0.9771 | 0.96647 | 0.95925 | 0.95921 | 0.96053 | 0.96388 | 0.96544 | 0.9771 | 0.9771 | 0.9771 | 0.9771 | 0.9771 | 0.9771 | 0.9771 | 0.95921 | 0.97195 | 0.96125 | 0.954 | 0.95396 | 0.95528 | 0.95865 | 0.96022 | 0.97195 | 0.97058 | 0.97023 | 0.97028 | 0.97031 | 0.96915 | 0.9703 | 0.95396 | 0.96928 | 0.95856 | 0.95127 | 0.95124 | 0.95256 | 0.95594 | 0.95752 | 0.96928 | 0.96722 | 0.96638 | 0.96651 | 0.96657 | 0.96578 | 0.96693 | 0.95124 | 0.96654 | 0.95578 | 0.94847 | 0.94844 | 0.94977 | 0.95316 | 0.95474 | 0.96654 | 0.96377 | 0.96244 | 0.96265 | 0.96275 | 0.96233 | 0.96349 | 0.94844 | 0.96082 | 0.94998 | 0.94264 | 0.9426 | 0.94394 | 0.94734 | 0.94894 | 0.96082 | 0.95661 | 0.95428 | 0.95464 | 0.95482 | 0.95515 | 0.95632 | 0.9426 | 0.95
46236.6431 | 15:26 | 0.97702 | 0.96639 | 0.95918 | 0.95914 | 0.96045 | 0.9638 | 0.96536 | 0.97702 | 0.97702 | 0.97702 | 0.97702 | 0.97702 | 0.97702 | 0.97702 | 0.95914 | 0.97187 | 0.96117 | 0.95392 | 0.95389 | 0.95521 | 0.95857 | 0.96014 | 0.97187 | 0.9705 | 0.97015 | 0.9702 | 0.97023 | 0.96907 | 0.97022 | 0.95389 | 0.9692 | 0.95848 | 0.9512 | 0.95117 | 0.95249 | 0.95586 | 0.95744 | 0.9692 | 0.96714 | 0.9663 | 0.96643 | 0.96649 | 0.9657 | 0.96685 | 0.95117 | 0.96646 | 0.9557 | 0.9484 | 0.94837 | 0.94969 | 0.95308 | 0.95466 | 0.96646 | 0.96369 | 0.96236 | 0.96257 | 0.96267 | 0.96225 | 0.96341 | 0.94837 | 0.96074 | 0.94991 | 0.94256 | 0.94252 | 0.94387 | 0.94727 | 0.94887 | 0.96074 | 0.95653 | 0.9542 | 0.95456 | 0.95474 | 0.95507 | 0.95624 | 0.94252 | 0.95
46236.6444 | 15:28 | 0.977 | 0.96637 | 0.95916 | 0.95912 | 0.96043 | 0.96378 | 0.96535 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.95912 | 0.97185 | 0.96116 | 0.9539 | 0.95387 | 0.95519 | 0.95855 | 0.96013 | 0.97185 | 0.97048 | 0.97013 | 0.97018 | 0.97021 | 0.96905 | 0.9702 | 0.95387 | 0.96918 | 0.95846 | 0.95118 | 0.95115 | 0.95247 | 0.95584 | 0.95742 | 0.96918 | 0.96712 | 0.96628 | 0.96641 | 0.96647 | 0.96568 | 0.96683 | 0.95115 | 0.96644 | 0.95568 | 0.94838 | 0.94835 | 0.94967 | 0.95306 | 0.95464 | 0.96644 | 0.96367 | 0.96234 | 0.96255 | 0.96265 | 0.96223 | 0.96339 | 0.94835 | 0.96072 | 0.94989 | 0.94255 | 0.94251 | 0.94385 | 0.94725 | 0.94885 | 0.96072 | 0.95651 | 0.95418 | 0.95454 | 0.95472 | 0.95505 | 0.95622 | 0.94251 | 0.95
46236.6458 | 15:30 | 0.9767 | 0.96608 | 0.95887 | 0.95883 | 0.96014 | 0.96349 | 0.96505 | 0.9767 | 0.9767 | 0.9767 | 0.9767 | 0.9767 | 0.9767 | 0.9767 | 0.95883 | 0.97156 | 0.96086 | 0.95361 | 0.95358 | 0.9549 | 0.95826 | 0.95983 | 0.97156 | 0.97019 | 0.96983 | 0.96989 | 0.96992 | 0.96876 | 0.9699 | 0.95358 | 0.96889 | 0.95817 | 0.95089 | 0.95086 | 0.95218 | 0.95555 | 0.95713 | 0.96889 | 0.96683 | 0.96599 | 0.96612 | 0.96618 | 0.96539 | 0.96654 | 0.95086 | 0.96615 | 0.95539 | 0.94809 | 0.94806 | 0.94938 | 0.95277 | 0.95435 | 0.96615 | 0.96338 | 0.96204 | 0.96225 | 0.96235 | 0.96193 | 0.96309 | 0.94806 | 0.96043 | 0.9496 | 0.94226 | 0.94222 | 0.94356 | 0.94696 | 0.94856 | 0.96043 | 0.95622 | 0.95388 | 0.95425 | 0.95443 | 0.95476 | 0.95593 | 0.94222 | 0.95
46236.6472 | 15:32 | 0.97636 | 0.96574 | 0.95853 | 0.95849 | 0.95981 | 0.96315 | 0.96472 | 0.97636 | 0.97636 | 0.97636 | 0.97636 | 0.97636 | 0.97636 | 0.97636 | 0.95849 | 0.97122 | 0.96053 | 0.95328 | 0.95324 | 0.95456 | 0.95792 | 0.9595 | 0.97122 | 0.96985 | 0.96949 | 0.96955 | 0.96958 | 0.96842 | 0.96956 | 0.95324 | 0.96855 | 0.95783 | 0.95055 | 0.95052 | 0.95184 | 0.95521 | 0.95679 | 0.96855 | 0.96649 | 0.96565 | 0.96578 | 0.96584 | 0.96505 | 0.9662 | 0.95052 | 0.96581 | 0.95505 | 0.94776 | 0.94772 | 0.94905 | 0.95243 | 0.95401 | 0.96581 | 0.96304 | 0.96171 | 0.96192 | 0.96202 | 0.9616 | 0.96276 | 0.94772 | 0.96009 | 0.94926 | 0.94193 | 0.94189 | 0.94322 | 0.94662 | 0.94822 | 0.96009 | 0.95588 | 0.95355 | 0.95391 | 0.95409 | 0.95442 | 0.95559 | 0.94189 | 0.95
46236.6486 | 15:34 | 0.97656 | 0.96594 | 0.95873 | 0.95869 | 0.96001 | 0.96335 | 0.96492 | 0.97656 | 0.97656 | 0.97656 | 0.97656 | 0.97656 | 0.97656 | 0.97656 | 0.95869 | 0.97142 | 0.96073 | 0.95348 | 0.95345 | 0.95476 | 0.95812 | 0.9597 | 0.97142 | 0.97005 | 0.96969 | 0.96975 | 0.96978 | 0.96862 | 0.96976 | 0.95345 | 0.96875 | 0.95803 | 0.95076 | 0.95073 | 0.95204 | 0.95541 | 0.95699 | 0.96875 | 0.96669 | 0.96585 | 0.96598 | 0.96604 | 0.96525 | 0.9664 | 0.95073 | 0.96601 | 0.95525 | 0.94796 | 0.94793 | 0.94925 | 0.95263 | 0.95421 | 0.96601 | 0.96324 | 0.9619 | 0.96211 | 0.96221 | 0.96179 | 0.96295 | 0.94793 | 0.96029 | 0.94946 | 0.94213 | 0.94209 | 0.94343 | 0.94682 | 0.94842 | 0.96029 | 0.95608 | 0.95374 | 0.95411 | 0.95429 | 0.95462 | 0.95579 | 0.94209 | 0.95
46236.65 | 15:36 | 0.97667 | 0.96605 | 0.95885 | 0.95881 | 0.96012 | 0.96346 | 0.96503 | 0.97667 | 0.97667 | 0.97667 | 0.97667 | 0.97667 | 0.97667 | 0.97667 | 0.95881 | 0.97152 | 0.96084 | 0.95359 | 0.95356 | 0.95488 | 0.95823 | 0.95981 | 0.97152 | 0.97015 | 0.9698 | 0.96985 | 0.96988 | 0.96872 | 0.96987 | 0.95356 | 0.96885 | 0.95814 | 0.95087 | 0.95084 | 0.95216 | 0.95552 | 0.9571 | 0.96885 | 0.96679 | 0.96595 | 0.96608 | 0.96614 | 0.96535 | 0.9665 | 0.95084 | 0.96611 | 0.95536 | 0.94807 | 0.94804 | 0.94936 | 0.95274 | 0.95432 | 0.96611 | 0.96334 | 0.96201 | 0.96222 | 0.96232 | 0.9619 | 0.96306 | 0.94804 | 0.9604 | 0.94957 | 0.94224 | 0.9422 | 0.94354 | 0.94693 | 0.94853 | 0.9604 | 0.95619 | 0.95385 | 0.95422 | 0.9544 | 0.95473 | 0.9559 | 0.9422 | 0.95
46236.6514 | 15:38 | 0.97681 | 0.96619 | 0.95899 | 0.95895 | 0.96026 | 0.9636 | 0.96517 | 0.97681 | 0.97681 | 0.97681 | 0.97681 | 0.97681 | 0.97681 | 0.97681 | 0.95895 | 0.97166 | 0.96098 | 0.95373 | 0.9537 | 0.95502 | 0.95837 | 0.95995 | 0.97166 | 0.97029 | 0.96994 | 0.96999 | 0.97002 | 0.96886 | 0.97001 | 0.9537 | 0.96899 | 0.95828 | 0.95101 | 0.95098 | 0.9523 | 0.95566 | 0.95724 | 0.96899 | 0.96693 | 0.96609 | 0.96622 | 0.96628 | 0.96549 | 0.96664 | 0.95098 | 0.96625 | 0.9555 | 0.94822 | 0.94818 | 0.9495 | 0.95288 | 0.95446 | 0.96625 | 0.96348 | 0.96215 | 0.96236 | 0.96246 | 0.96204 | 0.9632 | 0.94818 | 0.96053 | 0.94971 | 0.94238 | 0.94234 | 0.94368 | 0.94707 | 0.94867 | 0.96053 | 0.95632 | 0.95399 | 0.95435 | 0.95453 | 0.95486 | 0.95603 | 0.94234 | 0.95
46236.6528 | 15:40 | 0.97696 | 0.96634 | 0.95914 | 0.9591 | 0.96042 | 0.96375 | 0.96532 | 0.97696 | 0.97696 | 0.97696 | 0.97696 | 0.97696 | 0.97696 | 0.97696 | 0.9591 | 0.97181 | 0.96113 | 0.95389 | 0.95386 | 0.95517 | 0.95853 | 0.9601 | 0.97181 | 0.97044 | 0.97009 | 0.97014 | 0.97017 | 0.96901 | 0.97016 | 0.95386 | 0.96914 | 0.95844 | 0.95117 | 0.95114 | 0.95245 | 0.95582 | 0.9574 | 0.96914 | 0.96708 | 0.96624 | 0.96637 | 0.96643 | 0.96564 | 0.96679 | 0.95114 | 0.9664 | 0.95566 | 0.94837 | 0.94834 | 0.94966 | 0.95304 | 0.95462 | 0.9664 | 0.96363 | 0.9623 | 0.96251 | 0.96261 | 0.96219 | 0.96335 | 0.94834 | 0.96069 | 0.94987 | 0.94254 | 0.9425 | 0.94384 | 0.94723 | 0.94883 | 0.96069 | 0.95648 | 0.95414 | 0.95451 | 0.95469 | 0.95502 | 0.95619 | 0.9425 | 0.95
46236.6542 | 15:42 | 0.97675 | 0.96614 | 0.95894 | 0.9589 | 0.96021 | 0.96355 | 0.96511 | 0.97675 | 0.97675 | 0.97675 | 0.97675 | 0.97675 | 0.97675 | 0.97675 | 0.9589 | 0.9716 | 0.96092 | 0.95369 | 0.95365 | 0.95497 | 0.95832 | 0.95989 | 0.9716 | 0.97023 | 0.96988 | 0.96993 | 0.96996 | 0.9688 | 0.96995 | 0.95365 | 0.96893 | 0.95823 | 0.95096 | 0.95093 | 0.95225 | 0.95561 | 0.95719 | 0.96893 | 0.96687 | 0.96603 | 0.96616 | 0.96622 | 0.96543 | 0.96658 | 0.95093 | 0.96619 | 0.95545 | 0.94817 | 0.94813 | 0.94946 | 0.95283 | 0.95441 | 0.96619 | 0.96342 | 0.96209 | 0.9623 | 0.9624 | 0.96198 | 0.96314 | 0.94813 | 0.96048 | 0.94966 | 0.94234 | 0.9423 | 0.94363 | 0.94702 | 0.94862 | 0.96048 | 0.95627 | 0.95394 | 0.9543 | 0.95448 | 0.95481 | 0.95598 | 0.9423 | 0.95
46236.6556 | 15:44 | 0.97679 | 0.96618 | 0.95898 | 0.95894 | 0.96026 | 0.96359 | 0.96516 | 0.97679 | 0.97679 | 0.97679 | 0.97679 | 0.97679 | 0.97679 | 0.97679 | 0.95894 | 0.97164 | 0.96097 | 0.95373 | 0.9537 | 0.95501 | 0.95836 | 0.95994 | 0.97164 | 0.97027 | 0.96992 | 0.96997 | 0.97 | 0.96884 | 0.96999 | 0.9537 | 0.96897 | 0.95827 | 0.95101 | 0.95098 | 0.95229 | 0.95565 | 0.95723 | 0.96897 | 0.96691 | 0.96607 | 0.9662 | 0.96626 | 0.96547 | 0.96662 | 0.95098 | 0.96623 | 0.95549 | 0.94821 | 0.94818 | 0.9495 | 0.95287 | 0.95445 | 0.96623 | 0.96346 | 0.96213 | 0.96234 | 0.96244 | 0.96202 | 0.96318 | 0.94818 | 0.96052 | 0.94971 | 0.94238 | 0.94234 | 0.94368 | 0.94707 | 0.94867 | 0.96052 | 0.95631 | 0.95398 | 0.95434 | 0.95452 | 0.95485 | 0.95602 | 0.94234 | 0.95
46236.6569 | 15:46 | 0.97696 | 0.96635 | 0.95916 | 0.95912 | 0.96043 | 0.96376 | 0.96533 | 0.97696 | 0.97696 | 0.97696 | 0.97696 | 0.97696 | 0.97696 | 0.97696 | 0.95912 | 0.97182 | 0.96114 | 0.95391 | 0.95388 | 0.95519 | 0.95854 | 0.96011 | 0.97182 | 0.97045 | 0.97009 | 0.97015 | 0.97018 | 0.96902 | 0.97016 | 0.95388 | 0.96915 | 0.95845 | 0.95119 | 0.95116 | 0.95247 | 0.95583 | 0.95741 | 0.96915 | 0.96709 | 0.96625 | 0.96638 | 0.96644 | 0.96565 | 0.9668 | 0.95116 | 0.96641 | 0.95567 | 0.94839 | 0.94836 | 0.94968 | 0.95305 | 0.95463 | 0.96641 | 0.96364 | 0.96231 | 0.96252 | 0.96262 | 0.9622 | 0.96336 | 0.94836 | 0.96069 | 0.94988 | 0.94256 | 0.94252 | 0.94386 | 0.94724 | 0.94884 | 0.96069 | 0.95648 | 0.95415 | 0.95451 | 0.95469 | 0.95502 | 0.95619 | 0.94252 | 0.95
46236.6583 | 15:48 | 0.97702 | 0.96641 | 0.95922 | 0.95918 | 0.96049 | 0.96382 | 0.96539 | 0.97702 | 0.97702 | 0.97702 | 0.97702 | 0.97702 | 0.97702 | 0.97702 | 0.95918 | 0.97188 | 0.9612 | 0.95397 | 0.95394 | 0.95525 | 0.9586 | 0.96017 | 0.97188 | 0.97051 | 0.97015 | 0.97021 | 0.97024 | 0.96908 | 0.97022 | 0.95394 | 0.96921 | 0.95851 | 0.95125 | 0.95122 | 0.95253 | 0.95589 | 0.95747 | 0.96921 | 0.96715 | 0.96631 | 0.96644 | 0.9665 | 0.96571 | 0.96686 | 0.95122 | 0.96647 | 0.95573 | 0.94846 | 0.94842 | 0.94974 | 0.95311 | 0.95469 | 0.96647 | 0.9637 | 0.96236 | 0.96257 | 0.96267 | 0.96225 | 0.96341 | 0.94842 | 0.96075 | 0.94995 | 0.94262 | 0.94258 | 0.94392 | 0.94731 | 0.94891 | 0.96075 | 0.95654 | 0.95421 | 0.95457 | 0.95475 | 0.95508 | 0.95625 | 0.94258 | 0.95
46236.6597 | 15:50 | 0.97716 | 0.96656 | 0.95937 | 0.95933 | 0.96064 | 0.96397 | 0.96554 | 0.97716 | 0.97716 | 0.97716 | 0.97716 | 0.97716 | 0.97716 | 0.97716 | 0.95933 | 0.97202 | 0.96135 | 0.95412 | 0.95408 | 0.9554 | 0.95874 | 0.96032 | 0.97202 | 0.97065 | 0.97029 | 0.97035 | 0.97038 | 0.96922 | 0.97036 | 0.95408 | 0.96935 | 0.95865 | 0.95139 | 0.95136 | 0.95268 | 0.95603 | 0.95761 | 0.96935 | 0.96729 | 0.96645 | 0.96658 | 0.96664 | 0.96585 | 0.967 | 0.95136 | 0.96661 | 0.95587 | 0.9486 | 0.94856 | 0.94989 | 0.95325 | 0.95483 | 0.96661 | 0.96384 | 0.96251 | 0.96272 | 0.96282 | 0.9624 | 0.96356 | 0.94856 | 0.96089 | 0.95009 | 0.94277 | 0.94273 | 0.94406 | 0.94745 | 0.94905 | 0.96089 | 0.95668 | 0.95435 | 0.95471 | 0.95489 | 0.95522 | 0.95639 | 0.94273 | 0.95
46236.6611 | 15:52 | 0.97707 | 0.96647 | 0.95929 | 0.95925 | 0.96056 | 0.96388 | 0.96545 | 0.97707 | 0.97707 | 0.97707 | 0.97707 | 0.97707 | 0.97707 | 0.97707 | 0.95925 | 0.97193 | 0.96126 | 0.95403 | 0.954 | 0.95532 | 0.95866 | 0.96023 | 0.97193 | 0.97056 | 0.9702 | 0.97026 | 0.97029 | 0.96913 | 0.97027 | 0.954 | 0.96926 | 0.95857 | 0.95131 | 0.95128 | 0.9526 | 0.95595 | 0.95753 | 0.96926 | 0.9672 | 0.96636 | 0.96649 | 0.96655 | 0.96576 | 0.96691 | 0.95128 | 0.96652 | 0.95579 | 0.94852 | 0.94848 | 0.9498 | 0.95317 | 0.95475 | 0.96652 | 0.96375 | 0.96242 | 0.96263 | 0.96273 | 0.96231 | 0.96347 | 0.94848 | 0.96081 | 0.95001 | 0.94269 | 0.94265 | 0.94398 | 0.94737 | 0.94897 | 0.96081 | 0.9566 | 0.95427 | 0.95463 | 0.95481 | 0.95514 | 0.95631 | 0.94265 | 0.95
46236.6625 | 15:54 | 0.97692 | 0.96632 | 0.95913 | 0.95909 | 0.9604 | 0.96373 | 0.9653 | 0.97692 | 0.97692 | 0.97692 | 0.97692 | 0.97692 | 0.97692 | 0.97692 | 0.95909 | 0.97177 | 0.96111 | 0.95388 | 0.95385 | 0.95516 | 0.95851 | 0.96008 | 0.97177 | 0.9704 | 0.97005 | 0.9701 | 0.97013 | 0.96897 | 0.97012 | 0.95385 | 0.9691 | 0.95842 | 0.95116 | 0.95113 | 0.95244 | 0.9558 | 0.95738 | 0.9691 | 0.96704 | 0.9662 | 0.96633 | 0.96639 | 0.9656 | 0.96675 | 0.95113 | 0.96636 | 0.95564 | 0.94837 | 0.94833 | 0.94965 | 0.95302 | 0.9546 | 0.96636 | 0.96359 | 0.96226 | 0.96247 | 0.96257 | 0.96215 | 0.96331 | 0.94833 | 0.96065 | 0.94985 | 0.94254 | 0.9425 | 0.94383 | 0.94721 | 0.94881 | 0.96065 | 0.95644 | 0.95411 | 0.95447 | 0.95465 | 0.95498 | 0.95615 | 0.9425 | 0.95
46236.6639 | 15:56 | 0.9769 | 0.96631 | 0.95912 | 0.95908 | 0.96039 | 0.96372 | 0.96529 | 0.9769 | 0.9769 | 0.9769 | 0.9769 | 0.9769 | 0.9769 | 0.9769 | 0.95908 | 0.97176 | 0.9611 | 0.95387 | 0.95384 | 0.95515 | 0.95849 | 0.96007 | 0.97176 | 0.97039 | 0.97003 | 0.97009 | 0.97012 | 0.96896 | 0.9701 | 0.95384 | 0.96909 | 0.9584 | 0.95115 | 0.95112 | 0.95243 | 0.95578 | 0.95736 | 0.96909 | 0.96703 | 0.96619 | 0.96632 | 0.96638 | 0.96559 | 0.96674 | 0.95112 | 0.96635 | 0.95562 | 0.94836 | 0.94832 | 0.94964 | 0.953 | 0.95458 | 0.96635 | 0.96358 | 0.96225 | 0.96246 | 0.96256 | 0.96214 | 0.9633 | 0.94832 | 0.96064 | 0.94984 | 0.94253 | 0.94249 | 0.94382 | 0.9472 | 0.9488 | 0.96064 | 0.95643 | 0.9541 | 0.95446 | 0.95464 | 0.95497 | 0.95614 | 0.94249 | 0.95
46236.6653 | 15:58 | 0.97691 | 0.96631 | 0.95913 | 0.95909 | 0.9604 | 0.96372 | 0.96529 | 0.97691 | 0.97691 | 0.97691 | 0.97691 | 0.97691 | 0.97691 | 0.97691 | 0.95909 | 0.97177 | 0.9611 | 0.95388 | 0.95385 | 0.95516 | 0.9585 | 0.96007 | 0.97177 | 0.9704 | 0.97004 | 0.9701 | 0.97013 | 0.96897 | 0.97011 | 0.95385 | 0.9691 | 0.95841 | 0.95116 | 0.95113 | 0.95244 | 0.95579 | 0.95737 | 0.9691 | 0.96704 | 0.9662 | 0.96633 | 0.96639 | 0.9656 | 0.96675 | 0.95113 | 0.96636 | 0.95563 | 0.94837 | 0.94833 | 0.94965 | 0.95301 | 0.95459 | 0.96636 | 0.96359 | 0.96225 | 0.96246 | 0.96256 | 0.96214 | 0.9633 | 0.94833 | 0.96064 | 0.94985 | 0.94254 | 0.9425 | 0.94383 | 0.94721 | 0.94881 | 0.96064 | 0.95643 | 0.9541 | 0.95446 | 0.95464 | 0.95497 | 0.95614 | 0.9425 | 0.95
46236.6667 | 16:00 | 0.97692 | 0.96633 | 0.95915 | 0.95911 | 0.96042 | 0.96374 | 0.96531 | 0.97692 | 0.97692 | 0.97692 | 0.97692 | 0.97692 | 0.97692 | 0.97692 | 0.95911 | 0.97178 | 0.96112 | 0.9539 | 0.95387 | 0.95518 | 0.95852 | 0.96009 | 0.97178 | 0.97041 | 0.97005 | 0.97011 | 0.97014 | 0.96898 | 0.97012 | 0.95387 | 0.96911 | 0.95843 | 0.95118 | 0.95115 | 0.95246 | 0.95581 | 0.95739 | 0.96911 | 0.96705 | 0.96621 | 0.96634 | 0.9664 | 0.96561 | 0.96676 | 0.95115 | 0.96637 | 0.95565 | 0.94839 | 0.94835 | 0.94967 | 0.95303 | 0.95461 | 0.96637 | 0.9636 | 0.96227 | 0.96248 | 0.96258 | 0.96216 | 0.96332 | 0.94835 | 0.96066 | 0.94987 | 0.94256 | 0.94252 | 0.94385 | 0.94723 | 0.94883 | 0.96066 | 0.95645 | 0.95412 | 0.95448 | 0.95466 | 0.95499 | 0.95616 | 0.94252 | 0.95
46236.6681 | 16:02 | 0.97708 | 0.96652 | 0.95936 | 0.95932 | 0.96063 | 0.96393 | 0.9655 | 0.97708 | 0.97708 | 0.97708 | 0.97708 | 0.97708 | 0.97708 | 0.97708 | 0.95932 | 0.97194 | 0.96131 | 0.95412 | 0.95409 | 0.95539 | 0.95872 | 0.96028 | 0.97194 | 0.97057 | 0.97021 | 0.97027 | 0.9703 | 0.96914 | 0.97028 | 0.95409 | 0.96928 | 0.95863 | 0.9514 | 0.95137 | 0.95268 | 0.95601 | 0.95759 | 0.96928 | 0.96722 | 0.96638 | 0.96651 | 0.96657 | 0.96578 | 0.96693 | 0.95137 | 0.96654 | 0.95585 | 0.94861 | 0.94857 | 0.94989 | 0.95323 | 0.95481 | 0.96654 | 0.96377 | 0.96244 | 0.96265 | 0.96275 | 0.96233 | 0.96349 | 0.94857 | 0.96083 | 0.95007 | 0.94279 | 0.94275 | 0.94407 | 0.94743 | 0.94903 | 0.96083 | 0.95662 | 0.95429 | 0.95465 | 0.95483 | 0.95516 | 0.95633 | 0.94275 | 0.95
46236.6694 | 16:04 | 0.97713 | 0.9666 | 0.95947 | 0.95943 | 0.96073 | 0.96401 | 0.96558 | 0.97713 | 0.97713 | 0.97713 | 0.97713 | 0.97713 | 0.97713 | 0.97713 | 0.95943 | 0.972 | 0.9614 | 0.95423 | 0.9542 | 0.9555 | 0.9588 | 0.96037 | 0.972 | 0.97063 | 0.97027 | 0.97033 | 0.97036 | 0.9692 | 0.97034 | 0.9542 | 0.96934 | 0.95872 | 0.95151 | 0.95148 | 0.95279 | 0.9561 | 0.95768 | 0.96934 | 0.96728 | 0.96644 | 0.96657 | 0.96663 | 0.96584 | 0.96699 | 0.95148 | 0.9666 | 0.95594 | 0.94873 | 0.94869 | 0.95 | 0.95332 | 0.9549 | 0.9666 | 0.96383 | 0.9625 | 0.96271 | 0.96281 | 0.96239 | 0.96355 | 0.94869 | 0.9609 | 0.95017 | 0.94291 | 0.94287 | 0.94419 | 0.94753 | 0.94913 | 0.9609 | 0.95669 | 0.95436 | 0.95472 | 0.9549 | 0.95523 | 0.9564 | 0.94287 | 0.95
46236.6708 | 16:06 | 0.9772 | 0.9667 | 0.95959 | 0.95955 | 0.96084 | 0.96411 | 0.96568 | 0.9772 | 0.9772 | 0.9772 | 0.9772 | 0.9772 | 0.9772 | 0.9772 | 0.95955 | 0.97207 | 0.9615 | 0.95435 | 0.95432 | 0.95562 | 0.9589 | 0.96047 | 0.97207 | 0.9707 | 0.97034 | 0.9704 | 0.97043 | 0.96927 | 0.97041 | 0.95432 | 0.9694 | 0.95882 | 0.95164 | 0.95161 | 0.9529 | 0.9562 | 0.95778 | 0.9694 | 0.96734 | 0.9665 | 0.96663 | 0.9667 | 0.96591 | 0.96706 | 0.95161 | 0.96667 | 0.95604 | 0.94885 | 0.94881 | 0.95012 | 0.95342 | 0.955 | 0.96667 | 0.9639 | 0.96257 | 0.96278 | 0.96288 | 0.96246 | 0.96362 | 0.94881 | 0.96097 | 0.95028 | 0.94304 | 0.943 | 0.94431 | 0.94764 | 0.94924 | 0.96097 | 0.95677 | 0.95444 | 0.9548 | 0.95498 | 0.95531 | 0.95648 | 0.943 | 0.95
46236.6722 | 16:08 | 0.97726 | 0.96679 | 0.9597 | 0.95966 | 0.96096 | 0.9642 | 0.96577 | 0.97726 | 0.97726 | 0.97726 | 0.97726 | 0.97726 | 0.97726 | 0.97726 | 0.95966 | 0.97214 | 0.9616 | 0.95447 | 0.95444 | 0.95573 | 0.959 | 0.96057 | 0.97214 | 0.97077 | 0.97041 | 0.97047 | 0.9705 | 0.96934 | 0.97048 | 0.95444 | 0.96947 | 0.95892 | 0.95176 | 0.95173 | 0.95302 | 0.9563 | 0.95788 | 0.96947 | 0.96742 | 0.96658 | 0.96671 | 0.96677 | 0.96598 | 0.96713 | 0.95173 | 0.96674 | 0.95615 | 0.94898 | 0.94894 | 0.95024 | 0.95353 | 0.95511 | 0.96674 | 0.96397 | 0.96264 | 0.96285 | 0.96295 | 0.96253 | 0.96369 | 0.94894 | 0.96105 | 0.95038 | 0.94317 | 0.94313 | 0.94444 | 0.94775 | 0.94934 | 0.96105 | 0.95684 | 0.95451 | 0.95487 | 0.95505 | 0.95538 | 0.95655 | 0.94313 | 0.95
46236.6736 | 16:10 | 0.97739 | 0.96695 | 0.95988 | 0.95984 | 0.96113 | 0.96436 | 0.96593 | 0.97739 | 0.97739 | 0.97739 | 0.97739 | 0.97739 | 0.97739 | 0.97739 | 0.95984 | 0.97226 | 0.96176 | 0.95465 | 0.95462 | 0.95591 | 0.95916 | 0.96073 | 0.97226 | 0.9709 | 0.97054 | 0.9706 | 0.97063 | 0.96947 | 0.97061 | 0.95462 | 0.9696 | 0.95908 | 0.95194 | 0.95191 | 0.9532 | 0.95646 | 0.95804 | 0.9696 | 0.96755 | 0.96671 | 0.96684 | 0.9669 | 0.96611 | 0.96726 | 0.95191 | 0.96688 | 0.95631 | 0.94917 | 0.94913 | 0.95042 | 0.95369 | 0.95527 | 0.96688 | 0.96411 | 0.96278 | 0.96299 | 0.96309 | 0.96267 | 0.96383 | 0.94913 | 0.96119 | 0.95055 | 0.94336 | 0.94332 | 0.94463 | 0.94792 | 0.94951 | 0.96119 | 0.95698 | 0.95465 | 0.95501 | 0.95519 | 0.95552 | 0.95669 | 0.94332 | 0.95
46236.675 | 16:12 | 0.97779 | 0.96738 | 0.96034 | 0.9603 | 0.96158 | 0.96479 | 0.96636 | 0.97779 | 0.97779 | 0.97779 | 0.97779 | 0.97779 | 0.97779 | 0.97779 | 0.9603 | 0.97267 | 0.9622 | 0.95511 | 0.95508 | 0.95637 | 0.9596 | 0.96117 | 0.97267 | 0.9713 | 0.97094 | 0.971 | 0.97103 | 0.96987 | 0.97101 | 0.95508 | 0.97001 | 0.95952 | 0.95241 | 0.95238 | 0.95366 | 0.9569 | 0.95848 | 0.97001 | 0.96796 | 0.96712 | 0.96725 | 0.96731 | 0.96652 | 0.96767 | 0.95238 | 0.96729 | 0.95675 | 0.94963 | 0.94959 | 0.95089 | 0.95413 | 0.95571 | 0.96729 | 0.96452 | 0.96319 | 0.9634 | 0.9635 | 0.96308 | 0.96424 | 0.94959 | 0.9616 | 0.951 | 0.94383 | 0.94379 | 0.9451 | 0.94836 | 0.94996 | 0.9616 | 0.9574 | 0.95507 | 0.95543 | 0.95561 | 0.95594 | 0.95711 | 0.94379 | 0.95
46236.6764 | 16:14 | 0.97801 | 0.96763 | 0.96061 | 0.96057 | 0.96185 | 0.96504 | 0.96661 | 0.97801 | 0.97801 | 0.97801 | 0.97801 | 0.97801 | 0.97801 | 0.97801 | 0.96057 | 0.9729 | 0.96245 | 0.95539 | 0.95536 | 0.95664 | 0.95985 | 0.96142 | 0.9729 | 0.97153 | 0.97117 | 0.97123 | 0.97126 | 0.9701 | 0.97124 | 0.95536 | 0.97024 | 0.95978 | 0.95269 | 0.95266 | 0.95394 | 0.95716 | 0.95874 | 0.97024 | 0.96818 | 0.96734 | 0.96747 | 0.96754 | 0.96675 | 0.9679 | 0.95266 | 0.96752 | 0.95701 | 0.94992 | 0.94988 | 0.95117 | 0.95439 | 0.95597 | 0.96752 | 0.96475 | 0.96342 | 0.96363 | 0.96373 | 0.96331 | 0.96447 | 0.94988 | 0.96184 | 0.95126 | 0.94412 | 0.94408 | 0.94538 | 0.94863 | 0.95022 | 0.96184 | 0.95763 | 0.9553 | 0.95566 | 0.95584 | 0.95617 | 0.95734 | 0.94408 | 0.95
46236.6778 | 16:16 | 0.97812 | 0.96777 | 0.96077 | 0.96073 | 0.96201 | 0.96518 | 0.96675 | 0.97812 | 0.97812 | 0.97812 | 0.97812 | 0.97812 | 0.97812 | 0.97812 | 0.96073 | 0.973 | 0.96259 | 0.95555 | 0.95552 | 0.9568 | 0.95999 | 0.96156 | 0.973 | 0.97164 | 0.97128 | 0.97134 | 0.97137 | 0.97021 | 0.97135 | 0.95552 | 0.97035 | 0.95992 | 0.95285 | 0.95282 | 0.9541 | 0.9573 | 0.95888 | 0.97035 | 0.96829 | 0.96745 | 0.96758 | 0.96765 | 0.96686 | 0.96801 | 0.95282 | 0.96763 | 0.95715 | 0.95008 | 0.95004 | 0.95133 | 0.95454 | 0.95612 | 0.96763 | 0.96486 | 0.96353 | 0.96374 | 0.96384 | 0.96342 | 0.96458 | 0.95004 | 0.96195 | 0.95141 | 0.94429 | 0.94425 | 0.94555 | 0.94878 | 0.95037 | 0.96195 | 0.95775 | 0.95542 | 0.95578 | 0.95596 | 0.95629 | 0.95746 | 0.94425 | 0.95
46236.6792 | 16:18 | 0.97827 | 0.96795 | 0.96098 | 0.96094 | 0.96222 | 0.96537 | 0.96693 | 0.97827 | 0.97827 | 0.97827 | 0.97827 | 0.97827 | 0.97827 | 0.97827 | 0.96094 | 0.97317 | 0.96278 | 0.95577 | 0.95574 | 0.95701 | 0.96019 | 0.96175 | 0.97317 | 0.9718 | 0.97144 | 0.9715 | 0.97153 | 0.97037 | 0.97151 | 0.95574 | 0.97052 | 0.96011 | 0.95307 | 0.95304 | 0.95432 | 0.9575 | 0.95907 | 0.97052 | 0.96846 | 0.96762 | 0.96775 | 0.96781 | 0.96702 | 0.96817 | 0.95304 | 0.9678 | 0.95735 | 0.9503 | 0.95026 | 0.95154 | 0.95474 | 0.95632 | 0.9678 | 0.96503 | 0.9637 | 0.96391 | 0.96401 | 0.96359 | 0.96475 | 0.95026 | 0.96213 | 0.95161 | 0.94451 | 0.94448 | 0.94577 | 0.94898 | 0.95057 | 0.96213 | 0.95792 | 0.95559 | 0.95595 | 0.95613 | 0.95646 | 0.95763 | 0.94448 | 0.95
46236.6806 | 16:20 | 0.97821 | 0.96792 | 0.96097 | 0.96093 | 0.9622 | 0.96533 | 0.9669 | 0.97821 | 0.97821 | 0.97821 | 0.97821 | 0.97821 | 0.97821 | 0.97821 | 0.96093 | 0.9731 | 0.96275 | 0.95576 | 0.95573 | 0.957 | 0.96015 | 0.96172 | 0.9731 | 0.97174 | 0.97138 | 0.97144 | 0.97147 | 0.97031 | 0.97145 | 0.95573 | 0.97045 | 0.96008 | 0.95306 | 0.95303 | 0.9543 | 0.95747 | 0.95904 | 0.97045 | 0.9684 | 0.96756 | 0.96769 | 0.96775 | 0.96696 | 0.96811 | 0.95303 | 0.96774 | 0.95732 | 0.9503 | 0.95026 | 0.95153 | 0.95471 | 0.95629 | 0.96774 | 0.96497 | 0.96364 | 0.96385 | 0.96395 | 0.96353 | 0.96469 | 0.95026 | 0.96207 | 0.95159 | 0.94451 | 0.94448 | 0.94576 | 0.94896 | 0.95055 | 0.96207 | 0.95787 | 0.95554 | 0.9559 | 0.95608 | 0.95641 | 0.95758 | 0.94448 | 0.95
46236.6819 | 16:22 | 0.97849 | 0.96823 | 0.9613 | 0.96126 | 0.96253 | 0.96564 | 0.96721 | 0.97849 | 0.97849 | 0.97849 | 0.97849 | 0.97849 | 0.97849 | 0.97849 | 0.96126 | 0.97339 | 0.96306 | 0.9561 | 0.95607 | 0.95733 | 0.96047 | 0.96203 | 0.97339 | 0.97202 | 0.97166 | 0.97172 | 0.97175 | 0.97059 | 0.97173 | 0.95607 | 0.97074 | 0.9604 | 0.9534 | 0.95337 | 0.95464 | 0.95778 | 0.95936 | 0.97074 | 0.96868 | 0.96784 | 0.96797 | 0.96804 | 0.96725 | 0.9684 | 0.95337 | 0.96803 | 0.95764 | 0.95064 | 0.9506 | 0.95187 | 0.95503 | 0.95661 | 0.96803 | 0.96526 | 0.96393 | 0.96414 | 0.96424 | 0.96382 | 0.96498 | 0.9506 | 0.96236 | 0.95191 | 0.94486 | 0.94482 | 0.94611 | 0.94928 | 0.95087 | 0.96236 | 0.95816 | 0.95583 | 0.95619 | 0.95637 | 0.9567 | 0.95787 | 0.94482 | 0.95
46236.6833 | 16:24 | 0.97886 | 0.96863 | 0.96173 | 0.96169 | 0.96295 | 0.96605 | 0.96761 | 0.97886 | 0.97886 | 0.97886 | 0.97886 | 0.97886 | 0.97886 | 0.97886 | 0.96169 | 0.97377 | 0.96347 | 0.95653 | 0.9565 | 0.95776 | 0.96088 | 0.96244 | 0.97377 | 0.9724 | 0.97204 | 0.9721 | 0.97213 | 0.97097 | 0.97211 | 0.9565 | 0.97112 | 0.96081 | 0.95384 | 0.95381 | 0.95507 | 0.9582 | 0.95977 | 0.97112 | 0.96906 | 0.96822 | 0.96835 | 0.96842 | 0.96763 | 0.96878 | 0.95381 | 0.96841 | 0.95806 | 0.95108 | 0.95104 | 0.9523 | 0.95544 | 0.95702 | 0.96841 | 0.96564 | 0.96431 | 0.96452 | 0.96462 | 0.9642 | 0.96536 | 0.95104 | 0.96275 | 0.95233 | 0.9453 | 0.94527 | 0.94654 | 0.9497 | 0.95129 | 0.96275 | 0.95855 | 0.95622 | 0.95658 | 0.95676 | 0.95709 | 0.95826 | 0.94527 | 0.95
46236.6847 | 16:26 | 0.97884 | 0.96864 | 0.96176 | 0.96172 | 0.96298 | 0.96606 | 0.96762 | 0.97884 | 0.97884 | 0.97884 | 0.97884 | 0.97884 | 0.97884 | 0.97884 | 0.96172 | 0.97375 | 0.96349 | 0.95657 | 0.95654 | 0.95779 | 0.96089 | 0.96246 | 0.97375 | 0.97238 | 0.97202 | 0.97208 | 0.97211 | 0.97095 | 0.97209 | 0.95654 | 0.97111 | 0.96082 | 0.95388 | 0.95385 | 0.95511 | 0.95821 | 0.95979 | 0.97111 | 0.96905 | 0.96821 | 0.96834 | 0.9684 | 0.96761 | 0.96876 | 0.95385 | 0.9684 | 0.95807 | 0.95112 | 0.95108 | 0.95234 | 0.95546 | 0.95704 | 0.9684 | 0.96563 | 0.9643 | 0.96451 | 0.96461 | 0.96419 | 0.96535 | 0.95108 | 0.96274 | 0.95235 | 0.94535 | 0.94531 | 0.94659 | 0.94972 | 0.95131 | 0.96274 | 0.95854 | 0.95621 | 0.95657 | 0.95675 | 0.95708 | 0.95825 | 0.94531 | 0.95
46236.6861 | 16:28 | 0.9789 | 0.96873 | 0.96188 | 0.96184 | 0.96309 | 0.96615 | 0.96771 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9789 | 0.96184 | 0.97382 | 0.96359 | 0.95669 | 0.95666 | 0.95791 | 0.96099 | 0.96256 | 0.97382 | 0.97245 | 0.97209 | 0.97215 | 0.97218 | 0.97102 | 0.97216 | 0.95666 | 0.97117 | 0.96092 | 0.954 | 0.95397 | 0.95522 | 0.95831 | 0.95989 | 0.97117 | 0.96912 | 0.96828 | 0.96841 | 0.96847 | 0.96768 | 0.96883 | 0.95397 | 0.96847 | 0.95818 | 0.95124 | 0.9512 | 0.95246 | 0.95556 | 0.95714 | 0.96847 | 0.9657 | 0.96437 | 0.96458 | 0.96468 | 0.96426 | 0.96542 | 0.9512 | 0.96282 | 0.95246 | 0.94548 | 0.94544 | 0.94671 | 0.94983 | 0.95142 | 0.96282 | 0.95862 | 0.95629 | 0.95665 | 0.95683 | 0.95716 | 0.95833 | 0.94544 | 0.95
46236.6875 | 16:30 | 0.97869 | 0.96855 | 0.96171 | 0.96168 | 0.96292 | 0.96596 | 0.96753 | 0.97869 | 0.97869 | 0.97869 | 0.97869 | 0.97869 | 0.97869 | 0.97869 | 0.96168 | 0.9736 | 0.9634 | 0.95653 | 0.9565 | 0.95774 | 0.96081 | 0.96237 | 0.9736 | 0.97224 | 0.97188 | 0.97194 | 0.97197 | 0.97081 | 0.97195 | 0.9565 | 0.97096 | 0.96074 | 0.95384 | 0.95381 | 0.95506 | 0.95813 | 0.95971 | 0.97096 | 0.96891 | 0.96807 | 0.9682 | 0.96826 | 0.96747 | 0.96862 | 0.95381 | 0.96826 | 0.958 | 0.95109 | 0.95105 | 0.9523 | 0.95538 | 0.95696 | 0.96826 | 0.96549 | 0.96416 | 0.96437 | 0.96447 | 0.96405 | 0.96521 | 0.95105 | 0.96261 | 0.95229 | 0.94533 | 0.94529 | 0.94656 | 0.94966 | 0.95125 | 0.96261 | 0.95841 | 0.95608 | 0.95644 | 0.95662 | 0.95696 | 0.95812 | 0.94529 | 0.95
46236.6889 | 16:32 | 0.97852 | 0.96841 | 0.96159 | 0.96156 | 0.9628 | 0.96582 | 0.96739 | 0.97852 | 0.97852 | 0.97852 | 0.97852 | 0.97852 | 0.97852 | 0.97852 | 0.96156 | 0.97343 | 0.96326 | 0.95641 | 0.95638 | 0.95762 | 0.96067 | 0.96223 | 0.97343 | 0.97207 | 0.97171 | 0.97177 | 0.9718 | 0.97064 | 0.97178 | 0.95638 | 0.9708 | 0.96061 | 0.95373 | 0.9537 | 0.95495 | 0.958 | 0.95957 | 0.9708 | 0.96874 | 0.9679 | 0.96803 | 0.9681 | 0.96731 | 0.96846 | 0.9537 | 0.96809 | 0.95786 | 0.95098 | 0.95094 | 0.95219 | 0.95525 | 0.95683 | 0.96809 | 0.96533 | 0.964 | 0.96421 | 0.96431 | 0.96389 | 0.96505 | 0.95094 | 0.96245 | 0.95216 | 0.94522 | 0.94519 | 0.94645 | 0.94953 | 0.95112 | 0.96245 | 0.95825 | 0.95592 | 0.95628 | 0.95646 | 0.9568 | 0.95796 | 0.94519 | 0.95
46236.6903 | 16:34 | 0.97892 | 0.96884 | 0.96205 | 0.96202 | 0.96326 | 0.96626 | 0.96782 | 0.97892 | 0.97892 | 0.97892 | 0.97892 | 0.97892 | 0.97892 | 0.97892 | 0.96202 | 0.97385 | 0.96371 | 0.95688 | 0.95685 | 0.95808 | 0.96111 | 0.96268 | 0.97385 | 0.97248 | 0.97212 | 0.97218 | 0.97221 | 0.97105 | 0.97219 | 0.95685 | 0.97121 | 0.96105 | 0.9542 | 0.95417 | 0.95541 | 0.95844 | 0.96002 | 0.97121 | 0.96916 | 0.96832 | 0.96845 | 0.96851 | 0.96772 | 0.96887 | 0.95417 | 0.96851 | 0.95831 | 0.95145 | 0.95141 | 0.95265 | 0.9557 | 0.95728 | 0.96851 | 0.96574 | 0.96441 | 0.96462 | 0.96472 | 0.9643 | 0.96546 | 0.95141 | 0.96287 | 0.95261 | 0.9457 | 0.94566 | 0.94692 | 0.94998 | 0.95157 | 0.96287 | 0.95867 | 0.95634 | 0.9567 | 0.95688 | 0.95722 | 0.95838 | 0.94566 | 0.95
46236.6917 | 16:36 | 0.97918 | 0.96913 | 0.96237 | 0.96233 | 0.96357 | 0.96655 | 0.96811 | 0.97918 | 0.97918 | 0.97918 | 0.97918 | 0.97918 | 0.97918 | 0.97918 | 0.96233 | 0.97411 | 0.964 | 0.9572 | 0.95717 | 0.9584 | 0.96141 | 0.96297 | 0.97411 | 0.97275 | 0.97239 | 0.97245 | 0.97248 | 0.97132 | 0.97246 | 0.95717 | 0.97148 | 0.96135 | 0.95452 | 0.95449 | 0.95573 | 0.95874 | 0.96031 | 0.97148 | 0.96942 | 0.96858 | 0.96871 | 0.96878 | 0.96799 | 0.96914 | 0.95449 | 0.96878 | 0.95861 | 0.95177 | 0.95173 | 0.95297 | 0.956 | 0.95758 | 0.96878 | 0.96601 | 0.96468 | 0.96489 | 0.96499 | 0.96457 | 0.96573 | 0.95173 | 0.96315 | 0.95291 | 0.94602 | 0.94599 | 0.94724 | 0.95029 | 0.95187 | 0.96315 | 0.95895 | 0.95662 | 0.95698 | 0.95716 | 0.95749 | 0.95866 | 0.94599 | 0.95
46236.6931 | 16:38 | 0.97948 | 0.96946 | 0.96271 | 0.96268 | 0.96391 | 0.96687 | 0.96844 | 0.97948 | 0.97948 | 0.97948 | 0.97948 | 0.97948 | 0.97948 | 0.97948 | 0.96268 | 0.97441 | 0.96433 | 0.95754 | 0.95751 | 0.95874 | 0.96173 | 0.9633 | 0.97441 | 0.97304 | 0.97268 | 0.97274 | 0.97277 | 0.97161 | 0.97275 | 0.95751 | 0.97177 | 0.96168 | 0.95487 | 0.95484 | 0.95607 | 0.95907 | 0.96064 | 0.97177 | 0.96972 | 0.96888 | 0.96901 | 0.96908 | 0.96829 | 0.96944 | 0.95484 | 0.96908 | 0.95894 | 0.95212 | 0.95208 | 0.95332 | 0.95633 | 0.95791 | 0.96908 | 0.96631 | 0.96498 | 0.96519 | 0.96529 | 0.96487 | 0.96603 | 0.95208 | 0.96345 | 0.95325 | 0.94638 | 0.94635 | 0.9476 | 0.95062 | 0.95221 | 0.96345 | 0.95925 | 0.95692 | 0.95728 | 0.95746 | 0.9578 | 0.95896 | 0.94635 | 0.95
46236.6944 | 16:40 | 0.97973 | 0.96974 | 0.96302 | 0.96299 | 0.96421 | 0.96716 | 0.96872 | 0.97973 | 0.97973 | 0.97973 | 0.97973 | 0.97973 | 0.97973 | 0.97973 | 0.96299 | 0.97467 | 0.96462 | 0.95786 | 0.95783 | 0.95905 | 0.96203 | 0.96359 | 0.97467 | 0.9733 | 0.97294 | 0.973 | 0.97303 | 0.97187 | 0.97301 | 0.95783 | 0.97204 | 0.96197 | 0.95519 | 0.95516 | 0.95639 | 0.95936 | 0.96094 | 0.97204 | 0.96998 | 0.96914 | 0.96927 | 0.96934 | 0.96855 | 0.9697 | 0.95516 | 0.96934 | 0.95924 | 0.95244 | 0.9524 | 0.95364 | 0.95662 | 0.9582 | 0.96934 | 0.96658 | 0.96525 | 0.96546 | 0.96556 | 0.96514 | 0.9663 | 0.9524 | 0.96372 | 0.95355 | 0.94671 | 0.94667 | 0.94792 | 0.95092 | 0.95251 | 0.96372 | 0.95952 | 0.95719 | 0.95755 | 0.95773 | 0.95807 | 0.95923 | 0.94667 | 0.95
46236.6958 | 16:42 | 0.97962 | 0.96966 | 0.96296 | 0.96293 | 0.96415 | 0.96707 | 0.96864 | 0.97962 | 0.97962 | 0.97962 | 0.97962 | 0.97962 | 0.97962 | 0.97962 | 0.96293 | 0.97455 | 0.96454 | 0.9578 | 0.95777 | 0.95899 | 0.96195 | 0.96351 | 0.97455 | 0.97319 | 0.97283 | 0.97289 | 0.97292 | 0.97176 | 0.9729 | 0.95777 | 0.97193 | 0.96189 | 0.95513 | 0.9551 | 0.95633 | 0.95928 | 0.96086 | 0.97193 | 0.96987 | 0.96903 | 0.96916 | 0.96923 | 0.96844 | 0.96959 | 0.9551 | 0.96924 | 0.95916 | 0.95239 | 0.95235 | 0.95358 | 0.95655 | 0.95813 | 0.96924 | 0.96647 | 0.96514 | 0.96535 | 0.96545 | 0.96503 | 0.96619 | 0.95235 | 0.96362 | 0.95348 | 0.94666 | 0.94662 | 0.94786 | 0.95085 | 0.95244 | 0.96362 | 0.95942 | 0.95709 | 0.95745 | 0.95763 | 0.95797 | 0.95913 | 0.94662 | 0.95
46236.6972 | 16:44 | 0.97981 | 0.96988 | 0.9632 | 0.96317 | 0.96439 | 0.9673 | 0.96886 | 0.97981 | 0.97981 | 0.97981 | 0.97981 | 0.97981 | 0.97981 | 0.97981 | 0.96317 | 0.97475 | 0.96476 | 0.95805 | 0.95802 | 0.95923 | 0.96217 | 0.96373 | 0.97475 | 0.97339 | 0.97303 | 0.97309 | 0.97312 | 0.97196 | 0.9731 | 0.95802 | 0.97212 | 0.96212 | 0.95538 | 0.95535 | 0.95657 | 0.95951 | 0.96109 | 0.97212 | 0.97007 | 0.96923 | 0.96936 | 0.96943 | 0.96864 | 0.96979 | 0.95535 | 0.96943 | 0.95939 | 0.95264 | 0.9526 | 0.95383 | 0.95678 | 0.95836 | 0.96943 | 0.96667 | 0.96534 | 0.96555 | 0.96565 | 0.96523 | 0.96639 | 0.9526 | 0.96382 | 0.95371 | 0.94692 | 0.94688 | 0.94812 | 0.95109 | 0.95267 | 0.96382 | 0.95962 | 0.95729 | 0.95765 | 0.95783 | 0.95817 | 0.95933 | 0.94688 | 0.95
46236.6986 | 16:46 | 0.9801 | 0.9702 | 0.96355 | 0.96352 | 0.96473 | 0.96762 | 0.96918 | 0.9801 | 0.9801 | 0.9801 | 0.9801 | 0.9801 | 0.9801 | 0.9801 | 0.96352 | 0.97505 | 0.96509 | 0.9584 | 0.95837 | 0.95958 | 0.9625 | 0.96406 | 0.97505 | 0.97369 | 0.97333 | 0.97339 | 0.97342 | 0.97226 | 0.9734 | 0.95837 | 0.97242 | 0.96245 | 0.95574 | 0.95571 | 0.95692 | 0.95984 | 0.96142 | 0.97242 | 0.97037 | 0.96953 | 0.96966 | 0.96973 | 0.96894 | 0.97009 | 0.95571 | 0.96974 | 0.95972 | 0.953 | 0.95296 | 0.95418 | 0.95711 | 0.95869 | 0.96974 | 0.96697 | 0.96564 | 0.96585 | 0.96595 | 0.96553 | 0.96669 | 0.95296 | 0.96413 | 0.95405 | 0.94728 | 0.94724 | 0.94847 | 0.95143 | 0.95301 | 0.96413 | 0.95993 | 0.9576 | 0.95796 | 0.95814 | 0.95848 | 0.95964 | 0.94724 | 0.95
46236.7 | 16:48 | 0.98026 | 0.97039 | 0.96376 | 0.96373 | 0.96494 | 0.96781 | 0.96937 | 0.98026 | 0.98026 | 0.98026 | 0.98026 | 0.98026 | 0.98026 | 0.98026 | 0.96373 | 0.97521 | 0.96529 | 0.95862 | 0.95859 | 0.95979 | 0.96269 | 0.96426 | 0.97521 | 0.97385 | 0.97349 | 0.97355 | 0.97358 | 0.97242 | 0.97356 | 0.95859 | 0.97259 | 0.96264 | 0.95595 | 0.95592 | 0.95714 | 0.96004 | 0.96161 | 0.97259 | 0.97054 | 0.9697 | 0.96983 | 0.96989 | 0.9691 | 0.97025 | 0.95592 | 0.9699 | 0.95992 | 0.95322 | 0.95318 | 0.9544 | 0.95731 | 0.95889 | 0.9699 | 0.96714 | 0.96581 | 0.96602 | 0.96612 | 0.9657 | 0.96686 | 0.95318 | 0.9643 | 0.95425 | 0.9475 | 0.94747 | 0.9487 | 0.95163 | 0.95321 | 0.9643 | 0.9601 | 0.95777 | 0.95813 | 0.95831 | 0.95865 | 0.95981 | 0.94747 | 0.95
46236.7014 | 16:50 | 0.9805 | 0.97066 | 0.96405 | 0.96402 | 0.96522 | 0.96808 | 0.96964 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9805 | 0.96402 | 0.97545 | 0.96556 | 0.95891 | 0.95888 | 0.96008 | 0.96296 | 0.96453 | 0.97545 | 0.97409 | 0.97373 | 0.97379 | 0.97382 | 0.97266 | 0.9738 | 0.95888 | 0.97283 | 0.96292 | 0.95625 | 0.95622 | 0.95743 | 0.96031 | 0.96188 | 0.97283 | 0.97078 | 0.96994 | 0.97007 | 0.97014 | 0.96935 | 0.9705 | 0.95622 | 0.97015 | 0.96019 | 0.95352 | 0.95348 | 0.95469 | 0.95758 | 0.95916 | 0.97015 | 0.96739 | 0.96606 | 0.96627 | 0.96637 | 0.96595 | 0.96711 | 0.95348 | 0.96455 | 0.95453 | 0.9478 | 0.94777 | 0.94899 | 0.95191 | 0.95349 | 0.96455 | 0.96035 | 0.95802 | 0.95838 | 0.95856 | 0.9589 | 0.96006 | 0.94777 | 0.95
46236.7028 | 16:52 | 0.98048 | 0.97067 | 0.96409 | 0.96406 | 0.96525 | 0.96809 | 0.96965 | 0.98048 | 0.98048 | 0.98048 | 0.98048 | 0.98048 | 0.98048 | 0.98048 | 0.96406 | 0.97543 | 0.96557 | 0.95895 | 0.95892 | 0.96012 | 0.96298 | 0.96454 | 0.97543 | 0.97407 | 0.97371 | 0.97377 | 0.9738 | 0.97264 | 0.97378 | 0.95892 | 0.97282 | 0.96293 | 0.95629 | 0.95626 | 0.95747 | 0.96033 | 0.9619 | 0.97282 | 0.97076 | 0.96992 | 0.97005 | 0.97012 | 0.96933 | 0.97048 | 0.95626 | 0.97014 | 0.96021 | 0.95356 | 0.95352 | 0.95473 | 0.9576 | 0.95918 | 0.97014 | 0.96738 | 0.96605 | 0.96626 | 0.96636 | 0.96594 | 0.9671 | 0.95352 | 0.96454 | 0.95456 | 0.94785 | 0.94782 | 0.94904 | 0.95193 | 0.95352 | 0.96454 | 0.96035 | 0.95802 | 0.95838 | 0.95856 | 0.9589 | 0.96006 | 0.94782 | 0.95
46236.7042 | 16:54 | 0.98043 | 0.97065 | 0.96409 | 0.96406 | 0.96525 | 0.96806 | 0.96963 | 0.98043 | 0.98043 | 0.98043 | 0.98043 | 0.98043 | 0.98043 | 0.98043 | 0.96406 | 0.97538 | 0.96555 | 0.95895 | 0.95892 | 0.96012 | 0.96296 | 0.96452 | 0.97538 | 0.97402 | 0.97366 | 0.97372 | 0.97375 | 0.97259 | 0.97373 | 0.95892 | 0.97277 | 0.96292 | 0.9563 | 0.95627 | 0.95747 | 0.96031 | 0.96189 | 0.97277 | 0.97072 | 0.96988 | 0.97001 | 0.97008 | 0.96929 | 0.97044 | 0.95627 | 0.97009 | 0.9602 | 0.95357 | 0.95353 | 0.95473 | 0.95759 | 0.95917 | 0.97009 | 0.96733 | 0.966 | 0.96621 | 0.96631 | 0.96589 | 0.96705 | 0.95353 | 0.9645 | 0.95455 | 0.94787 | 0.94783 | 0.94905 | 0.95192 | 0.95351 | 0.9645 | 0.96031 | 0.95798 | 0.95834 | 0.95852 | 0.95886 | 0.96002 | 0.94783 | 0.95
46236.7056 | 16:56 | 0.98054 | 0.97079 | 0.96425 | 0.96422 | 0.96541 | 0.96821 | 0.96977 | 0.98054 | 0.98054 | 0.98054 | 0.98054 | 0.98054 | 0.98054 | 0.98054 | 0.96422 | 0.9755 | 0.9657 | 0.95912 | 0.95909 | 0.96028 | 0.96311 | 0.96467 | 0.9755 | 0.97414 | 0.97378 | 0.97384 | 0.97387 | 0.97271 | 0.97385 | 0.95909 | 0.97289 | 0.96307 | 0.95647 | 0.95644 | 0.95764 | 0.96047 | 0.96204 | 0.97289 | 0.97084 | 0.97 | 0.97013 | 0.9702 | 0.96941 | 0.97056 | 0.95644 | 0.97021 | 0.96035 | 0.95375 | 0.95371 | 0.9549 | 0.95774 | 0.95932 | 0.97021 | 0.96745 | 0.96612 | 0.96633 | 0.96643 | 0.96601 | 0.96717 | 0.95371 | 0.96462 | 0.9547 | 0.94805 | 0.94802 | 0.94922 | 0.95208 | 0.95366 | 0.96462 | 0.96043 | 0.9581 | 0.95846 | 0.95864 | 0.95898 | 0.96014 | 0.94802 | 0.95
46236.7069 | 16:58 | 0.98067 | 0.97095 | 0.96444 | 0.96441 | 0.96559 | 0.96837 | 0.96993 | 0.98067 | 0.98067 | 0.98067 | 0.98067 | 0.98067 | 0.98067 | 0.98067 | 0.96441 | 0.97564 | 0.96586 | 0.95931 | 0.95928 | 0.96047 | 0.96327 | 0.96483 | 0.97564 | 0.97428 | 0.97392 | 0.97398 | 0.97401 | 0.97285 | 0.97399 | 0.95928 | 0.97302 | 0.96323 | 0.95666 | 0.95663 | 0.95782 | 0.96063 | 0.9622 | 0.97302 | 0.97097 | 0.97013 | 0.97026 | 0.97033 | 0.96954 | 0.97069 | 0.95663 | 0.97035 | 0.96052 | 0.95394 | 0.9539 | 0.95509 | 0.95791 | 0.95949 | 0.97035 | 0.96759 | 0.96626 | 0.96647 | 0.96657 | 0.96615 | 0.96731 | 0.9539 | 0.96477 | 0.95488 | 0.94824 | 0.94821 | 0.94942 | 0.95226 | 0.95384 | 0.96477 | 0.96058 | 0.95825 | 0.95861 | 0.95879 | 0.95913 | 0.96029 | 0.94821 | 0.95
46236.7083 | 17:00 | 0.98089 | 0.9712 | 0.96471 | 0.96468 | 0.96586 | 0.96862 | 0.97018 | 0.98089 | 0.98089 | 0.98089 | 0.98089 | 0.98089 | 0.98089 | 0.98089 | 0.96468 | 0.97586 | 0.96612 | 0.95959 | 0.95956 | 0.96074 | 0.96353 | 0.96509 | 0.97586 | 0.9745 | 0.97414 | 0.9742 | 0.97423 | 0.97307 | 0.97421 | 0.95956 | 0.97325 | 0.96349 | 0.95694 | 0.95691 | 0.9581 | 0.96089 | 0.96246 | 0.97325 | 0.9712 | 0.97036 | 0.97049 | 0.97056 | 0.96977 | 0.97092 | 0.95691 | 0.97058 | 0.96078 | 0.95422 | 0.95418 | 0.95537 | 0.95817 | 0.95975 | 0.97058 | 0.96782 | 0.96649 | 0.9667 | 0.9668 | 0.96638 | 0.96754 | 0.95418 | 0.965 | 0.95514 | 0.94853 | 0.9485 | 0.9497 | 0.95252 | 0.9541 | 0.965 | 0.96081 | 0.95848 | 0.95884 | 0.95902 | 0.95936 | 0.96052 | 0.9485 | 0.95
46236.7097 | 17:02 | 0.98098 | 0.9713 | 0.96483 | 0.96479 | 0.96597 | 0.96872 | 0.97028 | 0.98098 | 0.98098 | 0.98098 | 0.98098 | 0.98098 | 0.98098 | 0.98098 | 0.96479 | 0.97595 | 0.96623 | 0.95971 | 0.95968 | 0.96086 | 0.96364 | 0.9652 | 0.97595 | 0.97459 | 0.97423 | 0.97429 | 0.97432 | 0.97316 | 0.9743 | 0.95968 | 0.97334 | 0.9636 | 0.95706 | 0.95703 | 0.95822 | 0.961 | 0.96257 | 0.97334 | 0.97129 | 0.97045 | 0.97058 | 0.97065 | 0.96986 | 0.97101 | 0.95703 | 0.97067 | 0.96089 | 0.95434 | 0.9543 | 0.95549 | 0.95828 | 0.95986 | 0.97067 | 0.96791 | 0.96659 | 0.96679 | 0.96689 | 0.96647 | 0.96763 | 0.9543 | 0.9651 | 0.95525 | 0.94865 | 0.94862 | 0.94982 | 0.95263 | 0.95421 | 0.9651 | 0.96091 | 0.95858 | 0.95894 | 0.95912 | 0.95946 | 0.96062 | 0.94862 | 0.95
46236.7111 | 17:04 | 0.98098 | 0.97132 | 0.96485 | 0.96482 | 0.96599 | 0.96874 | 0.9703 | 0.98098 | 0.98098 | 0.98098 | 0.98098 | 0.98098 | 0.98098 | 0.98098 | 0.96482 | 0.97595 | 0.96624 | 0.95973 | 0.9597 | 0.96088 | 0.96365 | 0.96521 | 0.97595 | 0.97459 | 0.97424 | 0.97429 | 0.97432 | 0.97316 | 0.9743 | 0.9597 | 0.97335 | 0.96361 | 0.95708 | 0.95705 | 0.95824 | 0.96101 | 0.96258 | 0.97335 | 0.9713 | 0.97046 | 0.97059 | 0.97066 | 0.96987 | 0.97102 | 0.95705 | 0.97068 | 0.96091 | 0.95437 | 0.95433 | 0.95551 | 0.9583 | 0.95988 | 0.97068 | 0.96792 | 0.96659 | 0.9668 | 0.9669 | 0.96648 | 0.96764 | 0.95433 | 0.9651 | 0.95527 | 0.94868 | 0.94865 | 0.94985 | 0.95265 | 0.95423 | 0.9651 | 0.96091 | 0.95858 | 0.95894 | 0.95912 | 0.95946 | 0.96062 | 0.94865 | 0.95
46236.7125 | 17:06 | 0.981 | 0.97135 | 0.96489 | 0.96486 | 0.96604 | 0.96877 | 0.97033 | 0.981 | 0.981 | 0.981 | 0.981 | 0.981 | 0.981 | 0.981 | 0.96486 | 0.97598 | 0.96628 | 0.95978 | 0.95975 | 0.96092 | 0.96369 | 0.96525 | 0.97598 | 0.97462 | 0.97426 | 0.97432 | 0.97435 | 0.97319 | 0.97433 | 0.95975 | 0.97337 | 0.96365 | 0.95713 | 0.9571 | 0.95829 | 0.96105 | 0.96262 | 0.97337 | 0.97132 | 0.97048 | 0.97061 | 0.97068 | 0.96989 | 0.97104 | 0.9571 | 0.9707 | 0.96094 | 0.95441 | 0.95437 | 0.95556 | 0.95833 | 0.95991 | 0.9707 | 0.96794 | 0.96661 | 0.96682 | 0.96692 | 0.9665 | 0.96766 | 0.95437 | 0.96513 | 0.95531 | 0.94873 | 0.9487 | 0.94989 | 0.95269 | 0.95427 | 0.96513 | 0.96094 | 0.95861 | 0.95897 | 0.95915 | 0.95949 | 0.96065 | 0.9487 | 0.95
46236.7139 | 17:08 | 0.98103 | 0.97139 | 0.96495 | 0.96491 | 0.96609 | 0.96881 | 0.97037 | 0.98103 | 0.98103 | 0.98103 | 0.98103 | 0.98103 | 0.98103 | 0.98103 | 0.96491 | 0.97601 | 0.96632 | 0.95983 | 0.9598 | 0.96098 | 0.96373 | 0.96529 | 0.97601 | 0.97465 | 0.97429 | 0.97435 | 0.97438 | 0.97322 | 0.97436 | 0.9598 | 0.9734 | 0.96369 | 0.95719 | 0.95716 | 0.95834 | 0.9611 | 0.96266 | 0.9734 | 0.97135 | 0.97051 | 0.97064 | 0.97071 | 0.96992 | 0.97107 | 0.95716 | 0.97073 | 0.96099 | 0.95447 | 0.95443 | 0.95561 | 0.95838 | 0.95996 | 0.97073 | 0.96797 | 0.96665 | 0.96685 | 0.96695 | 0.96653 | 0.96769 | 0.95443 | 0.96516 | 0.95536 | 0.94879 | 0.94876 | 0.94995 | 0.95274 | 0.95432 | 0.96516 | 0.96097 | 0.95864 | 0.959 | 0.95918 | 0.95952 | 0.96068 | 0.94876 | 0.95
46236.7153 | 17:10 | 0.98112 | 0.9715 | 0.96506 | 0.96503 | 0.9662 | 0.96892 | 0.97048 | 0.98112 | 0.98112 | 0.98112 | 0.98112 | 0.98112 | 0.98112 | 0.98112 | 0.96503 | 0.9761 | 0.96643 | 0.95995 | 0.95992 | 0.96109 | 0.96384 | 0.9654 | 0.9761 | 0.97474 | 0.97438 | 0.97444 | 0.97447 | 0.97331 | 0.97445 | 0.95992 | 0.9735 | 0.9638 | 0.95731 | 0.95728 | 0.95846 | 0.9612 | 0.96277 | 0.9735 | 0.97145 | 0.97061 | 0.97074 | 0.97081 | 0.97002 | 0.97116 | 0.95728 | 0.97083 | 0.9611 | 0.95459 | 0.95455 | 0.95573 | 0.95849 | 0.96007 | 0.97083 | 0.96807 | 0.96674 | 0.96695 | 0.96705 | 0.96663 | 0.96779 | 0.95455 | 0.96526 | 0.95547 | 0.94891 | 0.94888 | 0.95007 | 0.95285 | 0.95443 | 0.96526 | 0.96107 | 0.95874 | 0.9591 | 0.95928 | 0.95962 | 0.96078 | 0.94888 | 0.95
46236.7167 | 17:12 | 0.98142 | 0.97181 | 0.96539 | 0.96535 | 0.96652 | 0.96923 | 0.97079 | 0.98142 | 0.98142 | 0.98142 | 0.98142 | 0.98142 | 0.98142 | 0.98142 | 0.96535 | 0.9764 | 0.96674 | 0.96028 | 0.96025 | 0.96142 | 0.96415 | 0.96571 | 0.9764 | 0.97504 | 0.97468 | 0.97474 | 0.97477 | 0.97361 | 0.97475 | 0.96025 | 0.9738 | 0.96412 | 0.95763 | 0.9576 | 0.95878 | 0.96152 | 0.96309 | 0.9738 | 0.97175 | 0.97091 | 0.97104 | 0.97111 | 0.97032 | 0.97147 | 0.9576 | 0.97113 | 0.96141 | 0.95492 | 0.95488 | 0.95606 | 0.95881 | 0.96038 | 0.97113 | 0.96837 | 0.96705 | 0.96725 | 0.96735 | 0.96693 | 0.96809 | 0.95488 | 0.96556 | 0.95579 | 0.94924 | 0.94921 | 0.9504 | 0.95317 | 0.95475 | 0.96556 | 0.96138 | 0.95905 | 0.95941 | 0.95959 | 0.95993 | 0.96109 | 0.94921 | 0.95
46236.7181 | 17:14 | 0.98153 | 0.97194 | 0.96552 | 0.96549 | 0.96665 | 0.96936 | 0.97092 | 0.98153 | 0.98153 | 0.98153 | 0.98153 | 0.98153 | 0.98153 | 0.98153 | 0.96549 | 0.97651 | 0.96687 | 0.96041 | 0.96038 | 0.96155 | 0.96428 | 0.96584 | 0.97651 | 0.97515 | 0.97479 | 0.97485 | 0.97488 | 0.97372 | 0.97486 | 0.96038 | 0.97391 | 0.96424 | 0.95777 | 0.95774 | 0.95891 | 0.96164 | 0.96321 | 0.97391 | 0.97186 | 0.97102 | 0.97115 | 0.97122 | 0.97043 | 0.97158 | 0.95774 | 0.97124 | 0.96154 | 0.95505 | 0.95501 | 0.95619 | 0.95893 | 0.96051 | 0.97124 | 0.96849 | 0.96716 | 0.96737 | 0.96747 | 0.96705 | 0.9682 | 0.95501 | 0.96568 | 0.95591 | 0.94938 | 0.94935 | 0.95053 | 0.9533 | 0.95488 | 0.96568 | 0.96149 | 0.95916 | 0.95952 | 0.9597 | 0.96004 | 0.9612 | 0.94935 | 0.95
46236.7194 | 17:16 | 0.98155 | 0.97197 | 0.96556 | 0.96553 | 0.96669 | 0.96939 | 0.97095 | 0.98155 | 0.98155 | 0.98155 | 0.98155 | 0.98155 | 0.98155 | 0.98155 | 0.96553 | 0.97653 | 0.9669 | 0.96045 | 0.96042 | 0.96159 | 0.96431 | 0.96587 | 0.97653 | 0.97517 | 0.97482 | 0.97487 | 0.9749 | 0.97374 | 0.97488 | 0.96042 | 0.97393 | 0.96428 | 0.95781 | 0.95778 | 0.95896 | 0.96168 | 0.96325 | 0.97393 | 0.97188 | 0.97104 | 0.97117 | 0.97124 | 0.97045 | 0.9716 | 0.95778 | 0.97127 | 0.96158 | 0.9551 | 0.95506 | 0.95624 | 0.95897 | 0.96055 | 0.97127 | 0.96851 | 0.96718 | 0.96739 | 0.96749 | 0.96707 | 0.96823 | 0.95506 | 0.9657 | 0.95595 | 0.94943 | 0.9494 | 0.95058 | 0.95333 | 0.95491 | 0.9657 | 0.96151 | 0.95919 | 0.95955 | 0.95973 | 0.96006 | 0.96122 | 0.9494 | 0.95
46236.7208 | 17:18 | 0.9816 | 0.97204 | 0.96564 | 0.96561 | 0.96677 | 0.96946 | 0.97102 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9816 | 0.96561 | 0.97659 | 0.96697 | 0.96054 | 0.96051 | 0.96167 | 0.96438 | 0.96594 | 0.97659 | 0.97523 | 0.97487 | 0.97493 | 0.97496 | 0.9738 | 0.97494 | 0.96051 | 0.97399 | 0.96435 | 0.95789 | 0.95786 | 0.95904 | 0.96175 | 0.96332 | 0.97399 | 0.97194 | 0.9711 | 0.97123 | 0.9713 | 0.97051 | 0.97166 | 0.95786 | 0.97132 | 0.96165 | 0.95518 | 0.95514 | 0.95632 | 0.95904 | 0.96062 | 0.97132 | 0.96857 | 0.96724 | 0.96745 | 0.96755 | 0.96713 | 0.96828 | 0.95514 | 0.96576 | 0.95603 | 0.94951 | 0.94948 | 0.95066 | 0.95341 | 0.95499 | 0.96576 | 0.96158 | 0.95925 | 0.95961 | 0.95979 | 0.96013 | 0.96129 | 0.94948 | 0.95
46236.7222 | 17:20 | 0.98149 | 0.97193 | 0.96555 | 0.96551 | 0.96667 | 0.96935 | 0.97091 | 0.98149 | 0.98149 | 0.98149 | 0.98149 | 0.98149 | 0.98149 | 0.98149 | 0.96551 | 0.97647 | 0.96687 | 0.96044 | 0.96041 | 0.96158 | 0.96428 | 0.96584 | 0.97647 | 0.97511 | 0.97476 | 0.97481 | 0.97484 | 0.97368 | 0.97482 | 0.96041 | 0.97387 | 0.96425 | 0.9578 | 0.95777 | 0.95894 | 0.96165 | 0.96322 | 0.97387 | 0.97182 | 0.97098 | 0.97111 | 0.97118 | 0.97039 | 0.97154 | 0.95777 | 0.97121 | 0.96155 | 0.95509 | 0.95505 | 0.95623 | 0.95894 | 0.96052 | 0.97121 | 0.96845 | 0.96713 | 0.96733 | 0.96743 | 0.96701 | 0.96817 | 0.95505 | 0.96565 | 0.95593 | 0.94943 | 0.9494 | 0.95057 | 0.95331 | 0.95489 | 0.96565 | 0.96146 | 0.95914 | 0.9595 | 0.95968 | 0.96001 | 0.96117 | 0.9494 | 0.95
46236.7236 | 17:22 | 0.98168 | 0.97214 | 0.96577 | 0.96573 | 0.96689 | 0.96956 | 0.97112 | 0.98168 | 0.98168 | 0.98168 | 0.98168 | 0.98168 | 0.98168 | 0.98168 | 0.96573 | 0.97667 | 0.96708 | 0.96067 | 0.96064 | 0.9618 | 0.96449 | 0.96605 | 0.97667 | 0.97531 | 0.97496 | 0.97501 | 0.97504 | 0.97388 | 0.97502 | 0.96064 | 0.97407 | 0.96446 | 0.95803 | 0.958 | 0.95916 | 0.96186 | 0.96343 | 0.97407 | 0.97202 | 0.97118 | 0.97131 | 0.97138 | 0.97059 | 0.97174 | 0.958 | 0.97141 | 0.96176 | 0.95531 | 0.95528 | 0.95645 | 0.95915 | 0.96073 | 0.97141 | 0.96865 | 0.96733 | 0.96753 | 0.96763 | 0.96721 | 0.96837 | 0.95528 | 0.96585 | 0.95614 | 0.94965 | 0.94962 | 0.9508 | 0.95353 | 0.95511 | 0.96585 | 0.96167 | 0.95934 | 0.9597 | 0.95988 | 0.96022 | 0.96138 | 0.94962 | 0.95
46236.725 | 17:24 | 0.9819 | 0.97238 | 0.96601 | 0.96598 | 0.96713 | 0.9698 | 0.97136 | 0.9819 | 0.9819 | 0.9819 | 0.9819 | 0.9819 | 0.9819 | 0.9819 | 0.96598 | 0.97689 | 0.96732 | 0.96091 | 0.96088 | 0.96204 | 0.96473 | 0.96629 | 0.97689 | 0.97553 | 0.97518 | 0.97523 | 0.97526 | 0.9741 | 0.97524 | 0.96088 | 0.9743 | 0.9647 | 0.95827 | 0.95824 | 0.95941 | 0.9621 | 0.96367 | 0.9743 | 0.97225 | 0.97141 | 0.97154 | 0.97161 | 0.97082 | 0.97196 | 0.95824 | 0.97163 | 0.962 | 0.95556 | 0.95553 | 0.9567 | 0.95939 | 0.96097 | 0.97163 | 0.96888 | 0.96755 | 0.96776 | 0.96786 | 0.96744 | 0.96859 | 0.95553 | 0.96608 | 0.95638 | 0.9499 | 0.94987 | 0.95105 | 0.95377 | 0.95535 | 0.96608 | 0.96189 | 0.95957 | 0.95993 | 0.96011 | 0.96044 | 0.9616 | 0.94987 | 0.95
46236.7264 | 17:26 | 0.9818 | 0.97228 | 0.96593 | 0.96589 | 0.96705 | 0.9697 | 0.97126 | 0.9818 | 0.9818 | 0.9818 | 0.9818 | 0.9818 | 0.9818 | 0.9818 | 0.96589 | 0.97679 | 0.96723 | 0.96083 | 0.9608 | 0.96196 | 0.96464 | 0.9662 | 0.97679 | 0.97543 | 0.97507 | 0.97513 | 0.97516 | 0.974 | 0.97514 | 0.9608 | 0.97419 | 0.9646 | 0.95819 | 0.95816 | 0.95933 | 0.96201 | 0.96357 | 0.97419 | 0.97214 | 0.9713 | 0.97143 | 0.9715 | 0.97071 | 0.97186 | 0.95816 | 0.97153 | 0.96191 | 0.95548 | 0.95545 | 0.95661 | 0.9593 | 0.96088 | 0.97153 | 0.96877 | 0.96745 | 0.96765 | 0.96775 | 0.96733 | 0.96849 | 0.95545 | 0.96598 | 0.95629 | 0.94983 | 0.9498 | 0.95097 | 0.95368 | 0.95526 | 0.96598 | 0.96179 | 0.95946 | 0.95982 | 0.96 | 0.96034 | 0.9615 | 0.9498 | 0.95
46236.7278 | 17:28 | 0.98178 | 0.97228 | 0.96594 | 0.9659 | 0.96706 | 0.9697 | 0.97126 | 0.98178 | 0.98178 | 0.98178 | 0.98178 | 0.98178 | 0.98178 | 0.98178 | 0.9659 | 0.97678 | 0.96723 | 0.96084 | 0.96081 | 0.96197 | 0.96464 | 0.9662 | 0.97678 | 0.97542 | 0.97506 | 0.97512 | 0.97515 | 0.97399 | 0.97513 | 0.96081 | 0.97418 | 0.96461 | 0.95821 | 0.95818 | 0.95934 | 0.96201 | 0.96358 | 0.97418 | 0.97213 | 0.97129 | 0.97142 | 0.97149 | 0.9707 | 0.97184 | 0.95818 | 0.97152 | 0.96191 | 0.95549 | 0.95546 | 0.95663 | 0.9593 | 0.96088 | 0.97152 | 0.96876 | 0.96744 | 0.96764 | 0.96774 | 0.96732 | 0.96848 | 0.95546 | 0.96597 | 0.9563 | 0.94984 | 0.94981 | 0.95098 | 0.95368 | 0.95526 | 0.96597 | 0.96178 | 0.95946 | 0.95982 | 0.96 | 0.96033 | 0.96149 | 0.94981 | 0.95
46236.7292 | 17:30 | 0.98155 | 0.97206 | 0.96573 | 0.96569 | 0.96684 | 0.96948 | 0.97104 | 0.98155 | 0.98155 | 0.98155 | 0.98155 | 0.98155 | 0.98155 | 0.98155 | 0.96569 | 0.97654 | 0.96701 | 0.96063 | 0.9606 | 0.96176 | 0.96442 | 0.96598 | 0.97654 | 0.97518 | 0.97483 | 0.97488 | 0.97491 | 0.97375 | 0.97489 | 0.9606 | 0.97395 | 0.96439 | 0.958 | 0.95797 | 0.95913 | 0.96179 | 0.96336 | 0.97395 | 0.9719 | 0.97106 | 0.97119 | 0.97126 | 0.97047 | 0.97161 | 0.95797 | 0.97129 | 0.96169 | 0.95529 | 0.95525 | 0.95642 | 0.95909 | 0.96066 | 0.97129 | 0.96853 | 0.96721 | 0.96741 | 0.96751 | 0.96709 | 0.96825 | 0.95525 | 0.96574 | 0.95608 | 0.94964 | 0.94961 | 0.95077 | 0.95347 | 0.95505 | 0.96574 | 0.96155 | 0.95923 | 0.95959 | 0.95977 | 0.9601 | 0.96126 | 0.94961 | 0.95
46236.7306 | 17:32 | 0.98142 | 0.97195 | 0.96563 | 0.96559 | 0.96674 | 0.96937 | 0.97093 | 0.98142 | 0.98142 | 0.98142 | 0.98142 | 0.98142 | 0.98142 | 0.98142 | 0.96559 | 0.97642 | 0.9669 | 0.96053 | 0.9605 | 0.96166 | 0.96431 | 0.96587 | 0.97642 | 0.97506 | 0.9747 | 0.97476 | 0.97479 | 0.97363 | 0.97477 | 0.9605 | 0.97382 | 0.96428 | 0.9579 | 0.95787 | 0.95903 | 0.96168 | 0.96325 | 0.97382 | 0.97177 | 0.97093 | 0.97106 | 0.97113 | 0.97034 | 0.97149 | 0.95787 | 0.97117 | 0.96158 | 0.95519 | 0.95515 | 0.95632 | 0.95898 | 0.96055 | 0.97117 | 0.96841 | 0.96709 | 0.96729 | 0.96739 | 0.96697 | 0.96813 | 0.95515 | 0.96562 | 0.95598 | 0.94954 | 0.94951 | 0.95067 | 0.95336 | 0.95494 | 0.96562 | 0.96143 | 0.95911 | 0.95947 | 0.95965 | 0.95998 | 0.96114 | 0.94951 | 0.95
46236.7319 | 17:34 | 0.98178 | 0.97232 | 0.966 | 0.96597 | 0.96711 | 0.96974 | 0.9713 | 0.98178 | 0.98178 | 0.98178 | 0.98178 | 0.98178 | 0.98178 | 0.98178 | 0.96597 | 0.97677 | 0.96727 | 0.96091 | 0.96088 | 0.96203 | 0.96468 | 0.96624 | 0.97677 | 0.97541 | 0.97506 | 0.97511 | 0.97514 | 0.97398 | 0.97512 | 0.96088 | 0.97418 | 0.96465 | 0.95828 | 0.95825 | 0.95941 | 0.96205 | 0.96362 | 0.97418 | 0.97213 | 0.97129 | 0.97142 | 0.97149 | 0.9707 | 0.97185 | 0.95825 | 0.97152 | 0.96196 | 0.95557 | 0.95554 | 0.9567 | 0.95935 | 0.96093 | 0.97152 | 0.96877 | 0.96744 | 0.96765 | 0.96775 | 0.96733 | 0.96848 | 0.95554 | 0.96598 | 0.95635 | 0.94993 | 0.9499 | 0.95106 | 0.95374 | 0.95532 | 0.96598 | 0.96179 | 0.95947 | 0.95983 | 0.96001 | 0.96034 | 0.9615 | 0.9499 | 0.95
46236.7333 | 17:36 | 0.98196 | 0.97251 | 0.96621 | 0.96617 | 0.96732 | 0.96993 | 0.97149 | 0.98196 | 0.98196 | 0.98196 | 0.98196 | 0.98196 | 0.98196 | 0.98196 | 0.96617 | 0.97696 | 0.96746 | 0.96112 | 0.96109 | 0.96224 | 0.96487 | 0.96643 | 0.97696 | 0.9756 | 0.97524 | 0.9753 | 0.97533 | 0.97417 | 0.97531 | 0.96109 | 0.97437 | 0.96485 | 0.95849 | 0.95846 | 0.95961 | 0.96225 | 0.96382 | 0.97437 | 0.97232 | 0.97148 | 0.97161 | 0.97168 | 0.97089 | 0.97203 | 0.95846 | 0.97171 | 0.96215 | 0.95578 | 0.95575 | 0.95691 | 0.95955 | 0.96112 | 0.97171 | 0.96895 | 0.96763 | 0.96783 | 0.96793 | 0.96751 | 0.96867 | 0.95575 | 0.96616 | 0.95655 | 0.95014 | 0.95011 | 0.95127 | 0.95394 | 0.95552 | 0.96616 | 0.96198 | 0.95966 | 0.96002 | 0.9602 | 0.96053 | 0.96169 | 0.95011 | 0.95
46236.7347 | 17:38 | 0.98216 | 0.97273 | 0.96644 | 0.9664 | 0.96754 | 0.97015 | 0.97171 | 0.98216 | 0.98216 | 0.98216 | 0.98216 | 0.98216 | 0.98216 | 0.98216 | 0.9664 | 0.97716 | 0.96768 | 0.96135 | 0.96132 | 0.96247 | 0.96509 | 0.96665 | 0.97716 | 0.9758 | 0.97545 | 0.9755 | 0.97553 | 0.97437 | 0.97551 | 0.96132 | 0.97457 | 0.96507 | 0.95872 | 0.95869 | 0.95984 | 0.96247 | 0.96404 | 0.97457 | 0.97252 | 0.97168 | 0.97181 | 0.97188 | 0.97109 | 0.97224 | 0.95869 | 0.97191 | 0.96237 | 0.95601 | 0.95598 | 0.95714 | 0.95977 | 0.96134 | 0.97191 | 0.96916 | 0.96784 | 0.96804 | 0.96814 | 0.96772 | 0.96887 | 0.95598 | 0.96637 | 0.95677 | 0.95037 | 0.95034 | 0.9515 | 0.95416 | 0.95574 | 0.96637 | 0.96219 | 0.95987 | 0.96023 | 0.96041 | 0.96074 | 0.9619 | 0.95034 | 0.95
46236.7361 | 17:40 | 0.9823 | 0.97288 | 0.9666 | 0.96656 | 0.9677 | 0.9703 | 0.97186 | 0.9823 | 0.9823 | 0.9823 | 0.9823 | 0.9823 | 0.9823 | 0.9823 | 0.96656 | 0.9773 | 0.96783 | 0.96151 | 0.96148 | 0.96263 | 0.96524 | 0.9668 | 0.9773 | 0.97594 | 0.97559 | 0.97564 | 0.97567 | 0.97451 | 0.97565 | 0.96148 | 0.97471 | 0.96522 | 0.95888 | 0.95885 | 0.96 | 0.96262 | 0.96419 | 0.97471 | 0.97266 | 0.97182 | 0.97195 | 0.97202 | 0.97123 | 0.97237 | 0.95885 | 0.97205 | 0.96253 | 0.95617 | 0.95614 | 0.9573 | 0.95992 | 0.9615 | 0.97205 | 0.9693 | 0.96798 | 0.96818 | 0.96828 | 0.96786 | 0.96901 | 0.95614 | 0.96651 | 0.95693 | 0.95054 | 0.95051 | 0.95166 | 0.95431 | 0.95589 | 0.96651 | 0.96233 | 0.96001 | 0.96037 | 0.96055 | 0.96088 | 0.96204 | 0.95051 | 0.95
46236.7375 | 17:42 | 0.98213 | 0.97273 | 0.96645 | 0.96642 | 0.96755 | 0.97015 | 0.97171 | 0.98213 | 0.98213 | 0.98213 | 0.98213 | 0.98213 | 0.98213 | 0.98213 | 0.96642 | 0.97713 | 0.96768 | 0.96137 | 0.96134 | 0.96248 | 0.96509 | 0.96665 | 0.97713 | 0.97577 | 0.97542 | 0.97547 | 0.9755 | 0.97434 | 0.97548 | 0.96134 | 0.97455 | 0.96507 | 0.95874 | 0.95871 | 0.95986 | 0.96247 | 0.96404 | 0.97455 | 0.9725 | 0.97166 | 0.97179 | 0.97186 | 0.97107 | 0.97221 | 0.95871 | 0.97189 | 0.96238 | 0.95603 | 0.956 | 0.95716 | 0.95977 | 0.96135 | 0.97189 | 0.96914 | 0.96781 | 0.96802 | 0.96812 | 0.9677 | 0.96885 | 0.956 | 0.96635 | 0.95678 | 0.9504 | 0.95037 | 0.95152 | 0.95417 | 0.95575 | 0.96635 | 0.96217 | 0.95985 | 0.96021 | 0.96039 | 0.96072 | 0.96188 | 0.95037 | 0.95
46236.7389 | 17:44 | 0.98226 | 0.97287 | 0.9666 | 0.96657 | 0.9677 | 0.97029 | 0.97185 | 0.98226 | 0.98226 | 0.98226 | 0.98226 | 0.98226 | 0.98226 | 0.98226 | 0.96657 | 0.97726 | 0.96782 | 0.96152 | 0.96149 | 0.96263 | 0.96523 | 0.96679 | 0.97726 | 0.9759 | 0.97555 | 0.9756 | 0.97563 | 0.97447 | 0.97561 | 0.96149 | 0.97467 | 0.96521 | 0.95889 | 0.95886 | 0.96001 | 0.96262 | 0.96418 | 0.97467 | 0.97262 | 0.97178 | 0.97191 | 0.97198 | 0.97119 | 0.97234 | 0.95886 | 0.97202 | 0.96252 | 0.95619 | 0.95615 | 0.95731 | 0.95992 | 0.96149 | 0.97202 | 0.96927 | 0.96794 | 0.96815 | 0.96825 | 0.96783 | 0.96898 | 0.95615 | 0.96648 | 0.95692 | 0.95056 | 0.95053 | 0.95167 | 0.95431 | 0.95589 | 0.96648 | 0.9623 | 0.95998 | 0.96034 | 0.96052 | 0.96085 | 0.96201 | 0.95053 | 0.95
46236.7403 | 17:46 | 0.98244 | 0.97306 | 0.96681 | 0.96677 | 0.9679 | 0.97048 | 0.97204 | 0.98244 | 0.98244 | 0.98244 | 0.98244 | 0.98244 | 0.98244 | 0.98244 | 0.96677 | 0.97744 | 0.96802 | 0.96173 | 0.9617 | 0.96284 | 0.96543 | 0.96699 | 0.97744 | 0.97608 | 0.97573 | 0.97578 | 0.97581 | 0.97465 | 0.97579 | 0.9617 | 0.97486 | 0.9654 | 0.9591 | 0.95907 | 0.96021 | 0.96281 | 0.96437 | 0.97486 | 0.97281 | 0.97197 | 0.9721 | 0.97217 | 0.97138 | 0.97252 | 0.95907 | 0.9722 | 0.96272 | 0.95639 | 0.95636 | 0.95751 | 0.96011 | 0.96169 | 0.9722 | 0.96945 | 0.96813 | 0.96833 | 0.96843 | 0.96801 | 0.96916 | 0.95636 | 0.96667 | 0.95712 | 0.95077 | 0.95074 | 0.95188 | 0.95451 | 0.95609 | 0.96667 | 0.96249 | 0.96016 | 0.96052 | 0.9607 | 0.96104 | 0.9622 | 0.95074 | 0.95
46236.7417 | 17:48 | 0.9825 | 0.97313 | 0.96689 | 0.96685 | 0.96799 | 0.97055 | 0.97211 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9825 | 0.96685 | 0.97751 | 0.96809 | 0.96181 | 0.96178 | 0.96292 | 0.9655 | 0.96706 | 0.97751 | 0.97615 | 0.97579 | 0.97585 | 0.97588 | 0.97472 | 0.97586 | 0.96178 | 0.97492 | 0.96548 | 0.95919 | 0.95916 | 0.9603 | 0.96289 | 0.96445 | 0.97492 | 0.97287 | 0.97203 | 0.97216 | 0.97223 | 0.97144 | 0.97258 | 0.95916 | 0.97227 | 0.96279 | 0.95648 | 0.95645 | 0.9576 | 0.96019 | 0.96176 | 0.97227 | 0.96951 | 0.96819 | 0.96839 | 0.96849 | 0.96807 | 0.96923 | 0.95645 | 0.96673 | 0.9572 | 0.95086 | 0.95083 | 0.95197 | 0.95459 | 0.95617 | 0.96673 | 0.96255 | 0.96023 | 0.96059 | 0.96077 | 0.9611 | 0.96226 | 0.95083 | 0.95
46236.7431 | 17:50 | 0.98261 | 0.97327 | 0.96703 | 0.967 | 0.96813 | 0.97069 | 0.97225 | 0.98261 | 0.98261 | 0.98261 | 0.98261 | 0.98261 | 0.98261 | 0.98261 | 0.967 | 0.97763 | 0.96823 | 0.96196 | 0.96193 | 0.96306 | 0.96564 | 0.9672 | 0.97763 | 0.97627 | 0.97591 | 0.97597 | 0.976 | 0.97484 | 0.97598 | 0.96193 | 0.97504 | 0.96561 | 0.95933 | 0.9593 | 0.96044 | 0.96302 | 0.96458 | 0.97504 | 0.97299 | 0.97215 | 0.97228 | 0.97235 | 0.97156 | 0.9727 | 0.9593 | 0.97239 | 0.96293 | 0.95663 | 0.9566 | 0.95774 | 0.96033 | 0.9619 | 0.97239 | 0.96964 | 0.96831 | 0.96852 | 0.96862 | 0.9682 | 0.96935 | 0.9566 | 0.96686 | 0.95734 | 0.951 | 0.95097 | 0.95212 | 0.95473 | 0.95631 | 0.96686 | 0.96268 | 0.96035 | 0.96071 | 0.96089 | 0.96123 | 0.96239 | 0.95097 | 0.95
46236.7444 | 17:52 | 0.98252 | 0.97319 | 0.96697 | 0.96693 | 0.96805 | 0.97061 | 0.97217 | 0.98252 | 0.98252 | 0.98252 | 0.98252 | 0.98252 | 0.98252 | 0.98252 | 0.96693 | 0.97753 | 0.96815 | 0.96189 | 0.96186 | 0.963 | 0.96556 | 0.96712 | 0.97753 | 0.97617 | 0.97582 | 0.97587 | 0.9759 | 0.97474 | 0.97588 | 0.96186 | 0.97495 | 0.96554 | 0.95926 | 0.95923 | 0.96037 | 0.96295 | 0.96451 | 0.97495 | 0.9729 | 0.97206 | 0.97219 | 0.97226 | 0.97147 | 0.97261 | 0.95923 | 0.9723 | 0.96285 | 0.95656 | 0.95653 | 0.95768 | 0.96025 | 0.96182 | 0.9723 | 0.96955 | 0.96823 | 0.96843 | 0.96853 | 0.96811 | 0.96926 | 0.95653 | 0.96677 | 0.95727 | 0.95094 | 0.95091 | 0.95205 | 0.95465 | 0.95623 | 0.96677 | 0.96259 | 0.96027 | 0.96063 | 0.96081 | 0.96114 | 0.9623 | 0.95091 | 0.95
46236.7458 | 17:54 | 0.98245 | 0.97313 | 0.96692 | 0.96688 | 0.96801 | 0.97055 | 0.97211 | 0.98245 | 0.98245 | 0.98245 | 0.98245 | 0.98245 | 0.98245 | 0.98245 | 0.96688 | 0.97747 | 0.9681 | 0.96185 | 0.96182 | 0.96295 | 0.96551 | 0.96707 | 0.97747 | 0.97611 | 0.97576 | 0.97581 | 0.97584 | 0.97468 | 0.97582 | 0.96182 | 0.97488 | 0.96548 | 0.95922 | 0.95919 | 0.96033 | 0.96289 | 0.96445 | 0.97488 | 0.97283 | 0.97199 | 0.97212 | 0.97219 | 0.9714 | 0.97255 | 0.95919 | 0.97223 | 0.9628 | 0.95652 | 0.95649 | 0.95763 | 0.9602 | 0.96177 | 0.97223 | 0.96948 | 0.96816 | 0.96836 | 0.96846 | 0.96804 | 0.96919 | 0.95649 | 0.96671 | 0.95722 | 0.9509 | 0.95087 | 0.95201 | 0.9546 | 0.95618 | 0.96671 | 0.96253 | 0.9602 | 0.96056 | 0.96074 | 0.96108 | 0.96224 | 0.95087 | 0.95
46236.7472 | 17:56 | 0.98255 | 0.97324 | 0.96704 | 0.967 | 0.96812 | 0.97066 | 0.97222 | 0.98255 | 0.98255 | 0.98255 | 0.98255 | 0.98255 | 0.98255 | 0.98255 | 0.967 | 0.97756 | 0.9682 | 0.96196 | 0.96193 | 0.96307 | 0.96561 | 0.96717 | 0.97756 | 0.9762 | 0.97585 | 0.9759 | 0.97593 | 0.97477 | 0.97591 | 0.96193 | 0.97498 | 0.96559 | 0.95934 | 0.95931 | 0.96045 | 0.963 | 0.96456 | 0.97498 | 0.97293 | 0.97209 | 0.97222 | 0.97229 | 0.9715 | 0.97264 | 0.95931 | 0.97233 | 0.96291 | 0.95664 | 0.95661 | 0.95775 | 0.96031 | 0.96188 | 0.97233 | 0.96958 | 0.96826 | 0.96846 | 0.96856 | 0.96814 | 0.96929 | 0.95661 | 0.9668 | 0.95733 | 0.95103 | 0.951 | 0.95213 | 0.95472 | 0.9563 | 0.9668 | 0.96262 | 0.9603 | 0.96066 | 0.96084 | 0.96117 | 0.96233 | 0.951 | 0.95
46236.7486 | 17:58 | 0.98266 | 0.97336 | 0.96717 | 0.96713 | 0.96825 | 0.97078 | 0.97234 | 0.98266 | 0.98266 | 0.98266 | 0.98266 | 0.98266 | 0.98266 | 0.98266 | 0.96713 | 0.97767 | 0.96833 | 0.9621 | 0.96207 | 0.9632 | 0.96574 | 0.9673 | 0.97767 | 0.97631 | 0.97596 | 0.97601 | 0.97604 | 0.97488 | 0.97602 | 0.96207 | 0.97509 | 0.96572 | 0.95948 | 0.95945 | 0.96058 | 0.96313 | 0.96469 | 0.97509 | 0.97304 | 0.9722 | 0.97233 | 0.9724 | 0.97161 | 0.97275 | 0.95945 | 0.97244 | 0.96304 | 0.95678 | 0.95675 | 0.95789 | 0.96044 | 0.96201 | 0.97244 | 0.96969 | 0.96837 | 0.96857 | 0.96867 | 0.96825 | 0.9694 | 0.95675 | 0.96692 | 0.95746 | 0.95117 | 0.95114 | 0.95227 | 0.95485 | 0.95643 | 0.96692 | 0.96274 | 0.96042 | 0.96078 | 0.96096 | 0.96129 | 0.96245 | 0.95114 | 0.95
46236.75 | 18:00 | 0.98265 | 0.97337 | 0.96719 | 0.96715 | 0.96827 | 0.97079 | 0.97235 | 0.98265 | 0.98265 | 0.98265 | 0.98265 | 0.98265 | 0.98265 | 0.98265 | 0.96715 | 0.97767 | 0.96834 | 0.96212 | 0.96209 | 0.96322 | 0.96575 | 0.96731 | 0.97767 | 0.97631 | 0.97596 | 0.97601 | 0.97604 | 0.97488 | 0.97602 | 0.96209 | 0.97509 | 0.96573 | 0.9595 | 0.95947 | 0.9606 | 0.96314 | 0.9647 | 0.97509 | 0.97304 | 0.9722 | 0.97233 | 0.9724 | 0.97161 | 0.97275 | 0.95947 | 0.97244 | 0.96305 | 0.9568 | 0.95677 | 0.95791 | 0.96045 | 0.96202 | 0.97244 | 0.96969 | 0.96837 | 0.96857 | 0.96867 | 0.96825 | 0.9694 | 0.95677 | 0.96692 | 0.95747 | 0.95119 | 0.95116 | 0.95229 | 0.95486 | 0.95644 | 0.96692 | 0.96274 | 0.96042 | 0.96078 | 0.96096 | 0.96129 | 0.96245 | 0.95116 | 0.95
46236.7514 | 18:02 | 0.98268 | 0.97341 | 0.96724 | 0.9672 | 0.96832 | 0.97083 | 0.97239 | 0.98268 | 0.98268 | 0.98268 | 0.98268 | 0.98268 | 0.98268 | 0.98268 | 0.9672 | 0.9777 | 0.96838 | 0.96217 | 0.96214 | 0.96327 | 0.96579 | 0.96735 | 0.9777 | 0.97634 | 0.97599 | 0.97604 | 0.97607 | 0.97491 | 0.97605 | 0.96214 | 0.97512 | 0.96577 | 0.95955 | 0.95952 | 0.96065 | 0.96318 | 0.96474 | 0.97512 | 0.97307 | 0.97223 | 0.97236 | 0.97243 | 0.97164 | 0.97278 | 0.95952 | 0.97247 | 0.96309 | 0.95685 | 0.95682 | 0.95796 | 0.96049 | 0.96206 | 0.97247 | 0.96972 | 0.9684 | 0.9686 | 0.9687 | 0.96828 | 0.96943 | 0.95682 | 0.96695 | 0.95751 | 0.95124 | 0.95121 | 0.95234 | 0.9549 | 0.95648 | 0.96695 | 0.96277 | 0.96045 | 0.96081 | 0.96099 | 0.96132 | 0.96248 | 0.95121 | 0.95
46236.7528 | 18:04 | 0.98263 | 0.97337 | 0.96721 | 0.96717 | 0.96829 | 0.97079 | 0.97235 | 0.98263 | 0.98263 | 0.98263 | 0.98263 | 0.98263 | 0.98263 | 0.98263 | 0.96717 | 0.97765 | 0.96835 | 0.96215 | 0.96212 | 0.96324 | 0.96576 | 0.96732 | 0.97765 | 0.97629 | 0.97594 | 0.97599 | 0.97602 | 0.97486 | 0.976 | 0.96212 | 0.97507 | 0.96574 | 0.95953 | 0.9595 | 0.96062 | 0.96315 | 0.96471 | 0.97507 | 0.97302 | 0.97218 | 0.97231 | 0.97238 | 0.97159 | 0.97273 | 0.9595 | 0.97243 | 0.96306 | 0.95683 | 0.9568 | 0.95793 | 0.96046 | 0.96203 | 0.97243 | 0.96968 | 0.96836 | 0.96856 | 0.96866 | 0.96824 | 0.96939 | 0.9568 | 0.96691 | 0.95748 | 0.95122 | 0.95119 | 0.95232 | 0.95487 | 0.95645 | 0.96691 | 0.96273 | 0.96041 | 0.96077 | 0.96095 | 0.96128 | 0.96244 | 0.95119 | 0.95
46236.7542 | 18:06 | 0.98263 | 0.97339 | 0.96724 | 0.9672 | 0.96831 | 0.97081 | 0.97237 | 0.98263 | 0.98263 | 0.98263 | 0.98263 | 0.98263 | 0.98263 | 0.98263 | 0.9672 | 0.97766 | 0.96836 | 0.96217 | 0.96214 | 0.96327 | 0.96577 | 0.96733 | 0.97766 | 0.9763 | 0.97595 | 0.976 | 0.97603 | 0.97487 | 0.97601 | 0.96214 | 0.97508 | 0.96576 | 0.95955 | 0.95952 | 0.96065 | 0.96317 | 0.96473 | 0.97508 | 0.97303 | 0.97219 | 0.97232 | 0.97239 | 0.9716 | 0.97274 | 0.95952 | 0.97243 | 0.96308 | 0.95686 | 0.95683 | 0.95796 | 0.96048 | 0.96205 | 0.97243 | 0.96968 | 0.96836 | 0.96856 | 0.96866 | 0.96824 | 0.96939 | 0.95683 | 0.96692 | 0.9575 | 0.95125 | 0.95122 | 0.95235 | 0.95489 | 0.95647 | 0.96692 | 0.96274 | 0.96042 | 0.96078 | 0.96096 | 0.96129 | 0.96245 | 0.95122 | 0.95
46236.7556 | 18:08 | 0.98266 | 0.97343 | 0.96729 | 0.96725 | 0.96836 | 0.97085 | 0.97241 | 0.98266 | 0.98266 | 0.98266 | 0.98266 | 0.98266 | 0.98266 | 0.98266 | 0.96725 | 0.97769 | 0.96841 | 0.96222 | 0.96219 | 0.96332 | 0.96582 | 0.96738 | 0.97769 | 0.97633 | 0.97598 | 0.97603 | 0.97606 | 0.9749 | 0.97604 | 0.96219 | 0.97511 | 0.9658 | 0.95961 | 0.95958 | 0.9607 | 0.96321 | 0.96477 | 0.97511 | 0.97306 | 0.97222 | 0.97235 | 0.97242 | 0.97163 | 0.97277 | 0.95958 | 0.97246 | 0.96312 | 0.95691 | 0.95688 | 0.95801 | 0.96052 | 0.96209 | 0.97246 | 0.96971 | 0.96839 | 0.9686 | 0.9687 | 0.96828 | 0.96943 | 0.95688 | 0.96695 | 0.95755 | 0.95131 | 0.95128 | 0.9524 | 0.95494 | 0.95652 | 0.96695 | 0.96277 | 0.96045 | 0.96081 | 0.96099 | 0.96132 | 0.96248 | 0.95128 | 0.95
46236.7569 | 18:10 | 0.98278 | 0.97356 | 0.96743 | 0.96739 | 0.9685 | 0.97098 | 0.97254 | 0.98278 | 0.98278 | 0.98278 | 0.98278 | 0.98278 | 0.98278 | 0.98278 | 0.96739 | 0.97781 | 0.96854 | 0.96237 | 0.96234 | 0.96346 | 0.96595 | 0.96751 | 0.97781 | 0.97645 | 0.9761 | 0.97615 | 0.97618 | 0.97502 | 0.97616 | 0.96234 | 0.97523 | 0.96593 | 0.95975 | 0.95972 | 0.96084 | 0.96334 | 0.9649 | 0.97523 | 0.97318 | 0.97234 | 0.97247 | 0.97254 | 0.97175 | 0.97289 | 0.95972 | 0.97259 | 0.96326 | 0.95705 | 0.95702 | 0.95815 | 0.96066 | 0.96223 | 0.97259 | 0.96984 | 0.96852 | 0.96872 | 0.96882 | 0.9684 | 0.96955 | 0.95702 | 0.96707 | 0.95769 | 0.95145 | 0.95142 | 0.95255 | 0.95508 | 0.95666 | 0.96707 | 0.96289 | 0.96058 | 0.96094 | 0.96112 | 0.96145 | 0.96261 | 0.95142 | 0.95
46236.7583 | 18:12 | 0.98309 | 0.97388 | 0.96776 | 0.96772 | 0.96883 | 0.9713 | 0.97286 | 0.98309 | 0.98309 | 0.98309 | 0.98309 | 0.98309 | 0.98309 | 0.98309 | 0.96772 | 0.97812 | 0.96886 | 0.9627 | 0.96267 | 0.96379 | 0.96627 | 0.96783 | 0.97812 | 0.97676 | 0.97641 | 0.97646 | 0.97649 | 0.97533 | 0.97647 | 0.96267 | 0.97554 | 0.96626 | 0.96008 | 0.96005 | 0.96117 | 0.96367 | 0.96523 | 0.97554 | 0.97349 | 0.97265 | 0.97278 | 0.97285 | 0.97206 | 0.9732 | 0.96005 | 0.9729 | 0.96358 | 0.95739 | 0.95736 | 0.95849 | 0.96098 | 0.96255 | 0.9729 | 0.97015 | 0.96883 | 0.96903 | 0.96913 | 0.96871 | 0.96986 | 0.95736 | 0.96739 | 0.95801 | 0.95179 | 0.95176 | 0.95288 | 0.9554 | 0.95698 | 0.96739 | 0.96321 | 0.96089 | 0.96125 | 0.96143 | 0.96176 | 0.96292 | 0.95176 | 0.95
46236.7597 | 18:14 | 0.98316 | 0.97396 | 0.96784 | 0.96781 | 0.96892 | 0.97138 | 0.97294 | 0.98316 | 0.98316 | 0.98316 | 0.98316 | 0.98316 | 0.98316 | 0.98316 | 0.96781 | 0.97819 | 0.96894 | 0.96279 | 0.96276 | 0.96387 | 0.96635 | 0.96791 | 0.97819 | 0.97683 | 0.97648 | 0.97653 | 0.97656 | 0.9754 | 0.97654 | 0.96276 | 0.97561 | 0.96634 | 0.96017 | 0.96014 | 0.96126 | 0.96375 | 0.96531 | 0.97561 | 0.97356 | 0.97272 | 0.97285 | 0.97292 | 0.97213 | 0.97327 | 0.96014 | 0.97297 | 0.96366 | 0.95748 | 0.95745 | 0.95858 | 0.96106 | 0.96263 | 0.97297 | 0.97022 | 0.9689 | 0.9691 | 0.9692 | 0.96878 | 0.96993 | 0.95745 | 0.96746 | 0.9581 | 0.95188 | 0.95185 | 0.95297 | 0.95549 | 0.95707 | 0.96746 | 0.96328 | 0.96096 | 0.96132 | 0.9615 | 0.96183 | 0.96299 | 0.95185 | 0.95
46236.7611 | 18:16 | 0.98314 | 0.97396 | 0.96785 | 0.96782 | 0.96892 | 0.97138 | 0.97294 | 0.98314 | 0.98314 | 0.98314 | 0.98314 | 0.98314 | 0.98314 | 0.98314 | 0.96782 | 0.97818 | 0.96894 | 0.9628 | 0.96277 | 0.96388 | 0.96636 | 0.96792 | 0.97818 | 0.97682 | 0.97647 | 0.97652 | 0.97655 | 0.97539 | 0.97653 | 0.96277 | 0.9756 | 0.96634 | 0.96019 | 0.96016 | 0.96127 | 0.96375 | 0.96531 | 0.9756 | 0.97355 | 0.97271 | 0.97284 | 0.97291 | 0.97212 | 0.97326 | 0.96016 | 0.97296 | 0.96367 | 0.95749 | 0.95746 | 0.95859 | 0.96107 | 0.96264 | 0.97296 | 0.97021 | 0.96889 | 0.96909 | 0.96919 | 0.96877 | 0.96992 | 0.95746 | 0.96745 | 0.9581 | 0.9519 | 0.95187 | 0.95299 | 0.95549 | 0.95707 | 0.96745 | 0.96327 | 0.96096 | 0.96132 | 0.9615 | 0.96183 | 0.96299 | 0.95187 | 0.95
46236.7625 | 18:18 | 0.98316 | 0.97399 | 0.96789 | 0.96786 | 0.96896 | 0.97142 | 0.97297 | 0.98316 | 0.98316 | 0.98316 | 0.98316 | 0.98316 | 0.98316 | 0.98316 | 0.96786 | 0.9782 | 0.96897 | 0.96284 | 0.96281 | 0.96392 | 0.96639 | 0.96795 | 0.9782 | 0.97684 | 0.97649 | 0.97654 | 0.97657 | 0.97541 | 0.97655 | 0.96281 | 0.97562 | 0.96637 | 0.96023 | 0.9602 | 0.96131 | 0.96378 | 0.96534 | 0.97562 | 0.97358 | 0.97274 | 0.97287 | 0.97294 | 0.97215 | 0.97329 | 0.9602 | 0.97298 | 0.9637 | 0.95754 | 0.95751 | 0.95863 | 0.9611 | 0.96267 | 0.97298 | 0.97023 | 0.96891 | 0.96911 | 0.96921 | 0.96879 | 0.96994 | 0.95751 | 0.96748 | 0.95814 | 0.95194 | 0.95191 | 0.95303 | 0.95553 | 0.95711 | 0.96748 | 0.9633 | 0.96098 | 0.96134 | 0.96152 | 0.96185 | 0.96301 | 0.95191 | 0.95
46236.7639 | 18:20 | 0.98303 | 0.97387 | 0.96778 | 0.96774 | 0.96885 | 0.97129 | 0.97285 | 0.98303 | 0.98303 | 0.98303 | 0.98303 | 0.98303 | 0.98303 | 0.98303 | 0.96774 | 0.97806 | 0.96885 | 0.96273 | 0.9627 | 0.96381 | 0.96627 | 0.96783 | 0.97806 | 0.9767 | 0.97635 | 0.9764 | 0.97643 | 0.97528 | 0.97642 | 0.9627 | 0.97549 | 0.96625 | 0.96012 | 0.96009 | 0.9612 | 0.96366 | 0.96522 | 0.97549 | 0.97344 | 0.9726 | 0.97273 | 0.9728 | 0.97201 | 0.97315 | 0.96009 | 0.97285 | 0.96358 | 0.95743 | 0.9574 | 0.95852 | 0.96098 | 0.96255 | 0.97285 | 0.9701 | 0.96878 | 0.96898 | 0.96908 | 0.96866 | 0.96981 | 0.9574 | 0.96735 | 0.95802 | 0.95183 | 0.9518 | 0.95292 | 0.95541 | 0.95699 | 0.96735 | 0.96317 | 0.96085 | 0.96121 | 0.96139 | 0.96172 | 0.96288 | 0.9518 | 0.95
46236.7653 | 18:22 | 0.98323 | 0.97408 | 0.96801 | 0.96797 | 0.96907 | 0.97151 | 0.97307 | 0.98323 | 0.98323 | 0.98323 | 0.98323 | 0.98323 | 0.98323 | 0.98323 | 0.96797 | 0.97827 | 0.96907 | 0.96296 | 0.96293 | 0.96404 | 0.96649 | 0.96805 | 0.97827 | 0.97691 | 0.97656 | 0.97661 | 0.97664 | 0.97548 | 0.97662 | 0.96293 | 0.9757 | 0.96647 | 0.96035 | 0.96032 | 0.96143 | 0.96388 | 0.96544 | 0.9757 | 0.97365 | 0.97281 | 0.97294 | 0.97301 | 0.97222 | 0.97336 | 0.96032 | 0.97306 | 0.96381 | 0.95766 | 0.95763 | 0.95875 | 0.96121 | 0.96278 | 0.97306 | 0.97031 | 0.96899 | 0.96919 | 0.96929 | 0.96887 | 0.97002 | 0.95763 | 0.96756 | 0.95824 | 0.95207 | 0.95204 | 0.95315 | 0.95563 | 0.95721 | 0.96756 | 0.96338 | 0.96106 | 0.96142 | 0.9616 | 0.96193 | 0.96309 | 0.95204 | 0.95
46236.7667 | 18:24 | 0.98341 | 0.97428 | 0.96821 | 0.96817 | 0.96927 | 0.9717 | 0.97326 | 0.98341 | 0.98341 | 0.98341 | 0.98341 | 0.98341 | 0.98341 | 0.98341 | 0.96817 | 0.97845 | 0.96927 | 0.96316 | 0.96313 | 0.96424 | 0.96668 | 0.96824 | 0.97845 | 0.97709 | 0.97674 | 0.97679 | 0.97682 | 0.97567 | 0.97681 | 0.96313 | 0.97588 | 0.96667 | 0.96055 | 0.96052 | 0.96163 | 0.96408 | 0.96564 | 0.97588 | 0.97383 | 0.97299 | 0.97312 | 0.97319 | 0.9724 | 0.97354 | 0.96052 | 0.97324 | 0.964 | 0.95786 | 0.95783 | 0.95895 | 0.9614 | 0.96297 | 0.97324 | 0.97049 | 0.96917 | 0.96938 | 0.96948 | 0.96906 | 0.97021 | 0.95783 | 0.96774 | 0.95844 | 0.95227 | 0.95224 | 0.95336 | 0.95583 | 0.95741 | 0.96774 | 0.96356 | 0.96125 | 0.96161 | 0.96179 | 0.96212 | 0.96328 | 0.95224 | 0.95
46236.7681 | 18:26 | 0.98326 | 0.97414 | 0.96808 | 0.96804 | 0.96914 | 0.97157 | 0.97312 | 0.98326 | 0.98326 | 0.98326 | 0.98326 | 0.98326 | 0.98326 | 0.98326 | 0.96804 | 0.9783 | 0.96913 | 0.96304 | 0.96301 | 0.96411 | 0.96654 | 0.9681 | 0.9783 | 0.97694 | 0.97659 | 0.97664 | 0.97667 | 0.97552 | 0.97666 | 0.96301 | 0.97573 | 0.96653 | 0.96042 | 0.96039 | 0.9615 | 0.96394 | 0.9655 | 0.97573 | 0.97369 | 0.97285 | 0.97298 | 0.97305 | 0.97226 | 0.9734 | 0.96039 | 0.9731 | 0.96387 | 0.95774 | 0.95771 | 0.95882 | 0.96127 | 0.96284 | 0.9731 | 0.97035 | 0.96903 | 0.96923 | 0.96933 | 0.96891 | 0.97006 | 0.95771 | 0.9676 | 0.95831 | 0.95215 | 0.95212 | 0.95323 | 0.9557 | 0.95728 | 0.9676 | 0.96342 | 0.9611 | 0.96146 | 0.96164 | 0.96197 | 0.96313 | 0.95212 | 0.95
46236.7694 | 18:28 | 0.98324 | 0.97412 | 0.96807 | 0.96804 | 0.96914 | 0.97155 | 0.97311 | 0.98324 | 0.98324 | 0.98324 | 0.98324 | 0.98324 | 0.98324 | 0.98324 | 0.96804 | 0.97828 | 0.96912 | 0.96303 | 0.963 | 0.9641 | 0.96653 | 0.96809 | 0.97828 | 0.97692 | 0.97657 | 0.97662 | 0.97665 | 0.97549 | 0.97663 | 0.963 | 0.97571 | 0.96652 | 0.96042 | 0.96039 | 0.9615 | 0.96393 | 0.96549 | 0.97571 | 0.97366 | 0.97282 | 0.97295 | 0.97302 | 0.97223 | 0.97337 | 0.96039 | 0.97307 | 0.96385 | 0.95774 | 0.95771 | 0.95882 | 0.96125 | 0.96282 | 0.97307 | 0.97032 | 0.969 | 0.96921 | 0.96931 | 0.96889 | 0.97004 | 0.95771 | 0.96758 | 0.9583 | 0.95215 | 0.95212 | 0.95323 | 0.95569 | 0.95727 | 0.96758 | 0.9634 | 0.96108 | 0.96144 | 0.96162 | 0.96195 | 0.96311 | 0.95212 | 0.95
46236.7708 | 18:30 | 0.983 | 0.9739 | 0.96786 | 0.96783 | 0.96892 | 0.97133 | 0.97289 | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 0.96783 | 0.97805 | 0.9689 | 0.96282 | 0.96279 | 0.96389 | 0.96631 | 0.96787 | 0.97805 | 0.97669 | 0.97634 | 0.97639 | 0.97642 | 0.97526 | 0.9764 | 0.96279 | 0.97548 | 0.9663 | 0.96021 | 0.96018 | 0.96129 | 0.96371 | 0.96527 | 0.97548 | 0.97343 | 0.97259 | 0.97272 | 0.97279 | 0.972 | 0.97314 | 0.96018 | 0.97284 | 0.96364 | 0.95753 | 0.9575 | 0.95861 | 0.96104 | 0.96261 | 0.97284 | 0.97009 | 0.96877 | 0.96898 | 0.96908 | 0.96866 | 0.96981 | 0.9575 | 0.96735 | 0.95808 | 0.95194 | 0.95191 | 0.95302 | 0.95547 | 0.95705 | 0.96735 | 0.96317 | 0.96085 | 0.96121 | 0.96139 | 0.96172 | 0.96288 | 0.95191 | 0.95
46236.7722 | 18:32 | 0.98295 | 0.97386 | 0.96783 | 0.9678 | 0.96889 | 0.97129 | 0.97285 | 0.98295 | 0.98295 | 0.98295 | 0.98295 | 0.98295 | 0.98295 | 0.98295 | 0.9678 | 0.978 | 0.96886 | 0.96279 | 0.96276 | 0.96386 | 0.96627 | 0.96783 | 0.978 | 0.97664 | 0.97629 | 0.97634 | 0.97637 | 0.97521 | 0.97635 | 0.96276 | 0.97543 | 0.96626 | 0.96018 | 0.96015 | 0.96126 | 0.96367 | 0.96523 | 0.97543 | 0.97338 | 0.97254 | 0.97267 | 0.97274 | 0.97195 | 0.97309 | 0.96015 | 0.97279 | 0.9636 | 0.9575 | 0.95747 | 0.95858 | 0.961 | 0.96257 | 0.97279 | 0.97004 | 0.96872 | 0.96893 | 0.96903 | 0.96861 | 0.96976 | 0.95747 | 0.9673 | 0.95805 | 0.95192 | 0.95189 | 0.95299 | 0.95544 | 0.95702 | 0.9673 | 0.96312 | 0.9608 | 0.96116 | 0.96134 | 0.96167 | 0.96283 | 0.95189 | 0.95
46236.7736 | 18:34 | 0.98336 | 0.97429 | 0.96827 | 0.96823 | 0.96932 | 0.97172 | 0.97327 | 0.98336 | 0.98336 | 0.98336 | 0.98336 | 0.98336 | 0.98336 | 0.98336 | 0.96823 | 0.97841 | 0.96929 | 0.96323 | 0.9632 | 0.9643 | 0.9667 | 0.96826 | 0.97841 | 0.97705 | 0.9767 | 0.97675 | 0.97678 | 0.97563 | 0.97677 | 0.9632 | 0.97584 | 0.96669 | 0.96062 | 0.96059 | 0.96169 | 0.9641 | 0.96566 | 0.97584 | 0.9738 | 0.97296 | 0.97309 | 0.97316 | 0.97237 | 0.97351 | 0.96059 | 0.97321 | 0.96403 | 0.95794 | 0.95791 | 0.95902 | 0.96143 | 0.963 | 0.97321 | 0.97046 | 0.96914 | 0.96935 | 0.96945 | 0.96903 | 0.97018 | 0.95791 | 0.96772 | 0.95848 | 0.95236 | 0.95233 | 0.95344 | 0.95587 | 0.95745 | 0.96772 | 0.96354 | 0.96123 | 0.96159 | 0.96177 | 0.9621 | 0.96326 | 0.95233 | 0.95
46236.775 | 18:36 | 0.98355 | 0.97448 | 0.96847 | 0.96844 | 0.96953 | 0.97192 | 0.97347 | 0.98355 | 0.98355 | 0.98355 | 0.98355 | 0.98355 | 0.98355 | 0.98355 | 0.96844 | 0.9786 | 0.96948 | 0.96344 | 0.96341 | 0.9645 | 0.9669 | 0.96846 | 0.9786 | 0.97724 | 0.97689 | 0.97694 | 0.97697 | 0.97581 | 0.97695 | 0.96341 | 0.97603 | 0.96689 | 0.96083 | 0.9608 | 0.9619 | 0.9643 | 0.96586 | 0.97603 | 0.97399 | 0.97315 | 0.97328 | 0.97335 | 0.97256 | 0.9737 | 0.9608 | 0.9734 | 0.96423 | 0.95815 | 0.95812 | 0.95922 | 0.96163 | 0.9632 | 0.9734 | 0.97065 | 0.96933 | 0.96953 | 0.96963 | 0.96921 | 0.97036 | 0.95812 | 0.96791 | 0.95868 | 0.95257 | 0.95254 | 0.95364 | 0.95607 | 0.95765 | 0.96791 | 0.96373 | 0.96141 | 0.96177 | 0.96195 | 0.96228 | 0.96344 | 0.95254 | 0.95
46236.7764 | 18:38 | 0.98374 | 0.97469 | 0.96869 | 0.96865 | 0.96974 | 0.97212 | 0.97368 | 0.98374 | 0.98374 | 0.98374 | 0.98374 | 0.98374 | 0.98374 | 0.98374 | 0.96865 | 0.97879 | 0.96969 | 0.96366 | 0.96363 | 0.96472 | 0.96711 | 0.96867 | 0.97879 | 0.97743 | 0.97708 | 0.97713 | 0.97716 | 0.97601 | 0.97715 | 0.96363 | 0.97623 | 0.9671 | 0.96105 | 0.96102 | 0.96212 | 0.96451 | 0.96607 | 0.97623 | 0.97418 | 0.97334 | 0.97347 | 0.97354 | 0.97275 | 0.97389 | 0.96102 | 0.9736 | 0.96444 | 0.95837 | 0.95834 | 0.95944 | 0.96184 | 0.96341 | 0.9736 | 0.97085 | 0.96953 | 0.96973 | 0.96983 | 0.96941 | 0.97056 | 0.95834 | 0.96811 | 0.95889 | 0.95279 | 0.95276 | 0.95386 | 0.95628 | 0.95786 | 0.96811 | 0.96393 | 0.96161 | 0.96197 | 0.96215 | 0.96248 | 0.96364 | 0.95276 | 0.95
46236.7778 | 18:40 | 0.98383 | 0.97479 | 0.9688 | 0.96876 | 0.96985 | 0.97222 | 0.97378 | 0.98383 | 0.98383 | 0.98383 | 0.98383 | 0.98383 | 0.98383 | 0.98383 | 0.96876 | 0.97888 | 0.96979 | 0.96377 | 0.96374 | 0.96483 | 0.96721 | 0.96877 | 0.97888 | 0.97752 | 0.97717 | 0.97722 | 0.97725 | 0.9761 | 0.97724 | 0.96374 | 0.97632 | 0.9672 | 0.96116 | 0.96113 | 0.96223 | 0.96461 | 0.96617 | 0.97632 | 0.97427 | 0.97343 | 0.97356 | 0.97363 | 0.97284 | 0.97398 | 0.96113 | 0.97369 | 0.96454 | 0.95848 | 0.95845 | 0.95955 | 0.96194 | 0.96351 | 0.97369 | 0.97094 | 0.96962 | 0.96982 | 0.96992 | 0.9695 | 0.97065 | 0.95845 | 0.9682 | 0.959 | 0.9529 | 0.95287 | 0.95398 | 0.95639 | 0.95797 | 0.9682 | 0.96402 | 0.96171 | 0.96207 | 0.96225 | 0.96258 | 0.96374 | 0.95287 | 0.95
46236.7792 | 18:42 | 0.98363 | 0.97461 | 0.96862 | 0.96859 | 0.96967 | 0.97204 | 0.97359 | 0.98363 | 0.98363 | 0.98363 | 0.98363 | 0.98363 | 0.98363 | 0.98363 | 0.96859 | 0.97869 | 0.96961 | 0.96359 | 0.96356 | 0.96465 | 0.96703 | 0.96859 | 0.97869 | 0.97733 | 0.97698 | 0.97703 | 0.97706 | 0.97591 | 0.97705 | 0.96356 | 0.97612 | 0.96702 | 0.96099 | 0.96096 | 0.96205 | 0.96443 | 0.96599 | 0.97612 | 0.97408 | 0.97324 | 0.97337 | 0.97344 | 0.97265 | 0.97379 | 0.96096 | 0.97349 | 0.96436 | 0.95831 | 0.95828 | 0.95938 | 0.96176 | 0.96333 | 0.97349 | 0.97074 | 0.96942 | 0.96963 | 0.96973 | 0.96931 | 0.97046 | 0.95828 | 0.96801 | 0.95882 | 0.95273 | 0.9527 | 0.95381 | 0.95621 | 0.95779 | 0.96801 | 0.96383 | 0.96152 | 0.96188 | 0.96206 | 0.96239 | 0.96355 | 0.9527 | 0.95
46236.7806 | 18:44 | 0.98377 | 0.97475 | 0.96878 | 0.96875 | 0.96983 | 0.97219 | 0.97374 | 0.98377 | 0.98377 | 0.98377 | 0.98377 | 0.98377 | 0.98377 | 0.98377 | 0.96875 | 0.97883 | 0.96976 | 0.96375 | 0.96372 | 0.96481 | 0.96718 | 0.96874 | 0.97883 | 0.97747 | 0.97712 | 0.97717 | 0.9772 | 0.97604 | 0.97718 | 0.96372 | 0.97626 | 0.96717 | 0.96115 | 0.96112 | 0.96221 | 0.96458 | 0.96614 | 0.97626 | 0.97422 | 0.97338 | 0.97351 | 0.97358 | 0.97279 | 0.97393 | 0.96112 | 0.97363 | 0.96451 | 0.95847 | 0.95844 | 0.95953 | 0.96191 | 0.96348 | 0.97363 | 0.97088 | 0.96956 | 0.96977 | 0.96987 | 0.96945 | 0.9706 | 0.95844 | 0.96815 | 0.95897 | 0.9529 | 0.95287 | 0.95397 | 0.95636 | 0.95794 | 0.96815 | 0.96397 | 0.96166 | 0.96202 | 0.9622 | 0.96253 | 0.96369 | 0.95287 | 0.95
46236.7819 | 18:46 | 0.98392 | 0.97492 | 0.96895 | 0.96892 | 0.97 | 0.97235 | 0.9739 | 0.98392 | 0.98392 | 0.98392 | 0.98392 | 0.98392 | 0.98392 | 0.98392 | 0.96892 | 0.97898 | 0.96993 | 0.96393 | 0.9639 | 0.96498 | 0.96734 | 0.9689 | 0.97898 | 0.97762 | 0.97727 | 0.97732 | 0.97735 | 0.9762 | 0.97734 | 0.9639 | 0.97641 | 0.96734 | 0.96132 | 0.96129 | 0.96238 | 0.96475 | 0.96631 | 0.97641 | 0.97437 | 0.97353 | 0.97366 | 0.97373 | 0.97294 | 0.97408 | 0.96129 | 0.97379 | 0.96468 | 0.95865 | 0.95862 | 0.95971 | 0.96208 | 0.96365 | 0.97379 | 0.97104 | 0.96972 | 0.96993 | 0.97003 | 0.96961 | 0.97076 | 0.95862 | 0.96831 | 0.95914 | 0.95307 | 0.95304 | 0.95414 | 0.95653 | 0.95811 | 0.96831 | 0.96413 | 0.96181 | 0.96217 | 0.96235 | 0.96268 | 0.96384 | 0.95304 | 0.95
46236.7833 | 18:48 | 0.98395 | 0.97496 | 0.969 | 0.96897 | 0.97005 | 0.97239 | 0.97395 | 0.98395 | 0.98395 | 0.98395 | 0.98395 | 0.98395 | 0.98395 | 0.98395 | 0.96897 | 0.97901 | 0.96997 | 0.96398 | 0.96395 | 0.96503 | 0.96739 | 0.96895 | 0.97901 | 0.97765 | 0.9773 | 0.97735 | 0.97738 | 0.97623 | 0.97737 | 0.96395 | 0.97645 | 0.96738 | 0.96138 | 0.96135 | 0.96244 | 0.96479 | 0.96635 | 0.97645 | 0.9744 | 0.97356 | 0.97369 | 0.97376 | 0.97297 | 0.97411 | 0.96135 | 0.97382 | 0.96473 | 0.9587 | 0.95867 | 0.95976 | 0.96213 | 0.9637 | 0.97382 | 0.97107 | 0.96975 | 0.96996 | 0.97006 | 0.96964 | 0.97079 | 0.95867 | 0.96834 | 0.95919 | 0.95313 | 0.9531 | 0.9542 | 0.95658 | 0.95816 | 0.96834 | 0.96416 | 0.96185 | 0.96221 | 0.96239 | 0.96272 | 0.96388 | 0.9531 | 0.95
46236.7847 | 18:50 | 0.98404 | 0.97506 | 0.96911 | 0.96908 | 0.97016 | 0.97249 | 0.97405 | 0.98404 | 0.98404 | 0.98404 | 0.98404 | 0.98404 | 0.98404 | 0.98404 | 0.96908 | 0.9791 | 0.97007 | 0.96409 | 0.96406 | 0.96514 | 0.96749 | 0.96905 | 0.9791 | 0.97774 | 0.97739 | 0.97744 | 0.97747 | 0.97632 | 0.97746 | 0.96406 | 0.97654 | 0.96748 | 0.96149 | 0.96146 | 0.96255 | 0.96489 | 0.96645 | 0.97654 | 0.97449 | 0.97365 | 0.97378 | 0.97385 | 0.97306 | 0.9742 | 0.96146 | 0.97391 | 0.96483 | 0.95881 | 0.95878 | 0.95987 | 0.96223 | 0.9638 | 0.97391 | 0.97116 | 0.96984 | 0.97005 | 0.97015 | 0.96973 | 0.97088 | 0.95878 | 0.96843 | 0.95929 | 0.95324 | 0.95321 | 0.95431 | 0.95668 | 0.95826 | 0.96843 | 0.96425 | 0.96194 | 0.9623 | 0.96248 | 0.96281 | 0.96397 | 0.95321 | 0.95
46236.7861 | 18:52 | 0.98392 | 0.97495 | 0.96901 | 0.96898 | 0.97006 | 0.97239 | 0.97394 | 0.98392 | 0.98392 | 0.98392 | 0.98392 | 0.98392 | 0.98392 | 0.98392 | 0.96898 | 0.97898 | 0.96996 | 0.964 | 0.96397 | 0.96504 | 0.96738 | 0.96894 | 0.97898 | 0.97762 | 0.97727 | 0.97732 | 0.97735 | 0.9762 | 0.97734 | 0.96397 | 0.97642 | 0.96738 | 0.96139 | 0.96136 | 0.96245 | 0.96479 | 0.96635 | 0.97642 | 0.97438 | 0.97354 | 0.97367 | 0.97374 | 0.97295 | 0.97409 | 0.96136 | 0.9738 | 0.96473 | 0.95872 | 0.95869 | 0.95978 | 0.96213 | 0.9637 | 0.9738 | 0.97105 | 0.96973 | 0.96993 | 0.97003 | 0.96961 | 0.97076 | 0.95869 | 0.96832 | 0.95919 | 0.95315 | 0.95312 | 0.95422 | 0.95658 | 0.95816 | 0.96832 | 0.96414 | 0.96183 | 0.96219 | 0.96237 | 0.9627 | 0.96386 | 0.95312 | 0.95
46236.7875 | 18:54 | 0.98387 | 0.97491 | 0.96899 | 0.96896 | 0.97003 | 0.97235 | 0.9739 | 0.98387 | 0.98387 | 0.98387 | 0.98387 | 0.98387 | 0.98387 | 0.98387 | 0.96896 | 0.97894 | 0.96993 | 0.96397 | 0.96394 | 0.96502 | 0.96735 | 0.96891 | 0.97894 | 0.97758 | 0.97723 | 0.97728 | 0.97731 | 0.97615 | 0.97729 | 0.96394 | 0.97637 | 0.96735 | 0.96137 | 0.96134 | 0.96242 | 0.96476 | 0.96632 | 0.97637 | 0.97433 | 0.97349 | 0.97362 | 0.97369 | 0.9729 | 0.97404 | 0.96134 | 0.97375 | 0.96469 | 0.9587 | 0.95867 | 0.95975 | 0.96209 | 0.96366 | 0.97375 | 0.971 | 0.96968 | 0.96989 | 0.96999 | 0.96957 | 0.97072 | 0.95867 | 0.96828 | 0.95916 | 0.95313 | 0.9531 | 0.95419 | 0.95655 | 0.95813 | 0.96828 | 0.9641 | 0.96178 | 0.96214 | 0.96232 | 0.96265 | 0.96381 | 0.9531 | 0.95
46236.7889 | 18:56 | 0.98399 | 0.97505 | 0.96913 | 0.9691 | 0.97017 | 0.97249 | 0.97404 | 0.98399 | 0.98399 | 0.98399 | 0.98399 | 0.98399 | 0.98399 | 0.98399 | 0.9691 | 0.97906 | 0.97007 | 0.96412 | 0.96409 | 0.96516 | 0.96748 | 0.96904 | 0.97906 | 0.9777 | 0.97735 | 0.9774 | 0.97743 | 0.97628 | 0.97742 | 0.96409 | 0.9765 | 0.96748 | 0.96151 | 0.96148 | 0.96257 | 0.96489 | 0.96645 | 0.9765 | 0.97446 | 0.97362 | 0.97375 | 0.97382 | 0.97303 | 0.97417 | 0.96148 | 0.97388 | 0.96483 | 0.95884 | 0.95881 | 0.9599 | 0.96223 | 0.9638 | 0.97388 | 0.97113 | 0.96981 | 0.97002 | 0.97012 | 0.9697 | 0.97085 | 0.95881 | 0.9684 | 0.9593 | 0.95328 | 0.95325 | 0.95434 | 0.95669 | 0.95827 | 0.9684 | 0.96422 | 0.96191 | 0.96227 | 0.96245 | 0.96278 | 0.96394 | 0.95325 | 0.95
46236.7903 | 18:58 | 0.98412 | 0.97519 | 0.96928 | 0.96925 | 0.97032 | 0.97263 | 0.97418 | 0.98412 | 0.98412 | 0.98412 | 0.98412 | 0.98412 | 0.98412 | 0.98412 | 0.96925 | 0.97919 | 0.97021 | 0.96427 | 0.96424 | 0.96531 | 0.96763 | 0.96919 | 0.97919 | 0.97783 | 0.97748 | 0.97753 | 0.97756 | 0.97641 | 0.97755 | 0.96424 | 0.97663 | 0.96763 | 0.96167 | 0.96164 | 0.96272 | 0.96504 | 0.9666 | 0.97663 | 0.97459 | 0.97375 | 0.97388 | 0.97395 | 0.97316 | 0.9743 | 0.96164 | 0.97401 | 0.96498 | 0.959 | 0.95897 | 0.96005 | 0.96238 | 0.96395 | 0.97401 | 0.97126 | 0.96994 | 0.97015 | 0.97025 | 0.96983 | 0.97098 | 0.95897 | 0.96854 | 0.95945 | 0.95344 | 0.95341 | 0.9545 | 0.95684 | 0.95842 | 0.96854 | 0.96436 | 0.96205 | 0.96241 | 0.96259 | 0.96292 | 0.96408 | 0.95341 | 0.95
46236.7917 | 19:00 | 0.9842 | 0.97528 | 0.96938 | 0.96935 | 0.97042 | 0.97272 | 0.97427 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9842 | 0.96935 | 0.97927 | 0.9703 | 0.96437 | 0.96434 | 0.96541 | 0.96772 | 0.96928 | 0.97927 | 0.97791 | 0.97756 | 0.97761 | 0.97764 | 0.97649 | 0.97763 | 0.96434 | 0.97671 | 0.96772 | 0.96177 | 0.96174 | 0.96282 | 0.96513 | 0.96669 | 0.97671 | 0.97467 | 0.97383 | 0.97396 | 0.97403 | 0.97324 | 0.97438 | 0.96174 | 0.97409 | 0.96507 | 0.9591 | 0.95907 | 0.96015 | 0.96247 | 0.96404 | 0.97409 | 0.97134 | 0.97002 | 0.97023 | 0.97033 | 0.96991 | 0.97106 | 0.95907 | 0.96862 | 0.95954 | 0.95354 | 0.95351 | 0.9546 | 0.95693 | 0.95851 | 0.96862 | 0.96444 | 0.96213 | 0.96249 | 0.96267 | 0.963 | 0.96416 | 0.95351 | 0.95
46236.7931 | 19:02 | 0.98422 | 0.97531 | 0.96942 | 0.96939 | 0.97046 | 0.97275 | 0.9743 | 0.98422 | 0.98422 | 0.98422 | 0.98422 | 0.98422 | 0.98422 | 0.98422 | 0.96939 | 0.97929 | 0.97033 | 0.96441 | 0.96438 | 0.96545 | 0.96775 | 0.96931 | 0.97929 | 0.97793 | 0.97758 | 0.97763 | 0.97766 | 0.97651 | 0.97765 | 0.96438 | 0.97673 | 0.96775 | 0.96181 | 0.96178 | 0.96286 | 0.96516 | 0.96672 | 0.97673 | 0.97469 | 0.97385 | 0.97398 | 0.97405 | 0.97326 | 0.9744 | 0.96178 | 0.97411 | 0.9651 | 0.95915 | 0.95912 | 0.96019 | 0.9625 | 0.96407 | 0.97411 | 0.97136 | 0.97004 | 0.97025 | 0.97035 | 0.96993 | 0.97108 | 0.95912 | 0.96864 | 0.95958 | 0.95359 | 0.95356 | 0.95465 | 0.95697 | 0.95855 | 0.96864 | 0.96446 | 0.96215 | 0.96251 | 0.96269 | 0.96302 | 0.96418 | 0.95356 | 0.95
46236.7944 | 19:04 | 0.98417 | 0.97528 | 0.9694 | 0.96937 | 0.97044 | 0.97272 | 0.97427 | 0.98417 | 0.98417 | 0.98417 | 0.98417 | 0.98417 | 0.98417 | 0.98417 | 0.96937 | 0.97924 | 0.9703 | 0.96439 | 0.96436 | 0.96543 | 0.96772 | 0.96928 | 0.97924 | 0.97788 | 0.97753 | 0.97758 | 0.97761 | 0.97646 | 0.9776 | 0.96436 | 0.97668 | 0.96772 | 0.9618 | 0.96177 | 0.96284 | 0.96513 | 0.96669 | 0.97668 | 0.97464 | 0.9738 | 0.97393 | 0.974 | 0.97321 | 0.97435 | 0.96177 | 0.97406 | 0.96507 | 0.95913 | 0.9591 | 0.96017 | 0.96248 | 0.96404 | 0.97406 | 0.97132 | 0.97 | 0.97021 | 0.97031 | 0.96989 | 0.97104 | 0.9591 | 0.9686 | 0.95955 | 0.95357 | 0.95354 | 0.95463 | 0.95694 | 0.95852 | 0.9686 | 0.96442 | 0.96211 | 0.96247 | 0.96265 | 0.96298 | 0.96414 | 0.95354 | 0.95
46236.7958 | 19:06 | 0.9842 | 0.97532 | 0.96945 | 0.96942 | 0.97049 | 0.97276 | 0.97431 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9842 | 0.96942 | 0.97927 | 0.97034 | 0.96445 | 0.96442 | 0.96548 | 0.96776 | 0.96932 | 0.97927 | 0.97791 | 0.97756 | 0.97761 | 0.97764 | 0.97649 | 0.97763 | 0.96442 | 0.97671 | 0.96777 | 0.96185 | 0.96182 | 0.96289 | 0.96518 | 0.96674 | 0.97671 | 0.97467 | 0.97383 | 0.97396 | 0.97403 | 0.97324 | 0.97438 | 0.96182 | 0.9741 | 0.96512 | 0.95918 | 0.95915 | 0.96023 | 0.96252 | 0.96409 | 0.9741 | 0.97135 | 0.97003 | 0.97024 | 0.97034 | 0.96992 | 0.97107 | 0.95915 | 0.96863 | 0.9596 | 0.95363 | 0.9536 | 0.95468 | 0.95699 | 0.95857 | 0.96863 | 0.96445 | 0.96214 | 0.9625 | 0.96268 | 0.96301 | 0.96417 | 0.9536 | 0.95
46236.7972 | 19:08 | 0.98425 | 0.97539 | 0.96954 | 0.96951 | 0.97057 | 0.97283 | 0.97438 | 0.98425 | 0.98425 | 0.98425 | 0.98425 | 0.98425 | 0.98425 | 0.98425 | 0.96951 | 0.97933 | 0.97042 | 0.96453 | 0.9645 | 0.96557 | 0.96784 | 0.9694 | 0.97933 | 0.97797 | 0.97762 | 0.97767 | 0.9777 | 0.97655 | 0.97769 | 0.9645 | 0.97677 | 0.96784 | 0.96194 | 0.96191 | 0.96298 | 0.96525 | 0.96681 | 0.97677 | 0.97473 | 0.97389 | 0.97402 | 0.97409 | 0.9733 | 0.97444 | 0.96191 | 0.97416 | 0.9652 | 0.95927 | 0.95924 | 0.96031 | 0.9626 | 0.96417 | 0.97416 | 0.97141 | 0.97009 | 0.9703 | 0.9704 | 0.96998 | 0.97113 | 0.95924 | 0.9687 | 0.95968 | 0.95372 | 0.95369 | 0.95477 | 0.95707 | 0.95865 | 0.9687 | 0.96452 | 0.96221 | 0.96257 | 0.96275 | 0.96308 | 0.96424 | 0.95369 | 0.95
46236.7986 | 19:10 | 0.98441 | 0.97556 | 0.96972 | 0.96969 | 0.97075 | 0.973 | 0.97455 | 0.98441 | 0.98441 | 0.98441 | 0.98441 | 0.98441 | 0.98441 | 0.98441 | 0.96969 | 0.97949 | 0.97059 | 0.96472 | 0.96469 | 0.96575 | 0.96801 | 0.96957 | 0.97949 | 0.97813 | 0.97778 | 0.97783 | 0.97786 | 0.97671 | 0.97785 | 0.96469 | 0.97693 | 0.96802 | 0.96212 | 0.96209 | 0.96316 | 0.96543 | 0.96699 | 0.97693 | 0.97489 | 0.97405 | 0.97418 | 0.97425 | 0.97346 | 0.9746 | 0.96209 | 0.97432 | 0.96537 | 0.95946 | 0.95943 | 0.9605 | 0.96277 | 0.96434 | 0.97432 | 0.97157 | 0.97025 | 0.97046 | 0.97056 | 0.97014 | 0.97129 | 0.95943 | 0.96886 | 0.95985 | 0.95391 | 0.95388 | 0.95496 | 0.95724 | 0.95882 | 0.96886 | 0.96468 | 0.96237 | 0.96273 | 0.96291 | 0.96324 | 0.9644 | 0.95388 | 0.95
46236.8 | 19:12 | 0.98472 | 0.97589 | 0.97005 | 0.97002 | 0.97108 | 0.97333 | 0.97488 | 0.98472 | 0.98472 | 0.98472 | 0.98472 | 0.98472 | 0.98472 | 0.98472 | 0.97002 | 0.9798 | 0.97092 | 0.96505 | 0.96502 | 0.96608 | 0.96834 | 0.9699 | 0.9798 | 0.97844 | 0.97809 | 0.97814 | 0.97817 | 0.97702 | 0.97816 | 0.96502 | 0.97725 | 0.96834 | 0.96246 | 0.96243 | 0.9635 | 0.96576 | 0.96732 | 0.97725 | 0.97521 | 0.97437 | 0.9745 | 0.97457 | 0.97378 | 0.97492 | 0.96243 | 0.97463 | 0.9657 | 0.9598 | 0.95977 | 0.96084 | 0.9631 | 0.96467 | 0.97463 | 0.97188 | 0.97056 | 0.97077 | 0.97087 | 0.97045 | 0.9716 | 0.95977 | 0.96917 | 0.96018 | 0.95425 | 0.95422 | 0.9553 | 0.95757 | 0.95915 | 0.96917 | 0.965 | 0.96269 | 0.96305 | 0.96323 | 0.96356 | 0.96471 | 0.95422 | 0.95
46236.8014 | 19:14 | 0.98475 | 0.97593 | 0.97011 | 0.97008 | 0.97114 | 0.97337 | 0.97492 | 0.98475 | 0.98475 | 0.98475 | 0.98475 | 0.98475 | 0.98475 | 0.98475 | 0.97008 | 0.97983 | 0.97097 | 0.96511 | 0.96508 | 0.96614 | 0.96839 | 0.96995 | 0.97983 | 0.97847 | 0.97812 | 0.97817 | 0.9782 | 0.97705 | 0.97819 | 0.96508 | 0.97728 | 0.96839 | 0.96252 | 0.96249 | 0.96356 | 0.96581 | 0.96737 | 0.97728 | 0.97524 | 0.9744 | 0.97453 | 0.9746 | 0.97381 | 0.97495 | 0.96249 | 0.97467 | 0.96575 | 0.95986 | 0.95983 | 0.9609 | 0.96315 | 0.96472 | 0.97467 | 0.97192 | 0.9706 | 0.97081 | 0.97091 | 0.97049 | 0.97164 | 0.95983 | 0.96921 | 0.96024 | 0.95432 | 0.95429 | 0.95536 | 0.95763 | 0.95921 | 0.96921 | 0.96503 | 0.96272 | 0.96308 | 0.96326 | 0.96359 | 0.96475 | 0.95429 | 0.95
46236.8028 | 19:16 | 0.98473 | 0.97592 | 0.97011 | 0.97008 | 0.97114 | 0.97336 | 0.97491 | 0.98473 | 0.98473 | 0.98473 | 0.98473 | 0.98473 | 0.98473 | 0.98473 | 0.97008 | 0.97981 | 0.97096 | 0.96512 | 0.96509 | 0.96614 | 0.96838 | 0.96994 | 0.97981 | 0.97845 | 0.9781 | 0.97815 | 0.97818 | 0.97703 | 0.97817 | 0.96509 | 0.97726 | 0.96839 | 0.96253 | 0.9625 | 0.96356 | 0.9658 | 0.96736 | 0.97726 | 0.97522 | 0.97438 | 0.97451 | 0.97458 | 0.97379 | 0.97493 | 0.9625 | 0.97464 | 0.96574 | 0.95986 | 0.95983 | 0.9609 | 0.96315 | 0.96471 | 0.97464 | 0.9719 | 0.97058 | 0.97079 | 0.97089 | 0.97047 | 0.97162 | 0.95983 | 0.96919 | 0.96023 | 0.95432 | 0.95429 | 0.95536 | 0.95762 | 0.9592 | 0.96919 | 0.96501 | 0.9627 | 0.96306 | 0.96324 | 0.96357 | 0.96473 | 0.95429 | 0.95
46236.8042 | 19:18 | 0.98473 | 0.97594 | 0.97014 | 0.97011 | 0.97116 | 0.97338 | 0.97493 | 0.98473 | 0.98473 | 0.98473 | 0.98473 | 0.98473 | 0.98473 | 0.98473 | 0.97011 | 0.97981 | 0.97098 | 0.96514 | 0.96511 | 0.96617 | 0.9684 | 0.96996 | 0.97981 | 0.97845 | 0.9781 | 0.97815 | 0.97818 | 0.97703 | 0.97817 | 0.96511 | 0.97726 | 0.9684 | 0.96256 | 0.96253 | 0.96359 | 0.96582 | 0.96738 | 0.97726 | 0.97522 | 0.97438 | 0.97451 | 0.97458 | 0.97379 | 0.97493 | 0.96253 | 0.97465 | 0.96576 | 0.9599 | 0.95987 | 0.96093 | 0.96317 | 0.96473 | 0.97465 | 0.9719 | 0.97058 | 0.97079 | 0.97089 | 0.97047 | 0.97162 | 0.95987 | 0.9692 | 0.96025 | 0.95436 | 0.95433 | 0.9554 | 0.95764 | 0.95922 | 0.9692 | 0.96502 | 0.96271 | 0.96307 | 0.96325 | 0.96358 | 0.96474 | 0.95433 | 0.95
46236.8056 | 19:20 | 0.98461 | 0.97583 | 0.97004 | 0.97001 | 0.97106 | 0.97327 | 0.97482 | 0.98461 | 0.98461 | 0.98461 | 0.98461 | 0.98461 | 0.98461 | 0.98461 | 0.97001 | 0.97969 | 0.97087 | 0.96505 | 0.96502 | 0.96607 | 0.96829 | 0.96985 | 0.97969 | 0.97833 | 0.97798 | 0.97803 | 0.97806 | 0.97691 | 0.97805 | 0.96502 | 0.97714 | 0.9683 | 0.96246 | 0.96243 | 0.96349 | 0.96571 | 0.96727 | 0.97714 | 0.9751 | 0.97426 | 0.97439 | 0.97446 | 0.97367 | 0.97481 | 0.96243 | 0.97453 | 0.96566 | 0.9598 | 0.95977 | 0.96083 | 0.96306 | 0.96463 | 0.97453 | 0.97178 | 0.97046 | 0.97067 | 0.97077 | 0.97035 | 0.9715 | 0.95977 | 0.96908 | 0.96015 | 0.95427 | 0.95424 | 0.9553 | 0.95754 | 0.95912 | 0.96908 | 0.96491 | 0.9626 | 0.96296 | 0.96314 | 0.96347 | 0.96462 | 0.95424 | 0.95
46236.8069 | 19:22 | 0.98484 | 0.97608 | 0.9703 | 0.97027 | 0.97132 | 0.97352 | 0.97507 | 0.98484 | 0.98484 | 0.98484 | 0.98484 | 0.98484 | 0.98484 | 0.98484 | 0.97027 | 0.97993 | 0.97112 | 0.96531 | 0.96528 | 0.96633 | 0.96854 | 0.9701 | 0.97993 | 0.97857 | 0.97822 | 0.97827 | 0.9783 | 0.97715 | 0.97829 | 0.96528 | 0.97738 | 0.96855 | 0.96272 | 0.96269 | 0.96375 | 0.96596 | 0.96752 | 0.97738 | 0.97534 | 0.9745 | 0.97463 | 0.9747 | 0.97391 | 0.97505 | 0.96269 | 0.97477 | 0.96591 | 0.96006 | 0.96003 | 0.96109 | 0.96331 | 0.96488 | 0.97477 | 0.97202 | 0.9707 | 0.97091 | 0.97101 | 0.97059 | 0.97174 | 0.96003 | 0.96932 | 0.96041 | 0.95453 | 0.9545 | 0.95556 | 0.9578 | 0.95938 | 0.96932 | 0.96514 | 0.96283 | 0.96319 | 0.96337 | 0.9637 | 0.96486 | 0.9545 | 0.95
46236.8083 | 19:24 | 0.98499 | 0.97624 | 0.97048 | 0.97045 | 0.97149 | 0.97368 | 0.97523 | 0.98499 | 0.98499 | 0.98499 | 0.98499 | 0.98499 | 0.98499 | 0.98499 | 0.97045 | 0.98008 | 0.97129 | 0.96549 | 0.96546 | 0.96651 | 0.96871 | 0.97027 | 0.98008 | 0.97872 | 0.97837 | 0.97842 | 0.97845 | 0.9773 | 0.97844 | 0.96546 | 0.97753 | 0.96872 | 0.9629 | 0.96287 | 0.96393 | 0.96613 | 0.96769 | 0.97753 | 0.97549 | 0.97465 | 0.97478 | 0.97485 | 0.97406 | 0.9752 | 0.96287 | 0.97492 | 0.96608 | 0.96025 | 0.96022 | 0.96127 | 0.96348 | 0.96505 | 0.97492 | 0.97217 | 0.97085 | 0.97106 | 0.97116 | 0.97074 | 0.97189 | 0.96022 | 0.96948 | 0.96058 | 0.95471 | 0.95468 | 0.95575 | 0.95797 | 0.95955 | 0.96948 | 0.9653 | 0.96299 | 0.96335 | 0.96353 | 0.96386 | 0.96502 | 0.95468 | 0.95
46236.8097 | 19:26 | 0.98484 | 0.97611 | 0.97036 | 0.97033 | 0.97137 | 0.97355 | 0.9751 | 0.98484 | 0.98484 | 0.98484 | 0.98484 | 0.98484 | 0.98484 | 0.98484 | 0.97033 | 0.97993 | 0.97115 | 0.96537 | 0.96534 | 0.96639 | 0.96857 | 0.97013 | 0.97993 | 0.97857 | 0.97822 | 0.97827 | 0.9783 | 0.97715 | 0.97829 | 0.96534 | 0.97739 | 0.96859 | 0.96278 | 0.96275 | 0.9638 | 0.966 | 0.96756 | 0.97739 | 0.97535 | 0.97451 | 0.97464 | 0.97471 | 0.97392 | 0.97506 | 0.96275 | 0.97478 | 0.96595 | 0.96013 | 0.9601 | 0.96115 | 0.96335 | 0.96492 | 0.97478 | 0.97203 | 0.97071 | 0.97092 | 0.97102 | 0.9706 | 0.97175 | 0.9601 | 0.96934 | 0.96045 | 0.9546 | 0.95457 | 0.95563 | 0.95784 | 0.95942 | 0.96934 | 0.96516 | 0.96285 | 0.96321 | 0.96339 | 0.96372 | 0.96488 | 0.95457 | 0.95
46236.8111 | 19:28 | 0.98484 | 0.97612 | 0.97038 | 0.97035 | 0.97139 | 0.97356 | 0.97511 | 0.98484 | 0.98484 | 0.98484 | 0.98484 | 0.98484 | 0.98484 | 0.98484 | 0.97035 | 0.97993 | 0.97117 | 0.96539 | 0.96536 | 0.96641 | 0.96859 | 0.97015 | 0.97993 | 0.97857 | 0.97822 | 0.97827 | 0.9783 | 0.97715 | 0.97829 | 0.96536 | 0.97739 | 0.9686 | 0.96281 | 0.96278 | 0.96383 | 0.96602 | 0.96758 | 0.97739 | 0.97535 | 0.97451 | 0.97464 | 0.97471 | 0.97392 | 0.97506 | 0.96278 | 0.97478 | 0.96597 | 0.96016 | 0.96013 | 0.96118 | 0.96337 | 0.96494 | 0.97478 | 0.97203 | 0.97071 | 0.97092 | 0.97102 | 0.9706 | 0.97175 | 0.96013 | 0.96934 | 0.96047 | 0.95463 | 0.9546 | 0.95566 | 0.95786 | 0.95944 | 0.96934 | 0.96516 | 0.96285 | 0.96321 | 0.96339 | 0.96372 | 0.96488 | 0.9546 | 0.95
46236.8125 | 19:30 | 0.98465 | 0.97595 | 0.97022 | 0.97019 | 0.97123 | 0.97339 | 0.97494 | 0.98465 | 0.98465 | 0.98465 | 0.98465 | 0.98465 | 0.98465 | 0.98465 | 0.97019 | 0.97975 | 0.971 | 0.96523 | 0.9652 | 0.96625 | 0.96842 | 0.96998 | 0.97975 | 0.97839 | 0.97804 | 0.97809 | 0.97812 | 0.97697 | 0.97811 | 0.9652 | 0.9772 | 0.96843 | 0.96265 | 0.96262 | 0.96367 | 0.96585 | 0.96741 | 0.9772 | 0.97516 | 0.97432 | 0.97445 | 0.97452 | 0.97373 | 0.97487 | 0.96262 | 0.97459 | 0.9658 | 0.96 | 0.95997 | 0.96102 | 0.9632 | 0.96477 | 0.97459 | 0.97185 | 0.97053 | 0.97074 | 0.97084 | 0.97042 | 0.97157 | 0.95997 | 0.96916 | 0.9603 | 0.95447 | 0.95444 | 0.9555 | 0.95769 | 0.95927 | 0.96916 | 0.96498 | 0.96267 | 0.96303 | 0.96321 | 0.96354 | 0.9647 | 0.95444 | 0.95
46236.8139 | 19:32 | 0.98471 | 0.97602 | 0.9703 | 0.97027 | 0.9713 | 0.97346 | 0.97501 | 0.98471 | 0.98471 | 0.98471 | 0.98471 | 0.98471 | 0.98471 | 0.98471 | 0.97027 | 0.9798 | 0.97107 | 0.96531 | 0.96528 | 0.96633 | 0.96849 | 0.97005 | 0.9798 | 0.97844 | 0.97809 | 0.97814 | 0.97817 | 0.97702 | 0.97816 | 0.96528 | 0.97726 | 0.9685 | 0.96273 | 0.9627 | 0.96375 | 0.96592 | 0.96748 | 0.97726 | 0.97522 | 0.97438 | 0.97451 | 0.97458 | 0.97379 | 0.97493 | 0.9627 | 0.97465 | 0.96587 | 0.96008 | 0.96005 | 0.9611 | 0.96327 | 0.96484 | 0.97465 | 0.9719 | 0.97058 | 0.97079 | 0.97089 | 0.97047 | 0.97162 | 0.96005 | 0.96922 | 0.96038 | 0.95456 | 0.95453 | 0.95558 | 0.95777 | 0.95935 | 0.96922 | 0.96504 | 0.96273 | 0.96309 | 0.96327 | 0.9636 | 0.96476 | 0.95453 | 0.95
46236.8153 | 19:34 | 0.98516 | 0.97649 | 0.97078 | 0.97075 | 0.97179 | 0.97393 | 0.97548 | 0.98516 | 0.98516 | 0.98516 | 0.98516 | 0.98516 | 0.98516 | 0.98516 | 0.97075 | 0.98026 | 0.97154 | 0.9658 | 0.96577 | 0.96681 | 0.96896 | 0.97052 | 0.98026 | 0.9789 | 0.97855 | 0.9786 | 0.97863 | 0.97748 | 0.97862 | 0.96577 | 0.97772 | 0.96898 | 0.96322 | 0.96319 | 0.96423 | 0.9664 | 0.96796 | 0.97772 | 0.97568 | 0.97484 | 0.97497 | 0.97504 | 0.97425 | 0.97539 | 0.96319 | 0.97511 | 0.96635 | 0.96057 | 0.96054 | 0.96159 | 0.96375 | 0.96532 | 0.97511 | 0.97237 | 0.97105 | 0.97126 | 0.97136 | 0.97094 | 0.97209 | 0.96054 | 0.96968 | 0.96086 | 0.95505 | 0.95502 | 0.95607 | 0.95825 | 0.95983 | 0.96968 | 0.96551 | 0.9632 | 0.96356 | 0.96374 | 0.96407 | 0.96522 | 0.95502 | 0.95
46236.8167 | 19:36 | 0.98534 | 0.97668 | 0.97098 | 0.97095 | 0.97199 | 0.97412 | 0.97567 | 0.98534 | 0.98534 | 0.98534 | 0.98534 | 0.98534 | 0.98534 | 0.98534 | 0.97095 | 0.98044 | 0.97174 | 0.966 | 0.96597 | 0.96701 | 0.96916 | 0.97072 | 0.98044 | 0.97908 | 0.97873 | 0.97878 | 0.97881 | 0.97766 | 0.9788 | 0.96597 | 0.9779 | 0.96917 | 0.96343 | 0.9634 | 0.96444 | 0.96659 | 0.96815 | 0.9779 | 0.97586 | 0.97502 | 0.97515 | 0.97522 | 0.97443 | 0.97557 | 0.9634 | 0.97529 | 0.96654 | 0.96078 | 0.96075 | 0.96179 | 0.96395 | 0.96551 | 0.97529 | 0.97255 | 0.97123 | 0.97144 | 0.97154 | 0.97112 | 0.97227 | 0.96075 | 0.96986 | 0.96105 | 0.95526 | 0.95523 | 0.95628 | 0.95844 | 0.96002 | 0.96986 | 0.96569 | 0.96338 | 0.96374 | 0.96392 | 0.96425 | 0.9654 | 0.95523 | 0.95
46236.8181 | 19:38 | 0.98552 | 0.97688 | 0.97119 | 0.97116 | 0.97219 | 0.97432 | 0.97587 | 0.98552 | 0.98552 | 0.98552 | 0.98552 | 0.98552 | 0.98552 | 0.98552 | 0.97116 | 0.98063 | 0.97194 | 0.96621 | 0.96618 | 0.96722 | 0.96936 | 0.97092 | 0.98063 | 0.97927 | 0.97892 | 0.97897 | 0.979 | 0.97785 | 0.97899 | 0.96618 | 0.97809 | 0.96937 | 0.96364 | 0.96361 | 0.96465 | 0.96679 | 0.96835 | 0.97809 | 0.97605 | 0.97521 | 0.97534 | 0.97541 | 0.97462 | 0.97576 | 0.96361 | 0.97548 | 0.96674 | 0.96099 | 0.96096 | 0.962 | 0.96415 | 0.96571 | 0.97548 | 0.97273 | 0.97141 | 0.97162 | 0.97172 | 0.9713 | 0.97245 | 0.96096 | 0.97005 | 0.96126 | 0.95547 | 0.95544 | 0.95649 | 0.95865 | 0.96023 | 0.97005 | 0.96588 | 0.96357 | 0.96393 | 0.96411 | 0.96444 | 0.96559 | 0.95544 | 0.95
46236.8194 | 19:40 | 0.98557 | 0.97694 | 0.97127 | 0.97124 | 0.97227 | 0.97438 | 0.97593 | 0.98557 | 0.98557 | 0.98557 | 0.98557 | 0.98557 | 0.98557 | 0.98557 | 0.97124 | 0.98068 | 0.972 | 0.96629 | 0.96626 | 0.9673 | 0.96942 | 0.97098 | 0.98068 | 0.97932 | 0.97897 | 0.97902 | 0.97905 | 0.9779 | 0.97904 | 0.96626 | 0.97814 | 0.96944 | 0.96372 | 0.96369 | 0.96472 | 0.96686 | 0.96842 | 0.97814 | 0.9761 | 0.97526 | 0.97539 | 0.97546 | 0.97467 | 0.97581 | 0.96369 | 0.97553 | 0.96681 | 0.96107 | 0.96104 | 0.96208 | 0.96422 | 0.96578 | 0.97553 | 0.97279 | 0.97147 | 0.97168 | 0.97178 | 0.97136 | 0.97251 | 0.96104 | 0.97011 | 0.96133 | 0.95555 | 0.95552 | 0.95657 | 0.95872 | 0.9603 | 0.97011 | 0.96593 | 0.96362 | 0.96398 | 0.96416 | 0.96449 | 0.96565 | 0.95552 | 0.95
46236.8208 | 19:42 | 0.98538 | 0.97676 | 0.9711 | 0.97107 | 0.9721 | 0.9742 | 0.97575 | 0.98538 | 0.98538 | 0.98538 | 0.98538 | 0.98538 | 0.98538 | 0.98538 | 0.97107 | 0.98049 | 0.97183 | 0.96613 | 0.9661 | 0.96713 | 0.96925 | 0.97081 | 0.98049 | 0.97913 | 0.97878 | 0.97883 | 0.97886 | 0.97771 | 0.97885 | 0.9661 | 0.97795 | 0.96927 | 0.96355 | 0.96352 | 0.96456 | 0.96668 | 0.96824 | 0.97795 | 0.97591 | 0.97507 | 0.9752 | 0.97527 | 0.97448 | 0.97562 | 0.96352 | 0.97534 | 0.96664 | 0.96091 | 0.96088 | 0.96191 | 0.96404 | 0.96561 | 0.97534 | 0.9726 | 0.97128 | 0.97149 | 0.97159 | 0.97117 | 0.97232 | 0.96088 | 0.96992 | 0.96116 | 0.95539 | 0.95536 | 0.95641 | 0.95855 | 0.96013 | 0.96992 | 0.96575 | 0.96344 | 0.9638 | 0.96398 | 0.96431 | 0.96546 | 0.95536 | 0.95
46236.8222 | 19:44 | 0.98553 | 0.97693 | 0.97128 | 0.97125 | 0.97228 | 0.97437 | 0.97592 | 0.98553 | 0.98553 | 0.98553 | 0.98553 | 0.98553 | 0.98553 | 0.98553 | 0.97125 | 0.98064 | 0.97199 | 0.96631 | 0.96628 | 0.96731 | 0.96941 | 0.97097 | 0.98064 | 0.97928 | 0.97893 | 0.97898 | 0.97901 | 0.97786 | 0.979 | 0.96628 | 0.9781 | 0.96944 | 0.96374 | 0.96371 | 0.96473 | 0.96685 | 0.96841 | 0.9781 | 0.97606 | 0.97522 | 0.97535 | 0.97542 | 0.97463 | 0.97577 | 0.96371 | 0.9755 | 0.96681 | 0.96109 | 0.96106 | 0.96209 | 0.96422 | 0.96578 | 0.9755 | 0.97276 | 0.97144 | 0.97165 | 0.97175 | 0.97133 | 0.97248 | 0.96106 | 0.97008 | 0.96133 | 0.95558 | 0.95555 | 0.95659 | 0.95872 | 0.9603 | 0.97008 | 0.96591 | 0.9636 | 0.96396 | 0.96414 | 0.96447 | 0.96562 | 0.95555 | 0.95
46236.8236 | 19:46 | 0.98567 | 0.97708 | 0.97144 | 0.97141 | 0.97243 | 0.97452 | 0.97607 | 0.98567 | 0.98567 | 0.98567 | 0.98567 | 0.98567 | 0.98567 | 0.98567 | 0.97141 | 0.98078 | 0.97214 | 0.96647 | 0.96644 | 0.96747 | 0.96956 | 0.97112 | 0.98078 | 0.97942 | 0.97907 | 0.97912 | 0.97915 | 0.978 | 0.97914 | 0.96644 | 0.97824 | 0.96959 | 0.9639 | 0.96387 | 0.96489 | 0.967 | 0.96856 | 0.97824 | 0.9762 | 0.97536 | 0.97549 | 0.97556 | 0.97477 | 0.97591 | 0.96387 | 0.97564 | 0.96696 | 0.96125 | 0.96122 | 0.96225 | 0.96437 | 0.96593 | 0.97564 | 0.97289 | 0.97157 | 0.97178 | 0.97188 | 0.97146 | 0.97261 | 0.96122 | 0.97022 | 0.96148 | 0.95574 | 0.95571 | 0.95675 | 0.95887 | 0.96045 | 0.97022 | 0.96605 | 0.96374 | 0.9641 | 0.96428 | 0.96461 | 0.96576 | 0.95571 | 0.95
46236.825 | 19:48 | 0.98569 | 0.97712 | 0.97149 | 0.97146 | 0.97248 | 0.97456 | 0.97611 | 0.98569 | 0.98569 | 0.98569 | 0.98569 | 0.98569 | 0.98569 | 0.98569 | 0.97146 | 0.9808 | 0.97219 | 0.96652 | 0.96649 | 0.96752 | 0.96961 | 0.97117 | 0.9808 | 0.97944 | 0.97909 | 0.97914 | 0.97917 | 0.97802 | 0.97916 | 0.96649 | 0.97827 | 0.96963 | 0.96395 | 0.96392 | 0.96495 | 0.96705 | 0.96861 | 0.97827 | 0.97623 | 0.97539 | 0.97552 | 0.97559 | 0.9748 | 0.97594 | 0.96392 | 0.97566 | 0.967 | 0.96131 | 0.96128 | 0.96231 | 0.96441 | 0.96597 | 0.97566 | 0.97292 | 0.9716 | 0.97181 | 0.97191 | 0.97149 | 0.97264 | 0.96128 | 0.97025 | 0.96153 | 0.9558 | 0.95577 | 0.95681 | 0.95892 | 0.9605 | 0.97025 | 0.96608 | 0.96377 | 0.96413 | 0.96431 | 0.96464 | 0.96579 | 0.95577 | 0.95
46236.8264 | 19:50 | 0.98577 | 0.97721 | 0.97159 | 0.97156 | 0.97258 | 0.97465 | 0.9762 | 0.98577 | 0.98577 | 0.98577 | 0.98577 | 0.98577 | 0.98577 | 0.98577 | 0.97156 | 0.98088 | 0.97228 | 0.96662 | 0.96659 | 0.96762 | 0.9697 | 0.97126 | 0.98088 | 0.97952 | 0.97917 | 0.97922 | 0.97925 | 0.9781 | 0.97924 | 0.96659 | 0.97835 | 0.96972 | 0.96406 | 0.96403 | 0.96505 | 0.96714 | 0.9687 | 0.97835 | 0.97631 | 0.97547 | 0.9756 | 0.97567 | 0.97488 | 0.97602 | 0.96403 | 0.97574 | 0.9671 | 0.96141 | 0.96138 | 0.96241 | 0.96451 | 0.96607 | 0.97574 | 0.973 | 0.97168 | 0.97189 | 0.97199 | 0.97157 | 0.97272 | 0.96138 | 0.97033 | 0.96163 | 0.95591 | 0.95588 | 0.95691 | 0.95902 | 0.9606 | 0.97033 | 0.96616 | 0.96385 | 0.96421 | 0.96439 | 0.96472 | 0.96587 | 0.95588 | 0.95
46236.8278 | 19:52 | 0.98566 | 0.97712 | 0.97151 | 0.97148 | 0.9725 | 0.97456 | 0.97611 | 0.98566 | 0.98566 | 0.98566 | 0.98566 | 0.98566 | 0.98566 | 0.98566 | 0.97148 | 0.98078 | 0.97219 | 0.96654 | 0.96651 | 0.96754 | 0.96961 | 0.97117 | 0.98078 | 0.97942 | 0.97907 | 0.97912 | 0.97915 | 0.978 | 0.97914 | 0.96651 | 0.97824 | 0.96963 | 0.96398 | 0.96395 | 0.96497 | 0.96705 | 0.96861 | 0.97824 | 0.9762 | 0.97536 | 0.97549 | 0.97556 | 0.97477 | 0.97591 | 0.96395 | 0.97564 | 0.96701 | 0.96134 | 0.96131 | 0.96233 | 0.96442 | 0.96598 | 0.97564 | 0.9729 | 0.97158 | 0.97179 | 0.97189 | 0.97147 | 0.97262 | 0.96131 | 0.97023 | 0.96154 | 0.95584 | 0.95581 | 0.95684 | 0.95893 | 0.96051 | 0.97023 | 0.96606 | 0.96375 | 0.96411 | 0.96429 | 0.96462 | 0.96577 | 0.95581 | 0.95
46236.8292 | 19:54 | 0.98566 | 0.97712 | 0.97153 | 0.9715 | 0.97252 | 0.97456 | 0.97611 | 0.98566 | 0.98566 | 0.98566 | 0.98566 | 0.98566 | 0.98566 | 0.98566 | 0.9715 | 0.98077 | 0.9722 | 0.96657 | 0.96654 | 0.96756 | 0.96962 | 0.97118 | 0.98077 | 0.97941 | 0.97906 | 0.97911 | 0.97914 | 0.97799 | 0.97913 | 0.96654 | 0.97824 | 0.96965 | 0.964 | 0.96397 | 0.96499 | 0.96706 | 0.96862 | 0.97824 | 0.9762 | 0.97536 | 0.97549 | 0.97556 | 0.97477 | 0.97591 | 0.96397 | 0.97564 | 0.96702 | 0.96136 | 0.96133 | 0.96235 | 0.96443 | 0.96599 | 0.97564 | 0.9729 | 0.97158 | 0.97179 | 0.97189 | 0.97147 | 0.97262 | 0.96133 | 0.97023 | 0.96156 | 0.95586 | 0.95583 | 0.95686 | 0.95895 | 0.96053 | 0.97023 | 0.96606 | 0.96375 | 0.96411 | 0.96429 | 0.96462 | 0.96577 | 0.95583 | 0.95
46236.8306 | 19:56 | 0.9858 | 0.97728 | 0.9717 | 0.97167 | 0.97268 | 0.97472 | 0.97627 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9858 | 0.97167 | 0.98092 | 0.97236 | 0.96674 | 0.96671 | 0.96773 | 0.96978 | 0.97134 | 0.98092 | 0.97956 | 0.97921 | 0.97926 | 0.97929 | 0.97814 | 0.97928 | 0.96671 | 0.97839 | 0.96981 | 0.96417 | 0.96414 | 0.96516 | 0.96723 | 0.96879 | 0.97839 | 0.97635 | 0.97551 | 0.97564 | 0.97571 | 0.97492 | 0.97606 | 0.96414 | 0.97578 | 0.96718 | 0.96153 | 0.9615 | 0.96253 | 0.96459 | 0.96615 | 0.97578 | 0.97304 | 0.97172 | 0.97193 | 0.97203 | 0.97161 | 0.97276 | 0.9615 | 0.97038 | 0.96172 | 0.95604 | 0.95601 | 0.95703 | 0.95911 | 0.96069 | 0.97038 | 0.96621 | 0.9639 | 0.96426 | 0.96444 | 0.96477 | 0.96592 | 0.95601 | 0.95
46236.8319 | 19:58 | 0.98593 | 0.97743 | 0.97186 | 0.97183 | 0.97284 | 0.97487 | 0.97642 | 0.98593 | 0.98593 | 0.98593 | 0.98593 | 0.98593 | 0.98593 | 0.98593 | 0.97183 | 0.98105 | 0.97251 | 0.9669 | 0.96687 | 0.96789 | 0.96993 | 0.97149 | 0.98105 | 0.97969 | 0.97934 | 0.97939 | 0.97942 | 0.97827 | 0.97941 | 0.96687 | 0.97852 | 0.96996 | 0.96433 | 0.9643 | 0.96532 | 0.96737 | 0.96893 | 0.97852 | 0.97648 | 0.97564 | 0.97577 | 0.97584 | 0.97505 | 0.97619 | 0.9643 | 0.97592 | 0.96733 | 0.96169 | 0.96166 | 0.96268 | 0.96474 | 0.9663 | 0.97592 | 0.97318 | 0.97186 | 0.97207 | 0.97217 | 0.97175 | 0.9729 | 0.96166 | 0.97052 | 0.96187 | 0.9562 | 0.95617 | 0.95719 | 0.95926 | 0.96084 | 0.97052 | 0.96635 | 0.96404 | 0.9644 | 0.96458 | 0.96491 | 0.96606 | 0.95617 | 0.95
46236.8333 | 20:00 | 0.98609 | 0.9776 | 0.97204 | 0.97201 | 0.97302 | 0.97504 | 0.97659 | 0.98609 | 0.98609 | 0.98609 | 0.98609 | 0.98609 | 0.98609 | 0.98609 | 0.97201 | 0.98121 | 0.97268 | 0.96708 | 0.96705 | 0.96807 | 0.9701 | 0.97166 | 0.98121 | 0.97985 | 0.9795 | 0.97955 | 0.97958 | 0.97843 | 0.97957 | 0.96705 | 0.97868 | 0.97013 | 0.96452 | 0.96449 | 0.9655 | 0.96755 | 0.96911 | 0.97868 | 0.97664 | 0.9758 | 0.97593 | 0.976 | 0.97521 | 0.97635 | 0.96449 | 0.97608 | 0.96751 | 0.96188 | 0.96185 | 0.96287 | 0.96492 | 0.96648 | 0.97608 | 0.97334 | 0.97202 | 0.97223 | 0.97233 | 0.97191 | 0.97306 | 0.96185 | 0.97068 | 0.96205 | 0.95639 | 0.95636 | 0.95738 | 0.95944 | 0.96102 | 0.97068 | 0.96651 | 0.9642 | 0.96456 | 0.96474 | 0.96507 | 0.96622 | 0.95636 | 0.95
46236.8347 | 20:02 | 0.98612 | 0.97764 | 0.97209 | 0.97206 | 0.97307 | 0.97508 | 0.97663 | 0.98612 | 0.98612 | 0.98612 | 0.98612 | 0.98612 | 0.98612 | 0.98612 | 0.97206 | 0.98124 | 0.97272 | 0.96713 | 0.96711 | 0.96812 | 0.97014 | 0.9717 | 0.98124 | 0.97988 | 0.97953 | 0.97958 | 0.97961 | 0.97846 | 0.9796 | 0.96711 | 0.97871 | 0.97017 | 0.96458 | 0.96455 | 0.96555 | 0.96759 | 0.96915 | 0.97871 | 0.97667 | 0.97583 | 0.97596 | 0.97603 | 0.97524 | 0.97638 | 0.96455 | 0.97611 | 0.96756 | 0.96194 | 0.96191 | 0.96292 | 0.96497 | 0.96653 | 0.97611 | 0.97337 | 0.97205 | 0.97226 | 0.97236 | 0.97194 | 0.97309 | 0.96191 | 0.97071 | 0.9621 | 0.95645 | 0.95642 | 0.95744 | 0.95949 | 0.96107 | 0.97071 | 0.96654 | 0.96423 | 0.96459 | 0.96477 | 0.9651 | 0.96625 | 0.95642 | 0.95
46236.8361 | 20:04 | 0.98609 | 0.97763 | 0.97209 | 0.97206 | 0.97307 | 0.97507 | 0.97662 | 0.98609 | 0.98609 | 0.98609 | 0.98609 | 0.98609 | 0.98609 | 0.98609 | 0.97206 | 0.98121 | 0.97271 | 0.96713 | 0.96711 | 0.96812 | 0.97013 | 0.97169 | 0.98121 | 0.97985 | 0.9795 | 0.97955 | 0.97958 | 0.97843 | 0.97957 | 0.96711 | 0.97868 | 0.97016 | 0.96458 | 0.96455 | 0.96555 | 0.96758 | 0.96914 | 0.97868 | 0.97664 | 0.9758 | 0.97593 | 0.976 | 0.97521 | 0.97635 | 0.96455 | 0.97609 | 0.96755 | 0.96194 | 0.96191 | 0.96292 | 0.96496 | 0.96652 | 0.97609 | 0.97335 | 0.97203 | 0.97224 | 0.97234 | 0.97192 | 0.97307 | 0.96191 | 0.97069 | 0.96209 | 0.95645 | 0.95642 | 0.95744 | 0.95948 | 0.96106 | 0.97069 | 0.96652 | 0.96421 | 0.96457 | 0.96475 | 0.96508 | 0.96623 | 0.95642 | 0.95
46236.8375 | 20:06 | 0.98615 | 0.9777 | 0.97217 | 0.97214 | 0.97315 | 0.97514 | 0.97669 | 0.98615 | 0.98615 | 0.98615 | 0.98615 | 0.98615 | 0.98615 | 0.98615 | 0.97214 | 0.98127 | 0.97279 | 0.96722 | 0.96719 | 0.9682 | 0.97021 | 0.97177 | 0.98127 | 0.97991 | 0.97956 | 0.97961 | 0.97964 | 0.97849 | 0.97963 | 0.96719 | 0.97874 | 0.97024 | 0.96466 | 0.96463 | 0.96564 | 0.96766 | 0.96922 | 0.97874 | 0.9767 | 0.97587 | 0.976 | 0.97606 | 0.97528 | 0.97642 | 0.96463 | 0.97615 | 0.96762 | 0.96203 | 0.962 | 0.96301 | 0.96503 | 0.96659 | 0.97615 | 0.97341 | 0.97209 | 0.9723 | 0.9724 | 0.97198 | 0.97313 | 0.962 | 0.97075 | 0.96217 | 0.95654 | 0.95651 | 0.95753 | 0.95956 | 0.96114 | 0.97075 | 0.96658 | 0.96427 | 0.96463 | 0.96481 | 0.96514 | 0.96629 | 0.95651 | 0.95
46236.8389 | 20:08 | 0.98623 | 0.9778 | 0.97228 | 0.97225 | 0.97325 | 0.97524 | 0.97679 | 0.98623 | 0.98623 | 0.98623 | 0.98623 | 0.98623 | 0.98623 | 0.98623 | 0.97225 | 0.98136 | 0.97289 | 0.96733 | 0.9673 | 0.96831 | 0.97031 | 0.97187 | 0.98136 | 0.98 | 0.97965 | 0.9797 | 0.97973 | 0.97858 | 0.97972 | 0.9673 | 0.97883 | 0.97034 | 0.96478 | 0.96475 | 0.96575 | 0.96776 | 0.96932 | 0.97883 | 0.97679 | 0.97595 | 0.97608 | 0.97615 | 0.97536 | 0.9765 | 0.96475 | 0.97623 | 0.96772 | 0.96214 | 0.96211 | 0.96312 | 0.96513 | 0.96669 | 0.97623 | 0.9735 | 0.97218 | 0.97238 | 0.97249 | 0.97207 | 0.97321 | 0.96211 | 0.97084 | 0.96227 | 0.95666 | 0.95663 | 0.95764 | 0.95966 | 0.96124 | 0.97084 | 0.96667 | 0.96436 | 0.96472 | 0.9649 | 0.96523 | 0.96638 | 0.95663 | 0.95
46236.8403 | 20:10 | 0.98641 | 0.97799 | 0.97249 | 0.97246 | 0.97346 | 0.97543 | 0.97698 | 0.98641 | 0.98641 | 0.98641 | 0.98641 | 0.98641 | 0.98641 | 0.98641 | 0.97246 | 0.98154 | 0.97308 | 0.96754 | 0.96751 | 0.96852 | 0.9705 | 0.97206 | 0.98154 | 0.98018 | 0.97983 | 0.97988 | 0.97991 | 0.97876 | 0.9799 | 0.96751 | 0.97901 | 0.97053 | 0.96498 | 0.96495 | 0.96595 | 0.96796 | 0.96951 | 0.97901 | 0.97697 | 0.97613 | 0.97626 | 0.97633 | 0.97554 | 0.97668 | 0.96495 | 0.97642 | 0.96792 | 0.96235 | 0.96232 | 0.96333 | 0.96533 | 0.96689 | 0.97642 | 0.97368 | 0.97236 | 0.97257 | 0.97267 | 0.97225 | 0.9734 | 0.96232 | 0.97102 | 0.96247 | 0.95687 | 0.95684 | 0.95785 | 0.95986 | 0.96144 | 0.97102 | 0.96686 | 0.96455 | 0.96491 | 0.96509 | 0.96542 | 0.96657 | 0.95684 | 0.95
46236.8417 | 20:12 | 0.98669 | 0.97829 | 0.9728 | 0.97277 | 0.97377 | 0.97573 | 0.97728 | 0.98669 | 0.98669 | 0.98669 | 0.98669 | 0.98669 | 0.98669 | 0.98669 | 0.97277 | 0.98182 | 0.97338 | 0.96785 | 0.96782 | 0.96883 | 0.97081 | 0.97236 | 0.98182 | 0.98047 | 0.98011 | 0.98017 | 0.9802 | 0.97905 | 0.98018 | 0.96782 | 0.9793 | 0.97084 | 0.9653 | 0.96527 | 0.96627 | 0.96826 | 0.96982 | 0.9793 | 0.97726 | 0.97642 | 0.97655 | 0.97662 | 0.97583 | 0.97697 | 0.96527 | 0.97671 | 0.96822 | 0.96266 | 0.96264 | 0.96364 | 0.96564 | 0.9672 | 0.97671 | 0.97397 | 0.97265 | 0.97286 | 0.97296 | 0.97254 | 0.97369 | 0.96264 | 0.97132 | 0.96278 | 0.95719 | 0.95716 | 0.95817 | 0.96017 | 0.96175 | 0.97132 | 0.96715 | 0.96484 | 0.9652 | 0.96538 | 0.96571 | 0.96686 | 0.95716 | 0.95
46236.8431 | 20:14 | 0.98667 | 0.97829 | 0.97281 | 0.97278 | 0.97377 | 0.97573 | 0.97728 | 0.98667 | 0.98667 | 0.98667 | 0.98667 | 0.98667 | 0.98667 | 0.98667 | 0.97278 | 0.98181 | 0.97338 | 0.96786 | 0.96783 | 0.96883 | 0.9708 | 0.97236 | 0.98181 | 0.98045 | 0.9801 | 0.98015 | 0.98018 | 0.97903 | 0.98017 | 0.96783 | 0.97928 | 0.97084 | 0.96531 | 0.96528 | 0.96627 | 0.96826 | 0.96982 | 0.97928 | 0.97724 | 0.97641 | 0.97654 | 0.9766 | 0.97582 | 0.97696 | 0.96528 | 0.97669 | 0.96822 | 0.96267 | 0.96265 | 0.96365 | 0.96564 | 0.9672 | 0.97669 | 0.97395 | 0.97263 | 0.97284 | 0.97294 | 0.97252 | 0.97367 | 0.96265 | 0.9713 | 0.96278 | 0.9572 | 0.95717 | 0.95818 | 0.96017 | 0.96175 | 0.9713 | 0.96714 | 0.96483 | 0.96519 | 0.96537 | 0.9657 | 0.96685 | 0.95717 | 0.95
46236.8444 | 20:16 | 0.98662 | 0.97825 | 0.97278 | 0.97275 | 0.97374 | 0.97569 | 0.97724 | 0.98662 | 0.98662 | 0.98662 | 0.98662 | 0.98662 | 0.98662 | 0.98662 | 0.97275 | 0.98176 | 0.97335 | 0.96784 | 0.96781 | 0.96881 | 0.97077 | 0.97233 | 0.98176 | 0.9804 | 0.98005 | 0.9801 | 0.98013 | 0.97898 | 0.98012 | 0.96781 | 0.97924 | 0.9708 | 0.96529 | 0.96526 | 0.96625 | 0.96823 | 0.96978 | 0.97924 | 0.9772 | 0.97636 | 0.97649 | 0.97656 | 0.97577 | 0.97691 | 0.96526 | 0.97664 | 0.96819 | 0.96265 | 0.96263 | 0.96363 | 0.9656 | 0.96716 | 0.97664 | 0.97391 | 0.97259 | 0.97279 | 0.9729 | 0.97248 | 0.97362 | 0.96263 | 0.97126 | 0.96275 | 0.95718 | 0.95715 | 0.95816 | 0.96014 | 0.96172 | 0.97126 | 0.96709 | 0.96478 | 0.96514 | 0.96532 | 0.96565 | 0.9668 | 0.95715 | 0.95
46236.8458 | 20:18 | 0.9866 | 0.97825 | 0.97279 | 0.97276 | 0.97375 | 0.97569 | 0.97724 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9866 | 0.97276 | 0.98174 | 0.97334 | 0.96785 | 0.96782 | 0.96882 | 0.97077 | 0.97232 | 0.98174 | 0.98038 | 0.98003 | 0.98008 | 0.98011 | 0.97896 | 0.9801 | 0.96782 | 0.97922 | 0.9708 | 0.9653 | 0.96527 | 0.96626 | 0.96822 | 0.96978 | 0.97922 | 0.97718 | 0.97634 | 0.97647 | 0.97654 | 0.97575 | 0.97689 | 0.96527 | 0.97663 | 0.96819 | 0.96266 | 0.96264 | 0.96364 | 0.9656 | 0.96716 | 0.97663 | 0.97389 | 0.97257 | 0.97278 | 0.97288 | 0.97246 | 0.97361 | 0.96264 | 0.97124 | 0.96275 | 0.9572 | 0.95717 | 0.95817 | 0.96014 | 0.96172 | 0.97124 | 0.96708 | 0.96477 | 0.96513 | 0.96531 | 0.96564 | 0.96679 | 0.95717 | 0.95
46236.8472 | 20:20 | 0.98649 | 0.97815 | 0.9727 | 0.97267 | 0.97366 | 0.97559 | 0.97714 | 0.98649 | 0.98649 | 0.98649 | 0.98649 | 0.98649 | 0.98649 | 0.98649 | 0.97267 | 0.98163 | 0.97325 | 0.96776 | 0.96774 | 0.96873 | 0.97067 | 0.97223 | 0.98163 | 0.98027 | 0.97992 | 0.97997 | 0.98 | 0.97885 | 0.97999 | 0.96774 | 0.97911 | 0.97071 | 0.96521 | 0.96518 | 0.96617 | 0.96813 | 0.96969 | 0.97911 | 0.97707 | 0.97623 | 0.97636 | 0.97643 | 0.97564 | 0.97678 | 0.96518 | 0.97652 | 0.9681 | 0.96258 | 0.96256 | 0.96355 | 0.96551 | 0.96707 | 0.97652 | 0.97378 | 0.97246 | 0.97267 | 0.97277 | 0.97235 | 0.9735 | 0.96256 | 0.97114 | 0.96266 | 0.95712 | 0.95709 | 0.95809 | 0.96005 | 0.96163 | 0.97114 | 0.96697 | 0.96466 | 0.96502 | 0.9652 | 0.96553 | 0.96668 | 0.95709 | 0.95
46236.8486 | 20:22 | 0.98674 | 0.97842 | 0.97298 | 0.97295 | 0.97393 | 0.97586 | 0.97741 | 0.98674 | 0.98674 | 0.98674 | 0.98674 | 0.98674 | 0.98674 | 0.98674 | 0.97295 | 0.98188 | 0.97351 | 0.96804 | 0.96802 | 0.96901 | 0.97094 | 0.9725 | 0.98188 | 0.98053 | 0.98017 | 0.98023 | 0.98026 | 0.97911 | 0.98024 | 0.96802 | 0.97936 | 0.97097 | 0.96549 | 0.96546 | 0.96645 | 0.9684 | 0.96995 | 0.97936 | 0.97732 | 0.97649 | 0.97662 | 0.97668 | 0.9759 | 0.97704 | 0.96546 | 0.97677 | 0.96837 | 0.96286 | 0.96284 | 0.96383 | 0.96578 | 0.96734 | 0.97677 | 0.97404 | 0.97272 | 0.97292 | 0.97303 | 0.97261 | 0.97375 | 0.96284 | 0.97139 | 0.96293 | 0.9574 | 0.95737 | 0.95837 | 0.96033 | 0.9619 | 0.97139 | 0.96723 | 0.96492 | 0.96528 | 0.96546 | 0.96579 | 0.96694 | 0.95737 | 0.95
46236.85 | 20:24 | 0.98686 | 0.97855 | 0.97313 | 0.9731 | 0.97408 | 0.97599 | 0.97754 | 0.98686 | 0.98686 | 0.98686 | 0.98686 | 0.98686 | 0.98686 | 0.98686 | 0.9731 | 0.982 | 0.97365 | 0.96819 | 0.96816 | 0.96915 | 0.97108 | 0.97263 | 0.982 | 0.98065 | 0.98029 | 0.98035 | 0.98038 | 0.97923 | 0.98036 | 0.96816 | 0.97949 | 0.97111 | 0.96564 | 0.96561 | 0.9666 | 0.96854 | 0.97009 | 0.97949 | 0.97745 | 0.97661 | 0.97674 | 0.97681 | 0.97602 | 0.97716 | 0.96561 | 0.9769 | 0.9685 | 0.96301 | 0.96299 | 0.96398 | 0.96592 | 0.96748 | 0.9769 | 0.97416 | 0.97284 | 0.97305 | 0.97315 | 0.97273 | 0.97388 | 0.96299 | 0.97152 | 0.96307 | 0.95755 | 0.95752 | 0.95852 | 0.96047 | 0.96204 | 0.97152 | 0.96736 | 0.96505 | 0.96541 | 0.96559 | 0.96592 | 0.96707 | 0.95752 | 0.95
46236.8514 | 20:26 | 0.98671 | 0.97842 | 0.97301 | 0.97298 | 0.97396 | 0.97586 | 0.97741 | 0.98671 | 0.98671 | 0.98671 | 0.98671 | 0.98671 | 0.98671 | 0.98671 | 0.97298 | 0.98186 | 0.97352 | 0.96807 | 0.96805 | 0.96903 | 0.97095 | 0.97251 | 0.98186 | 0.9805 | 0.98015 | 0.9802 | 0.98023 | 0.97908 | 0.98022 | 0.96805 | 0.97934 | 0.97098 | 0.96553 | 0.9655 | 0.96648 | 0.96841 | 0.96996 | 0.97934 | 0.9773 | 0.97647 | 0.9766 | 0.97666 | 0.97588 | 0.97702 | 0.9655 | 0.97676 | 0.96838 | 0.9629 | 0.96287 | 0.96386 | 0.96579 | 0.96735 | 0.97676 | 0.97402 | 0.9727 | 0.97291 | 0.97301 | 0.97259 | 0.97374 | 0.96287 | 0.97138 | 0.96295 | 0.95744 | 0.95741 | 0.9584 | 0.96034 | 0.96192 | 0.97138 | 0.96722 | 0.96491 | 0.96527 | 0.96545 | 0.96578 | 0.96693 | 0.95741 | 0.95
46236.8528 | 20:28 | 0.98673 | 0.97845 | 0.97305 | 0.97302 | 0.974 | 0.9759 | 0.97744 | 0.98673 | 0.98673 | 0.98673 | 0.98673 | 0.98673 | 0.98673 | 0.98673 | 0.97302 | 0.98188 | 0.97356 | 0.96812 | 0.9681 | 0.96908 | 0.97099 | 0.97254 | 0.98188 | 0.98053 | 0.98017 | 0.98023 | 0.98026 | 0.97911 | 0.98024 | 0.9681 | 0.97937 | 0.97102 | 0.96557 | 0.96554 | 0.96653 | 0.96845 | 0.97 | 0.97937 | 0.97733 | 0.97649 | 0.97662 | 0.97669 | 0.9759 | 0.97704 | 0.96554 | 0.97678 | 0.96842 | 0.96295 | 0.96292 | 0.96391 | 0.96583 | 0.96739 | 0.97678 | 0.97404 | 0.97272 | 0.97293 | 0.97303 | 0.97261 | 0.97376 | 0.96292 | 0.9714 | 0.96299 | 0.95749 | 0.95746 | 0.95845 | 0.96038 | 0.96196 | 0.9714 | 0.96724 | 0.96493 | 0.96529 | 0.96547 | 0.9658 | 0.96695 | 0.95746 | 0.95
46236.8542 | 20:30 | 0.98659 | 0.97832 | 0.97293 | 0.9729 | 0.97388 | 0.97577 | 0.97731 | 0.98659 | 0.98659 | 0.98659 | 0.98659 | 0.98659 | 0.98659 | 0.98659 | 0.9729 | 0.98174 | 0.97343 | 0.968 | 0.96798 | 0.96896 | 0.97086 | 0.97241 | 0.98174 | 0.98038 | 0.98003 | 0.98008 | 0.98011 | 0.97896 | 0.9801 | 0.96798 | 0.97922 | 0.97089 | 0.96546 | 0.96543 | 0.96641 | 0.96832 | 0.96987 | 0.97922 | 0.97718 | 0.97635 | 0.97648 | 0.97654 | 0.97576 | 0.9769 | 0.96543 | 0.97664 | 0.96829 | 0.96283 | 0.96281 | 0.96379 | 0.9657 | 0.96726 | 0.97664 | 0.9739 | 0.97258 | 0.97279 | 0.97289 | 0.97247 | 0.97362 | 0.96281 | 0.97126 | 0.96286 | 0.95738 | 0.95735 | 0.95834 | 0.96026 | 0.96183 | 0.97126 | 0.9671 | 0.96479 | 0.96515 | 0.96533 | 0.96566 | 0.96681 | 0.95735 | 0.95
46236.8556 | 20:32 | 0.98672 | 0.97847 | 0.9731 | 0.97307 | 0.97404 | 0.97592 | 0.97746 | 0.98672 | 0.98672 | 0.98672 | 0.98672 | 0.98672 | 0.98672 | 0.98672 | 0.97307 | 0.98188 | 0.97358 | 0.96817 | 0.96814 | 0.96912 | 0.97101 | 0.97257 | 0.98188 | 0.98052 | 0.98017 | 0.98022 | 0.98025 | 0.9791 | 0.98024 | 0.96814 | 0.97936 | 0.97105 | 0.96562 | 0.96559 | 0.96657 | 0.96847 | 0.97003 | 0.97936 | 0.97732 | 0.97649 | 0.97662 | 0.97668 | 0.9759 | 0.97704 | 0.96559 | 0.97678 | 0.96844 | 0.963 | 0.96298 | 0.96396 | 0.96586 | 0.96742 | 0.97678 | 0.97404 | 0.97272 | 0.97293 | 0.97303 | 0.97261 | 0.97376 | 0.96298 | 0.97141 | 0.96302 | 0.95755 | 0.95752 | 0.95851 | 0.96042 | 0.96199 | 0.97141 | 0.96725 | 0.96494 | 0.9653 | 0.96548 | 0.96581 | 0.96696 | 0.95752 | 0.95
46236.8569 | 20:34 | 0.9872 | 0.97896 | 0.9736 | 0.97357 | 0.97454 | 0.97641 | 0.97795 | 0.9872 | 0.9872 | 0.9872 | 0.9872 | 0.9872 | 0.9872 | 0.9872 | 0.97357 | 0.98235 | 0.97407 | 0.96867 | 0.96865 | 0.96962 | 0.9715 | 0.97306 | 0.98235 | 0.981 | 0.98064 | 0.9807 | 0.98073 | 0.97958 | 0.98071 | 0.96865 | 0.97984 | 0.97154 | 0.96613 | 0.9661 | 0.96707 | 0.96896 | 0.97052 | 0.97984 | 0.9778 | 0.97696 | 0.97709 | 0.97716 | 0.97637 | 0.97751 | 0.9661 | 0.97726 | 0.96894 | 0.9635 | 0.96348 | 0.96446 | 0.96635 | 0.96791 | 0.97726 | 0.97452 | 0.9732 | 0.97341 | 0.97351 | 0.97309 | 0.97424 | 0.96348 | 0.97188 | 0.96352 | 0.95805 | 0.95802 | 0.95901 | 0.96091 | 0.96249 | 0.97188 | 0.96773 | 0.96542 | 0.96578 | 0.96596 | 0.96629 | 0.96744 | 0.95802 | 0.95
46236.8583 | 20:36 | 0.98735 | 0.97913 | 0.97377 | 0.97374 | 0.97471 | 0.97657 | 0.97812 | 0.98735 | 0.98735 | 0.98735 | 0.98735 | 0.98735 | 0.98735 | 0.98735 | 0.97374 | 0.9825 | 0.97424 | 0.96885 | 0.96882 | 0.96979 | 0.97167 | 0.97322 | 0.9825 | 0.98115 | 0.98079 | 0.98085 | 0.98088 | 0.97973 | 0.98086 | 0.96882 | 0.97999 | 0.9717 | 0.9663 | 0.96627 | 0.96725 | 0.96913 | 0.97068 | 0.97999 | 0.97795 | 0.97712 | 0.97725 | 0.97731 | 0.97653 | 0.97767 | 0.96627 | 0.97741 | 0.9691 | 0.96368 | 0.96366 | 0.96464 | 0.96652 | 0.96808 | 0.97741 | 0.97467 | 0.97335 | 0.97356 | 0.97366 | 0.97324 | 0.97439 | 0.96366 | 0.97204 | 0.96368 | 0.95823 | 0.9582 | 0.95919 | 0.96108 | 0.96265 | 0.97204 | 0.96788 | 0.96557 | 0.96593 | 0.96611 | 0.96644 | 0.96759 | 0.9582 | 0.95
46236.8597 | 20:38 | 0.98749 | 0.97929 | 0.97394 | 0.97391 | 0.97488 | 0.97674 | 0.97828 | 0.98749 | 0.98749 | 0.98749 | 0.98749 | 0.98749 | 0.98749 | 0.98749 | 0.97391 | 0.98265 | 0.9744 | 0.96902 | 0.969 | 0.96997 | 0.97183 | 0.97339 | 0.98265 | 0.9813 | 0.98094 | 0.981 | 0.98103 | 0.97988 | 0.98101 | 0.969 | 0.98014 | 0.97187 | 0.96648 | 0.96645 | 0.96742 | 0.9693 | 0.97085 | 0.98014 | 0.9781 | 0.97727 | 0.9774 | 0.97746 | 0.97668 | 0.97782 | 0.96645 | 0.97756 | 0.96927 | 0.96386 | 0.96384 | 0.96481 | 0.96668 | 0.96824 | 0.97756 | 0.97483 | 0.97351 | 0.97371 | 0.97382 | 0.9734 | 0.97454 | 0.96384 | 0.97219 | 0.96385 | 0.95841 | 0.95838 | 0.95937 | 0.96125 | 0.96282 | 0.97219 | 0.96803 | 0.96572 | 0.96608 | 0.96626 | 0.96659 | 0.96774 | 0.95838 | 0.95
46236.8611 | 20:40 | 0.98749 | 0.9793 | 0.97396 | 0.97393 | 0.9749 | 0.97674 | 0.97829 | 0.98749 | 0.98749 | 0.98749 | 0.98749 | 0.98749 | 0.98749 | 0.98749 | 0.97393 | 0.98265 | 0.97441 | 0.96904 | 0.96902 | 0.96999 | 0.97184 | 0.9734 | 0.98265 | 0.98129 | 0.98094 | 0.98099 | 0.98102 | 0.97987 | 0.98101 | 0.96902 | 0.98014 | 0.97188 | 0.9665 | 0.96647 | 0.96744 | 0.96931 | 0.97086 | 0.98014 | 0.9781 | 0.97726 | 0.97739 | 0.97746 | 0.97667 | 0.97781 | 0.96647 | 0.97756 | 0.96928 | 0.96388 | 0.96386 | 0.96483 | 0.9667 | 0.96826 | 0.97756 | 0.97482 | 0.9735 | 0.97371 | 0.97381 | 0.97339 | 0.97454 | 0.96386 | 0.97219 | 0.96387 | 0.95844 | 0.95841 | 0.95939 | 0.96126 | 0.96284 | 0.97219 | 0.96803 | 0.96572 | 0.96608 | 0.96626 | 0.96659 | 0.96774 | 0.95841 | 0.95
46236.8625 | 20:42 | 0.98729 | 0.97912 | 0.9738 | 0.97377 | 0.97473 | 0.97657 | 0.97811 | 0.98729 | 0.98729 | 0.98729 | 0.98729 | 0.98729 | 0.98729 | 0.98729 | 0.97377 | 0.98246 | 0.97423 | 0.96888 | 0.96886 | 0.96982 | 0.97167 | 0.97322 | 0.98246 | 0.9811 | 0.98075 | 0.9808 | 0.98083 | 0.97968 | 0.98082 | 0.96886 | 0.97995 | 0.9717 | 0.96634 | 0.96631 | 0.96728 | 0.96913 | 0.97068 | 0.97995 | 0.97791 | 0.97707 | 0.9772 | 0.97727 | 0.97648 | 0.97762 | 0.96631 | 0.97737 | 0.96911 | 0.96372 | 0.9637 | 0.96467 | 0.96652 | 0.96808 | 0.97737 | 0.97463 | 0.97331 | 0.97352 | 0.97362 | 0.9732 | 0.97435 | 0.9637 | 0.972 | 0.96369 | 0.95828 | 0.95825 | 0.95923 | 0.96109 | 0.96266 | 0.972 | 0.96785 | 0.96554 | 0.9659 | 0.96608 | 0.96641 | 0.96756 | 0.95825 | 0.95
46236.8639 | 20:44 | 0.98745 | 0.97929 | 0.97398 | 0.97395 | 0.97491 | 0.97674 | 0.97828 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.97395 | 0.98262 | 0.97441 | 0.96907 | 0.96904 | 0.97001 | 0.97184 | 0.9734 | 0.98262 | 0.98126 | 0.98091 | 0.98096 | 0.98099 | 0.97984 | 0.98098 | 0.96904 | 0.98011 | 0.97188 | 0.96653 | 0.9665 | 0.96746 | 0.96931 | 0.97086 | 0.98011 | 0.97807 | 0.97724 | 0.97737 | 0.97743 | 0.97665 | 0.97779 | 0.9665 | 0.97753 | 0.96928 | 0.96391 | 0.96389 | 0.96486 | 0.9667 | 0.96826 | 0.97753 | 0.9748 | 0.97348 | 0.97368 | 0.97379 | 0.97337 | 0.97451 | 0.96389 | 0.97217 | 0.96388 | 0.95847 | 0.95844 | 0.95942 | 0.96127 | 0.96285 | 0.97217 | 0.96801 | 0.9657 | 0.96606 | 0.96624 | 0.96657 | 0.96772 | 0.95844 | 0.95
46236.8653 | 20:46 | 0.98756 | 0.97942 | 0.97412 | 0.97409 | 0.97504 | 0.97686 | 0.97841 | 0.98756 | 0.98756 | 0.98756 | 0.98756 | 0.98756 | 0.98756 | 0.98756 | 0.97409 | 0.98273 | 0.97454 | 0.9692 | 0.96918 | 0.97014 | 0.97197 | 0.97352 | 0.98273 | 0.98138 | 0.98102 | 0.98108 | 0.98111 | 0.97996 | 0.98109 | 0.96918 | 0.98022 | 0.97201 | 0.96667 | 0.96664 | 0.9676 | 0.96944 | 0.97099 | 0.98022 | 0.97818 | 0.97735 | 0.97748 | 0.97754 | 0.97676 | 0.9779 | 0.96664 | 0.97764 | 0.96941 | 0.96405 | 0.96403 | 0.96499 | 0.96683 | 0.96839 | 0.97764 | 0.97491 | 0.97359 | 0.97379 | 0.9739 | 0.97348 | 0.97462 | 0.96403 | 0.97228 | 0.96401 | 0.95861 | 0.95858 | 0.95956 | 0.9614 | 0.96298 | 0.97228 | 0.96813 | 0.96582 | 0.96618 | 0.96636 | 0.96669 | 0.96784 | 0.95858 | 0.95
46236.8667 | 20:48 | 0.98758 | 0.97945 | 0.97416 | 0.97413 | 0.97508 | 0.9769 | 0.97844 | 0.98758 | 0.98758 | 0.98758 | 0.98758 | 0.98758 | 0.98758 | 0.98758 | 0.97413 | 0.98275 | 0.97457 | 0.96925 | 0.96923 | 0.97018 | 0.972 | 0.97356 | 0.98275 | 0.98139 | 0.98104 | 0.98109 | 0.98112 | 0.97997 | 0.98111 | 0.96923 | 0.98024 | 0.97204 | 0.96671 | 0.96668 | 0.96764 | 0.96947 | 0.97102 | 0.98024 | 0.9782 | 0.97737 | 0.9775 | 0.97756 | 0.97678 | 0.97792 | 0.96668 | 0.97766 | 0.96945 | 0.9641 | 0.96407 | 0.96504 | 0.96686 | 0.96842 | 0.97766 | 0.97493 | 0.97361 | 0.97381 | 0.97392 | 0.9735 | 0.97464 | 0.96407 | 0.9723 | 0.96404 | 0.95866 | 0.95863 | 0.9596 | 0.96144 | 0.96301 | 0.9723 | 0.96815 | 0.96584 | 0.9662 | 0.96638 | 0.96671 | 0.96786 | 0.95863 | 0.95
46236.8681 | 20:50 | 0.98764 | 0.97953 | 0.97425 | 0.97422 | 0.97517 | 0.97698 | 0.97852 | 0.98764 | 0.98764 | 0.98764 | 0.98764 | 0.98764 | 0.98764 | 0.98764 | 0.97422 | 0.98281 | 0.97465 | 0.96934 | 0.96932 | 0.97027 | 0.97209 | 0.97364 | 0.98281 | 0.98146 | 0.9811 | 0.98116 | 0.98119 | 0.98004 | 0.98117 | 0.96932 | 0.98031 | 0.97213 | 0.96681 | 0.96678 | 0.96774 | 0.96955 | 0.97111 | 0.98031 | 0.97827 | 0.97744 | 0.97757 | 0.97763 | 0.97685 | 0.97799 | 0.96678 | 0.97773 | 0.96953 | 0.96419 | 0.96417 | 0.96513 | 0.96695 | 0.96851 | 0.97773 | 0.975 | 0.97368 | 0.97388 | 0.97399 | 0.97357 | 0.97471 | 0.96417 | 0.97238 | 0.96413 | 0.95876 | 0.95873 | 0.9597 | 0.96153 | 0.9631 | 0.97238 | 0.96822 | 0.96591 | 0.96627 | 0.96645 | 0.96678 | 0.96793 | 0.95873 | 0.95
46236.8694 | 20:52 | 0.98754 | 0.97944 | 0.97418 | 0.97415 | 0.9751 | 0.97689 | 0.97843 | 0.98754 | 0.98754 | 0.98754 | 0.98754 | 0.98754 | 0.98754 | 0.98754 | 0.97415 | 0.98272 | 0.97457 | 0.96927 | 0.96925 | 0.9702 | 0.972 | 0.97356 | 0.98272 | 0.98136 | 0.98101 | 0.98106 | 0.98109 | 0.97994 | 0.98108 | 0.96925 | 0.98021 | 0.97204 | 0.96674 | 0.96671 | 0.96766 | 0.96947 | 0.97102 | 0.98021 | 0.97817 | 0.97734 | 0.97747 | 0.97753 | 0.97675 | 0.97789 | 0.96671 | 0.97764 | 0.96945 | 0.96412 | 0.9641 | 0.96506 | 0.96687 | 0.96843 | 0.97764 | 0.97491 | 0.97359 | 0.97379 | 0.9739 | 0.97348 | 0.97462 | 0.9641 | 0.97228 | 0.96405 | 0.95869 | 0.95866 | 0.95963 | 0.96145 | 0.96302 | 0.97228 | 0.96813 | 0.96582 | 0.96618 | 0.96636 | 0.96669 | 0.96784 | 0.95866 | 0.95
46236.8708 | 20:54 | 0.98756 | 0.97948 | 0.97422 | 0.97419 | 0.97514 | 0.97693 | 0.97847 | 0.98756 | 0.98756 | 0.98756 | 0.98756 | 0.98756 | 0.98756 | 0.98756 | 0.97419 | 0.98274 | 0.9746 | 0.96932 | 0.9693 | 0.97025 | 0.97204 | 0.97359 | 0.98274 | 0.98139 | 0.98103 | 0.98109 | 0.98112 | 0.97997 | 0.9811 | 0.9693 | 0.98023 | 0.97208 | 0.96679 | 0.96676 | 0.96771 | 0.96951 | 0.97106 | 0.98023 | 0.97819 | 0.97736 | 0.97749 | 0.97755 | 0.97677 | 0.97791 | 0.96676 | 0.97766 | 0.96949 | 0.96417 | 0.96415 | 0.96511 | 0.96691 | 0.96847 | 0.97766 | 0.97493 | 0.97361 | 0.97381 | 0.97392 | 0.9735 | 0.97464 | 0.96415 | 0.97231 | 0.96409 | 0.95875 | 0.95872 | 0.95968 | 0.96149 | 0.96306 | 0.97231 | 0.96815 | 0.96584 | 0.9662 | 0.96638 | 0.96671 | 0.96786 | 0.95872 | 0.95
46236.8722 | 20:56 | 0.98771 | 0.97964 | 0.9744 | 0.97437 | 0.97531 | 0.97709 | 0.97863 | 0.98771 | 0.98771 | 0.98771 | 0.98771 | 0.98771 | 0.98771 | 0.98771 | 0.97437 | 0.98288 | 0.97477 | 0.96949 | 0.96947 | 0.97042 | 0.9722 | 0.97375 | 0.98288 | 0.98153 | 0.98117 | 0.98123 | 0.98126 | 0.98011 | 0.98124 | 0.96947 | 0.98038 | 0.97224 | 0.96696 | 0.96693 | 0.96788 | 0.96967 | 0.97122 | 0.98038 | 0.97834 | 0.97751 | 0.97764 | 0.9777 | 0.97692 | 0.97806 | 0.96693 | 0.97781 | 0.96965 | 0.96435 | 0.96433 | 0.96528 | 0.96707 | 0.96863 | 0.97781 | 0.97508 | 0.97376 | 0.97396 | 0.97407 | 0.97365 | 0.97479 | 0.96433 | 0.97246 | 0.96426 | 0.95892 | 0.95889 | 0.95986 | 0.96166 | 0.96323 | 0.97246 | 0.96831 | 0.966 | 0.96636 | 0.96654 | 0.96687 | 0.96802 | 0.95889 | 0.95
46236.8736 | 20:58 | 0.98782 | 0.97977 | 0.97453 | 0.9745 | 0.97545 | 0.97722 | 0.97876 | 0.98782 | 0.98782 | 0.98782 | 0.98782 | 0.98782 | 0.98782 | 0.98782 | 0.9745 | 0.983 | 0.97489 | 0.96963 | 0.96961 | 0.97056 | 0.97233 | 0.97388 | 0.983 | 0.98165 | 0.98129 | 0.98135 | 0.98138 | 0.98023 | 0.98136 | 0.96961 | 0.9805 | 0.97237 | 0.9671 | 0.96707 | 0.96802 | 0.9698 | 0.97135 | 0.9805 | 0.97846 | 0.97763 | 0.97776 | 0.97782 | 0.97704 | 0.97818 | 0.96707 | 0.97793 | 0.96978 | 0.96449 | 0.96447 | 0.96542 | 0.9672 | 0.96876 | 0.97793 | 0.9752 | 0.97388 | 0.97408 | 0.97419 | 0.97377 | 0.97491 | 0.96447 | 0.97258 | 0.96439 | 0.95907 | 0.95904 | 0.96 | 0.96179 | 0.96336 | 0.97258 | 0.96842 | 0.96611 | 0.96647 | 0.96665 | 0.96698 | 0.96813 | 0.95904 | 0.95
46236.875 | 21:00 | 0.98797 | 0.97993 | 0.97471 | 0.97468 | 0.97562 | 0.97738 | 0.97892 | 0.98797 | 0.98797 | 0.98797 | 0.98797 | 0.98797 | 0.98797 | 0.98797 | 0.97468 | 0.98315 | 0.97506 | 0.96981 | 0.96979 | 0.97073 | 0.9725 | 0.97405 | 0.98315 | 0.9818 | 0.98144 | 0.9815 | 0.98153 | 0.98038 | 0.98151 | 0.96979 | 0.98065 | 0.97254 | 0.96728 | 0.96725 | 0.9682 | 0.96997 | 0.97152 | 0.98065 | 0.97861 | 0.97778 | 0.97791 | 0.97797 | 0.97719 | 0.97833 | 0.96725 | 0.97808 | 0.96995 | 0.96467 | 0.96465 | 0.9656 | 0.96737 | 0.96893 | 0.97808 | 0.97535 | 0.97403 | 0.97423 | 0.97434 | 0.97392 | 0.97506 | 0.96465 | 0.97273 | 0.96456 | 0.95925 | 0.95922 | 0.96018 | 0.96196 | 0.96353 | 0.97273 | 0.96858 | 0.96627 | 0.96663 | 0.96681 | 0.96714 | 0.96829 | 0.95922 | 0.95
46236.8764 | 21:02 | 0.98799 | 0.97996 | 0.97474 | 0.97471 | 0.97565 | 0.97741 | 0.97895 | 0.98799 | 0.98799 | 0.98799 | 0.98799 | 0.98799 | 0.98799 | 0.98799 | 0.97471 | 0.98317 | 0.97509 | 0.96985 | 0.96983 | 0.97076 | 0.97253 | 0.97408 | 0.98317 | 0.98182 | 0.98146 | 0.98152 | 0.98155 | 0.9804 | 0.98153 | 0.96983 | 0.98067 | 0.97257 | 0.96732 | 0.96729 | 0.96824 | 0.97 | 0.97155 | 0.98067 | 0.97863 | 0.9778 | 0.97793 | 0.97799 | 0.97721 | 0.97835 | 0.96729 | 0.9781 | 0.96998 | 0.96471 | 0.96469 | 0.96564 | 0.9674 | 0.96896 | 0.9781 | 0.97537 | 0.97405 | 0.97425 | 0.97436 | 0.97394 | 0.97508 | 0.96469 | 0.97275 | 0.96459 | 0.95929 | 0.95926 | 0.96022 | 0.96199 | 0.96356 | 0.97275 | 0.9686 | 0.96629 | 0.96665 | 0.96683 | 0.96716 | 0.96831 | 0.95926 | 0.95
46236.8778 | 21:04 | 0.98796 | 0.97994 | 0.97473 | 0.9747 | 0.97564 | 0.97739 | 0.97893 | 0.98796 | 0.98796 | 0.98796 | 0.98796 | 0.98796 | 0.98796 | 0.98796 | 0.9747 | 0.98314 | 0.97507 | 0.96983 | 0.96981 | 0.97075 | 0.97251 | 0.97406 | 0.98314 | 0.98179 | 0.98143 | 0.98149 | 0.98152 | 0.98037 | 0.9815 | 0.96981 | 0.98064 | 0.97255 | 0.9673 | 0.96727 | 0.96822 | 0.96998 | 0.97153 | 0.98064 | 0.9786 | 0.97777 | 0.9779 | 0.97796 | 0.97718 | 0.97832 | 0.96727 | 0.97807 | 0.96996 | 0.96469 | 0.96467 | 0.96562 | 0.96738 | 0.96894 | 0.97807 | 0.97534 | 0.97402 | 0.97422 | 0.97433 | 0.97391 | 0.97505 | 0.96467 | 0.97273 | 0.96457 | 0.95928 | 0.95925 | 0.9602 | 0.96197 | 0.96354 | 0.97273 | 0.96858 | 0.96627 | 0.96663 | 0.96681 | 0.96714 | 0.96829 | 0.95925 | 0.95
46236.8792 | 21:06 | 0.98803 | 0.98001 | 0.97481 | 0.97478 | 0.97572 | 0.97746 | 0.979 | 0.98803 | 0.98803 | 0.98803 | 0.98803 | 0.98803 | 0.98803 | 0.98803 | 0.97478 | 0.98321 | 0.97515 | 0.96991 | 0.96989 | 0.97083 | 0.97258 | 0.97413 | 0.98321 | 0.98186 | 0.9815 | 0.98156 | 0.98159 | 0.98044 | 0.98157 | 0.96989 | 0.98071 | 0.97263 | 0.96739 | 0.96736 | 0.9683 | 0.97006 | 0.97161 | 0.98071 | 0.97867 | 0.97784 | 0.97797 | 0.97803 | 0.97725 | 0.97839 | 0.96736 | 0.97814 | 0.97004 | 0.96478 | 0.96476 | 0.9657 | 0.96746 | 0.96902 | 0.97814 | 0.97541 | 0.97409 | 0.97429 | 0.9744 | 0.97398 | 0.97512 | 0.96476 | 0.9728 | 0.96465 | 0.95936 | 0.95933 | 0.96029 | 0.96205 | 0.96362 | 0.9728 | 0.96865 | 0.96634 | 0.9667 | 0.96688 | 0.96721 | 0.96836 | 0.95933 | 0.95
46236.8806 | 21:08 | 0.98811 | 0.9801 | 0.97491 | 0.97488 | 0.97581 | 0.97755 | 0.97909 | 0.98811 | 0.98811 | 0.98811 | 0.98811 | 0.98811 | 0.98811 | 0.98811 | 0.97488 | 0.98329 | 0.97523 | 0.97001 | 0.96999 | 0.97093 | 0.97267 | 0.97422 | 0.98329 | 0.98194 | 0.98158 | 0.98164 | 0.98167 | 0.98052 | 0.98165 | 0.96999 | 0.98079 | 0.97272 | 0.96748 | 0.96745 | 0.9684 | 0.97015 | 0.9717 | 0.98079 | 0.97875 | 0.97792 | 0.97805 | 0.97811 | 0.97733 | 0.97847 | 0.96745 | 0.97822 | 0.97013 | 0.96488 | 0.96485 | 0.9658 | 0.96755 | 0.96911 | 0.97822 | 0.97549 | 0.97417 | 0.97438 | 0.97448 | 0.97406 | 0.9752 | 0.96485 | 0.97288 | 0.96474 | 0.95946 | 0.95943 | 0.96039 | 0.96214 | 0.96371 | 0.97288 | 0.96873 | 0.96642 | 0.96678 | 0.96696 | 0.96729 | 0.96844 | 0.95943 | 0.95
46236.8819 | 21:10 | 0.98827 | 0.98027 | 0.97509 | 0.97506 | 0.97599 | 0.97772 | 0.97926 | 0.98827 | 0.98827 | 0.98827 | 0.98827 | 0.98827 | 0.98827 | 0.98827 | 0.97506 | 0.98346 | 0.97541 | 0.97019 | 0.97017 | 0.97111 | 0.97285 | 0.9744 | 0.98346 | 0.98211 | 0.98175 | 0.98181 | 0.98184 | 0.98069 | 0.98182 | 0.97017 | 0.98096 | 0.97289 | 0.96767 | 0.96764 | 0.96858 | 0.97032 | 0.97187 | 0.98096 | 0.97892 | 0.97809 | 0.97822 | 0.97828 | 0.9775 | 0.97864 | 0.96764 | 0.97839 | 0.97031 | 0.96506 | 0.96504 | 0.96598 | 0.96773 | 0.96929 | 0.97839 | 0.97566 | 0.97434 | 0.97454 | 0.97465 | 0.97423 | 0.97537 | 0.96504 | 0.97305 | 0.96492 | 0.95964 | 0.95961 | 0.96057 | 0.96232 | 0.96389 | 0.97305 | 0.9689 | 0.96659 | 0.96695 | 0.96713 | 0.96746 | 0.96861 | 0.95961 | 0.95
46236.8833 | 21:12 | 0.9885 | 0.98051 | 0.97533 | 0.9753 | 0.97623 | 0.97796 | 0.9795 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9753 | 0.98368 | 0.97565 | 0.97044 | 0.97042 | 0.97135 | 0.97309 | 0.97464 | 0.98368 | 0.98233 | 0.98198 | 0.98204 | 0.98206 | 0.98092 | 0.98205 | 0.97042 | 0.98119 | 0.97313 | 0.96791 | 0.96788 | 0.96882 | 0.97056 | 0.97211 | 0.98119 | 0.97915 | 0.97832 | 0.97845 | 0.97851 | 0.97773 | 0.97887 | 0.96788 | 0.97862 | 0.97054 | 0.9653 | 0.96528 | 0.96623 | 0.96796 | 0.96952 | 0.97862 | 0.97589 | 0.97457 | 0.97477 | 0.97488 | 0.97446 | 0.9756 | 0.96528 | 0.97328 | 0.96516 | 0.95989 | 0.95986 | 0.96081 | 0.96256 | 0.96413 | 0.97328 | 0.96913 | 0.96682 | 0.96718 | 0.96736 | 0.96769 | 0.96884 | 0.95986 | 0.95
46236.8847 | 21:14 | 0.9884 | 0.98042 | 0.97524 | 0.97521 | 0.97615 | 0.97787 | 0.97941 | 0.9884 | 0.9884 | 0.9884 | 0.9884 | 0.9884 | 0.9884 | 0.9884 | 0.97521 | 0.98358 | 0.97555 | 0.97035 | 0.97033 | 0.97126 | 0.97299 | 0.97454 | 0.98358 | 0.98223 | 0.98187 | 0.98193 | 0.98196 | 0.98081 | 0.98194 | 0.97033 | 0.98109 | 0.97304 | 0.96782 | 0.96779 | 0.96873 | 0.97047 | 0.97202 | 0.98109 | 0.97905 | 0.97822 | 0.97835 | 0.97841 | 0.97763 | 0.97877 | 0.96779 | 0.97852 | 0.97045 | 0.96522 | 0.9652 | 0.96614 | 0.96787 | 0.96943 | 0.97852 | 0.97579 | 0.97447 | 0.97467 | 0.97478 | 0.97436 | 0.9755 | 0.9652 | 0.97318 | 0.96507 | 0.95981 | 0.95978 | 0.96073 | 0.96247 | 0.96404 | 0.97318 | 0.96903 | 0.96672 | 0.96708 | 0.96726 | 0.96759 | 0.96874 | 0.95978 | 0.95
46236.8861 | 21:16 | 0.9883 | 0.98032 | 0.97516 | 0.97513 | 0.97606 | 0.97777 | 0.97931 | 0.9883 | 0.9883 | 0.9883 | 0.9883 | 0.9883 | 0.9883 | 0.9883 | 0.97513 | 0.98348 | 0.97546 | 0.97026 | 0.97024 | 0.97118 | 0.9729 | 0.97445 | 0.98348 | 0.98213 | 0.98177 | 0.98183 | 0.98186 | 0.98071 | 0.98184 | 0.97024 | 0.98099 | 0.97295 | 0.96774 | 0.96771 | 0.96865 | 0.97038 | 0.97193 | 0.98099 | 0.97895 | 0.97812 | 0.97825 | 0.97831 | 0.97753 | 0.97867 | 0.96771 | 0.97842 | 0.97036 | 0.96514 | 0.96511 | 0.96605 | 0.96778 | 0.96934 | 0.97842 | 0.97569 | 0.97437 | 0.97458 | 0.97468 | 0.97426 | 0.9754 | 0.96511 | 0.97308 | 0.96498 | 0.95972 | 0.95969 | 0.96065 | 0.96238 | 0.96395 | 0.97308 | 0.96893 | 0.96662 | 0.96698 | 0.96716 | 0.96749 | 0.96864 | 0.95969 | 0.95
46236.8875 | 21:18 | 0.98823 | 0.98027 | 0.97511 | 0.97508 | 0.97601 | 0.97772 | 0.97926 | 0.98823 | 0.98823 | 0.98823 | 0.98823 | 0.98823 | 0.98823 | 0.98823 | 0.97508 | 0.98342 | 0.97541 | 0.97022 | 0.9702 | 0.97113 | 0.97285 | 0.9744 | 0.98342 | 0.98207 | 0.98171 | 0.98177 | 0.9818 | 0.98065 | 0.98178 | 0.9702 | 0.98092 | 0.97289 | 0.96769 | 0.96766 | 0.9686 | 0.97032 | 0.97187 | 0.98092 | 0.97888 | 0.97805 | 0.97818 | 0.97825 | 0.97746 | 0.9786 | 0.96766 | 0.97836 | 0.97031 | 0.96509 | 0.96507 | 0.96601 | 0.96773 | 0.96929 | 0.97836 | 0.97563 | 0.97431 | 0.97451 | 0.97462 | 0.9742 | 0.97534 | 0.96507 | 0.97302 | 0.96493 | 0.95968 | 0.95965 | 0.9606 | 0.96233 | 0.9639 | 0.97302 | 0.96887 | 0.96656 | 0.96692 | 0.9671 | 0.96743 | 0.96858 | 0.95965 | 0.95
46236.8889 | 21:20 | 0.98811 | 0.98016 | 0.975 | 0.97497 | 0.9759 | 0.97761 | 0.97915 | 0.98811 | 0.98811 | 0.98811 | 0.98811 | 0.98811 | 0.98811 | 0.98811 | 0.97497 | 0.9833 | 0.9753 | 0.97011 | 0.97009 | 0.97102 | 0.97274 | 0.97429 | 0.9833 | 0.98195 | 0.98159 | 0.98165 | 0.98168 | 0.98053 | 0.98166 | 0.97009 | 0.98081 | 0.97278 | 0.96759 | 0.96756 | 0.9685 | 0.97021 | 0.97176 | 0.98081 | 0.97877 | 0.97794 | 0.97807 | 0.97813 | 0.97735 | 0.97849 | 0.96756 | 0.97824 | 0.9702 | 0.96499 | 0.96496 | 0.9659 | 0.96762 | 0.96918 | 0.97824 | 0.97551 | 0.97419 | 0.9744 | 0.9745 | 0.97408 | 0.97522 | 0.96496 | 0.97291 | 0.96482 | 0.95958 | 0.95955 | 0.9605 | 0.96222 | 0.96379 | 0.97291 | 0.96875 | 0.96645 | 0.96681 | 0.96699 | 0.96732 | 0.96847 | 0.95955 | 0.95
46236.8903 | 21:22 | 0.98837 | 0.98042 | 0.97527 | 0.97524 | 0.97617 | 0.97787 | 0.97941 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.97524 | 0.98355 | 0.97556 | 0.97038 | 0.97036 | 0.97129 | 0.973 | 0.97455 | 0.98355 | 0.9822 | 0.98185 | 0.98191 | 0.98193 | 0.98079 | 0.98192 | 0.97036 | 0.98106 | 0.97305 | 0.96786 | 0.96783 | 0.96877 | 0.97048 | 0.97203 | 0.98106 | 0.97902 | 0.97819 | 0.97832 | 0.97838 | 0.9776 | 0.97874 | 0.96783 | 0.9785 | 0.97046 | 0.96526 | 0.96523 | 0.96617 | 0.96788 | 0.96944 | 0.9785 | 0.97577 | 0.97445 | 0.97465 | 0.97476 | 0.97434 | 0.97548 | 0.96523 | 0.97316 | 0.96508 | 0.95985 | 0.95982 | 0.96077 | 0.96249 | 0.96405 | 0.97316 | 0.96901 | 0.9667 | 0.96706 | 0.96724 | 0.96757 | 0.96872 | 0.95982 | 0.95
46236.8917 | 21:24 | 0.98844 | 0.9805 | 0.97536 | 0.97533 | 0.97626 | 0.97795 | 0.97949 | 0.98844 | 0.98844 | 0.98844 | 0.98844 | 0.98844 | 0.98844 | 0.98844 | 0.97533 | 0.98363 | 0.97564 | 0.97047 | 0.97045 | 0.97138 | 0.97308 | 0.97463 | 0.98363 | 0.98228 | 0.98192 | 0.98198 | 0.98201 | 0.98086 | 0.98199 | 0.97045 | 0.98113 | 0.97313 | 0.96795 | 0.96792 | 0.96885 | 0.97056 | 0.97211 | 0.98113 | 0.97909 | 0.97826 | 0.97839 | 0.97846 | 0.97767 | 0.97881 | 0.96792 | 0.97857 | 0.97055 | 0.96535 | 0.96532 | 0.96626 | 0.96797 | 0.96953 | 0.97857 | 0.97584 | 0.97452 | 0.97473 | 0.97483 | 0.97441 | 0.97555 | 0.96532 | 0.97324 | 0.96517 | 0.95994 | 0.95991 | 0.96086 | 0.96257 | 0.96414 | 0.97324 | 0.96908 | 0.96678 | 0.96714 | 0.96732 | 0.96765 | 0.9688 | 0.95991 | 0.95
46236.8931 | 21:26 | 0.98827 | 0.98034 | 0.9752 | 0.97517 | 0.9761 | 0.97779 | 0.97933 | 0.98827 | 0.98827 | 0.98827 | 0.98827 | 0.98827 | 0.98827 | 0.98827 | 0.97517 | 0.98346 | 0.97548 | 0.97031 | 0.97029 | 0.97122 | 0.97292 | 0.97447 | 0.98346 | 0.98211 | 0.98175 | 0.98181 | 0.98184 | 0.98069 | 0.98182 | 0.97029 | 0.98096 | 0.97297 | 0.96779 | 0.96776 | 0.9687 | 0.9704 | 0.97195 | 0.98096 | 0.97892 | 0.97809 | 0.97822 | 0.97829 | 0.9775 | 0.97864 | 0.96776 | 0.9784 | 0.97039 | 0.96519 | 0.96517 | 0.9661 | 0.96781 | 0.96937 | 0.9784 | 0.97567 | 0.97435 | 0.97456 | 0.97466 | 0.97424 | 0.97538 | 0.96517 | 0.97307 | 0.96501 | 0.95979 | 0.95976 | 0.9607 | 0.96241 | 0.96398 | 0.97307 | 0.96892 | 0.96661 | 0.96697 | 0.96715 | 0.96748 | 0.96863 | 0.95976 | 0.95
46236.8944 | 21:28 | 0.98829 | 0.98036 | 0.97524 | 0.97521 | 0.97613 | 0.97781 | 0.97935 | 0.98829 | 0.98829 | 0.98829 | 0.98829 | 0.98829 | 0.98829 | 0.98829 | 0.97521 | 0.98348 | 0.97551 | 0.97035 | 0.97033 | 0.97126 | 0.97295 | 0.9745 | 0.98348 | 0.98213 | 0.98177 | 0.98183 | 0.98186 | 0.98071 | 0.98184 | 0.97033 | 0.98099 | 0.973 | 0.96783 | 0.9678 | 0.96873 | 0.97043 | 0.97198 | 0.98099 | 0.97895 | 0.97812 | 0.97825 | 0.97831 | 0.97753 | 0.97867 | 0.9678 | 0.97843 | 0.97042 | 0.96523 | 0.96521 | 0.96614 | 0.96784 | 0.9694 | 0.97843 | 0.9757 | 0.97438 | 0.97458 | 0.97469 | 0.97427 | 0.97541 | 0.96521 | 0.97309 | 0.96504 | 0.95982 | 0.95979 | 0.96074 | 0.96245 | 0.96401 | 0.97309 | 0.96894 | 0.96663 | 0.96699 | 0.96717 | 0.9675 | 0.96865 | 0.95979 | 0.95
46236.8958 | 21:30 | 0.98815 | 0.98024 | 0.97512 | 0.97509 | 0.97601 | 0.97769 | 0.97923 | 0.98815 | 0.98815 | 0.98815 | 0.98815 | 0.98815 | 0.98815 | 0.98815 | 0.97509 | 0.98334 | 0.97539 | 0.97023 | 0.97021 | 0.97114 | 0.97282 | 0.97437 | 0.98334 | 0.98199 | 0.98164 | 0.9817 | 0.98172 | 0.98058 | 0.98171 | 0.97021 | 0.98085 | 0.97287 | 0.96771 | 0.96768 | 0.96861 | 0.9703 | 0.97185 | 0.98085 | 0.97881 | 0.97798 | 0.97811 | 0.97818 | 0.97739 | 0.97853 | 0.96768 | 0.97829 | 0.97029 | 0.96511 | 0.96509 | 0.96602 | 0.96771 | 0.96927 | 0.97829 | 0.97556 | 0.97424 | 0.97445 | 0.97455 | 0.97413 | 0.97527 | 0.96509 | 0.97296 | 0.96492 | 0.95971 | 0.95968 | 0.96062 | 0.96232 | 0.96389 | 0.97296 | 0.96881 | 0.9665 | 0.96686 | 0.96704 | 0.96737 | 0.96852 | 0.95968 | 0.95
46236.8972 | 21:32 | 0.98834 | 0.98043 | 0.97532 | 0.97529 | 0.97621 | 0.97788 | 0.97942 | 0.98834 | 0.98834 | 0.98834 | 0.98834 | 0.98834 | 0.98834 | 0.98834 | 0.97529 | 0.98353 | 0.97558 | 0.97043 | 0.97041 | 0.97134 | 0.97302 | 0.97457 | 0.98353 | 0.98218 | 0.98182 | 0.98188 | 0.98191 | 0.98076 | 0.98189 | 0.97041 | 0.98104 | 0.97307 | 0.96791 | 0.96788 | 0.96881 | 0.9705 | 0.97205 | 0.98104 | 0.979 | 0.97817 | 0.9783 | 0.97836 | 0.97758 | 0.97872 | 0.96788 | 0.97848 | 0.97049 | 0.96532 | 0.96529 | 0.96622 | 0.96791 | 0.96947 | 0.97848 | 0.97575 | 0.97443 | 0.97464 | 0.97474 | 0.97432 | 0.97546 | 0.96529 | 0.97315 | 0.96511 | 0.95991 | 0.95988 | 0.96083 | 0.96252 | 0.96408 | 0.97315 | 0.969 | 0.96669 | 0.96705 | 0.96723 | 0.96756 | 0.96871 | 0.95988 | 0.95
46236.8986 | 21:34 | 0.9888 | 0.9809 | 0.9758 | 0.97577 | 0.97669 | 0.97835 | 0.97989 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9888 | 0.97577 | 0.98399 | 0.97606 | 0.97091 | 0.97089 | 0.97182 | 0.97349 | 0.97504 | 0.98399 | 0.98264 | 0.98229 | 0.98235 | 0.98237 | 0.98123 | 0.98236 | 0.97089 | 0.98151 | 0.97354 | 0.9684 | 0.96837 | 0.96929 | 0.97097 | 0.97252 | 0.98151 | 0.97947 | 0.97864 | 0.97877 | 0.97883 | 0.97805 | 0.97919 | 0.96837 | 0.97895 | 0.97096 | 0.9658 | 0.96577 | 0.9667 | 0.96838 | 0.96994 | 0.97895 | 0.97622 | 0.9749 | 0.9751 | 0.97521 | 0.97479 | 0.97593 | 0.96577 | 0.97362 | 0.96559 | 0.96039 | 0.96036 | 0.96131 | 0.963 | 0.96456 | 0.97362 | 0.96946 | 0.96716 | 0.96752 | 0.9677 | 0.96803 | 0.96918 | 0.96036 | 0.95
46236.9 | 21:36 | 0.98888 | 0.98099 | 0.97589 | 0.97586 | 0.97678 | 0.97844 | 0.97998 | 0.98888 | 0.98888 | 0.98888 | 0.98888 | 0.98888 | 0.98888 | 0.98888 | 0.97586 | 0.98407 | 0.97614 | 0.97101 | 0.97099 | 0.97191 | 0.97358 | 0.97513 | 0.98407 | 0.98272 | 0.98237 | 0.98243 | 0.98245 | 0.98131 | 0.98244 | 0.97099 | 0.98158 | 0.97363 | 0.96849 | 0.96846 | 0.96939 | 0.97106 | 0.97261 | 0.98158 | 0.97954 | 0.97871 | 0.97884 | 0.97891 | 0.97812 | 0.97926 | 0.96846 | 0.97903 | 0.97105 | 0.96589 | 0.96587 | 0.9668 | 0.96847 | 0.97003 | 0.97903 | 0.9763 | 0.97498 | 0.97518 | 0.97529 | 0.97487 | 0.97601 | 0.96587 | 0.9737 | 0.96568 | 0.96049 | 0.96046 | 0.9614 | 0.96309 | 0.96465 | 0.9737 | 0.96954 | 0.96724 | 0.9676 | 0.96778 | 0.96811 | 0.96926 | 0.96046 | 0.95
46236.9014 | 21:38 | 0.98897 | 0.98108 | 0.97599 | 0.97596 | 0.97688 | 0.97853 | 0.98007 | 0.98897 | 0.98897 | 0.98897 | 0.98897 | 0.98897 | 0.98897 | 0.98897 | 0.97596 | 0.98416 | 0.97624 | 0.97111 | 0.97109 | 0.97201 | 0.97367 | 0.97522 | 0.98416 | 0.98281 | 0.98245 | 0.98251 | 0.98254 | 0.98139 | 0.98252 | 0.97109 | 0.98167 | 0.97373 | 0.96859 | 0.96856 | 0.96949 | 0.97116 | 0.97271 | 0.98167 | 0.97963 | 0.9788 | 0.97893 | 0.979 | 0.97821 | 0.97935 | 0.96856 | 0.97911 | 0.97115 | 0.96599 | 0.96597 | 0.9669 | 0.96857 | 0.97013 | 0.97911 | 0.97638 | 0.97506 | 0.97527 | 0.97537 | 0.97495 | 0.97609 | 0.96597 | 0.97379 | 0.96578 | 0.96059 | 0.96056 | 0.9615 | 0.96318 | 0.96475 | 0.97379 | 0.96963 | 0.96733 | 0.96769 | 0.96787 | 0.9682 | 0.96935 | 0.96056 | 0.95
46236.9028 | 21:40 | 0.98887 | 0.981 | 0.97591 | 0.97588 | 0.9768 | 0.97845 | 0.97999 | 0.98887 | 0.98887 | 0.98887 | 0.98887 | 0.98887 | 0.98887 | 0.98887 | 0.97588 | 0.98407 | 0.97616 | 0.97103 | 0.97101 | 0.97193 | 0.97359 | 0.97514 | 0.98407 | 0.98272 | 0.98236 | 0.98242 | 0.98245 | 0.9813 | 0.98243 | 0.97101 | 0.98158 | 0.97364 | 0.96852 | 0.96849 | 0.96941 | 0.97107 | 0.97262 | 0.98158 | 0.97954 | 0.97871 | 0.97884 | 0.97891 | 0.97812 | 0.97926 | 0.96849 | 0.97902 | 0.97107 | 0.96592 | 0.96589 | 0.96682 | 0.96849 | 0.97005 | 0.97902 | 0.97629 | 0.97497 | 0.97518 | 0.97528 | 0.97486 | 0.976 | 0.96589 | 0.9737 | 0.9657 | 0.96052 | 0.96049 | 0.96143 | 0.9631 | 0.96467 | 0.9737 | 0.96954 | 0.96724 | 0.9676 | 0.96778 | 0.96811 | 0.96926 | 0.96049 | 0.95
46236.9042 | 21:42 | 0.98864 | 0.98078 | 0.9757 | 0.97567 | 0.97659 | 0.97823 | 0.97977 | 0.98864 | 0.98864 | 0.98864 | 0.98864 | 0.98864 | 0.98864 | 0.98864 | 0.97567 | 0.98384 | 0.97594 | 0.97082 | 0.9708 | 0.97172 | 0.97337 | 0.97492 | 0.98384 | 0.98249 | 0.98213 | 0.98219 | 0.98222 | 0.98107 | 0.9822 | 0.9708 | 0.98135 | 0.97342 | 0.9683 | 0.96827 | 0.96919 | 0.97085 | 0.9724 | 0.98135 | 0.97931 | 0.97848 | 0.97861 | 0.97868 | 0.97789 | 0.97903 | 0.96827 | 0.97879 | 0.97085 | 0.96571 | 0.96568 | 0.96661 | 0.96827 | 0.96983 | 0.97879 | 0.97606 | 0.97474 | 0.97495 | 0.97505 | 0.97463 | 0.97577 | 0.96568 | 0.97347 | 0.96548 | 0.96031 | 0.96028 | 0.96122 | 0.96288 | 0.96445 | 0.97347 | 0.96932 | 0.96701 | 0.96737 | 0.96755 | 0.96788 | 0.96903 | 0.96028 | 0.95
46236.9056 | 21:44 | 0.98879 | 0.98094 | 0.97586 | 0.97583 | 0.97675 | 0.97839 | 0.97993 | 0.98879 | 0.98879 | 0.98879 | 0.98879 | 0.98879 | 0.98879 | 0.98879 | 0.97583 | 0.98399 | 0.97609 | 0.97098 | 0.97096 | 0.97188 | 0.97353 | 0.97508 | 0.98399 | 0.98264 | 0.98228 | 0.98234 | 0.98237 | 0.98122 | 0.98235 | 0.97096 | 0.9815 | 0.97358 | 0.96847 | 0.96844 | 0.96936 | 0.97101 | 0.97256 | 0.9815 | 0.97946 | 0.97863 | 0.97876 | 0.97883 | 0.97804 | 0.97918 | 0.96844 | 0.97895 | 0.97101 | 0.96587 | 0.96585 | 0.96677 | 0.96843 | 0.96999 | 0.97895 | 0.97622 | 0.9749 | 0.9751 | 0.97521 | 0.97479 | 0.97593 | 0.96585 | 0.97363 | 0.96564 | 0.96048 | 0.96045 | 0.96138 | 0.96305 | 0.96461 | 0.97363 | 0.96947 | 0.96717 | 0.96753 | 0.96771 | 0.96804 | 0.96919 | 0.96045 | 0.95
46236.9069 | 21:46 | 0.98886 | 0.98101 | 0.97594 | 0.97591 | 0.97683 | 0.97846 | 0.98 | 0.98886 | 0.98886 | 0.98886 | 0.98886 | 0.98886 | 0.98886 | 0.98886 | 0.97591 | 0.98405 | 0.97617 | 0.97107 | 0.97105 | 0.97196 | 0.9736 | 0.97515 | 0.98405 | 0.9827 | 0.98235 | 0.98241 | 0.98243 | 0.98129 | 0.98242 | 0.97105 | 0.98157 | 0.97366 | 0.96855 | 0.96852 | 0.96944 | 0.97109 | 0.97264 | 0.98157 | 0.97953 | 0.9787 | 0.97883 | 0.9789 | 0.97811 | 0.97925 | 0.96852 | 0.97901 | 0.97108 | 0.96596 | 0.96593 | 0.96686 | 0.9685 | 0.97006 | 0.97901 | 0.97628 | 0.97496 | 0.97517 | 0.97527 | 0.97485 | 0.97599 | 0.96593 | 0.9737 | 0.96572 | 0.96056 | 0.96053 | 0.96147 | 0.96312 | 0.96469 | 0.9737 | 0.96954 | 0.96724 | 0.9676 | 0.96778 | 0.96811 | 0.96926 | 0.96053 | 0.95
46236.9083 | 21:48 | 0.98885 | 0.98101 | 0.97595 | 0.97592 | 0.97683 | 0.97846 | 0.98 | 0.98885 | 0.98885 | 0.98885 | 0.98885 | 0.98885 | 0.98885 | 0.98885 | 0.97592 | 0.98404 | 0.97617 | 0.97107 | 0.97105 | 0.97197 | 0.9736 | 0.97515 | 0.98404 | 0.98269 | 0.98234 | 0.9824 | 0.98242 | 0.98128 | 0.98241 | 0.97105 | 0.98156 | 0.97366 | 0.96856 | 0.96853 | 0.96944 | 0.97109 | 0.97264 | 0.98156 | 0.97952 | 0.97869 | 0.97882 | 0.97889 | 0.9781 | 0.97924 | 0.96853 | 0.979 | 0.97108 | 0.96596 | 0.96593 | 0.96686 | 0.9685 | 0.97006 | 0.979 | 0.97627 | 0.97495 | 0.97516 | 0.97526 | 0.97484 | 0.97598 | 0.96593 | 0.97369 | 0.96572 | 0.96057 | 0.96054 | 0.96147 | 0.96312 | 0.96469 | 0.97369 | 0.96953 | 0.96723 | 0.96759 | 0.96777 | 0.9681 | 0.96925 | 0.96054 | 0.95
46236.9097 | 21:50 | 0.98888 | 0.98105 | 0.976 | 0.97597 | 0.97688 | 0.9785 | 0.98004 | 0.98888 | 0.98888 | 0.98888 | 0.98888 | 0.98888 | 0.98888 | 0.98888 | 0.97597 | 0.98408 | 0.97621 | 0.97112 | 0.9711 | 0.97202 | 0.97365 | 0.9752 | 0.98408 | 0.98273 | 0.98238 | 0.98244 | 0.98246 | 0.98132 | 0.98245 | 0.9711 | 0.9816 | 0.9737 | 0.96861 | 0.96858 | 0.9695 | 0.97113 | 0.97268 | 0.9816 | 0.97956 | 0.97873 | 0.97886 | 0.97892 | 0.97814 | 0.97928 | 0.96858 | 0.97904 | 0.97113 | 0.96602 | 0.96599 | 0.96691 | 0.96855 | 0.97011 | 0.97904 | 0.97631 | 0.97499 | 0.9752 | 0.9753 | 0.97488 | 0.97602 | 0.96599 | 0.97373 | 0.96576 | 0.96062 | 0.96059 | 0.96153 | 0.96317 | 0.96473 | 0.97373 | 0.96957 | 0.96727 | 0.96763 | 0.96781 | 0.96814 | 0.96929 | 0.96059 | 0.95
46236.9111 | 21:52 | 0.98877 | 0.98094 | 0.9759 | 0.97587 | 0.97678 | 0.97839 | 0.97993 | 0.98877 | 0.98877 | 0.98877 | 0.98877 | 0.98877 | 0.98877 | 0.98877 | 0.97587 | 0.98396 | 0.97611 | 0.97102 | 0.971 | 0.97192 | 0.97354 | 0.97509 | 0.98396 | 0.98261 | 0.98226 | 0.98232 | 0.98234 | 0.9812 | 0.98233 | 0.971 | 0.98148 | 0.9736 | 0.96851 | 0.96848 | 0.96939 | 0.97103 | 0.97258 | 0.98148 | 0.97944 | 0.97861 | 0.97874 | 0.97881 | 0.97802 | 0.97916 | 0.96848 | 0.97893 | 0.97102 | 0.96592 | 0.96589 | 0.96681 | 0.96844 | 0.97 | 0.97893 | 0.9762 | 0.97488 | 0.97509 | 0.97519 | 0.97477 | 0.97591 | 0.96589 | 0.97361 | 0.96566 | 0.96052 | 0.96049 | 0.96143 | 0.96307 | 0.96463 | 0.97361 | 0.96945 | 0.96715 | 0.96751 | 0.96769 | 0.96802 | 0.96917 | 0.96049 | 0.95
46236.9125 | 21:54 | 0.9888 | 0.98098 | 0.97594 | 0.97591 | 0.97683 | 0.97843 | 0.97997 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9888 | 0.97591 | 0.984 | 0.97615 | 0.97107 | 0.97105 | 0.97196 | 0.97358 | 0.97513 | 0.984 | 0.98265 | 0.9823 | 0.98236 | 0.98238 | 0.98124 | 0.98237 | 0.97105 | 0.98151 | 0.97364 | 0.96856 | 0.96853 | 0.96944 | 0.97107 | 0.97262 | 0.98151 | 0.97947 | 0.97864 | 0.97877 | 0.97884 | 0.97805 | 0.97919 | 0.96853 | 0.97896 | 0.97107 | 0.96597 | 0.96594 | 0.96686 | 0.96849 | 0.97005 | 0.97896 | 0.97623 | 0.97491 | 0.97512 | 0.97522 | 0.9748 | 0.97594 | 0.96594 | 0.97365 | 0.9657 | 0.96057 | 0.96054 | 0.96148 | 0.96311 | 0.96467 | 0.97365 | 0.96949 | 0.96719 | 0.96755 | 0.96773 | 0.96806 | 0.96921 | 0.96054 | 0.95
46236.9139 | 21:56 | 0.98894 | 0.98113 | 0.9761 | 0.97607 | 0.97698 | 0.97858 | 0.98012 | 0.98894 | 0.98894 | 0.98894 | 0.98894 | 0.98894 | 0.98894 | 0.98894 | 0.97607 | 0.98414 | 0.9763 | 0.97123 | 0.97121 | 0.97212 | 0.97373 | 0.97528 | 0.98414 | 0.98279 | 0.98244 | 0.9825 | 0.98252 | 0.98138 | 0.98251 | 0.97121 | 0.98166 | 0.97379 | 0.96872 | 0.96869 | 0.9696 | 0.97122 | 0.97277 | 0.98166 | 0.97962 | 0.97879 | 0.97892 | 0.97899 | 0.9782 | 0.97934 | 0.96869 | 0.97911 | 0.97122 | 0.96613 | 0.9661 | 0.96702 | 0.96864 | 0.9702 | 0.97911 | 0.97638 | 0.97506 | 0.97527 | 0.97537 | 0.97495 | 0.97609 | 0.9661 | 0.97379 | 0.96586 | 0.96073 | 0.9607 | 0.96164 | 0.96327 | 0.96483 | 0.97379 | 0.96964 | 0.96733 | 0.96769 | 0.96787 | 0.9682 | 0.96935 | 0.9607 | 0.95
46236.9153 | 21:58 | 0.98904 | 0.98124 | 0.97621 | 0.97618 | 0.97709 | 0.97869 | 0.98023 | 0.98904 | 0.98904 | 0.98904 | 0.98904 | 0.98904 | 0.98904 | 0.98904 | 0.97618 | 0.98424 | 0.97641 | 0.97134 | 0.97132 | 0.97223 | 0.97384 | 0.97539 | 0.98424 | 0.98289 | 0.98254 | 0.9826 | 0.98262 | 0.98148 | 0.98261 | 0.97132 | 0.98176 | 0.9739 | 0.96883 | 0.9688 | 0.96971 | 0.97133 | 0.97288 | 0.98176 | 0.97972 | 0.97889 | 0.97902 | 0.97909 | 0.9783 | 0.97944 | 0.9688 | 0.9792 | 0.97133 | 0.96624 | 0.96621 | 0.96713 | 0.96875 | 0.97031 | 0.9792 | 0.97647 | 0.97515 | 0.97536 | 0.97546 | 0.97504 | 0.97618 | 0.96621 | 0.97389 | 0.96597 | 0.96085 | 0.96082 | 0.96175 | 0.96337 | 0.96494 | 0.97389 | 0.96973 | 0.96743 | 0.96779 | 0.96797 | 0.9683 | 0.96945 | 0.96082 | 0.95
46236.9167 | 22:00 | 0.98906 | 0.98127 | 0.97625 | 0.97622 | 0.97713 | 0.97872 | 0.98026 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.97622 | 0.98426 | 0.97644 | 0.97138 | 0.97136 | 0.97227 | 0.97387 | 0.97542 | 0.98426 | 0.98291 | 0.98256 | 0.98262 | 0.98264 | 0.9815 | 0.98263 | 0.97136 | 0.98178 | 0.97393 | 0.96887 | 0.96884 | 0.96975 | 0.97136 | 0.97291 | 0.98178 | 0.97974 | 0.97891 | 0.97904 | 0.97911 | 0.97832 | 0.97946 | 0.96884 | 0.97923 | 0.97136 | 0.96628 | 0.96625 | 0.96717 | 0.96878 | 0.97034 | 0.97923 | 0.9765 | 0.97518 | 0.97539 | 0.97549 | 0.97507 | 0.97621 | 0.96625 | 0.97392 | 0.966 | 0.96089 | 0.96086 | 0.96179 | 0.96341 | 0.96497 | 0.97392 | 0.96976 | 0.96746 | 0.96782 | 0.968 | 0.96833 | 0.96948 | 0.96086 | 0.95
46236.9181 | 22:02 | 0.98905 | 0.98127 | 0.97625 | 0.97622 | 0.97713 | 0.97872 | 0.98026 | 0.98905 | 0.98905 | 0.98905 | 0.98905 | 0.98905 | 0.98905 | 0.98905 | 0.97622 | 0.98425 | 0.97644 | 0.97138 | 0.97136 | 0.97227 | 0.97387 | 0.97542 | 0.98425 | 0.9829 | 0.98255 | 0.98261 | 0.98263 | 0.98149 | 0.98262 | 0.97136 | 0.98177 | 0.97393 | 0.96887 | 0.96884 | 0.96975 | 0.97136 | 0.97291 | 0.98177 | 0.97973 | 0.9789 | 0.97903 | 0.9791 | 0.97831 | 0.97945 | 0.96884 | 0.97922 | 0.97136 | 0.96628 | 0.96625 | 0.96717 | 0.96878 | 0.97034 | 0.97922 | 0.97649 | 0.97517 | 0.97538 | 0.97548 | 0.97506 | 0.9762 | 0.96625 | 0.97391 | 0.966 | 0.96089 | 0.96086 | 0.96179 | 0.96341 | 0.96497 | 0.97391 | 0.96975 | 0.96745 | 0.96781 | 0.96799 | 0.96832 | 0.96947 | 0.96086 | 0.95
46236.9194 | 22:04 | 0.98901 | 0.98122 | 0.97621 | 0.97618 | 0.97709 | 0.97867 | 0.98021 | 0.98901 | 0.98901 | 0.98901 | 0.98901 | 0.98901 | 0.98901 | 0.98901 | 0.97618 | 0.98421 | 0.97639 | 0.97134 | 0.97132 | 0.97223 | 0.97383 | 0.97537 | 0.98421 | 0.98286 | 0.98251 | 0.98257 | 0.98259 | 0.98145 | 0.98258 | 0.97132 | 0.98173 | 0.97389 | 0.96883 | 0.9688 | 0.96971 | 0.97132 | 0.97287 | 0.98173 | 0.97969 | 0.97886 | 0.97899 | 0.97906 | 0.97827 | 0.97941 | 0.9688 | 0.97918 | 0.97132 | 0.96624 | 0.96621 | 0.96713 | 0.96874 | 0.9703 | 0.97918 | 0.97645 | 0.97513 | 0.97534 | 0.97544 | 0.97502 | 0.97616 | 0.96621 | 0.97387 | 0.96596 | 0.96085 | 0.96082 | 0.96175 | 0.96337 | 0.96493 | 0.97387 | 0.96971 | 0.96741 | 0.96777 | 0.96795 | 0.96828 | 0.96943 | 0.96082 | 0.95
46236.9208 | 22:06 | 0.98907 | 0.98129 | 0.97628 | 0.97625 | 0.97716 | 0.97874 | 0.98028 | 0.98907 | 0.98907 | 0.98907 | 0.98907 | 0.98907 | 0.98907 | 0.98907 | 0.97625 | 0.98427 | 0.97646 | 0.97141 | 0.97139 | 0.9723 | 0.97389 | 0.97544 | 0.98427 | 0.98292 | 0.98257 | 0.98263 | 0.98265 | 0.98151 | 0.98264 | 0.97139 | 0.98179 | 0.97395 | 0.9689 | 0.96887 | 0.96978 | 0.97138 | 0.97293 | 0.98179 | 0.97975 | 0.97892 | 0.97905 | 0.97912 | 0.97833 | 0.97947 | 0.96887 | 0.97924 | 0.97138 | 0.96631 | 0.96628 | 0.9672 | 0.9688 | 0.97036 | 0.97924 | 0.97651 | 0.97519 | 0.9754 | 0.9755 | 0.97508 | 0.97622 | 0.96628 | 0.97393 | 0.96602 | 0.96092 | 0.96089 | 0.96182 | 0.96343 | 0.96499 | 0.97393 | 0.96977 | 0.96747 | 0.96783 | 0.96801 | 0.96834 | 0.96949 | 0.96089 | 0.95
46236.9222 | 22:08 | 0.98913 | 0.98136 | 0.97635 | 0.97632 | 0.97723 | 0.97881 | 0.98035 | 0.98913 | 0.98913 | 0.98913 | 0.98913 | 0.98913 | 0.98913 | 0.98913 | 0.97632 | 0.98433 | 0.97653 | 0.97148 | 0.97146 | 0.97237 | 0.97396 | 0.97551 | 0.98433 | 0.98298 | 0.98263 | 0.98269 | 0.98271 | 0.98157 | 0.9827 | 0.97146 | 0.98185 | 0.97402 | 0.96897 | 0.96894 | 0.96985 | 0.97145 | 0.973 | 0.98185 | 0.97981 | 0.97898 | 0.97911 | 0.97918 | 0.97839 | 0.97953 | 0.96894 | 0.9793 | 0.97145 | 0.96638 | 0.96635 | 0.96727 | 0.96887 | 0.97043 | 0.9793 | 0.97657 | 0.97525 | 0.97546 | 0.97556 | 0.97514 | 0.97628 | 0.96635 | 0.97399 | 0.96609 | 0.961 | 0.96097 | 0.96189 | 0.9635 | 0.96506 | 0.97399 | 0.96984 | 0.96754 | 0.9679 | 0.96808 | 0.96841 | 0.96956 | 0.96097 | 0.95
46236.9236 | 22:10 | 0.98927 | 0.9815 | 0.9765 | 0.97647 | 0.97738 | 0.97895 | 0.98049 | 0.98927 | 0.98927 | 0.98927 | 0.98927 | 0.98927 | 0.98927 | 0.98927 | 0.97647 | 0.98448 | 0.97668 | 0.97163 | 0.97161 | 0.97252 | 0.97411 | 0.97566 | 0.98448 | 0.98313 | 0.98278 | 0.98283 | 0.98286 | 0.98171 | 0.98285 | 0.97161 | 0.982 | 0.97417 | 0.96912 | 0.96909 | 0.97 | 0.9716 | 0.97315 | 0.982 | 0.97996 | 0.97913 | 0.97926 | 0.97933 | 0.97854 | 0.97968 | 0.96909 | 0.97945 | 0.9716 | 0.96654 | 0.96651 | 0.96742 | 0.96902 | 0.97058 | 0.97945 | 0.97672 | 0.9754 | 0.97561 | 0.97571 | 0.97529 | 0.97643 | 0.96651 | 0.97414 | 0.96624 | 0.96115 | 0.96112 | 0.96205 | 0.96365 | 0.96521 | 0.97414 | 0.96998 | 0.96768 | 0.96804 | 0.96822 | 0.96855 | 0.9697 | 0.96112 | 0.95
46236.925 | 22:12 | 0.98944 | 0.98167 | 0.97667 | 0.97664 | 0.97755 | 0.97912 | 0.98066 | 0.98944 | 0.98944 | 0.98944 | 0.98944 | 0.98944 | 0.98944 | 0.98944 | 0.97664 | 0.98464 | 0.97685 | 0.97181 | 0.97179 | 0.97269 | 0.97428 | 0.97583 | 0.98464 | 0.98329 | 0.98294 | 0.983 | 0.98302 | 0.98188 | 0.98301 | 0.97179 | 0.98216 | 0.97434 | 0.9693 | 0.96927 | 0.97017 | 0.97177 | 0.97332 | 0.98216 | 0.98012 | 0.97929 | 0.97942 | 0.97949 | 0.9787 | 0.97984 | 0.96927 | 0.97961 | 0.97177 | 0.96671 | 0.96668 | 0.9676 | 0.96919 | 0.97075 | 0.97961 | 0.97688 | 0.97556 | 0.97577 | 0.97587 | 0.97545 | 0.9766 | 0.96668 | 0.97431 | 0.96641 | 0.96132 | 0.96129 | 0.96222 | 0.96382 | 0.96538 | 0.97431 | 0.97015 | 0.96785 | 0.96821 | 0.96839 | 0.96872 | 0.96987 | 0.96129 | 0.95
46236.9264 | 22:14 | 0.98926 | 0.9815 | 0.9765 | 0.97648 | 0.97738 | 0.97895 | 0.98049 | 0.98926 | 0.98926 | 0.98926 | 0.98926 | 0.98926 | 0.98926 | 0.98926 | 0.97648 | 0.98447 | 0.97668 | 0.97164 | 0.97162 | 0.97252 | 0.97411 | 0.97566 | 0.98447 | 0.98312 | 0.98277 | 0.98283 | 0.98285 | 0.98171 | 0.98284 | 0.97162 | 0.98199 | 0.97417 | 0.96913 | 0.9691 | 0.97001 | 0.9716 | 0.97315 | 0.98199 | 0.97995 | 0.97912 | 0.97925 | 0.97932 | 0.97853 | 0.97967 | 0.9691 | 0.97944 | 0.9716 | 0.96654 | 0.96651 | 0.96743 | 0.96902 | 0.97058 | 0.97944 | 0.97671 | 0.97539 | 0.9756 | 0.9757 | 0.97528 | 0.97642 | 0.96651 | 0.97413 | 0.96624 | 0.96116 | 0.96113 | 0.96205 | 0.96365 | 0.96521 | 0.97413 | 0.96997 | 0.96767 | 0.96803 | 0.96821 | 0.96854 | 0.96969 | 0.96113 | 0.95
46236.9278 | 22:16 | 0.98913 | 0.98138 | 0.97638 | 0.97635 | 0.97726 | 0.97883 | 0.98037 | 0.98913 | 0.98913 | 0.98913 | 0.98913 | 0.98913 | 0.98913 | 0.98913 | 0.97635 | 0.98434 | 0.97655 | 0.97152 | 0.9715 | 0.9724 | 0.97398 | 0.97553 | 0.98434 | 0.98299 | 0.98264 | 0.98269 | 0.98272 | 0.98157 | 0.98271 | 0.9715 | 0.98186 | 0.97404 | 0.96901 | 0.96898 | 0.96988 | 0.97147 | 0.97302 | 0.98186 | 0.97982 | 0.97899 | 0.97912 | 0.97919 | 0.9784 | 0.97954 | 0.96898 | 0.97931 | 0.97147 | 0.96642 | 0.96639 | 0.96731 | 0.96889 | 0.97045 | 0.97931 | 0.97658 | 0.97526 | 0.97547 | 0.97557 | 0.97515 | 0.97629 | 0.96639 | 0.974 | 0.96612 | 0.96104 | 0.96101 | 0.96193 | 0.96353 | 0.96509 | 0.974 | 0.96985 | 0.96755 | 0.96791 | 0.96809 | 0.96842 | 0.96957 | 0.96101 | 0.95
46236.9292 | 22:18 | 0.98905 | 0.9813 | 0.9763 | 0.97628 | 0.97718 | 0.97875 | 0.98029 | 0.98905 | 0.98905 | 0.98905 | 0.98905 | 0.98905 | 0.98905 | 0.98905 | 0.97628 | 0.98425 | 0.97647 | 0.97144 | 0.97142 | 0.97232 | 0.9739 | 0.97545 | 0.98425 | 0.9829 | 0.98255 | 0.98261 | 0.98263 | 0.98149 | 0.98262 | 0.97142 | 0.98177 | 0.97396 | 0.96893 | 0.9689 | 0.96981 | 0.97139 | 0.97295 | 0.98177 | 0.97974 | 0.97891 | 0.97904 | 0.9791 | 0.97832 | 0.97945 | 0.9689 | 0.97923 | 0.9714 | 0.96635 | 0.96632 | 0.96723 | 0.96882 | 0.97038 | 0.97923 | 0.9765 | 0.97518 | 0.97539 | 0.97549 | 0.97507 | 0.97621 | 0.96632 | 0.97392 | 0.96604 | 0.96096 | 0.96093 | 0.96186 | 0.96345 | 0.96501 | 0.97392 | 0.96976 | 0.96746 | 0.96782 | 0.968 | 0.96833 | 0.96948 | 0.96093 | 0.95
46236.9306 | 22:20 | 0.98894 | 0.9812 | 0.97621 | 0.97618 | 0.97708 | 0.97865 | 0.98019 | 0.98894 | 0.98894 | 0.98894 | 0.98894 | 0.98894 | 0.98894 | 0.98894 | 0.97618 | 0.98415 | 0.97637 | 0.97134 | 0.97132 | 0.97223 | 0.9738 | 0.97535 | 0.98415 | 0.9828 | 0.98245 | 0.98251 | 0.98253 | 0.98139 | 0.98252 | 0.97132 | 0.98167 | 0.97386 | 0.96883 | 0.96881 | 0.96971 | 0.97129 | 0.97285 | 0.98167 | 0.97963 | 0.9788 | 0.97893 | 0.979 | 0.97821 | 0.97935 | 0.96881 | 0.97912 | 0.9713 | 0.96625 | 0.96622 | 0.96713 | 0.96872 | 0.97028 | 0.97912 | 0.97639 | 0.97507 | 0.97528 | 0.97538 | 0.97496 | 0.97611 | 0.96622 | 0.97382 | 0.96594 | 0.96087 | 0.96084 | 0.96176 | 0.96335 | 0.96491 | 0.97382 | 0.96966 | 0.96736 | 0.96772 | 0.9679 | 0.96823 | 0.96938 | 0.96084 | 0.95
46236.9319 | 22:22 | 0.9892 | 0.98146 | 0.97648 | 0.97645 | 0.97735 | 0.97891 | 0.98045 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9892 | 0.97645 | 0.98441 | 0.97664 | 0.97161 | 0.97159 | 0.9725 | 0.97407 | 0.97562 | 0.98441 | 0.98306 | 0.98271 | 0.98277 | 0.98279 | 0.98165 | 0.98278 | 0.97159 | 0.98193 | 0.97413 | 0.9691 | 0.96908 | 0.96998 | 0.97156 | 0.97311 | 0.98193 | 0.9799 | 0.97907 | 0.9792 | 0.97926 | 0.97848 | 0.97961 | 0.96908 | 0.97939 | 0.97156 | 0.96652 | 0.96649 | 0.9674 | 0.96898 | 0.97054 | 0.97939 | 0.97666 | 0.97534 | 0.97555 | 0.97565 | 0.97523 | 0.97637 | 0.96649 | 0.97408 | 0.96621 | 0.96114 | 0.96111 | 0.96203 | 0.96362 | 0.96518 | 0.97408 | 0.96992 | 0.96762 | 0.96798 | 0.96816 | 0.96849 | 0.96964 | 0.96111 | 0.95
46236.9333 | 22:24 | 0.98924 | 0.9815 | 0.97652 | 0.97649 | 0.97739 | 0.97895 | 0.98049 | 0.98924 | 0.98924 | 0.98924 | 0.98924 | 0.98924 | 0.98924 | 0.98924 | 0.97649 | 0.98445 | 0.97667 | 0.97165 | 0.97163 | 0.97254 | 0.97411 | 0.97565 | 0.98445 | 0.9831 | 0.98275 | 0.9828 | 0.98283 | 0.98168 | 0.98282 | 0.97163 | 0.98197 | 0.97417 | 0.96914 | 0.96912 | 0.97002 | 0.9716 | 0.97315 | 0.98197 | 0.97993 | 0.9791 | 0.97923 | 0.9793 | 0.97851 | 0.97965 | 0.96912 | 0.97942 | 0.9716 | 0.96656 | 0.96653 | 0.96744 | 0.96902 | 0.97058 | 0.97942 | 0.97669 | 0.97537 | 0.97558 | 0.97568 | 0.97526 | 0.9764 | 0.96653 | 0.97411 | 0.96625 | 0.96118 | 0.96115 | 0.96207 | 0.96366 | 0.96522 | 0.97411 | 0.96996 | 0.96766 | 0.96802 | 0.9682 | 0.96853 | 0.96968 | 0.96115 | 0.95
46236.9347 | 22:26 | 0.98907 | 0.98133 | 0.97635 | 0.97633 | 0.97722 | 0.97878 | 0.98032 | 0.98907 | 0.98907 | 0.98907 | 0.98907 | 0.98907 | 0.98907 | 0.98907 | 0.97633 | 0.98428 | 0.97651 | 0.97149 | 0.97147 | 0.97237 | 0.97394 | 0.97549 | 0.98428 | 0.98293 | 0.98258 | 0.98263 | 0.98266 | 0.98151 | 0.98265 | 0.97147 | 0.9818 | 0.974 | 0.96898 | 0.96896 | 0.96986 | 0.97143 | 0.97299 | 0.9818 | 0.97976 | 0.97893 | 0.97906 | 0.97913 | 0.97834 | 0.97948 | 0.96896 | 0.97925 | 0.97144 | 0.9664 | 0.96637 | 0.96728 | 0.96886 | 0.97042 | 0.97925 | 0.97652 | 0.9752 | 0.97541 | 0.97551 | 0.97509 | 0.97624 | 0.96637 | 0.97395 | 0.96609 | 0.96102 | 0.96099 | 0.96191 | 0.9635 | 0.96506 | 0.97395 | 0.96979 | 0.96749 | 0.96785 | 0.96803 | 0.96836 | 0.96951 | 0.96099 | 0.95
46236.9361 | 22:28 | 0.9891 | 0.98137 | 0.97639 | 0.97637 | 0.97726 | 0.97882 | 0.98036 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9891 | 0.97637 | 0.98431 | 0.97655 | 0.97153 | 0.97151 | 0.97241 | 0.97398 | 0.97553 | 0.98431 | 0.98296 | 0.98261 | 0.98266 | 0.98269 | 0.98154 | 0.98268 | 0.97151 | 0.98183 | 0.97404 | 0.96902 | 0.969 | 0.9699 | 0.97147 | 0.97302 | 0.98183 | 0.97979 | 0.97896 | 0.97909 | 0.97916 | 0.97837 | 0.97951 | 0.969 | 0.97928 | 0.97147 | 0.96644 | 0.96641 | 0.96732 | 0.96889 | 0.97045 | 0.97928 | 0.97655 | 0.97523 | 0.97544 | 0.97554 | 0.97512 | 0.97627 | 0.96641 | 0.97398 | 0.96612 | 0.96106 | 0.96103 | 0.96195 | 0.96353 | 0.96509 | 0.97398 | 0.96982 | 0.96752 | 0.96788 | 0.96806 | 0.96839 | 0.96954 | 0.96103 | 0.95
46236.9375 | 22:30 | 0.98899 | 0.98126 | 0.97629 | 0.97626 | 0.97716 | 0.97871 | 0.98025 | 0.98899 | 0.98899 | 0.98899 | 0.98899 | 0.98899 | 0.98899 | 0.98899 | 0.97626 | 0.9842 | 0.97644 | 0.97143 | 0.97141 | 0.97231 | 0.97387 | 0.97542 | 0.9842 | 0.98285 | 0.9825 | 0.98255 | 0.98258 | 0.98143 | 0.98257 | 0.97141 | 0.98172 | 0.97393 | 0.96892 | 0.96889 | 0.96979 | 0.97136 | 0.97292 | 0.98172 | 0.97968 | 0.97885 | 0.97898 | 0.97905 | 0.97826 | 0.9794 | 0.96889 | 0.97917 | 0.97137 | 0.96634 | 0.96631 | 0.96722 | 0.96879 | 0.97035 | 0.97917 | 0.97644 | 0.97512 | 0.97533 | 0.97543 | 0.97501 | 0.97616 | 0.96631 | 0.97387 | 0.96602 | 0.96096 | 0.96093 | 0.96185 | 0.96343 | 0.96499 | 0.97387 | 0.96971 | 0.96741 | 0.96777 | 0.96795 | 0.96828 | 0.96943 | 0.96093 | 0.95
46236.9389 | 22:32 | 0.98922 | 0.98149 | 0.97652 | 0.9765 | 0.97739 | 0.97894 | 0.98048 | 0.98922 | 0.98922 | 0.98922 | 0.98922 | 0.98922 | 0.98922 | 0.98922 | 0.9765 | 0.98443 | 0.97667 | 0.97166 | 0.97164 | 0.97254 | 0.97411 | 0.97565 | 0.98443 | 0.98308 | 0.98273 | 0.98278 | 0.98281 | 0.98166 | 0.9828 | 0.97164 | 0.98195 | 0.97417 | 0.96915 | 0.96913 | 0.97003 | 0.9716 | 0.97315 | 0.98195 | 0.97991 | 0.97908 | 0.97921 | 0.97928 | 0.97849 | 0.97963 | 0.96913 | 0.9794 | 0.9716 | 0.96657 | 0.96654 | 0.96745 | 0.96902 | 0.97058 | 0.9794 | 0.97667 | 0.97535 | 0.97556 | 0.97566 | 0.97524 | 0.97639 | 0.96654 | 0.9741 | 0.96625 | 0.96119 | 0.96116 | 0.96208 | 0.96366 | 0.96522 | 0.9741 | 0.96994 | 0.96764 | 0.968 | 0.96818 | 0.96851 | 0.96966 | 0.96116 | 0.95
46236.9403 | 22:34 | 0.98964 | 0.98192 | 0.97695 | 0.97693 | 0.97782 | 0.97937 | 0.98091 | 0.98964 | 0.98964 | 0.98964 | 0.98964 | 0.98964 | 0.98964 | 0.98964 | 0.97693 | 0.98485 | 0.9771 | 0.97209 | 0.97207 | 0.97297 | 0.97453 | 0.97608 | 0.98485 | 0.9835 | 0.98315 | 0.9832 | 0.98323 | 0.98208 | 0.98322 | 0.97207 | 0.98237 | 0.97459 | 0.96958 | 0.96956 | 0.97046 | 0.97202 | 0.97358 | 0.98237 | 0.98033 | 0.9795 | 0.97963 | 0.9797 | 0.97891 | 0.98005 | 0.96956 | 0.97982 | 0.97203 | 0.96701 | 0.96698 | 0.96788 | 0.96945 | 0.97101 | 0.97982 | 0.97709 | 0.97577 | 0.97598 | 0.97608 | 0.97566 | 0.97681 | 0.96698 | 0.97452 | 0.96668 | 0.96163 | 0.9616 | 0.96252 | 0.96409 | 0.96565 | 0.97452 | 0.97037 | 0.96807 | 0.96843 | 0.96861 | 0.96894 | 0.97009 | 0.9616 | 0.95
46236.9417 | 22:36 | 0.98964 | 0.98193 | 0.97696 | 0.97694 | 0.97783 | 0.97938 | 0.98092 | 0.98964 | 0.98964 | 0.98964 | 0.98964 | 0.98964 | 0.98964 | 0.98964 | 0.97694 | 0.98485 | 0.9771 | 0.9721 | 0.97208 | 0.97298 | 0.97454 | 0.97608 | 0.98485 | 0.9835 | 0.98315 | 0.98321 | 0.98323 | 0.98209 | 0.98322 | 0.97208 | 0.98237 | 0.9746 | 0.96959 | 0.96957 | 0.97047 | 0.97203 | 0.97359 | 0.98237 | 0.98034 | 0.97951 | 0.97964 | 0.9797 | 0.97892 | 0.98005 | 0.96957 | 0.97983 | 0.97204 | 0.96702 | 0.96699 | 0.96789 | 0.96946 | 0.97102 | 0.97983 | 0.9771 | 0.97578 | 0.97599 | 0.97609 | 0.97567 | 0.97681 | 0.96699 | 0.97452 | 0.96669 | 0.96164 | 0.96161 | 0.96253 | 0.9641 | 0.96566 | 0.97452 | 0.97037 | 0.96807 | 0.96843 | 0.96861 | 0.96894 | 0.97009 | 0.96161 | 0.95
46236.9431 | 22:38 | 0.98966 | 0.98195 | 0.97699 | 0.97696 | 0.97786 | 0.9794 | 0.98094 | 0.98966 | 0.98966 | 0.98966 | 0.98966 | 0.98966 | 0.98966 | 0.98966 | 0.97696 | 0.98487 | 0.97713 | 0.97213 | 0.97211 | 0.97301 | 0.97456 | 0.97611 | 0.98487 | 0.98352 | 0.98317 | 0.98322 | 0.98325 | 0.9821 | 0.98324 | 0.97211 | 0.98239 | 0.97462 | 0.96962 | 0.9696 | 0.97049 | 0.97205 | 0.97361 | 0.98239 | 0.98036 | 0.97953 | 0.97966 | 0.97972 | 0.97894 | 0.98007 | 0.9696 | 0.97985 | 0.97206 | 0.96704 | 0.96701 | 0.96792 | 0.96948 | 0.97104 | 0.97985 | 0.97712 | 0.9758 | 0.97601 | 0.97611 | 0.97569 | 0.97683 | 0.96701 | 0.97454 | 0.96671 | 0.96167 | 0.96164 | 0.96255 | 0.96412 | 0.96568 | 0.97454 | 0.97039 | 0.96809 | 0.96845 | 0.96863 | 0.96896 | 0.97011 | 0.96164 | 0.95
46236.9444 | 22:40 | 0.9895 | 0.9818 | 0.97684 | 0.97681 | 0.9777 | 0.97925 | 0.98079 | 0.9895 | 0.9895 | 0.9895 | 0.9895 | 0.9895 | 0.9895 | 0.9895 | 0.97681 | 0.98471 | 0.97697 | 0.97198 | 0.97196 | 0.97286 | 0.97441 | 0.97595 | 0.98471 | 0.98336 | 0.98301 | 0.98307 | 0.98309 | 0.98195 | 0.98308 | 0.97196 | 0.98223 | 0.97447 | 0.96947 | 0.96945 | 0.97034 | 0.9719 | 0.97346 | 0.98223 | 0.9802 | 0.97937 | 0.9795 | 0.97956 | 0.97878 | 0.97991 | 0.96945 | 0.97969 | 0.97191 | 0.96689 | 0.96686 | 0.96777 | 0.96933 | 0.97089 | 0.97969 | 0.97696 | 0.97564 | 0.97585 | 0.97595 | 0.97553 | 0.97668 | 0.96686 | 0.97439 | 0.96656 | 0.96152 | 0.96149 | 0.9624 | 0.96397 | 0.96553 | 0.97439 | 0.97023 | 0.96793 | 0.96829 | 0.96847 | 0.9688 | 0.96995 | 0.96149 | 0.95
46236.9458 | 22:42 | 0.98926 | 0.98156 | 0.97661 | 0.97658 | 0.97747 | 0.97901 | 0.98055 | 0.98926 | 0.98926 | 0.98926 | 0.98926 | 0.98926 | 0.98926 | 0.98926 | 0.97658 | 0.98448 | 0.97674 | 0.97175 | 0.97173 | 0.97263 | 0.97418 | 0.97572 | 0.98448 | 0.98313 | 0.98278 | 0.98283 | 0.98286 | 0.98171 | 0.98285 | 0.97173 | 0.982 | 0.97424 | 0.96924 | 0.96922 | 0.97011 | 0.97167 | 0.97322 | 0.982 | 0.97996 | 0.97913 | 0.97926 | 0.97933 | 0.97854 | 0.97968 | 0.96922 | 0.97945 | 0.97167 | 0.96666 | 0.96663 | 0.96754 | 0.96909 | 0.97065 | 0.97945 | 0.97672 | 0.9754 | 0.97561 | 0.97571 | 0.97529 | 0.97644 | 0.96663 | 0.97415 | 0.96633 | 0.96129 | 0.96126 | 0.96217 | 0.96374 | 0.9653 | 0.97415 | 0.97 | 0.9677 | 0.96806 | 0.96824 | 0.96857 | 0.96972 | 0.96126 | 0.95
46236.9472 | 22:44 | 0.98941 | 0.98171 | 0.97676 | 0.97674 | 0.97763 | 0.97916 | 0.9807 | 0.98941 | 0.98941 | 0.98941 | 0.98941 | 0.98941 | 0.98941 | 0.98941 | 0.97674 | 0.98462 | 0.97689 | 0.97191 | 0.97189 | 0.97278 | 0.97433 | 0.97587 | 0.98462 | 0.98327 | 0.98292 | 0.98298 | 0.983 | 0.98186 | 0.98299 | 0.97189 | 0.98214 | 0.97439 | 0.9694 | 0.96937 | 0.97027 | 0.97182 | 0.97338 | 0.98214 | 0.98011 | 0.97928 | 0.97941 | 0.97947 | 0.97869 | 0.97982 | 0.96937 | 0.9796 | 0.97183 | 0.96682 | 0.96679 | 0.9677 | 0.96925 | 0.97081 | 0.9796 | 0.97687 | 0.97555 | 0.97576 | 0.97586 | 0.97544 | 0.97659 | 0.96679 | 0.9743 | 0.96648 | 0.96144 | 0.96141 | 0.96233 | 0.96389 | 0.96545 | 0.9743 | 0.97015 | 0.96785 | 0.96821 | 0.96839 | 0.96872 | 0.96987 | 0.96141 | 0.95
46236.9486 | 22:46 | 0.98945 | 0.98176 | 0.97681 | 0.97678 | 0.97767 | 0.97921 | 0.98075 | 0.98945 | 0.98945 | 0.98945 | 0.98945 | 0.98945 | 0.98945 | 0.98945 | 0.97678 | 0.98466 | 0.97693 | 0.97195 | 0.97193 | 0.97283 | 0.97437 | 0.97591 | 0.98466 | 0.98331 | 0.98296 | 0.98301 | 0.98304 | 0.98189 | 0.98303 | 0.97193 | 0.98218 | 0.97443 | 0.96944 | 0.96942 | 0.97031 | 0.97186 | 0.97342 | 0.98218 | 0.98015 | 0.97932 | 0.97945 | 0.97951 | 0.97873 | 0.97986 | 0.96942 | 0.97964 | 0.97187 | 0.96687 | 0.96684 | 0.96774 | 0.96929 | 0.97085 | 0.97964 | 0.97691 | 0.97559 | 0.9758 | 0.9759 | 0.97548 | 0.97663 | 0.96684 | 0.97434 | 0.96652 | 0.96149 | 0.96146 | 0.96238 | 0.96393 | 0.96549 | 0.97434 | 0.97019 | 0.96789 | 0.96825 | 0.96843 | 0.96876 | 0.96991 | 0.96146 | 0.95
46236.95 | 22:48 | 0.98942 | 0.98174 | 0.97679 | 0.97677 | 0.97765 | 0.97919 | 0.98073 | 0.98942 | 0.98942 | 0.98942 | 0.98942 | 0.98942 | 0.98942 | 0.98942 | 0.97677 | 0.98464 | 0.97691 | 0.97193 | 0.97191 | 0.97281 | 0.97435 | 0.97589 | 0.98464 | 0.98329 | 0.98294 | 0.98299 | 0.98302 | 0.98187 | 0.98301 | 0.97191 | 0.98216 | 0.97441 | 0.96942 | 0.9694 | 0.9703 | 0.97184 | 0.9734 | 0.98216 | 0.98013 | 0.9793 | 0.97943 | 0.97949 | 0.97871 | 0.97984 | 0.9694 | 0.97962 | 0.97185 | 0.96685 | 0.96682 | 0.96772 | 0.96927 | 0.97083 | 0.97962 | 0.97689 | 0.97557 | 0.97578 | 0.97588 | 0.97546 | 0.9766 | 0.96682 | 0.97431 | 0.96651 | 0.96148 | 0.96145 | 0.96236 | 0.96392 | 0.96548 | 0.97431 | 0.97016 | 0.96786 | 0.96822 | 0.9684 | 0.96873 | 0.96988 | 0.96145 | 0.95
46236.9514 | 22:50 | 0.98944 | 0.98176 | 0.97682 | 0.97679 | 0.97768 | 0.97921 | 0.98075 | 0.98944 | 0.98944 | 0.98944 | 0.98944 | 0.98944 | 0.98944 | 0.98944 | 0.97679 | 0.98466 | 0.97694 | 0.97196 | 0.97194 | 0.97284 | 0.97438 | 0.97592 | 0.98466 | 0.98331 | 0.98296 | 0.98301 | 0.98304 | 0.98189 | 0.98303 | 0.97194 | 0.98218 | 0.97444 | 0.96945 | 0.96943 | 0.97032 | 0.97187 | 0.97343 | 0.98218 | 0.98015 | 0.97932 | 0.97945 | 0.97951 | 0.97873 | 0.97986 | 0.96943 | 0.97964 | 0.97188 | 0.96688 | 0.96685 | 0.96775 | 0.9693 | 0.97086 | 0.97964 | 0.97691 | 0.97559 | 0.9758 | 0.9759 | 0.97548 | 0.97663 | 0.96685 | 0.97434 | 0.96653 | 0.96151 | 0.96148 | 0.96239 | 0.96394 | 0.9655 | 0.97434 | 0.97018 | 0.96788 | 0.96824 | 0.96842 | 0.96875 | 0.9699 | 0.96148 | 0.95
46236.9528 | 22:52 | 0.98932 | 0.98165 | 0.97671 | 0.97668 | 0.97757 | 0.9791 | 0.98064 | 0.98932 | 0.98932 | 0.98932 | 0.98932 | 0.98932 | 0.98932 | 0.98932 | 0.97668 | 0.98454 | 0.97683 | 0.97185 | 0.97183 | 0.97273 | 0.97426 | 0.97581 | 0.98454 | 0.98319 | 0.98284 | 0.98289 | 0.98292 | 0.98177 | 0.98291 | 0.97183 | 0.98206 | 0.97432 | 0.96934 | 0.96932 | 0.97021 | 0.97175 | 0.97331 | 0.98206 | 0.98003 | 0.9792 | 0.97933 | 0.97939 | 0.97861 | 0.97974 | 0.96932 | 0.97952 | 0.97176 | 0.96677 | 0.96674 | 0.96764 | 0.96918 | 0.97074 | 0.97952 | 0.97679 | 0.97547 | 0.97568 | 0.97578 | 0.97536 | 0.97651 | 0.96674 | 0.97422 | 0.96642 | 0.9614 | 0.96137 | 0.96228 | 0.96383 | 0.96539 | 0.97422 | 0.97007 | 0.96777 | 0.96813 | 0.96831 | 0.96864 | 0.96979 | 0.96137 | 0.95
46236.9542 | 22:54 | 0.98937 | 0.98169 | 0.97676 | 0.97673 | 0.97762 | 0.97914 | 0.98068 | 0.98937 | 0.98937 | 0.98937 | 0.98937 | 0.98937 | 0.98937 | 0.98937 | 0.97673 | 0.98459 | 0.97687 | 0.9719 | 0.97188 | 0.97278 | 0.97431 | 0.97585 | 0.98459 | 0.98324 | 0.98289 | 0.98294 | 0.98297 | 0.98182 | 0.98296 | 0.97188 | 0.98211 | 0.97437 | 0.96939 | 0.96937 | 0.97026 | 0.9718 | 0.97336 | 0.98211 | 0.98007 | 0.97924 | 0.97937 | 0.97944 | 0.97865 | 0.97979 | 0.96937 | 0.97956 | 0.97181 | 0.96682 | 0.96679 | 0.96769 | 0.96923 | 0.97079 | 0.97956 | 0.97683 | 0.97551 | 0.97572 | 0.97582 | 0.9754 | 0.97655 | 0.96679 | 0.97426 | 0.96647 | 0.96145 | 0.96142 | 0.96233 | 0.96388 | 0.96544 | 0.97426 | 0.97011 | 0.96781 | 0.96817 | 0.96835 | 0.96868 | 0.96983 | 0.96142 | 0.95
46236.9556 | 22:56 | 0.98949 | 0.98182 | 0.97688 | 0.97686 | 0.97774 | 0.97927 | 0.98081 | 0.98949 | 0.98949 | 0.98949 | 0.98949 | 0.98949 | 0.98949 | 0.98949 | 0.97686 | 0.98471 | 0.977 | 0.97203 | 0.97201 | 0.9729 | 0.97444 | 0.97598 | 0.98471 | 0.98336 | 0.98301 | 0.98306 | 0.98309 | 0.98194 | 0.98308 | 0.97201 | 0.98223 | 0.9745 | 0.96952 | 0.9695 | 0.97039 | 0.97193 | 0.97349 | 0.98223 | 0.9802 | 0.97937 | 0.9795 | 0.97956 | 0.97878 | 0.97991 | 0.9695 | 0.97969 | 0.97194 | 0.96695 | 0.96692 | 0.96782 | 0.96936 | 0.97092 | 0.97969 | 0.97696 | 0.97564 | 0.97585 | 0.97595 | 0.97553 | 0.97668 | 0.96692 | 0.97439 | 0.9666 | 0.96158 | 0.96155 | 0.96246 | 0.96401 | 0.96557 | 0.97439 | 0.97023 | 0.96793 | 0.96829 | 0.96847 | 0.9688 | 0.96995 | 0.96155 | 0.95
46236.9569 | 22:58 | 0.98954 | 0.98188 | 0.97695 | 0.97692 | 0.97781 | 0.97933 | 0.98087 | 0.98954 | 0.98954 | 0.98954 | 0.98954 | 0.98954 | 0.98954 | 0.98954 | 0.97692 | 0.98476 | 0.97706 | 0.97209 | 0.97207 | 0.97297 | 0.9745 | 0.97604 | 0.98476 | 0.98341 | 0.98306 | 0.98311 | 0.98314 | 0.98199 | 0.98313 | 0.97207 | 0.98228 | 0.97456 | 0.96958 | 0.96956 | 0.97045 | 0.97199 | 0.97355 | 0.98228 | 0.98025 | 0.97942 | 0.97955 | 0.97961 | 0.97883 | 0.97996 | 0.96956 | 0.97974 | 0.972 | 0.96701 | 0.96698 | 0.96788 | 0.96942 | 0.97098 | 0.97974 | 0.97701 | 0.97569 | 0.9759 | 0.976 | 0.97558 | 0.97673 | 0.96698 | 0.97444 | 0.96666 | 0.96164 | 0.96161 | 0.96252 | 0.96407 | 0.96563 | 0.97444 | 0.97029 | 0.96799 | 0.96835 | 0.96853 | 0.96886 | 0.97001 | 0.96161 | 0.95
46236.9583 | 23:00 | 0.9896 | 0.98194 | 0.97701 | 0.97699 | 0.97787 | 0.97939 | 0.98093 | 0.9896 | 0.9896 | 0.9896 | 0.9896 | 0.9896 | 0.9896 | 0.9896 | 0.97699 | 0.98482 | 0.97712 | 0.97216 | 0.97214 | 0.97303 | 0.97456 | 0.9761 | 0.98482 | 0.98347 | 0.98312 | 0.98317 | 0.9832 | 0.98205 | 0.98319 | 0.97214 | 0.98234 | 0.97462 | 0.96965 | 0.96963 | 0.97052 | 0.97205 | 0.97361 | 0.98234 | 0.98031 | 0.97948 | 0.97961 | 0.97967 | 0.97889 | 0.98002 | 0.96963 | 0.9798 | 0.97206 | 0.96708 | 0.96705 | 0.96795 | 0.96948 | 0.97104 | 0.9798 | 0.97707 | 0.97575 | 0.97596 | 0.97606 | 0.97564 | 0.97679 | 0.96705 | 0.9745 | 0.96672 | 0.96171 | 0.96168 | 0.96259 | 0.96413 | 0.96569 | 0.9745 | 0.97035 | 0.96805 | 0.96841 | 0.96859 | 0.96892 | 0.97007 | 0.96168 | 0.95
46236.9597 | 23:02 | 0.98964 | 0.98199 | 0.97707 | 0.97705 | 0.97793 | 0.97944 | 0.98098 | 0.98964 | 0.98964 | 0.98964 | 0.98964 | 0.98964 | 0.98964 | 0.98964 | 0.97705 | 0.98486 | 0.97717 | 0.97222 | 0.9722 | 0.97309 | 0.97461 | 0.97615 | 0.98486 | 0.98351 | 0.98316 | 0.98321 | 0.98324 | 0.98209 | 0.98323 | 0.9722 | 0.98238 | 0.97467 | 0.96971 | 0.96969 | 0.97058 | 0.9721 | 0.97366 | 0.98238 | 0.98035 | 0.97952 | 0.97965 | 0.97971 | 0.97893 | 0.98006 | 0.96969 | 0.97984 | 0.97211 | 0.96714 | 0.96711 | 0.96801 | 0.96953 | 0.97109 | 0.97984 | 0.97711 | 0.97579 | 0.976 | 0.9761 | 0.97568 | 0.97683 | 0.96711 | 0.97454 | 0.96677 | 0.96177 | 0.96174 | 0.96265 | 0.96418 | 0.96574 | 0.97454 | 0.97039 | 0.96809 | 0.96845 | 0.96863 | 0.96896 | 0.97011 | 0.96174 | 0.95
46236.9611 | 23:04 | 0.98964 | 0.98201 | 0.97709 | 0.97707 | 0.97795 | 0.97946 | 0.981 | 0.98964 | 0.98964 | 0.98964 | 0.98964 | 0.98964 | 0.98964 | 0.98964 | 0.97707 | 0.98487 | 0.97719 | 0.97225 | 0.97223 | 0.97311 | 0.97463 | 0.97617 | 0.98487 | 0.98352 | 0.98317 | 0.98322 | 0.98325 | 0.9821 | 0.98324 | 0.97223 | 0.98239 | 0.97469 | 0.96974 | 0.96972 | 0.9706 | 0.97212 | 0.97368 | 0.98239 | 0.98036 | 0.97953 | 0.97966 | 0.97972 | 0.97894 | 0.98007 | 0.96972 | 0.97985 | 0.97213 | 0.96717 | 0.96714 | 0.96804 | 0.96955 | 0.97111 | 0.97985 | 0.97712 | 0.9758 | 0.97601 | 0.97611 | 0.97569 | 0.97684 | 0.96714 | 0.97455 | 0.96679 | 0.9618 | 0.96177 | 0.96268 | 0.9642 | 0.96576 | 0.97455 | 0.9704 | 0.9681 | 0.96846 | 0.96864 | 0.96897 | 0.97012 | 0.96177 | 0.95
46236.9625 | 23:06 | 0.98975 | 0.98213 | 0.97722 | 0.9772 | 0.97808 | 0.97958 | 0.98112 | 0.98975 | 0.98975 | 0.98975 | 0.98975 | 0.98975 | 0.98975 | 0.98975 | 0.9772 | 0.98498 | 0.97731 | 0.97238 | 0.97236 | 0.97324 | 0.97475 | 0.97629 | 0.98498 | 0.98363 | 0.98328 | 0.98333 | 0.98336 | 0.98221 | 0.98335 | 0.97236 | 0.9825 | 0.97481 | 0.96987 | 0.96985 | 0.97074 | 0.97224 | 0.9738 | 0.9825 | 0.98047 | 0.97964 | 0.97977 | 0.97983 | 0.97905 | 0.98018 | 0.96985 | 0.97996 | 0.97226 | 0.9673 | 0.96727 | 0.96817 | 0.96968 | 0.97124 | 0.97996 | 0.97723 | 0.97591 | 0.97612 | 0.97622 | 0.9758 | 0.97695 | 0.96727 | 0.97467 | 0.96692 | 0.96194 | 0.96191 | 0.96281 | 0.96433 | 0.96589 | 0.97467 | 0.97052 | 0.96822 | 0.96858 | 0.96876 | 0.96909 | 0.97024 | 0.96191 | 0.95
46236.9639 | 23:08 | 0.98985 | 0.98223 | 0.97734 | 0.97732 | 0.97819 | 0.97969 | 0.98123 | 0.98985 | 0.98985 | 0.98985 | 0.98985 | 0.98985 | 0.98985 | 0.98985 | 0.97732 | 0.98508 | 0.97742 | 0.9725 | 0.97247 | 0.97336 | 0.97486 | 0.9764 | 0.98508 | 0.98373 | 0.98338 | 0.98343 | 0.98346 | 0.98231 | 0.98345 | 0.97247 | 0.9826 | 0.97492 | 0.96999 | 0.96997 | 0.97085 | 0.97235 | 0.97391 | 0.9826 | 0.98057 | 0.97974 | 0.97987 | 0.97993 | 0.97915 | 0.98028 | 0.96997 | 0.98006 | 0.97237 | 0.96742 | 0.96739 | 0.96828 | 0.96979 | 0.97135 | 0.98006 | 0.97733 | 0.97601 | 0.97622 | 0.97632 | 0.9759 | 0.97705 | 0.96739 | 0.97477 | 0.96703 | 0.96206 | 0.96203 | 0.96293 | 0.96444 | 0.966 | 0.97477 | 0.97062 | 0.96832 | 0.96868 | 0.96886 | 0.96919 | 0.97034 | 0.96203 | 0.95
46236.9653 | 23:10 | 0.99001 | 0.98241 | 0.97752 | 0.9775 | 0.97838 | 0.97986 | 0.9814 | 0.99001 | 0.99001 | 0.99001 | 0.99001 | 0.99001 | 0.99001 | 0.99001 | 0.9775 | 0.98524 | 0.9776 | 0.97268 | 0.97266 | 0.97354 | 0.97504 | 0.97658 | 0.98524 | 0.98389 | 0.98354 | 0.98359 | 0.98362 | 0.98247 | 0.98361 | 0.97266 | 0.98276 | 0.9751 | 0.97017 | 0.97015 | 0.97104 | 0.97253 | 0.97409 | 0.98276 | 0.98073 | 0.9799 | 0.98003 | 0.98009 | 0.97931 | 0.98045 | 0.97015 | 0.98023 | 0.97254 | 0.96761 | 0.96758 | 0.96847 | 0.96997 | 0.97152 | 0.98023 | 0.9775 | 0.97618 | 0.97639 | 0.97649 | 0.97607 | 0.97722 | 0.96758 | 0.97494 | 0.96721 | 0.96225 | 0.96222 | 0.96312 | 0.96462 | 0.96618 | 0.97494 | 0.97079 | 0.96849 | 0.96885 | 0.96903 | 0.96936 | 0.97051 | 0.96222 | 0.95
46236.9667 | 23:12 | 0.99016 | 0.98256 | 0.97769 | 0.97767 | 0.97854 | 0.98002 | 0.98156 | 0.99016 | 0.99016 | 0.99016 | 0.99016 | 0.99016 | 0.99016 | 0.99016 | 0.97767 | 0.98539 | 0.97775 | 0.97285 | 0.97282 | 0.97371 | 0.97519 | 0.97673 | 0.98539 | 0.98404 | 0.98369 | 0.98374 | 0.98377 | 0.98262 | 0.98376 | 0.97282 | 0.98291 | 0.97526 | 0.97034 | 0.97032 | 0.9712 | 0.97269 | 0.97425 | 0.98291 | 0.98088 | 0.98005 | 0.98018 | 0.98024 | 0.97946 | 0.98059 | 0.97032 | 0.98037 | 0.9727 | 0.96777 | 0.96774 | 0.96863 | 0.97012 | 0.97168 | 0.98037 | 0.97765 | 0.97633 | 0.97654 | 0.97664 | 0.97622 | 0.97736 | 0.96774 | 0.97508 | 0.96737 | 0.96241 | 0.96238 | 0.96328 | 0.96478 | 0.96634 | 0.97508 | 0.97094 | 0.96864 | 0.969 | 0.96918 | 0.96951 | 0.97065 | 0.96238 | 0.95
46236.9681 | 23:14 | 0.98996 | 0.98238 | 0.97751 | 0.97749 | 0.97836 | 0.97983 | 0.98137 | 0.98996 | 0.98996 | 0.98996 | 0.98996 | 0.98996 | 0.98996 | 0.98996 | 0.97749 | 0.98519 | 0.97757 | 0.97267 | 0.97265 | 0.97353 | 0.97501 | 0.97655 | 0.98519 | 0.98384 | 0.98349 | 0.98354 | 0.98357 | 0.98242 | 0.98356 | 0.97265 | 0.98272 | 0.97507 | 0.97017 | 0.97015 | 0.97102 | 0.9725 | 0.97406 | 0.98272 | 0.98069 | 0.97986 | 0.97999 | 0.98005 | 0.97927 | 0.9804 | 0.97015 | 0.98018 | 0.97252 | 0.9676 | 0.96757 | 0.96846 | 0.96994 | 0.9715 | 0.98018 | 0.97745 | 0.97613 | 0.97634 | 0.97644 | 0.97602 | 0.97717 | 0.96757 | 0.97489 | 0.96719 | 0.96224 | 0.96221 | 0.96311 | 0.9646 | 0.96616 | 0.97489 | 0.97074 | 0.96844 | 0.9688 | 0.96898 | 0.96931 | 0.97046 | 0.96221 | 0.95
46236.9694 | 23:16 | 0.98986 | 0.98228 | 0.97742 | 0.9774 | 0.97827 | 0.97974 | 0.98128 | 0.98986 | 0.98986 | 0.98986 | 0.98986 | 0.98986 | 0.98986 | 0.98986 | 0.9774 | 0.98509 | 0.97748 | 0.97259 | 0.97256 | 0.97344 | 0.97492 | 0.97646 | 0.98509 | 0.98374 | 0.98339 | 0.98344 | 0.98347 | 0.98232 | 0.98346 | 0.97256 | 0.98261 | 0.97498 | 0.97008 | 0.97006 | 0.97094 | 0.97241 | 0.97397 | 0.98261 | 0.98058 | 0.97975 | 0.97988 | 0.97994 | 0.97916 | 0.9803 | 0.97006 | 0.98008 | 0.97243 | 0.96752 | 0.96749 | 0.96837 | 0.96985 | 0.97141 | 0.98008 | 0.97735 | 0.97603 | 0.97624 | 0.97634 | 0.97592 | 0.97707 | 0.96749 | 0.97479 | 0.9671 | 0.96216 | 0.96213 | 0.96303 | 0.96451 | 0.96607 | 0.97479 | 0.97064 | 0.96834 | 0.9687 | 0.96888 | 0.96921 | 0.97036 | 0.96213 | 0.95
46236.9708 | 23:18 | 0.98981 | 0.98225 | 0.9774 | 0.97738 | 0.97824 | 0.9797 | 0.98124 | 0.98981 | 0.98981 | 0.98981 | 0.98981 | 0.98981 | 0.98981 | 0.98981 | 0.97738 | 0.98504 | 0.97744 | 0.97256 | 0.97254 | 0.97342 | 0.97488 | 0.97642 | 0.98504 | 0.98369 | 0.98334 | 0.98339 | 0.98342 | 0.98227 | 0.98341 | 0.97254 | 0.98257 | 0.97495 | 0.97006 | 0.97004 | 0.97091 | 0.97238 | 0.97394 | 0.98257 | 0.98054 | 0.97971 | 0.97984 | 0.9799 | 0.97912 | 0.98025 | 0.97004 | 0.98003 | 0.97239 | 0.96749 | 0.96746 | 0.96835 | 0.96982 | 0.97137 | 0.98003 | 0.97731 | 0.97599 | 0.9762 | 0.9763 | 0.97588 | 0.97702 | 0.96746 | 0.97475 | 0.96707 | 0.96214 | 0.96211 | 0.963 | 0.96448 | 0.96604 | 0.97475 | 0.9706 | 0.9683 | 0.96866 | 0.96884 | 0.96917 | 0.97032 | 0.96211 | 0.95
46236.9722 | 23:20 | 0.98978 | 0.98223 | 0.97738 | 0.97736 | 0.97823 | 0.97968 | 0.98122 | 0.98978 | 0.98978 | 0.98978 | 0.98978 | 0.98978 | 0.98978 | 0.98978 | 0.97736 | 0.98501 | 0.97742 | 0.97255 | 0.97253 | 0.9734 | 0.97486 | 0.9764 | 0.98501 | 0.98366 | 0.98331 | 0.98336 | 0.98339 | 0.98224 | 0.98338 | 0.97253 | 0.98254 | 0.97493 | 0.97005 | 0.97003 | 0.9709 | 0.97236 | 0.97392 | 0.98254 | 0.98051 | 0.97968 | 0.97981 | 0.97987 | 0.97909 | 0.98022 | 0.97003 | 0.98 | 0.97238 | 0.96748 | 0.96745 | 0.96834 | 0.9698 | 0.97136 | 0.98 | 0.97728 | 0.97596 | 0.97617 | 0.97627 | 0.97585 | 0.97699 | 0.96745 | 0.97472 | 0.96705 | 0.96213 | 0.9621 | 0.96299 | 0.96446 | 0.96602 | 0.97472 | 0.97057 | 0.96827 | 0.96863 | 0.96881 | 0.96914 | 0.97029 | 0.9621 | 0.95
46236.9736 | 23:22 | 0.9901 | 0.98256 | 0.97773 | 0.97771 | 0.97857 | 0.98001 | 0.98155 | 0.9901 | 0.9901 | 0.9901 | 0.9901 | 0.9901 | 0.9901 | 0.9901 | 0.97771 | 0.98533 | 0.97776 | 0.97289 | 0.97287 | 0.97375 | 0.9752 | 0.97674 | 0.98533 | 0.98398 | 0.98363 | 0.98369 | 0.98371 | 0.98257 | 0.9837 | 0.97287 | 0.98286 | 0.97527 | 0.97039 | 0.97037 | 0.97124 | 0.9727 | 0.97425 | 0.98286 | 0.98083 | 0.98 | 0.98013 | 0.98019 | 0.97941 | 0.98055 | 0.97037 | 0.98033 | 0.97271 | 0.96783 | 0.9678 | 0.96868 | 0.97014 | 0.97169 | 0.98033 | 0.9776 | 0.97628 | 0.97649 | 0.97659 | 0.97617 | 0.97732 | 0.9678 | 0.97505 | 0.96739 | 0.96248 | 0.96245 | 0.96334 | 0.9648 | 0.96636 | 0.97505 | 0.9709 | 0.9686 | 0.96896 | 0.96914 | 0.96947 | 0.97062 | 0.96245 | 0.95
46236.975 | 23:24 | 0.99014 | 0.98262 | 0.97779 | 0.97777 | 0.97863 | 0.98007 | 0.98161 | 0.99014 | 0.99014 | 0.99014 | 0.99014 | 0.99014 | 0.99014 | 0.99014 | 0.97777 | 0.98538 | 0.97781 | 0.97296 | 0.97294 | 0.97381 | 0.97526 | 0.9768 | 0.98538 | 0.98403 | 0.98368 | 0.98373 | 0.98376 | 0.98261 | 0.98375 | 0.97294 | 0.98291 | 0.97532 | 0.97046 | 0.97044 | 0.97131 | 0.97275 | 0.97431 | 0.98291 | 0.98088 | 0.98005 | 0.98018 | 0.98024 | 0.97946 | 0.98059 | 0.97044 | 0.98038 | 0.97277 | 0.9679 | 0.96787 | 0.96875 | 0.9702 | 0.97175 | 0.98038 | 0.97765 | 0.97633 | 0.97654 | 0.97664 | 0.97622 | 0.97737 | 0.96787 | 0.9751 | 0.96745 | 0.96255 | 0.96252 | 0.96341 | 0.96486 | 0.96642 | 0.9751 | 0.97095 | 0.96865 | 0.96901 | 0.96919 | 0.96952 | 0.97067 | 0.96252 | 0.95
46236.9764 | 23:26 | 0.99002 | 0.9825 | 0.97769 | 0.97767 | 0.97853 | 0.97996 | 0.9815 | 0.99002 | 0.99002 | 0.99002 | 0.99002 | 0.99002 | 0.99002 | 0.99002 | 0.97767 | 0.98526 | 0.9777 | 0.97286 | 0.97283 | 0.97371 | 0.97514 | 0.97668 | 0.98526 | 0.98391 | 0.98356 | 0.98361 | 0.98364 | 0.98249 | 0.98363 | 0.97283 | 0.98279 | 0.97521 | 0.97036 | 0.97034 | 0.9712 | 0.97264 | 0.9742 | 0.98279 | 0.98076 | 0.97993 | 0.98006 | 0.98012 | 0.97934 | 0.98047 | 0.97034 | 0.98025 | 0.97266 | 0.96779 | 0.96776 | 0.96864 | 0.97009 | 0.97164 | 0.98025 | 0.97753 | 0.97621 | 0.97642 | 0.97652 | 0.9761 | 0.97724 | 0.96776 | 0.97498 | 0.96734 | 0.96245 | 0.96242 | 0.9633 | 0.96475 | 0.96631 | 0.97498 | 0.97083 | 0.96853 | 0.96889 | 0.96907 | 0.9694 | 0.97055 | 0.96242 | 0.95
46236.9778 | 23:28 | 0.99011 | 0.9826 | 0.97779 | 0.97777 | 0.97864 | 0.98006 | 0.9816 | 0.99011 | 0.99011 | 0.99011 | 0.99011 | 0.99011 | 0.99011 | 0.99011 | 0.97777 | 0.98535 | 0.9778 | 0.97297 | 0.97294 | 0.97381 | 0.97525 | 0.97679 | 0.98535 | 0.984 | 0.98365 | 0.9837 | 0.98373 | 0.98258 | 0.98372 | 0.97294 | 0.98288 | 0.97532 | 0.97047 | 0.97045 | 0.97131 | 0.97275 | 0.9743 | 0.98288 | 0.98085 | 0.98002 | 0.98015 | 0.98021 | 0.97943 | 0.98056 | 0.97045 | 0.98035 | 0.97276 | 0.96791 | 0.96788 | 0.96875 | 0.97019 | 0.97174 | 0.98035 | 0.97762 | 0.9763 | 0.97651 | 0.97661 | 0.97619 | 0.97734 | 0.96788 | 0.97507 | 0.96744 | 0.96256 | 0.96253 | 0.96342 | 0.96486 | 0.96642 | 0.97507 | 0.97092 | 0.96862 | 0.96898 | 0.96916 | 0.96949 | 0.97064 | 0.96253 | 0.95
46236.9792 | 23:30 | 0.99006 | 0.98256 | 0.97776 | 0.97774 | 0.9786 | 0.98002 | 0.98156 | 0.99006 | 0.99006 | 0.99006 | 0.99006 | 0.99006 | 0.99006 | 0.99006 | 0.97774 | 0.9853 | 0.97776 | 0.97294 | 0.97291 | 0.97378 | 0.97521 | 0.97675 | 0.9853 | 0.98395 | 0.9836 | 0.98365 | 0.98368 | 0.98253 | 0.98367 | 0.97291 | 0.98283 | 0.97528 | 0.97044 | 0.97042 | 0.97128 | 0.97271 | 0.97426 | 0.98283 | 0.9808 | 0.97997 | 0.9801 | 0.98016 | 0.97938 | 0.98051 | 0.97042 | 0.9803 | 0.97273 | 0.96788 | 0.96785 | 0.96872 | 0.97015 | 0.97171 | 0.9803 | 0.97757 | 0.97625 | 0.97646 | 0.97656 | 0.97614 | 0.97729 | 0.96785 | 0.97502 | 0.96741 | 0.96253 | 0.9625 | 0.96339 | 0.96482 | 0.96638 | 0.97502 | 0.97088 | 0.96858 | 0.96894 | 0.96912 | 0.96945 | 0.97059 | 0.9625 | 0.95
46236.9806 | 23:32 | 0.99036 | 0.98288 | 0.97809 | 0.97807 | 0.97893 | 0.98033 | 0.98187 | 0.99036 | 0.99036 | 0.99036 | 0.99036 | 0.99036 | 0.99036 | 0.99036 | 0.97807 | 0.9856 | 0.97808 | 0.97326 | 0.97324 | 0.97411 | 0.97553 | 0.97707 | 0.9856 | 0.98425 | 0.9839 | 0.98396 | 0.98398 | 0.98284 | 0.98397 | 0.97324 | 0.98314 | 0.9756 | 0.97077 | 0.97075 | 0.97161 | 0.97303 | 0.97458 | 0.98314 | 0.98111 | 0.98028 | 0.98041 | 0.98047 | 0.97969 | 0.98082 | 0.97075 | 0.98061 | 0.97305 | 0.96821 | 0.96818 | 0.96905 | 0.97047 | 0.97203 | 0.98061 | 0.97788 | 0.97656 | 0.97677 | 0.97687 | 0.97645 | 0.9776 | 0.96818 | 0.97533 | 0.96773 | 0.96286 | 0.96283 | 0.96372 | 0.96514 | 0.9667 | 0.97533 | 0.97119 | 0.96889 | 0.96925 | 0.96943 | 0.96976 | 0.9709 | 0.96283 | 0.95
46236.9819 | 23:34 | 0.99078 | 0.98331 | 0.97853 | 0.97851 | 0.97936 | 0.98076 | 0.9823 | 0.99078 | 0.99078 | 0.99078 | 0.99078 | 0.99078 | 0.99078 | 0.99078 | 0.97851 | 0.98602 | 0.97851 | 0.9737 | 0.97368 | 0.97455 | 0.97596 | 0.9775 | 0.98602 | 0.98467 | 0.98432 | 0.98438 | 0.9844 | 0.98326 | 0.98439 | 0.97368 | 0.98356 | 0.97603 | 0.97121 | 0.97119 | 0.97205 | 0.97346 | 0.97501 | 0.98356 | 0.98153 | 0.9807 | 0.98083 | 0.98089 | 0.98011 | 0.98124 | 0.97119 | 0.98103 | 0.97348 | 0.96865 | 0.96862 | 0.96949 | 0.9709 | 0.97246 | 0.98103 | 0.9783 | 0.97698 | 0.97719 | 0.97729 | 0.97687 | 0.97802 | 0.96862 | 0.97575 | 0.96816 | 0.9633 | 0.96327 | 0.96416 | 0.96558 | 0.96714 | 0.97575 | 0.97161 | 0.96931 | 0.96967 | 0.96985 | 0.97018 | 0.97132 | 0.96327 | 0.95
46236.9833 | 23:36 | 0.99074 | 0.98328 | 0.97851 | 0.97849 | 0.97934 | 0.98074 | 0.98228 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.97849 | 0.98599 | 0.97849 | 0.97369 | 0.97366 | 0.97453 | 0.97593 | 0.97747 | 0.98599 | 0.98464 | 0.98429 | 0.98434 | 0.98437 | 0.98322 | 0.98436 | 0.97366 | 0.98352 | 0.976 | 0.97119 | 0.97117 | 0.97203 | 0.97343 | 0.97499 | 0.98352 | 0.98149 | 0.98066 | 0.98079 | 0.98085 | 0.98007 | 0.98121 | 0.97117 | 0.98099 | 0.97346 | 0.96863 | 0.9686 | 0.96947 | 0.97088 | 0.97244 | 0.98099 | 0.97827 | 0.97695 | 0.97716 | 0.97726 | 0.97684 | 0.97798 | 0.9686 | 0.97572 | 0.96814 | 0.96329 | 0.96326 | 0.96414 | 0.96556 | 0.96712 | 0.97572 | 0.97158 | 0.96928 | 0.96964 | 0.96982 | 0.97015 | 0.97129 | 0.96326 | 0.95
46236.9847 | 23:38 | 0.99074 | 0.98329 | 0.97853 | 0.97851 | 0.97936 | 0.98075 | 0.98229 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.99074 | 0.97851 | 0.98599 | 0.9785 | 0.97371 | 0.97368 | 0.97455 | 0.97595 | 0.97749 | 0.98599 | 0.98464 | 0.98429 | 0.98435 | 0.98437 | 0.98323 | 0.98436 | 0.97368 | 0.98352 | 0.97602 | 0.97121 | 0.97119 | 0.97205 | 0.97345 | 0.975 | 0.98352 | 0.98149 | 0.98066 | 0.98079 | 0.98085 | 0.98007 | 0.98121 | 0.97119 | 0.981 | 0.97347 | 0.96866 | 0.96863 | 0.96949 | 0.9709 | 0.97245 | 0.981 | 0.97827 | 0.97695 | 0.97716 | 0.97726 | 0.97684 | 0.97799 | 0.96863 | 0.97573 | 0.96816 | 0.96332 | 0.96329 | 0.96417 | 0.96557 | 0.96713 | 0.97573 | 0.97158 | 0.96928 | 0.96964 | 0.96982 | 0.97015 | 0.9713 | 0.96329 | 0.95
46236.9861 | 23:40 | 0.99057 | 0.98313 | 0.97837 | 0.97835 | 0.9792 | 0.98058 | 0.98212 | 0.99057 | 0.99057 | 0.99057 | 0.99057 | 0.99057 | 0.99057 | 0.99057 | 0.97835 | 0.98581 | 0.97833 | 0.97355 | 0.97353 | 0.97439 | 0.97578 | 0.97732 | 0.98581 | 0.98446 | 0.98411 | 0.98417 | 0.98419 | 0.98305 | 0.98418 | 0.97353 | 0.98335 | 0.97585 | 0.97106 | 0.97104 | 0.97189 | 0.97328 | 0.97484 | 0.98335 | 0.98132 | 0.98049 | 0.98062 | 0.98068 | 0.9799 | 0.98103 | 0.97104 | 0.98082 | 0.97331 | 0.9685 | 0.96847 | 0.96934 | 0.97073 | 0.97229 | 0.98082 | 0.9781 | 0.97678 | 0.97699 | 0.97709 | 0.97667 | 0.97781 | 0.96847 | 0.97555 | 0.96799 | 0.96316 | 0.96313 | 0.96401 | 0.96541 | 0.96697 | 0.97555 | 0.97141 | 0.96911 | 0.96947 | 0.96965 | 0.96998 | 0.97112 | 0.96313 | 0.95
46236.9875 | 23:42 | 0.99038 | 0.98295 | 0.9782 | 0.97818 | 0.97903 | 0.9804 | 0.98194 | 0.99038 | 0.99038 | 0.99038 | 0.99038 | 0.99038 | 0.99038 | 0.99038 | 0.97818 | 0.98562 | 0.97816 | 0.97338 | 0.97336 | 0.97422 | 0.9756 | 0.97714 | 0.98562 | 0.98427 | 0.98392 | 0.98398 | 0.984 | 0.98286 | 0.98399 | 0.97336 | 0.98316 | 0.97568 | 0.97089 | 0.97087 | 0.97172 | 0.97311 | 0.97466 | 0.98316 | 0.98113 | 0.9803 | 0.98043 | 0.98049 | 0.97971 | 0.98085 | 0.97087 | 0.98063 | 0.97313 | 0.96833 | 0.9683 | 0.96917 | 0.97056 | 0.97211 | 0.98063 | 0.97791 | 0.97659 | 0.9768 | 0.9769 | 0.97648 | 0.97762 | 0.9683 | 0.97537 | 0.96782 | 0.963 | 0.96297 | 0.96384 | 0.96524 | 0.9668 | 0.97537 | 0.97122 | 0.96892 | 0.96928 | 0.96946 | 0.96979 | 0.97094 | 0.96297 | 0.95
46236.9889 | 23:44 | 0.99058 | 0.98316 | 0.97842 | 0.9784 | 0.97925 | 0.98062 | 0.98216 | 0.99058 | 0.99058 | 0.99058 | 0.99058 | 0.99058 | 0.99058 | 0.99058 | 0.9784 | 0.98583 | 0.97837 | 0.97361 | 0.97358 | 0.97444 | 0.97582 | 0.97736 | 0.98583 | 0.98448 | 0.98413 | 0.98419 | 0.98421 | 0.98307 | 0.9842 | 0.97358 | 0.98336 | 0.97589 | 0.97111 | 0.97109 | 0.97195 | 0.97332 | 0.97488 | 0.98336 | 0.98133 | 0.9805 | 0.98063 | 0.98069 | 0.97991 | 0.98105 | 0.97109 | 0.98084 | 0.97335 | 0.96856 | 0.96853 | 0.96939 | 0.97078 | 0.97233 | 0.98084 | 0.97812 | 0.9768 | 0.97701 | 0.97711 | 0.97669 | 0.97783 | 0.96853 | 0.97558 | 0.96804 | 0.96323 | 0.9632 | 0.96407 | 0.96545 | 0.96701 | 0.97558 | 0.97143 | 0.96913 | 0.96949 | 0.96967 | 0.97 | 0.97115 | 0.9632 | 0.95
46236.9903 | 23:46 | 0.99064 | 0.98323 | 0.9785 | 0.97848 | 0.97933 | 0.98069 | 0.98223 | 0.99064 | 0.99064 | 0.99064 | 0.99064 | 0.99064 | 0.99064 | 0.99064 | 0.97848 | 0.98589 | 0.97844 | 0.97369 | 0.97366 | 0.97452 | 0.97589 | 0.97743 | 0.98589 | 0.98454 | 0.98419 | 0.98425 | 0.98427 | 0.98313 | 0.98426 | 0.97366 | 0.98343 | 0.97597 | 0.9712 | 0.97118 | 0.97203 | 0.9734 | 0.97495 | 0.98343 | 0.9814 | 0.98057 | 0.9807 | 0.98076 | 0.97998 | 0.98111 | 0.97118 | 0.9809 | 0.97342 | 0.96864 | 0.96861 | 0.96947 | 0.97085 | 0.9724 | 0.9809 | 0.97818 | 0.97686 | 0.97707 | 0.97717 | 0.97675 | 0.97789 | 0.96861 | 0.97564 | 0.96811 | 0.96331 | 0.96328 | 0.96415 | 0.96553 | 0.96709 | 0.97564 | 0.9715 | 0.9692 | 0.96956 | 0.96974 | 0.97007 | 0.97121 | 0.96328 | 0.95
46236.9917 | 23:48 | 0.99066 | 0.98326 | 0.97854 | 0.97852 | 0.97937 | 0.98072 | 0.98226 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.97852 | 0.98591 | 0.97847 | 0.97373 | 0.9737 | 0.97456 | 0.97592 | 0.97746 | 0.98591 | 0.98456 | 0.98421 | 0.98427 | 0.98429 | 0.98315 | 0.98428 | 0.9737 | 0.98345 | 0.976 | 0.97124 | 0.97122 | 0.97207 | 0.97343 | 0.97498 | 0.98345 | 0.98142 | 0.98059 | 0.98072 | 0.98078 | 0.98 | 0.98113 | 0.97122 | 0.98092 | 0.97345 | 0.96868 | 0.96865 | 0.96951 | 0.97088 | 0.97243 | 0.98092 | 0.9782 | 0.97688 | 0.97709 | 0.97719 | 0.97677 | 0.97791 | 0.96865 | 0.97566 | 0.96815 | 0.96335 | 0.96332 | 0.96419 | 0.96556 | 0.96712 | 0.97566 | 0.97152 | 0.96922 | 0.96958 | 0.96976 | 0.97009 | 0.97123 | 0.96332 | 0.95
46236.9931 | 23:50 | 0.99071 | 0.98333 | 0.97862 | 0.9786 | 0.97944 | 0.98079 | 0.98233 | 0.99071 | 0.99071 | 0.99071 | 0.99071 | 0.99071 | 0.99071 | 0.99071 | 0.9786 | 0.98597 | 0.97854 | 0.97381 | 0.97378 | 0.97464 | 0.97599 | 0.97753 | 0.98597 | 0.98462 | 0.98427 | 0.98433 | 0.98435 | 0.98321 | 0.98434 | 0.97378 | 0.9835 | 0.97607 | 0.97131 | 0.97129 | 0.97214 | 0.9735 | 0.97505 | 0.9835 | 0.98147 | 0.98064 | 0.98077 | 0.98083 | 0.98005 | 0.98119 | 0.97129 | 0.98098 | 0.97352 | 0.96876 | 0.96873 | 0.96959 | 0.97095 | 0.9725 | 0.98098 | 0.97826 | 0.97694 | 0.97715 | 0.97725 | 0.97683 | 0.97797 | 0.96873 | 0.97572 | 0.96822 | 0.96343 | 0.9634 | 0.96427 | 0.96564 | 0.9672 | 0.97572 | 0.97158 | 0.96928 | 0.96964 | 0.96982 | 0.97015 | 0.97129 | 0.9634 | 0.95
46236.9944 | 23:52 | 0.99065 | 0.98327 | 0.97857 | 0.97855 | 0.97939 | 0.98073 | 0.98227 | 0.99065 | 0.99065 | 0.99065 | 0.99065 | 0.99065 | 0.99065 | 0.99065 | 0.97855 | 0.9859 | 0.97849 | 0.97376 | 0.97373 | 0.97459 | 0.97594 | 0.97748 | 0.9859 | 0.98455 | 0.9842 | 0.98426 | 0.98428 | 0.98314 | 0.98427 | 0.97373 | 0.98344 | 0.97601 | 0.97127 | 0.97125 | 0.9721 | 0.97344 | 0.975 | 0.98344 | 0.98141 | 0.98058 | 0.98071 | 0.98077 | 0.97999 | 0.98113 | 0.97125 | 0.98092 | 0.97347 | 0.96872 | 0.96869 | 0.96954 | 0.9709 | 0.97245 | 0.98092 | 0.9782 | 0.97688 | 0.97709 | 0.97719 | 0.97677 | 0.97791 | 0.96869 | 0.97566 | 0.96817 | 0.96339 | 0.96336 | 0.96423 | 0.96559 | 0.96715 | 0.97566 | 0.97152 | 0.96922 | 0.96958 | 0.96976 | 0.97009 | 0.97123 | 0.96336 | 0.95
46236.9958 | 23:54 | 0.99076 | 0.98339 | 0.9787 | 0.97868 | 0.97952 | 0.98085 | 0.98239 | 0.99076 | 0.99076 | 0.99076 | 0.99076 | 0.99076 | 0.99076 | 0.99076 | 0.97868 | 0.98601 | 0.97861 | 0.97389 | 0.97386 | 0.97472 | 0.97606 | 0.9776 | 0.98601 | 0.98466 | 0.98431 | 0.98437 | 0.98439 | 0.98325 | 0.98438 | 0.97386 | 0.98355 | 0.97614 | 0.9714 | 0.97138 | 0.97223 | 0.97357 | 0.97512 | 0.98355 | 0.98152 | 0.98069 | 0.98082 | 0.98088 | 0.9801 | 0.98124 | 0.97138 | 0.98103 | 0.9736 | 0.96885 | 0.96882 | 0.96967 | 0.97102 | 0.97258 | 0.98103 | 0.97831 | 0.97699 | 0.9772 | 0.9773 | 0.97688 | 0.97802 | 0.96882 | 0.97577 | 0.96829 | 0.96352 | 0.96349 | 0.96436 | 0.96571 | 0.96727 | 0.97577 | 0.97163 | 0.96933 | 0.96969 | 0.96987 | 0.9702 | 0.97134 | 0.96349 | 0.95
46236.9972 | 23:56 | 0.99092 | 0.98357 | 0.97889 | 0.97887 | 0.97971 | 0.98103 | 0.98257 | 0.99092 | 0.99092 | 0.99092 | 0.99092 | 0.99092 | 0.99092 | 0.99092 | 0.97887 | 0.98618 | 0.97879 | 0.97408 | 0.97405 | 0.97491 | 0.97624 | 0.97778 | 0.98618 | 0.98483 | 0.98448 | 0.98454 | 0.98456 | 0.98342 | 0.98455 | 0.97405 | 0.98372 | 0.97632 | 0.97159 | 0.97157 | 0.97241 | 0.97375 | 0.9753 | 0.98372 | 0.98169 | 0.98086 | 0.98099 | 0.98105 | 0.98027 | 0.98141 | 0.97157 | 0.9812 | 0.97378 | 0.96904 | 0.96901 | 0.96986 | 0.97121 | 0.97276 | 0.9812 | 0.97848 | 0.97716 | 0.97737 | 0.97747 | 0.97705 | 0.97819 | 0.96901 | 0.97595 | 0.96847 | 0.96372 | 0.96369 | 0.96455 | 0.96589 | 0.96745 | 0.97595 | 0.97181 | 0.96951 | 0.96987 | 0.97005 | 0.97038 | 0.97152 | 0.96369 | 0.95
46236.9986 | 23:58 | 0.99102 | 0.98367 | 0.979 | 0.97898 | 0.97982 | 0.98113 | 0.98267 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.99102 | 0.97898 | 0.98627 | 0.97889 | 0.97419 | 0.97416 | 0.97502 | 0.97634 | 0.97788 | 0.98627 | 0.98492 | 0.98457 | 0.98463 | 0.98465 | 0.98351 | 0.98464 | 0.97416 | 0.98381 | 0.97642 | 0.9717 | 0.97168 | 0.97253 | 0.97385 | 0.9754 | 0.98381 | 0.98178 | 0.98095 | 0.98108 | 0.98114 | 0.98036 | 0.9815 | 0.97168 | 0.98129 | 0.97388 | 0.96915 | 0.96912 | 0.96997 | 0.97131 | 0.97286 | 0.98129 | 0.97857 | 0.97725 | 0.97746 | 0.97756 | 0.97714 | 0.97828 | 0.96912 | 0.97604 | 0.96858 | 0.96383 | 0.9638 | 0.96466 | 0.966 | 0.96756 | 0.97604 | 0.9719 | 0.9696 | 0.96996 | 0.97014 | 0.97047 | 0.97161 | 0.9638 | 0.95

## 그래프_모든모선
Bus 5~18 전체 모선전압 — 0/10/15/20/30 MVA
각 용량별 모든 Bus 5~18 전압을 한 파일에서 확인합니다.
0 MVA ¦ Bus 5~18 전체
10 MVA ¦ Bus 5~18 전체
15 MVA ¦ Bus 5~18 전체
20 MVA ¦ Bus 5~18 전체
30 MVA ¦ Bus 5~18 전체

## 그래프_0.95미만
0.95 pu 미만 모선 — 0/10/15/20/30 MVA
각 Case 전체 모선을 확인한 뒤 기준 미달 모선만 표시합니다.
✓ 0 MVA / 10 MVA — 0.95 pu 미만 모선 없음
15 MVA ¦ 0.95 pu 미만 모선
20 MVA ¦ 0.95 pu 미만 모선
30 MVA ¦ 0.95 pu 미만 모선

## 그래프_최저전압모선
각 용량별 최저전압 모선 — 0/10/15/20/30 MVA
각 Case에서 매 시점 Bus 5~18 중 가장 낮은 전압을 한 번에 비교합니다.
0 / 10 / 15 / 20 / 30 MVA ¦ 최저전압 비교