## 분단위_데이터
DateTime | 시간 | 외기온도(°C) | DTR 허용용량(MVA) | 미세변동률(참조 TEG) | 10MVA MAIN_TR(MVA) | 15MVA MAIN_TR(MVA) | 20MVA MAIN_TR(MVA) | 30MVA MAIN_TR(MVA) | MAIN_TR 고정정격 105MVA | 10MVA Feeder(MVA) | 15MVA Feeder(MVA) | 20MVA Feeder(MVA) | 30MVA Feeder(MVA) | Feeder 정격 35MVA | 10MVA DTR여유(MVA) | 15MVA DTR여유(MVA) | 20MVA DTR여유(MVA) | 30MVA DTR여유(MVA) | 최소 DTR 기준선(MVA)
46236 | 00:00 | 30.8 | 104.3424 | 0.00099391 | 76.0579 | 81.3753 | 86.7289 | 97.5605 | 105 | 10.0237 | 15.0467 | 20.0795 | 30.1856 | 35 | 28.2845 | 22.9671 | 17.6135 | 6.7819 | 99.9165
46236.0007 | 00:01 | 30.9 | 104.26 | 0.0017924 | 76.1293 | 81.451 | 86.8089 | 97.6492 | 105 | 10.0317 | 15.0587 | 20.0955 | 30.2097 | 35 | 28.1308 | 22.8091 | 17.4512 | 6.6108 | 99.9165
46236.0014 | 00:02 | 30.9 | 104.26 | 0.0022861 | 76.1774 | 81.5018 | 86.8624 | 97.7083 | 105 | 10.0367 | 15.0661 | 20.1054 | 30.2246 | 35 | 28.0826 | 22.7582 | 17.3976 | 6.5518 | 99.9165
46236.0021 | 00:03 | 30.8 | 104.3424 | 0.0023151 | 76.1903 | 81.5149 | 86.8757 | 97.7219 | 105 | 10.0369 | 15.0666 | 20.106 | 30.2255 | 35 | 28.1522 | 22.8276 | 17.4667 | 6.6205 | 99.9165
46236.0028 | 00:04 | 30.8 | 104.3424 | 0.0024415 | 76.2105 | 81.5358 | 86.8974 | 97.7451 | 105 | 10.0382 | 15.0685 | 20.1086 | 30.2293 | 35 | 28.1319 | 22.8066 | 17.445 | 6.5973 | 99.9165
46236.0035 | 00:05 | 30.8 | 104.3424 | 0.0028552 | 76.2526 | 81.5802 | 86.944 | 97.7963 | 105 | 10.0424 | 15.0747 | 20.1169 | 30.2418 | 35 | 28.0898 | 22.7622 | 17.3984 | 6.5461 | 99.9165
46236.0042 | 00:06 | 30.7 | 104.4248 | 0.0027679 | 76.2566 | 81.5838 | 86.9472 | 97.7987 | 105 | 10.0415 | 15.0734 | 20.1151 | 30.2392 | 35 | 28.1681 | 22.841 | 17.4776 | 6.6261 | 99.9165
46236.0049 | 00:07 | 30.7 | 104.4248 | 0.0014684 | 76.1683 | 81.4886 | 86.8451 | 97.6827 | 105 | 10.0285 | 15.0539 | 20.089 | 30.1999 | 35 | 28.2564 | 22.9362 | 17.5797 | 6.7421 | 99.9165
46236.0056 | 00:08 | 30.6 | 104.5071 | -0.000254 | 76.0478 | 81.359 | 86.7063 | 97.5253 | 105 | 10.0112 | 15.0279 | 20.0544 | 30.1479 | 35 | 28.4593 | 23.1481 | 17.8008 | 6.9818 | 99.9165
46236.0062 | 00:09 | 30.6 | 104.5071 | -0.00053947 | 76.0367 | 81.3464 | 86.6922 | 97.5082 | 105 | 10.0083 | 15.0236 | 20.0487 | 30.1393 | 35 | 28.4704 | 23.1607 | 17.8148 | 6.9988 | 99.9165
46236.0069 | 00:10 | 30.8 | 104.3424 | 0.0014339 | 76.1976 | 81.5178 | 86.8743 | 97.7118 | 105 | 10.0281 | 15.0533 | 20.0883 | 30.1989 | 35 | 28.1449 | 22.8246 | 17.4681 | 6.6306 | 99.9165
46236.0076 | 00:11 | 30.9 | 104.26 | 0.0041317 | 76.4137 | 81.7483 | 87.1193 | 97.9861 | 105 | 10.0552 | 15.0939 | 20.1425 | 30.2803 | 35 | 27.8463 | 22.5117 | 17.1407 | 6.2739 | 99.9165
46236.0083 | 00:12 | 30.9 | 104.26 | 0.0049597 | 76.4874 | 81.8265 | 87.202 | 98.0779 | 105 | 10.0635 | 15.1064 | 20.1591 | 30.3053 | 35 | 27.7726 | 22.4335 | 17.0581 | 6.1821 | 99.9165
46236.009 | 00:13 | 30.8 | 104.3424 | 0.003111 | 76.3572 | 81.6865 | 87.0521 | 97.9082 | 105 | 10.0449 | 15.0786 | 20.122 | 30.2495 | 35 | 27.9852 | 22.6559 | 17.2903 | 6.4343 | 99.9165
46236.0097 | 00:14 | 30.6 | 104.5071 | 0.00035972 | 76.1582 | 81.4729 | 86.8239 | 97.6502 | 105 | 10.0174 | 15.0372 | 20.0668 | 30.1665 | 35 | 28.3489 | 23.0341 | 17.6832 | 6.8569 | 99.9165
46236.0104 | 00:15 | 30.5 | 104.5893 | -0.0012654 | 76.045 | 81.3511 | 86.6934 | 97.5022 | 105 | 10.0011 | 15.0127 | 20.0341 | 30.1174 | 35 | 28.5444 | 23.2382 | 17.896 | 7.0871 | 99.9165
46236.0111 | 00:16 | 30.5 | 104.5893 | -0.0020648 | 75.9946 | 81.2965 | 86.6346 | 97.4349 | 105 | 9.9931 | 15.0007 | 20.0181 | 30.0933 | 35 | 28.5947 | 23.2928 | 17.9547 | 7.1545 | 99.9165
46236.0118 | 00:17 | 30.4 | 104.6715 | -0.0044221 | 75.8255 | 81.1149 | 86.4404 | 97.2152 | 105 | 9.9694 | 14.9652 | 19.9707 | 30.0221 | 35 | 28.8461 | 23.5566 | 18.2311 | 7.4563 | 99.9165
46236.0125 | 00:18 | 30.6 | 104.5071 | -0.0092747 | 75.466 | 80.7297 | 86.0293 | 96.7517 | 105 | 9.9208 | 14.8922 | 19.8733 | 29.8757 | 35 | 29.041 | 23.7774 | 18.4778 | 7.7554 | 99.9165
46236.0132 | 00:19 | 30.6 | 104.5071 | -0.014102 | 75.1084 | 80.3465 | 85.6202 | 96.2905 | 105 | 9.8724 | 14.8196 | 19.7764 | 29.73 | 35 | 29.3986 | 24.1606 | 18.8868 | 8.2166 | 99.9165
46236.0139 | 00:20 | 30.5 | 104.5893 | -0.014983 | 75.0517 | 80.2851 | 85.5542 | 96.215 | 105 | 9.8636 | 14.8063 | 19.7587 | 29.7034 | 35 | 29.5377 | 24.3042 | 19.0351 | 8.3744 | 99.9165
46236.0146 | 00:21 | 30.6 | 104.5071 | -0.01075 | 75.385 | 80.641 | 85.9328 | 96.6396 | 105 | 9.906 | 14.87 | 19.8437 | 29.8311 | 35 | 29.122 | 23.866 | 18.5742 | 7.8675 | 99.9165
46236.0153 | 00:22 | 30.7 | 104.4248 | -0.0044978 | 75.8725 | 81.1618 | 86.4871 | 97.2617 | 105 | 9.9687 | 14.9641 | 19.9692 | 30.0199 | 35 | 28.5523 | 23.263 | 17.9376 | 7.1631 | 99.9165
46236.016 | 00:23 | 30.8 | 104.3424 | -0.00026204 | 76.2063 | 81.5181 | 86.8662 | 97.6868 | 105 | 10.0111 | 15.0278 | 20.0543 | 30.1477 | 35 | 28.1362 | 22.8243 | 17.4762 | 6.6556 | 99.9165
46236.0167 | 00:24 | 30.9 | 104.26 | 0.0012072 | 76.329 | 81.6487 | 87.0047 | 97.8413 | 105 | 10.0259 | 15.0499 | 20.0838 | 30.1921 | 35 | 27.9311 | 22.6113 | 17.2554 | 6.4187 | 99.9165
46236.0174 | 00:25 | 30.9 | 104.26 | 0.0025225 | 76.44 | 81.7668 | 87.1298 | 97.9808 | 105 | 10.0391 | 15.0697 | 20.1102 | 30.2318 | 35 | 27.8201 | 22.4933 | 17.1302 | 6.2792 | 99.9165
46236.0181 | 00:26 | 30.8 | 104.3424 | 0.0057557 | 76.6974 | 82.0414 | 87.4219 | 98.308 | 105 | 10.0715 | 15.1184 | 20.1751 | 30.3294 | 35 | 27.645 | 22.301 | 16.9205 | 6.0344 | 99.9165
46236.0188 | 00:27 | 31 | 104.1776 | 0.0092038 | 76.9713 | 82.3337 | 87.7327 | 98.6563 | 105 | 10.106 | 15.1703 | 20.2444 | 30.4335 | 35 | 27.2063 | 21.8439 | 16.4449 | 5.5213 | 99.9165
46236.0194 | 00:28 | 31.1 | 104.0952 | 0.0091886 | 76.9809 | 82.3433 | 87.7422 | 98.6658 | 105 | 10.1059 | 15.1701 | 20.244 | 30.433 | 35 | 27.1143 | 21.7519 | 16.353 | 5.4294 | 99.9165
46236.0201 | 00:29 | 31 | 104.1776 | 0.0046852 | 76.6477 | 81.9862 | 87.361 | 98.2359 | 105 | 10.0607 | 15.1023 | 20.1536 | 30.2971 | 35 | 27.5299 | 22.1915 | 16.8166 | 5.9417 | 99.9165
46236.0208 | 00:30 | 30.9 | 104.26 | -0.0007967 | 76.2396 | 81.549 | 86.8946 | 97.7102 | 105 | 10.0058 | 15.0198 | 20.0435 | 30.1316 | 35 | 28.0204 | 22.711 | 17.3655 | 6.5499 | 99.9165
46236.0215 | 00:31 | 30.7 | 104.4248 | -0.0025863 | 76.1135 | 81.4134 | 86.7495 | 97.5458 | 105 | 9.9879 | 14.9929 | 20.0076 | 30.0776 | 35 | 28.3112 | 23.0113 | 17.6753 | 6.879 | 99.9165
46236.0222 | 00:32 | 30.8 | 104.3424 | 0.00036743 | 76.3498 | 81.6654 | 87.0173 | 97.8458 | 105 | 10.0175 | 15.0373 | 20.0669 | 30.1667 | 35 | 27.9927 | 22.677 | 17.3251 | 6.4967 | 99.9165
46236.0229 | 00:33 | 30.9 | 104.26 | 0.0046228 | 76.6855 | 82.0239 | 87.3986 | 98.2733 | 105 | 10.0601 | 15.1014 | 20.1524 | 30.2952 | 35 | 27.5745 | 22.2362 | 16.8614 | 5.9868 | 99.9165
46236.0236 | 00:34 | 30.9 | 104.26 | 0.0064782 | 76.838 | 82.1862 | 87.571 | 98.4658 | 105 | 10.0787 | 15.1293 | 20.1896 | 30.3512 | 35 | 27.4221 | 22.0738 | 16.6891 | 5.7942 | 99.9165
46236.0243 | 00:35 | 30.9 | 104.26 | 0.0059744 | 76.8101 | 82.1558 | 87.5379 | 98.4274 | 105 | 10.0737 | 15.1217 | 20.1795 | 30.336 | 35 | 27.4499 | 22.1043 | 16.7222 | 5.8326 | 99.9165
46236.025 | 00:36 | 30.9 | 104.26 | 0.005999 | 76.8227 | 82.1685 | 87.5508 | 98.4407 | 105 | 10.0739 | 15.1221 | 20.18 | 30.3367 | 35 | 27.4374 | 22.0915 | 16.7093 | 5.8194 | 99.9165
46236.0257 | 00:37 | 30.8 | 104.3424 | 0.0080741 | 76.992 | 82.3489 | 87.7423 | 98.6549 | 105 | 10.0947 | 15.1533 | 20.2217 | 30.3994 | 35 | 27.3504 | 21.9935 | 16.6001 | 5.6876 | 99.9165
46236.0264 | 00:38 | 30.8 | 104.3424 | 0.0099225 | 77.144 | 82.5108 | 87.9142 | 98.8469 | 105 | 10.1133 | 15.1811 | 20.2588 | 30.4552 | 35 | 27.1984 | 21.8316 | 16.4282 | 5.4956 | 99.9165
46236.0271 | 00:39 | 30.8 | 104.3424 | 0.0079442 | 77.0035 | 82.3598 | 87.7526 | 98.6639 | 105 | 10.0934 | 15.1513 | 20.2191 | 30.3955 | 35 | 27.339 | 21.9827 | 16.5898 | 5.6785 | 99.9165
46236.0278 | 00:40 | 30.6 | 104.5071 | 0.0016396 | 76.532 | 81.8548 | 87.2139 | 98.057 | 105 | 10.0302 | 15.0565 | 20.0925 | 30.2052 | 35 | 27.9751 | 22.6523 | 17.2932 | 6.45 | 99.9165
46236.0285 | 00:41 | 30.5 | 104.5893 | -0.0054789 | 75.9981 | 81.2831 | 86.6041 | 97.3702 | 105 | 9.9589 | 14.9494 | 19.9495 | 29.9903 | 35 | 28.5913 | 23.3063 | 17.9852 | 7.2191 | 99.9165
46236.0292 | 00:42 | 30.4 | 104.6715 | -0.0093841 | 75.7098 | 80.9741 | 86.2743 | 96.9982 | 105 | 9.9197 | 14.8906 | 19.8711 | 29.8724 | 35 | 28.9617 | 23.6974 | 18.3972 | 7.6733 | 99.9165
46236.0299 | 00:43 | 30.6 | 104.5071 | -0.0094477 | 75.7155 | 80.9795 | 86.2794 | 97.0027 | 105 | 9.9191 | 14.8897 | 19.8698 | 29.8705 | 35 | 28.7916 | 23.5276 | 18.2277 | 7.5044 | 99.9165
46236.0306 | 00:44 | 30.6 | 104.5071 | -0.0082275 | 75.8194 | 81.0899 | 86.3964 | 97.1331 | 105 | 9.9313 | 14.908 | 19.8943 | 29.9073 | 35 | 28.6877 | 23.4172 | 18.1107 | 7.374 | 99.9165
46236.0312 | 00:45 | 30.6 | 104.5071 | -0.0079622 | 75.8502 | 81.1222 | 86.4301 | 97.1698 | 105 | 9.934 | 14.912 | 19.8997 | 29.9153 | 35 | 28.6569 | 23.3849 | 18.0769 | 7.3373 | 99.9165
46236.0319 | 00:46 | 30.6 | 104.5071 | -0.0080436 | 75.8545 | 81.1261 | 86.4337 | 97.1725 | 105 | 9.9332 | 14.9108 | 19.898 | 29.9129 | 35 | 28.6526 | 23.381 | 18.0734 | 7.3345 | 99.9165
46236.0326 | 00:47 | 30.7 | 104.4248 | -0.0064115 | 75.9899 | 81.2703 | 86.5867 | 97.3433 | 105 | 9.9495 | 14.9354 | 19.9308 | 29.9621 | 35 | 28.4348 | 23.1545 | 17.8381 | 7.0814 | 99.9165
46236.0333 | 00:48 | 30.8 | 104.3424 | -0.0026246 | 76.2904 | 81.591 | 86.9277 | 97.7255 | 105 | 9.9875 | 14.9923 | 20.0068 | 30.0765 | 35 | 28.052 | 22.7514 | 17.4147 | 6.6169 | 99.9165
46236.034 | 00:49 | 30.9 | 104.26 | 0.0012832 | 76.6003 | 81.9217 | 87.2793 | 98.1196 | 105 | 10.0267 | 15.0511 | 20.0853 | 30.1944 | 35 | 27.6598 | 22.3384 | 16.9807 | 6.1404 | 99.9165
46236.0347 | 00:50 | 30.8 | 104.3424 | 0.002792 | 76.7264 | 82.0559 | 87.4217 | 98.2785 | 105 | 10.0418 | 15.0738 | 20.1156 | 30.24 | 35 | 27.616 | 22.2865 | 16.9207 | 6.0639 | 99.9165
46236.0354 | 00:51 | 30.8 | 104.3424 | 0.0017531 | 76.6575 | 81.9815 | 87.3418 | 98.1874 | 105 | 10.0314 | 15.0582 | 20.0947 | 30.2086 | 35 | 27.6849 | 22.3609 | 17.0006 | 6.155 | 99.9165
46236.0361 | 00:52 | 30.8 | 104.3424 | 0.00013681 | 76.5443 | 81.8597 | 87.2114 | 98.0396 | 105 | 10.0152 | 15.0339 | 20.0623 | 30.1598 | 35 | 27.7981 | 22.4827 | 17.131 | 6.3028 | 99.9165
46236.0368 | 00:53 | 30.8 | 104.3424 | -0.00033359 | 76.5189 | 81.8319 | 87.1811 | 98.0043 | 105 | 10.0105 | 15.0268 | 20.0528 | 30.1456 | 35 | 27.8236 | 22.5106 | 17.1613 | 6.3381 | 99.9165
46236.0375 | 00:54 | 30.9 | 104.26 | 0.00026773 | 76.5756 | 81.8918 | 87.2443 | 98.0741 | 105 | 10.0165 | 15.0359 | 20.0649 | 30.1638 | 35 | 27.6845 | 22.3683 | 17.0158 | 6.1859 | 99.9165
46236.0382 | 00:55 | 30.9 | 104.26 | 0.00077623 | 76.6251 | 81.9441 | 87.2994 | 98.1349 | 105 | 10.0216 | 15.0435 | 20.0751 | 30.1791 | 35 | 27.6349 | 22.3159 | 16.9606 | 6.1252 | 99.9165
46236.0389 | 00:56 | 30.8 | 104.3424 | 0.00063164 | 76.6247 | 81.9429 | 87.2975 | 98.1315 | 105 | 10.0202 | 15.0413 | 20.0722 | 30.1748 | 35 | 27.7178 | 22.3995 | 17.0449 | 6.2109 | 99.9165
46236.0396 | 00:57 | 30.7 | 104.4248 | 0.00042312 | 76.6193 | 81.9365 | 87.29 | 98.1219 | 105 | 10.0181 | 15.0382 | 20.068 | 30.1685 | 35 | 27.8055 | 22.4883 | 17.1348 | 6.3029 | 99.9165
46236.0403 | 00:58 | 30.8 | 104.3424 | 0.0005421 | 76.639 | 81.9569 | 87.3111 | 98.1444 | 105 | 10.0193 | 15.04 | 20.0704 | 30.1721 | 35 | 27.7034 | 22.3855 | 17.0313 | 6.1981 | 99.9165
46236.041 | 00:59 | 30.8 | 104.3424 | 0.00060342 | 76.6543 | 81.9726 | 87.3272 | 98.1612 | 105 | 10.0199 | 15.0409 | 20.0717 | 30.1739 | 35 | 27.6881 | 22.3698 | 17.0153 | 6.1812 | 99.9165
46236.0417 | 01:00 | 30.8 | 104.3424 | 0.00095377 | 76.6949 | 82.0153 | 87.372 | 98.2104 | 105 | 10.0238 | 15.0468 | 20.0795 | 30.1857 | 35 | 27.6475 | 22.3271 | 16.9704 | 6.132 | 99.9165
46236.0424 | 01:01 | 30.7 | 104.4248 | 0.0020289 | 76.7784 | 82.1045 | 87.467 | 98.3171 | 105 | 10.0346 | 15.063 | 20.1011 | 30.2182 | 35 | 27.6463 | 22.3202 | 16.9578 | 6.1077 | 99.9165
46236.0431 | 01:02 | 30.7 | 104.4248 | 0.0025646 | 76.8206 | 82.1496 | 87.5149 | 98.3708 | 105 | 10.0399 | 15.071 | 20.1118 | 30.2343 | 35 | 27.6042 | 22.2752 | 16.9099 | 6.054 | 99.9165
46236.0437 | 01:03 | 30.6 | 104.5071 | 0.0024731 | 76.8146 | 82.1431 | 87.508 | 98.3629 | 105 | 10.039 | 15.0697 | 20.11 | 30.2316 | 35 | 27.6925 | 22.364 | 16.9991 | 6.1442 | 99.9165
46236.0444 | 01:04 | 30.7 | 104.4248 | 0.0024522 | 76.8141 | 82.1425 | 87.5072 | 98.3619 | 105 | 10.0388 | 15.0693 | 20.1096 | 30.2309 | 35 | 27.6107 | 22.2823 | 16.9175 | 6.0629 | 99.9165
46236.0451 | 01:05 | 30.6 | 104.5071 | 0.0026429 | 76.8298 | 82.1592 | 87.525 | 98.3817 | 105 | 10.0407 | 15.0722 | 20.1134 | 30.2367 | 35 | 27.6773 | 22.3479 | 16.9821 | 6.1253 | 99.9165
46236.0458 | 01:06 | 30.5 | 104.5893 | 0.0022519 | 76.8008 | 82.1282 | 87.4919 | 98.3444 | 105 | 10.0368 | 15.0663 | 20.1056 | 30.2249 | 35 | 27.7885 | 22.4612 | 17.0975 | 6.2449 | 99.9165
46236.0465 | 01:07 | 30.5 | 104.5893 | 0.00069578 | 76.6825 | 82.0016 | 87.357 | 98.1927 | 105 | 10.0212 | 15.0429 | 20.0743 | 30.1779 | 35 | 27.9068 | 22.5877 | 17.2324 | 6.3967 | 99.9165
46236.0472 | 01:08 | 30.5 | 104.5893 | -0.0010961 | 76.5462 | 81.8557 | 87.2015 | 98.0177 | 105 | 10.0033 | 15.016 | 20.0383 | 30.1238 | 35 | 28.0432 | 22.7336 | 17.3879 | 6.5716 | 99.9165
46236.0479 | 01:09 | 30.6 | 104.5071 | -0.0012362 | 76.5365 | 81.8453 | 87.1903 | 98.0051 | 105 | 10.0018 | 15.0138 | 20.0355 | 30.1196 | 35 | 27.9706 | 22.6618 | 17.3168 | 6.502 | 99.9165
46236.0486 | 01:10 | 30.5 | 104.5893 | 0.00081322 | 76.6947 | 82.0144 | 87.3705 | 98.2074 | 105 | 10.0224 | 15.0447 | 20.0767 | 30.1815 | 35 | 27.8946 | 22.5749 | 17.2189 | 6.3819 | 99.9165
46236.0493 | 01:11 | 30.4 | 104.6715 | 0.0032863 | 76.8855 | 82.2184 | 87.5876 | 98.4514 | 105 | 10.0472 | 15.0819 | 20.1263 | 30.2561 | 35 | 27.786 | 22.4532 | 17.0839 | 6.2201 | 99.9165
46236.05 | 01:12 | 30.4 | 104.6715 | 0.0035903 | 76.9099 | 82.2444 | 87.6153 | 98.4824 | 105 | 10.0502 | 15.0865 | 20.1324 | 30.2653 | 35 | 27.7617 | 22.4272 | 17.0563 | 6.1892 | 99.9165
46236.0507 | 01:13 | 30.4 | 104.6715 | 0.0012637 | 76.7325 | 82.0546 | 87.413 | 98.2549 | 105 | 10.0269 | 15.0515 | 20.0857 | 30.1951 | 35 | 27.9391 | 22.617 | 17.2585 | 6.4166 | 99.9165
46236.0514 | 01:14 | 30.4 | 104.6715 | -0.0016795 | 76.5078 | 81.8142 | 87.1569 | 97.9669 | 105 | 9.9974 | 15.0072 | 20.0266 | 30.1062 | 35 | 28.1638 | 22.8573 | 17.5146 | 6.7046 | 99.9165
46236.0521 | 01:15 | 30.5 | 104.5893 | -0.0031912 | 76.3929 | 81.6913 | 87.0259 | 97.8195 | 105 | 9.9823 | 14.9844 | 19.9963 | 30.0606 | 35 | 28.1965 | 22.898 | 17.5635 | 6.7698 | 99.9165
46236.0528 | 01:16 | 30.4 | 104.6715 | -0.0038693 | 76.3419 | 81.6367 | 86.9677 | 97.754 | 105 | 9.9755 | 14.9742 | 19.9827 | 30.0401 | 35 | 28.3296 | 23.0348 | 17.7039 | 6.9175 | 99.9165
46236.0535 | 01:17 | 30.4 | 104.6715 | -0.0060748 | 76.1738 | 81.4569 | 86.776 | 97.5384 | 105 | 9.9533 | 14.941 | 19.9384 | 29.9735 | 35 | 28.4978 | 23.2147 | 17.8955 | 7.1331 | 99.9165
46236.0542 | 01:18 | 30.4 | 104.6715 | -0.010503 | 75.8351 | 81.0946 | 86.3901 | 97.1045 | 105 | 9.909 | 14.8744 | 19.8494 | 29.8399 | 35 | 28.8364 | 23.5769 | 18.2815 | 7.567 | 99.9165
46236.0549 | 01:19 | 30.4 | 104.6715 | -0.014309 | 75.5442 | 80.7835 | 86.0586 | 96.7318 | 105 | 9.8708 | 14.8171 | 19.773 | 29.725 | 35 | 29.1273 | 23.888 | 18.613 | 7.9398 | 99.9165
46236.0556 | 01:20 | 30.3 | 104.7537 | -0.013666 | 75.5945 | 80.8372 | 86.1158 | 96.7959 | 105 | 9.8772 | 14.8268 | 19.7859 | 29.7444 | 35 | 29.1592 | 23.9165 | 18.638 | 7.9578 | 99.9165
46236.0563 | 01:21 | 30.4 | 104.6715 | -0.0080976 | 76.0228 | 81.2951 | 86.6035 | 97.344 | 105 | 9.9331 | 14.9106 | 19.8978 | 29.9125 | 35 | 28.6487 | 23.3764 | 18.068 | 7.3275 | 99.9165
46236.0569 | 01:22 | 30.5 | 104.5893 | -0.0011766 | 76.5548 | 81.864 | 87.2094 | 98.025 | 105 | 10.0024 | 15.0147 | 20.0367 | 30.1214 | 35 | 28.0345 | 22.7253 | 17.3799 | 6.5643 | 99.9165
46236.0576 | 01:23 | 30.4 | 104.6715 | 0.0030816 | 76.8826 | 82.2144 | 87.5827 | 98.4444 | 105 | 10.0451 | 15.0788 | 20.1222 | 30.2499 | 35 | 27.789 | 22.4571 | 17.0889 | 6.2272 | 99.9165
46236.0583 | 01:24 | 30.3 | 104.7537 | 0.0043721 | 76.9826 | 82.3213 | 87.6965 | 98.5722 | 105 | 10.0581 | 15.0982 | 20.1481 | 30.2889 | 35 | 27.7711 | 22.4324 | 17.0572 | 6.1815 | 99.9165
46236.059 | 01:25 | 30.3 | 104.7537 | 0.0055151 | 77.0714 | 82.4162 | 87.7975 | 98.6856 | 105 | 10.0695 | 15.1154 | 20.1711 | 30.3234 | 35 | 27.6823 | 22.3375 | 16.9562 | 6.0681 | 99.9165
46236.0597 | 01:26 | 30.3 | 104.7537 | 0.008437 | 77.2966 | 82.657 | 88.0539 | 98.9738 | 105 | 10.0988 | 15.1594 | 20.2298 | 30.4116 | 35 | 27.4571 | 22.0967 | 16.6998 | 5.78 | 99.9165
46236.0604 | 01:27 | 30.3 | 104.7537 | 0.011145 | 77.5055 | 82.8803 | 88.2917 | 99.2409 | 105 | 10.126 | 15.2001 | 20.2841 | 30.4933 | 35 | 27.2482 | 21.8735 | 16.462 | 5.5128 | 99.9165
46236.0611 | 01:28 | 30.3 | 104.7537 | 0.010059 | 77.4232 | 82.7922 | 88.1979 | 99.1353 | 105 | 10.1151 | 15.1838 | 20.2623 | 30.4605 | 35 | 27.3305 | 21.9615 | 16.5559 | 5.6184 | 99.9165
46236.0618 | 01:29 | 30.4 | 104.6715 | 0.0046774 | 77.0114 | 82.3517 | 87.7286 | 98.6077 | 105 | 10.0611 | 15.1028 | 20.1543 | 30.2981 | 35 | 27.6602 | 22.3198 | 16.943 | 6.0639 | 99.9165
46236.0625 | 01:30 | 30.5 | 104.5893 | -0.00096951 | 76.5792 | 81.8895 | 87.2361 | 98.054 | 105 | 10.0045 | 15.0179 | 20.0409 | 30.1276 | 35 | 28.0101 | 22.6998 | 17.3532 | 6.5353 | 99.9165
46236.0632 | 01:31 | 30.5 | 104.5893 | -0.0023754 | 76.4724 | 81.7752 | 87.1143 | 97.917 | 105 | 9.9904 | 14.9967 | 20.0127 | 30.0852 | 35 | 28.117 | 22.8141 | 17.475 | 6.6724 | 99.9165
46236.0639 | 01:32 | 30.4 | 104.6715 | 0.00086789 | 76.7223 | 82.0424 | 87.3988 | 98.2367 | 105 | 10.0229 | 15.0455 | 20.0778 | 30.1831 | 35 | 27.9493 | 22.6292 | 17.2727 | 6.4349 | 99.9165
46236.0646 | 01:33 | 30.3 | 104.7537 | 0.0049212 | 77.0344 | 82.376 | 87.7542 | 98.636 | 105 | 10.0636 | 15.1065 | 20.1592 | 30.3055 | 35 | 27.7194 | 22.3777 | 16.9995 | 6.1177 | 99.9165
46236.0653 | 01:34 | 30.4 | 104.6715 | 0.0062057 | 77.134 | 82.4825 | 87.8676 | 98.7633 | 105 | 10.0764 | 15.1258 | 20.185 | 30.3442 | 35 | 27.5376 | 22.189 | 16.804 | 5.9083 | 99.9165
46236.066 | 01:35 | 30.4 | 104.6715 | 0.0051493 | 77.054 | 82.3969 | 87.7763 | 98.6606 | 105 | 10.0659 | 15.1099 | 20.1637 | 30.3123 | 35 | 27.6176 | 22.2747 | 16.8953 | 6.011 | 99.9165
46236.0667 | 01:36 | 30.5 | 104.5893 | 0.0048216 | 77.0299 | 82.3711 | 87.7487 | 98.6295 | 105 | 10.0626 | 15.105 | 20.1572 | 30.3025 | 35 | 27.5594 | 22.2183 | 16.8406 | 5.9599 | 99.9165
46236.0674 | 01:37 | 30.5 | 104.5893 | 0.0064725 | 77.1577 | 82.5076 | 87.8941 | 98.7928 | 105 | 10.0791 | 15.1298 | 20.1903 | 30.3523 | 35 | 27.4317 | 22.0817 | 16.6952 | 5.7966 | 99.9165
46236.0681 | 01:38 | 30.5 | 104.5893 | 0.0076213 | 77.2469 | 82.6029 | 87.9956 | 98.9067 | 105 | 10.0906 | 15.1471 | 20.2134 | 30.387 | 35 | 27.3424 | 21.9864 | 16.5937 | 5.6826 | 99.9165
46236.0687 | 01:39 | 30.4 | 104.6715 | 0.0047524 | 77.0278 | 82.3686 | 87.7459 | 98.6259 | 105 | 10.0619 | 15.104 | 20.1558 | 30.3004 | 35 | 27.6437 | 22.3029 | 16.9256 | 6.0456 | 99.9165
46236.0694 | 01:40 | 30.2 | 104.8359 | -0.0020395 | 76.5077 | 81.8123 | 87.1533 | 97.9597 | 105 | 9.9938 | 15.0018 | 20.0194 | 30.0953 | 35 | 28.3282 | 23.0235 | 17.6826 | 6.8762 | 99.9165
46236.0701 | 01:41 | 30.3 | 104.7537 | -0.0088285 | 75.9878 | 81.2563 | 86.5609 | 97.2937 | 105 | 9.9257 | 14.8996 | 19.8831 | 29.8904 | 35 | 28.766 | 23.4974 | 18.1928 | 7.46 | 99.9165
46236.0708 | 01:42 | 30.3 | 104.7537 | -0.01177 | 75.7631 | 81.016 | 86.3048 | 97.0058 | 105 | 9.8963 | 14.8554 | 19.824 | 29.8016 | 35 | 28.9906 | 23.7377 | 18.4489 | 7.7479 | 99.9165
46236.0715 | 01:43 | 30.2 | 104.8359 | -0.010751 | 75.8423 | 81.1007 | 86.395 | 97.107 | 105 | 9.9065 | 14.8707 | 19.8445 | 29.8324 | 35 | 28.9935 | 23.7352 | 18.4409 | 7.7288 | 99.9165
46236.0722 | 01:44 | 30.1 | 104.9179 | -0.0086891 | 76.0016 | 81.2709 | 86.5763 | 97.3107 | 105 | 9.9271 | 14.9017 | 19.8859 | 29.8946 | 35 | 28.9163 | 23.647 | 18.3417 | 7.6073 | 99.9165
46236.0729 | 01:45 | 30.2 | 104.8359 | -0.0077581 | 76.0741 | 81.3484 | 86.6587 | 97.4032 | 105 | 9.9365 | 14.9157 | 19.9046 | 29.9227 | 35 | 28.7618 | 23.4875 | 18.1771 | 7.4326 | 99.9165
46236.0736 | 01:46 | 30.4 | 104.6715 | -0.007182 | 76.1194 | 81.3967 | 86.7101 | 97.4609 | 105 | 9.9422 | 14.9244 | 19.9161 | 29.9401 | 35 | 28.5522 | 23.2748 | 17.9614 | 7.2107 | 99.9165
46236.0743 | 01:47 | 30.4 | 104.6715 | -0.0048668 | 76.2981 | 81.5878 | 86.9136 | 97.6895 | 105 | 9.9655 | 14.9592 | 19.9626 | 30.01 | 35 | 28.3734 | 23.0838 | 17.7579 | 6.9821 | 99.9165
46236.075 | 01:48 | 30.4 | 104.6715 | -0.000657 | 76.6222 | 81.9343 | 87.2827 | 98.1042 | 105 | 10.0077 | 15.0226 | 20.0472 | 30.1371 | 35 | 28.0493 | 22.7372 | 17.3888 | 6.5673 | 99.9165
46236.0757 | 01:49 | 30.3 | 104.7537 | 0.0031827 | 76.918 | 82.2505 | 87.6195 | 98.4826 | 105 | 10.0461 | 15.0803 | 20.1243 | 30.253 | 35 | 27.8357 | 22.5032 | 17.1343 | 6.2711 | 99.9165
46236.0764 | 01:50 | 30.4 | 104.6715 | 0.0042855 | 77.0037 | 82.3421 | 87.7169 | 98.592 | 105 | 10.0572 | 15.0969 | 20.1464 | 30.2863 | 35 | 27.6679 | 22.3295 | 16.9546 | 6.0795 | 99.9165
46236.0771 | 01:51 | 30.4 | 104.6715 | 0.0027942 | 76.8903 | 82.2207 | 87.5876 | 98.4466 | 105 | 10.0422 | 15.0745 | 20.1165 | 30.2413 | 35 | 27.7813 | 22.4508 | 17.0839 | 6.225 | 99.9165
46236.0778 | 01:52 | 30.3 | 104.7537 | 0.00098062 | 76.7522 | 82.073 | 87.4302 | 98.2695 | 105 | 10.0241 | 15.0472 | 20.08 | 30.1865 | 35 | 28.0016 | 22.6808 | 17.3236 | 6.4843 | 99.9165
46236.0785 | 01:53 | 30.4 | 104.6715 | 0.00049702 | 76.7161 | 82.0343 | 87.389 | 98.223 | 105 | 10.0192 | 15.0399 | 20.0703 | 30.1719 | 35 | 27.9554 | 22.6372 | 17.2826 | 6.4485 | 99.9165
46236.0792 | 01:54 | 30.5 | 104.5893 | 0.0010644 | 76.7607 | 82.082 | 87.4396 | 98.2799 | 105 | 10.0249 | 15.0485 | 20.0817 | 30.189 | 35 | 27.8286 | 22.5073 | 17.1497 | 6.3095 | 99.9165
46236.0799 | 01:55 | 30.5 | 104.5893 | 0.0014258 | 76.7895 | 82.1127 | 87.4723 | 98.3165 | 105 | 10.0285 | 15.0539 | 20.089 | 30.1999 | 35 | 27.7998 | 22.4766 | 17.117 | 6.2729 | 99.9165
46236.0806 | 01:56 | 30.4 | 104.6715 | 0.0011248 | 76.7675 | 82.0891 | 87.4471 | 98.288 | 105 | 10.0255 | 15.0494 | 20.0829 | 30.1909 | 35 | 27.9041 | 22.5825 | 17.2245 | 6.3836 | 99.9165
46236.0813 | 01:57 | 30.3 | 104.7537 | 0.00077152 | 76.7414 | 82.0611 | 87.4172 | 98.2543 | 105 | 10.022 | 15.0441 | 20.0758 | 30.1802 | 35 | 28.0123 | 22.6926 | 17.3365 | 6.4994 | 99.9165
46236.0819 | 01:58 | 30.3 | 104.7537 | 0.0007894 | 76.7439 | 82.0637 | 87.4199 | 98.2572 | 105 | 10.0222 | 15.0443 | 20.0762 | 30.1807 | 35 | 28.0099 | 22.69 | 17.3338 | 6.4965 | 99.9165
46236.0826 | 01:59 | 30.3 | 104.7537 | 0.00075354 | 76.7422 | 82.0618 | 87.4178 | 98.2547 | 105 | 10.0218 | 15.0438 | 20.0755 | 30.1797 | 35 | 28.0116 | 22.6919 | 17.3359 | 6.499 | 99.9165
46236.0833 | 02:00 | 30.3 | 104.7537 | 0.0017422 | 76.7586 | 82.0793 | 87.4364 | 98.2755 | 105 | 10.0238 | 15.0468 | 20.0795 | 30.1857 | 35 | 27.9951 | 22.6744 | 17.3173 | 6.4782 | 99.9165
46236.084 | 02:01 | 30.2 | 104.8359 | 0.0028724 | 76.8337 | 82.1603 | 87.5234 | 98.3746 | 105 | 10.0351 | 15.0638 | 20.1022 | 30.2198 | 35 | 28.0022 | 22.6755 | 17.3124 | 6.4612 | 99.9165
46236.0847 | 02:02 | 30.2 | 104.8359 | 0.0032402 | 76.8502 | 82.1788 | 87.5438 | 98.3988 | 105 | 10.0388 | 15.0693 | 20.1096 | 30.2309 | 35 | 27.9857 | 22.6571 | 17.2921 | 6.437 | 99.9165
46236.0854 | 02:03 | 30.2 | 104.8359 | 0.0029572 | 76.8168 | 82.1438 | 87.5072 | 98.3591 | 105 | 10.036 | 15.0651 | 20.1039 | 30.2224 | 35 | 28.0191 | 22.6921 | 17.3286 | 6.4767 | 99.9165
46236.0861 | 02:04 | 30.4 | 104.6715 | 0.0027363 | 76.7882 | 82.1139 | 87.4761 | 98.3255 | 105 | 10.0338 | 15.0618 | 20.0995 | 30.2157 | 35 | 27.8834 | 22.5576 | 17.1954 | 6.3461 | 99.9165
46236.0868 | 02:05 | 30.3 | 104.7537 | 0.0026749 | 76.7717 | 82.0971 | 87.4589 | 98.3075 | 105 | 10.0331 | 15.0608 | 20.0982 | 30.2138 | 35 | 27.982 | 22.6566 | 17.2948 | 6.4462 | 99.9165
46236.0875 | 02:06 | 30.2 | 104.8359 | 0.0020061 | 76.7088 | 82.0305 | 87.3887 | 98.2299 | 105 | 10.0264 | 15.0508 | 20.0848 | 30.1937 | 35 | 28.1271 | 22.8053 | 17.4471 | 6.6059 | 99.9165
46236.0882 | 02:07 | 30.2 | 104.8359 | 0.00018869 | 76.5577 | 81.8698 | 87.2182 | 98.0395 | 105 | 10.0082 | 15.0234 | 20.0483 | 30.1388 | 35 | 28.2781 | 22.9661 | 17.6177 | 6.7963 | 99.9165
46236.0889 | 02:08 | 30.2 | 104.8359 | -0.0015903 | 76.4097 | 81.7122 | 87.051 | 97.853 | 105 | 9.9904 | 14.9966 | 20.0126 | 30.0851 | 35 | 28.4262 | 23.1236 | 17.7848 | 6.9829 | 99.9165
46236.0896 | 02:09 | 30.2 | 104.8359 | -0.0015534 | 76.4009 | 81.7035 | 87.0425 | 97.8447 | 105 | 9.9908 | 14.9972 | 20.0133 | 30.0862 | 35 | 28.435 | 23.1323 | 17.7934 | 6.9911 | 99.9165
46236.0903 | 02:10 | 30.2 | 104.8359 | 0.0006531 | 76.5583 | 81.8727 | 87.2234 | 98.0494 | 105 | 10.0129 | 15.0304 | 20.0576 | 30.1528 | 35 | 28.2775 | 22.9631 | 17.6125 | 6.7864 | 99.9165
46236.091 | 02:11 | 30.1 | 104.9179 | 0.0029468 | 76.7224 | 82.049 | 87.4119 | 98.2626 | 105 | 10.0359 | 15.0649 | 20.1037 | 30.222 | 35 | 28.1955 | 22.869 | 17.5061 | 6.6553 | 99.9165
46236.0917 | 02:12 | 30.1 | 104.9179 | 0.0028323 | 76.702 | 82.0278 | 87.3901 | 98.2395 | 105 | 10.0347 | 15.0632 | 20.1014 | 30.2186 | 35 | 28.216 | 22.8901 | 17.5279 | 6.6785 | 99.9165
46236.0924 | 02:13 | 30.1 | 104.9179 | 0.00015423 | 76.4851 | 81.7967 | 87.1445 | 97.9648 | 105 | 10.0079 | 15.0229 | 20.0476 | 30.1377 | 35 | 28.4328 | 23.1213 | 17.7734 | 6.9532 | 99.9165
46236.0931 | 02:14 | 30 | 105 | -0.002778 | 76.2489 | 81.5448 | 86.8768 | 97.6652 | 105 | 9.9785 | 14.9788 | 19.9887 | 30.0492 | 35 | 28.7511 | 23.4552 | 18.1232 | 7.3348 | 99.9165
46236.0938 | 02:15 | 29.9 | 105.082 | -0.004004 | 76.1434 | 81.4327 | 86.7581 | 97.5331 | 105 | 9.9662 | 14.9603 | 19.9641 | 30.0122 | 35 | 28.9386 | 23.6493 | 18.3239 | 7.5489 | 99.9165
46236.0944 | 02:16 | 30 | 105 | -0.0043723 | 76.1035 | 81.3908 | 86.7143 | 97.4851 | 105 | 9.9625 | 14.9548 | 19.9567 | 30.0011 | 35 | 28.8965 | 23.6092 | 18.2857 | 7.5149 | 99.9165
46236.0951 | 02:17 | 30 | 105 | -0.0063188 | 75.9429 | 81.2198 | 86.5327 | 97.2824 | 105 | 9.943 | 14.9255 | 19.9176 | 29.9423 | 35 | 29.0571 | 23.7802 | 18.4673 | 7.7176 | 99.9165
46236.0958 | 02:18 | 30 | 105 | -0.010182 | 75.6356 | 80.8919 | 86.1841 | 96.8917 | 105 | 9.9042 | 14.8673 | 19.8401 | 29.8257 | 35 | 29.3644 | 24.1081 | 18.8159 | 8.1083 | 99.9165
46236.0965 | 02:19 | 29.8 | 105.164 | -0.012841 | 75.4206 | 80.6626 | 85.9405 | 96.6192 | 105 | 9.8776 | 14.8273 | 19.7867 | 29.7455 | 35 | 29.7434 | 24.5013 | 19.2234 | 8.5448 | 99.9165
46236.0972 | 02:20 | 29.7 | 105.2459 | -0.010745 | 75.5695 | 80.8227 | 86.1117 | 96.813 | 105 | 9.8986 | 14.8589 | 19.8288 | 29.8087 | 35 | 29.6764 | 24.4232 | 19.1342 | 8.4329 | 99.9165
46236.0979 | 02:21 | 29.5 | 105.4096 | -0.0040204 | 76.0724 | 81.3613 | 86.6863 | 97.4604 | 105 | 9.966 | 14.9601 | 19.9638 | 30.0117 | 35 | 29.3372 | 24.0483 | 18.7233 | 7.9493 | 99.9165
46236.0986 | 02:22 | 29.4 | 105.4915 | 0.0033057 | 76.6213 | 81.9491 | 87.3133 | 98.1666 | 105 | 10.0394 | 15.0703 | 20.1109 | 30.2329 | 35 | 28.8702 | 23.5424 | 18.1782 | 7.3249 | 99.9165
46236.0993 | 02:23 | 29.5 | 105.4096 | 0.007276 | 76.9133 | 82.2622 | 87.6475 | 98.5437 | 105 | 10.0792 | 15.13 | 20.1906 | 30.3527 | 35 | 28.4964 | 23.1475 | 17.7621 | 6.8659 | 99.9165
46236.1 | 02:24 | 29.6 | 105.3278 | 0.0080649 | 76.9619 | 82.3149 | 87.7045 | 98.6091 | 105 | 10.0871 | 15.1419 | 20.2065 | 30.3765 | 35 | 28.3659 | 23.0129 | 17.6233 | 6.7187 | 99.9165
46236.1007 | 02:25 | 29.7 | 105.2459 | 0.0088168 | 77.0076 | 82.3646 | 87.7581 | 98.6707 | 105 | 10.0947 | 15.1532 | 20.2216 | 30.3992 | 35 | 28.2383 | 22.8813 | 17.4878 | 6.5752 | 99.9165
46236.1014 | 02:26 | 29.8 | 105.164 | 0.011194 | 77.1776 | 82.5471 | 87.9534 | 98.8916 | 105 | 10.1185 | 15.189 | 20.2693 | 30.471 | 35 | 27.9864 | 22.6168 | 17.2106 | 6.2724 | 99.9165
46236.1021 | 02:27 | 29.8 | 105.164 | 0.012954 | 77.3004 | 82.6792 | 88.0948 | 99.052 | 105 | 10.1361 | 15.2155 | 20.3046 | 30.5241 | 35 | 27.8636 | 22.4847 | 17.0692 | 6.112 | 99.9165
46236.1028 | 02:28 | 29.9 | 105.082 | 0.010649 | 77.1124 | 82.4789 | 87.8821 | 98.8142 | 105 | 10.113 | 15.1808 | 20.2583 | 30.4545 | 35 | 27.9696 | 22.6031 | 17.1999 | 6.2678 | 99.9165
46236.1035 | 02:29 | 29.9 | 105.082 | 0.0044362 | 76.6258 | 81.9592 | 87.3291 | 98.1937 | 105 | 10.0508 | 15.0873 | 20.1336 | 30.267 | 35 | 28.4562 | 23.1228 | 17.7529 | 6.8883 | 99.9165
46236.1042 | 02:30 | 29.9 | 105.082 | -0.0013265 | 76.1738 | 81.4765 | 86.8154 | 97.6175 | 105 | 9.993 | 15.0006 | 20.0179 | 30.093 | 35 | 28.9082 | 23.6055 | 18.2666 | 7.4645 | 99.9165
46236.1049 | 02:31 | 29.9 | 105.082 | -0.0023132 | 76.0868 | 81.3842 | 86.7178 | 97.509 | 105 | 9.9831 | 14.9857 | 19.9981 | 30.0632 | 35 | 28.9953 | 23.6978 | 18.3643 | 7.573 | 99.9165
46236.1056 | 02:32 | 29.9 | 105.082 | 0.0012558 | 76.3477 | 81.6641 | 87.0167 | 97.8466 | 105 | 10.0189 | 15.0394 | 20.0697 | 30.171 | 35 | 28.7343 | 23.4179 | 18.0653 | 7.2355 | 99.9165
46236.1062 | 02:33 | 29.9 | 105.082 | 0.005111 | 76.6305 | 81.9673 | 87.3405 | 98.212 | 105 | 10.0575 | 15.0974 | 20.1471 | 30.2873 | 35 | 28.4515 | 23.1147 | 17.7415 | 6.87 | 99.9165
46236.1069 | 02:34 | 29.9 | 105.082 | 0.005808 | 76.672 | 82.0125 | 87.3894 | 98.2683 | 105 | 10.0645 | 15.1079 | 20.1611 | 30.3084 | 35 | 28.41 | 23.0695 | 17.6927 | 6.8138 | 99.9165
46236.1076 | 02:35 | 29.9 | 105.082 | 0.0042334 | 76.5401 | 81.8721 | 87.2405 | 98.1022 | 105 | 10.0487 | 15.0842 | 20.1295 | 30.2608 | 35 | 28.5419 | 23.2099 | 17.8415 | 6.9798 | 99.9165
46236.1083 | 02:36 | 29.8 | 105.164 | 0.003663 | 76.4848 | 81.8138 | 87.179 | 98.0344 | 105 | 10.043 | 15.0756 | 20.1181 | 30.2436 | 35 | 28.6792 | 23.3502 | 17.9849 | 7.1295 | 99.9165
46236.109 | 02:37 | 29.8 | 105.164 | 0.0050572 | 76.5795 | 81.9158 | 87.2885 | 98.1589 | 105 | 10.057 | 15.0966 | 20.1461 | 30.2857 | 35 | 28.5845 | 23.2482 | 17.8755 | 7.0051 | 99.9165
46236.1097 | 02:38 | 29.8 | 105.164 | 0.0056154 | 76.6104 | 81.9496 | 87.3252 | 98.2016 | 105 | 10.0626 | 15.105 | 20.1573 | 30.3026 | 35 | 28.5536 | 23.2144 | 17.8387 | 6.9624 | 99.9165
46236.1104 | 02:39 | 29.7 | 105.2459 | 0.0021245 | 76.3323 | 81.6529 | 87.0098 | 97.8481 | 105 | 10.0276 | 15.0525 | 20.0872 | 30.1972 | 35 | 28.9136 | 23.593 | 18.2361 | 7.3978 | 99.9165
46236.1111 | 02:40 | 29.6 | 105.3278 | -0.0048721 | 75.7869 | 81.0702 | 86.3895 | 97.152 | 105 | 9.9574 | 14.9472 | 19.9467 | 29.986 | 35 | 29.5409 | 24.2576 | 18.9383 | 8.1758 | 99.9165
46236.1118 | 02:41 | 29.6 | 105.3278 | -0.011038 | 75.3049 | 80.5554 | 85.8417 | 96.5372 | 105 | 9.8956 | 14.8544 | 19.8229 | 29.7999 | 35 | 30.0229 | 24.7724 | 19.4861 | 8.7906 | 99.9165
46236.1125 | 02:42 | 29.7 | 105.2459 | -0.012764 | 75.1618 | 80.403 | 85.68 | 96.3567 | 105 | 9.8783 | 14.8285 | 19.7882 | 29.7478 | 35 | 30.0841 | 24.8429 | 19.5659 | 8.8892 | 99.9165
46236.1132 | 02:43 | 29.9 | 105.082 | -0.010533 | 75.3204 | 80.5734 | 85.8623 | 96.5631 | 105 | 9.9007 | 14.862 | 19.833 | 29.8151 | 35 | 29.7616 | 24.5086 | 19.2197 | 8.519 | 99.9165
46236.1139 | 02:44 | 29.9 | 105.082 | -0.0076159 | 75.5313 | 80.7998 | 86.1042 | 96.8364 | 105 | 9.9299 | 14.9059 | 19.8916 | 29.9031 | 35 | 29.5508 | 24.2822 | 18.9778 | 8.2456 | 99.9165
46236.1146 | 02:45 | 29.7 | 105.2459 | -0.0060804 | 75.6367 | 80.9134 | 86.226 | 96.9747 | 105 | 9.9453 | 14.929 | 19.9224 | 29.9495 | 35 | 29.6092 | 24.3325 | 19.02 | 8.2712 | 99.9165
46236.1153 | 02:46 | 29.7 | 105.2459 | -0.0048996 | 75.7152 | 80.998 | 86.3169 | 97.0782 | 105 | 9.9571 | 14.9468 | 19.9461 | 29.9851 | 35 | 29.5308 | 24.2479 | 18.9291 | 8.1677 | 99.9165
46236.116 | 02:47 | 29.7 | 105.2459 | -0.0020825 | 75.9182 | 81.216 | 86.5499 | 97.3417 | 105 | 9.9854 | 14.9892 | 20.0027 | 30.0702 | 35 | 29.3277 | 24.0299 | 18.696 | 7.9042 | 99.9165
46236.1167 | 02:48 | 29.6 | 105.3278 | 0.0023207 | 76.2421 | 81.5633 | 86.9207 | 97.76 | 105 | 10.0295 | 15.0554 | 20.0911 | 30.2031 | 35 | 29.0857 | 23.7645 | 18.4071 | 7.5678 | 99.9165
46236.1174 | 02:49 | 29.6 | 105.3278 | 0.0058305 | 76.4978 | 81.8376 | 87.2137 | 98.091 | 105 | 10.0647 | 15.1082 | 20.1616 | 30.309 | 35 | 28.83 | 23.4902 | 18.1141 | 7.2368 | 99.9165
46236.1181 | 02:50 | 29.5 | 105.4096 | 0.0062615 | 76.5189 | 81.8609 | 87.2393 | 98.1211 | 105 | 10.069 | 15.1147 | 20.1702 | 30.322 | 35 | 28.8907 | 23.5487 | 18.1703 | 7.2885 | 99.9165
46236.1188 | 02:51 | 29.6 | 105.3278 | 0.0039424 | 76.3306 | 81.6602 | 87.0261 | 97.8826 | 105 | 10.0458 | 15.0798 | 20.1237 | 30.252 | 35 | 28.9972 | 23.6676 | 18.3017 | 7.4452 | 99.9165
46236.1194 | 02:52 | 29.6 | 105.3278 | 0.0014054 | 76.1257 | 81.4417 | 86.794 | 97.6229 | 105 | 10.0203 | 15.0416 | 20.0727 | 30.1754 | 35 | 29.2021 | 23.8861 | 18.5338 | 7.7049 | 99.9165
46236.1201 | 02:53 | 29.6 | 105.3278 | 0.00019225 | 76.0216 | 81.3312 | 86.6769 | 97.4926 | 105 | 10.0082 | 15.0234 | 20.0484 | 30.1388 | 35 | 29.3062 | 23.9966 | 18.6509 | 7.8352 | 99.9165
46236.1208 | 02:54 | 29.7 | 105.2459 | -0.00020764 | 75.9795 | 81.2869 | 86.6304 | 97.4416 | 105 | 10.0042 | 15.0174 | 20.0403 | 30.1268 | 35 | 29.2664 | 23.959 | 18.6155 | 7.8043 | 99.9165
46236.1215 | 02:55 | 29.7 | 105.2459 | -0.0010887 | 75.9008 | 81.2034 | 86.5422 | 97.3437 | 105 | 9.9953 | 15.0041 | 20.0227 | 30.1002 | 35 | 29.3451 | 24.0425 | 18.7037 | 7.9022 | 99.9165
46236.1222 | 02:56 | 29.7 | 105.2459 | -0.0027497 | 75.7628 | 81.0565 | 86.3863 | 97.1697 | 105 | 9.9787 | 14.9791 | 19.9893 | 30.05 | 35 | 29.4831 | 24.1894 | 18.8596 | 8.0762 | 99.9165
46236.1229 | 02:57 | 29.7 | 105.2459 | -0.0045541 | 75.6138 | 80.8979 | 86.218 | 96.9818 | 105 | 9.9606 | 14.952 | 19.9531 | 29.9955 | 35 | 29.6321 | 24.348 | 19.0279 | 8.2642 | 99.9165
46236.1236 | 02:58 | 29.6 | 105.3278 | -0.0060857 | 75.4857 | 80.7616 | 86.0734 | 96.8205 | 105 | 9.9452 | 14.9289 | 19.9223 | 29.9493 | 35 | 29.8421 | 24.5662 | 19.2544 | 8.5073 | 99.9165
46236.1243 | 02:59 | 29.6 | 105.3278 | -0.0079068 | 75.3356 | 80.6017 | 85.9037 | 96.6309 | 105 | 9.927 | 14.9015 | 19.8858 | 29.8943 | 35 | 29.9922 | 24.7261 | 19.4241 | 8.6969 | 99.9165
46236.125 | 03:00 | 29.6 | 105.3278 | -0.0071233 | 76.0579 | 81.3753 | 86.7289 | 97.5605 | 105 | 10.0237 | 15.0467 | 20.0795 | 30.1856 | 35 | 29.2699 | 23.9525 | 18.5989 | 7.7673 | 99.9165
46236.1257 | 03:01 | 29.7 | 105.2459 | -0.004036 | 76.2906 | 81.6244 | 86.9945 | 97.8595 | 105 | 10.0546 | 15.0932 | 20.1415 | 30.2788 | 35 | 28.9553 | 23.6215 | 18.2514 | 7.3864 | 99.9165
46236.1264 | 03:02 | 29.6 | 105.3278 | -0.0022473 | 76.4245 | 81.7678 | 87.1475 | 98.0319 | 105 | 10.0726 | 15.1201 | 20.1774 | 30.3328 | 35 | 28.9033 | 23.56 | 18.1803 | 7.2959 | 99.9165
46236.1271 | 03:03 | 29.6 | 105.3278 | -0.0014703 | 76.4815 | 81.8289 | 87.2127 | 98.1055 | 105 | 10.0804 | 15.1318 | 20.193 | 30.3562 | 35 | 28.8463 | 23.4989 | 18.1151 | 7.2223 | 99.9165
46236.1278 | 03:04 | 29.7 | 105.2459 | -0.00078732 | 76.5313 | 81.8823 | 87.2698 | 98.1699 | 105 | 10.0872 | 15.142 | 20.2067 | 30.3769 | 35 | 28.7146 | 23.3636 | 17.9761 | 7.076 | 99.9165
46236.1285 | 03:05 | 29.6 | 105.3278 | -0.00010085 | 76.5813 | 81.936 | 87.3272 | 98.2347 | 105 | 10.0941 | 15.1524 | 20.2205 | 30.3976 | 35 | 28.7465 | 23.3918 | 18.0006 | 7.0931 | 99.9165
46236.1292 | 03:06 | 29.7 | 105.2459 | -0.00043413 | 76.5538 | 81.9068 | 87.2961 | 98.2 | 105 | 10.0908 | 15.1473 | 20.2138 | 30.3875 | 35 | 28.6921 | 23.3392 | 17.9498 | 7.0459 | 99.9165
46236.1299 | 03:07 | 29.7 | 105.2459 | -0.0021345 | 76.4224 | 81.7663 | 87.1465 | 98.032 | 105 | 10.0737 | 15.1218 | 20.1797 | 30.3362 | 35 | 28.8235 | 23.4796 | 18.0994 | 7.2139 | 99.9165
46236.1306 | 03:08 | 29.8 | 105.164 | -0.0037206 | 76.2997 | 81.6351 | 87.0068 | 97.8751 | 105 | 10.0578 | 15.0979 | 20.1478 | 30.2883 | 35 | 28.8643 | 23.5289 | 18.1572 | 7.2889 | 99.9165
46236.1312 | 03:09 | 29.7 | 105.2459 | -0.0029823 | 76.3537 | 81.693 | 87.0687 | 97.9449 | 105 | 10.0652 | 15.109 | 20.1626 | 30.3106 | 35 | 28.8922 | 23.5529 | 18.1772 | 7.301 | 99.9165
46236.1319 | 03:10 | 29.6 | 105.3278 | 1.262e-05 | 76.5793 | 81.9345 | 87.3262 | 98.2349 | 105 | 10.0952 | 15.1541 | 20.2228 | 30.401 | 35 | 28.7485 | 23.3933 | 18.0016 | 7.0929 | 99.9165
46236.1326 | 03:11 | 29.6 | 105.3278 | 0.0025895 | 76.7731 | 82.142 | 87.5475 | 98.484 | 105 | 10.1211 | 15.1928 | 20.2745 | 30.4788 | 35 | 28.5547 | 23.1858 | 17.7803 | 6.8438 | 99.9165
46236.1333 | 03:12 | 29.6 | 105.3278 | 0.002074 | 76.7317 | 82.0979 | 87.5006 | 98.4316 | 105 | 10.1159 | 15.1851 | 20.2642 | 30.4632 | 35 | 28.5961 | 23.2299 | 17.8272 | 6.8962 | 99.9165
46236.134 | 03:13 | 29.5 | 105.4096 | -0.0013221 | 76.4714 | 81.8195 | 87.204 | 98.0982 | 105 | 10.0818 | 15.134 | 20.196 | 30.3607 | 35 | 28.9383 | 23.5901 | 18.2056 | 7.3115 | 99.9165
46236.1347 | 03:14 | 29.5 | 105.4096 | -0.004489 | 76.2285 | 81.5597 | 86.9273 | 97.7871 | 105 | 10.0501 | 15.0863 | 20.1324 | 30.2651 | 35 | 29.1812 | 23.8499 | 18.4824 | 7.6225 | 99.9165
46236.1354 | 03:15 | 29.6 | 105.3278 | -0.0054067 | 76.1566 | 81.483 | 86.8456 | 97.6954 | 105 | 10.0409 | 15.0725 | 20.114 | 30.2374 | 35 | 29.1712 | 23.8448 | 18.4822 | 7.6324 | 99.9165
46236.1361 | 03:16 | 29.6 | 105.3278 | -0.0053869 | 76.156 | 81.4824 | 86.8451 | 97.6952 | 105 | 10.0411 | 15.0728 | 20.1144 | 30.238 | 35 | 29.1718 | 23.8454 | 18.4827 | 7.6326 | 99.9165
46236.1368 | 03:17 | 29.6 | 105.3278 | -0.0071735 | 76.018 | 81.335 | 86.6881 | 97.5188 | 105 | 10.0232 | 15.0459 | 20.0785 | 30.1841 | 35 | 29.3098 | 23.9928 | 18.6397 | 7.809 | 99.9165
46236.1375 | 03:18 | 29.7 | 105.2459 | -0.010791 | 75.7409 | 81.0386 | 86.3723 | 97.1638 | 105 | 9.9869 | 14.9915 | 20.0058 | 30.0749 | 35 | 29.505 | 24.2073 | 18.8736 | 8.0821 | 99.9165
46236.1382 | 03:19 | 29.6 | 105.3278 | -0.012464 | 75.6116 | 80.9004 | 86.2252 | 96.9986 | 105 | 9.9702 | 14.9663 | 19.9723 | 30.0244 | 35 | 29.7162 | 24.4274 | 19.1026 | 8.3292 | 99.9165
46236.1389 | 03:20 | 29.5 | 105.4096 | -0.0085028 | 75.9106 | 81.2205 | 86.5664 | 97.3827 | 105 | 10.0099 | 15.0259 | 20.0518 | 30.144 | 35 | 29.499 | 24.1892 | 18.8432 | 8.027 | 99.9165
46236.1396 | 03:21 | 29.5 | 105.4096 | 0.00018202 | 76.5686 | 81.9247 | 87.3171 | 98.2274 | 105 | 10.0969 | 15.1566 | 20.2262 | 30.4061 | 35 | 28.841 | 23.485 | 18.0925 | 7.1822 | 99.9165
46236.1403 | 03:22 | 29.5 | 105.4096 | 0.0084627 | 77.1959 | 82.596 | 88.0328 | 99.0327 | 105 | 10.1799 | 15.2812 | 20.3925 | 30.6561 | 35 | 28.2137 | 22.8137 | 17.3769 | 6.3769 | 99.9165
46236.141 | 03:23 | 29.5 | 105.4096 | 0.012223 | 77.4796 | 82.8996 | 88.3565 | 99.3972 | 105 | 10.2176 | 15.3378 | 20.468 | 30.7696 | 35 | 27.93 | 22.51 | 17.0531 | 6.0125 | 99.9165
46236.1417 | 03:24 | 29.5 | 105.4096 | 0.01218 | 77.4741 | 82.8939 | 88.3506 | 99.3908 | 105 | 10.2172 | 15.3371 | 20.4671 | 30.7683 | 35 | 27.9355 | 22.5157 | 17.059 | 6.0189 | 99.9165
46236.1424 | 03:25 | 29.4 | 105.4915 | 0.012212 | 77.4744 | 82.8944 | 88.3512 | 99.3916 | 105 | 10.2175 | 15.3376 | 20.4677 | 30.7692 | 35 | 28.017 | 22.5971 | 17.1403 | 6.0998 | 99.9165
46236.1431 | 03:26 | 29.4 | 105.4915 | 0.013966 | 77.6056 | 83.0349 | 88.5011 | 99.5605 | 105 | 10.2351 | 15.364 | 20.503 | 30.8222 | 35 | 27.8858 | 22.4566 | 16.9904 | 5.9309 | 99.9165
46236.1438 | 03:27 | 29.2 | 105.6549 | 0.014618 | 77.653 | 83.0857 | 88.5554 | 99.6219 | 105 | 10.2416 | 15.3738 | 20.5161 | 30.8419 | 35 | 28.002 | 22.5692 | 17.0996 | 6.0331 | 99.9165
46236.1444 | 03:28 | 29.3 | 105.5732 | 0.010681 | 77.3516 | 82.7634 | 88.212 | 99.2358 | 105 | 10.2022 | 15.3146 | 20.437 | 30.723 | 35 | 28.2216 | 22.8098 | 17.3612 | 6.3374 | 99.9165
46236.1451 | 03:29 | 29.5 | 105.4096 | 0.0029947 | 76.7653 | 82.1362 | 87.5436 | 98.4842 | 105 | 10.1251 | 15.1989 | 20.2827 | 30.491 | 35 | 28.6443 | 23.2734 | 17.866 | 6.9254 | 99.9165
46236.1458 | 03:30 | 29.5 | 105.4096 | -0.0032196 | 76.2909 | 81.6288 | 87.0029 | 97.8761 | 105 | 10.0628 | 15.1054 | 20.1579 | 30.3034 | 35 | 29.1187 | 23.7809 | 18.4067 | 7.5335 | 99.9165
46236.1465 | 03:31 | 29.4 | 105.4915 | -0.0036704 | 76.2545 | 81.59 | 86.9617 | 97.83 | 105 | 10.0583 | 15.0987 | 20.1488 | 30.2898 | 35 | 29.2369 | 23.9015 | 18.5298 | 7.6614 | 99.9165
46236.1472 | 03:32 | 29.3 | 105.5732 | 0.00058033 | 76.5754 | 81.9334 | 87.3279 | 98.2423 | 105 | 10.1009 | 15.1626 | 20.2342 | 30.4181 | 35 | 28.9978 | 23.6398 | 18.2453 | 7.331 | 99.9165
46236.1479 | 03:33 | 29.5 | 105.4096 | 0.0044886 | 76.8702 | 82.2491 | 87.6644 | 98.6211 | 105 | 10.1401 | 15.2214 | 20.3127 | 30.5361 | 35 | 28.5394 | 23.1606 | 17.7452 | 6.7886 | 99.9165
46236.1486 | 03:34 | 29.4 | 105.4915 | 0.0046855 | 76.8831 | 82.2629 | 87.6793 | 98.6381 | 105 | 10.1421 | 15.2244 | 20.3166 | 30.5421 | 35 | 28.6084 | 23.2285 | 17.8121 | 6.8534 | 99.9165
46236.1493 | 03:35 | 29.3 | 105.5732 | 0.002644 | 76.7258 | 82.0948 | 87.5003 | 98.4369 | 105 | 10.1216 | 15.1937 | 20.2756 | 30.4804 | 35 | 28.8474 | 23.4784 | 18.073 | 7.1363 | 99.9165
46236.15 | 03:36 | 29.4 | 105.4915 | 0.0019427 | 76.6704 | 82.0356 | 87.4373 | 98.3663 | 105 | 10.1146 | 15.1831 | 20.2615 | 30.4593 | 35 | 28.8211 | 23.4558 | 18.0541 | 7.1251 | 99.9165
46236.1507 | 03:37 | 29.3 | 105.5732 | 0.0032854 | 76.7702 | 82.1426 | 87.5515 | 98.495 | 105 | 10.128 | 15.2033 | 20.2885 | 30.4998 | 35 | 28.803 | 23.4306 | 18.0217 | 7.0782 | 99.9165
46236.1514 | 03:38 | 29.2 | 105.6549 | 0.0034095 | 76.7775 | 82.1506 | 87.5601 | 98.505 | 105 | 10.1293 | 15.2052 | 20.291 | 30.5035 | 35 | 28.8774 | 23.5044 | 18.0948 | 7.15 | 99.9165
46236.1521 | 03:39 | 29.3 | 105.5732 | -0.00071026 | 76.4624 | 81.8135 | 87.201 | 98.1012 | 105 | 10.088 | 15.1432 | 20.2083 | 30.3792 | 35 | 29.1108 | 23.7597 | 18.3722 | 7.472 | 99.9165
46236.1528 | 03:40 | 29.3 | 105.5732 | -0.007842 | 75.9184 | 81.2316 | 86.5809 | 97.4038 | 105 | 10.0165 | 15.0359 | 20.0651 | 30.1639 | 35 | 29.6548 | 24.3416 | 18.9923 | 8.1694 | 99.9165
46236.1535 | 03:41 | 29.2 | 105.6549 | -0.013247 | 75.5057 | 80.7901 | 86.1105 | 96.8749 | 105 | 9.9623 | 14.9546 | 19.9565 | 30.0008 | 35 | 30.1492 | 24.8648 | 19.5445 | 8.7801 | 99.9165
46236.1542 | 03:42 | 29.2 | 105.6549 | -0.013574 | 75.4787 | 80.7614 | 86.08 | 96.8408 | 105 | 9.959 | 14.9496 | 19.95 | 29.9909 | 35 | 30.1762 | 24.8935 | 19.575 | 8.8141 | 99.9165
46236.1549 | 03:43 | 29.3 | 105.5732 | -0.0099399 | 75.7527 | 81.0547 | 86.3927 | 97.1929 | 105 | 9.9955 | 15.0043 | 20.0229 | 30.1006 | 35 | 29.8205 | 24.5185 | 19.1805 | 8.3803 | 99.9165
46236.1556 | 03:44 | 29.3 | 105.5732 | -0.0061351 | 76.0396 | 81.3618 | 86.7202 | 97.5616 | 105 | 10.0336 | 15.0616 | 20.0993 | 30.2154 | 35 | 29.5336 | 24.2114 | 18.853 | 8.0117 | 99.9165
46236.1562 | 03:45 | 29.3 | 105.5732 | -0.0040529 | 76.1957 | 81.5289 | 86.8984 | 97.7623 | 105 | 10.0545 | 15.0929 | 20.1412 | 30.2783 | 35 | 29.3776 | 24.0443 | 18.6748 | 7.8109 | 99.9165
46236.1569 | 03:46 | 29.3 | 105.5732 | -0.0024302 | 76.3168 | 81.6587 | 87.0369 | 97.9183 | 105 | 10.0707 | 15.1173 | 20.1737 | 30.3273 | 35 | 29.2564 | 23.9145 | 18.5363 | 7.6549 | 99.9165
46236.1576 | 03:47 | 29.3 | 105.5732 | 0.00076953 | 76.5577 | 81.9166 | 87.3119 | 98.228 | 105 | 10.1028 | 15.1655 | 20.238 | 30.4238 | 35 | 29.0155 | 23.6566 | 18.2613 | 7.3452 | 99.9165
46236.1583 | 03:48 | 29.2 | 105.6549 | 0.0051263 | 76.8865 | 82.2685 | 87.6872 | 98.6504 | 105 | 10.1465 | 15.231 | 20.3255 | 30.5554 | 35 | 28.7685 | 23.3864 | 17.9678 | 7.0046 | 99.9165
46236.159 | 03:49 | 29.3 | 105.5732 | 0.0080895 | 77.1094 | 82.5072 | 87.9417 | 98.937 | 105 | 10.1762 | 15.2756 | 20.385 | 30.6448 | 35 | 28.4638 | 23.066 | 17.6315 | 6.6362 | 99.9165
46236.1597 | 03:50 | 29.3 | 105.5732 | 0.0077418 | 77.0808 | 82.4768 | 87.9094 | 98.9009 | 105 | 10.1727 | 15.2704 | 20.378 | 30.6343 | 35 | 28.4924 | 23.0964 | 17.6638 | 6.6723 | 99.9165
46236.1604 | 03:51 | 29.2 | 105.6549 | 0.0050188 | 76.8719 | 82.2533 | 87.6713 | 98.6333 | 105 | 10.1454 | 15.2294 | 20.3233 | 30.5521 | 35 | 28.7831 | 23.4016 | 17.9836 | 7.0216 | 99.9165
46236.1611 | 03:52 | 29.2 | 105.6549 | 0.0025368 | 76.6812 | 82.0495 | 87.4542 | 98.3893 | 105 | 10.1205 | 15.1921 | 20.2735 | 30.4772 | 35 | 28.9737 | 23.6055 | 18.2008 | 7.2657 | 99.9165
46236.1618 | 03:53 | 29.1 | 105.7366 | 0.001692 | 76.6149 | 81.9787 | 87.3788 | 98.3048 | 105 | 10.1121 | 15.1793 | 20.2565 | 30.4517 | 35 | 29.1217 | 23.758 | 18.3578 | 7.4319 | 99.9165
46236.1625 | 03:54 | 29.1 | 105.7366 | 0.0017881 | 76.6201 | 81.9843 | 87.385 | 98.3119 | 105 | 10.113 | 15.1808 | 20.2584 | 30.4546 | 35 | 29.1165 | 23.7523 | 18.3516 | 7.4247 | 99.9165
46236.1632 | 03:55 | 29 | 105.8183 | 0.0014665 | 76.5935 | 81.956 | 87.355 | 98.2784 | 105 | 10.1098 | 15.1759 | 20.252 | 30.4449 | 35 | 29.2247 | 23.8622 | 18.4633 | 7.5398 | 99.9165
46236.1639 | 03:56 | 29.1 | 105.7366 | 0.00049485 | 76.5176 | 81.8749 | 87.2687 | 98.1816 | 105 | 10.1001 | 15.1613 | 20.2325 | 30.4156 | 35 | 29.219 | 23.8617 | 18.468 | 7.5551 | 99.9165
46236.1646 | 03:57 | 29.2 | 105.6549 | -0.00033662 | 76.4523 | 81.8052 | 87.1945 | 98.0984 | 105 | 10.0917 | 15.1488 | 20.2158 | 30.3905 | 35 | 29.2026 | 23.8497 | 18.4604 | 7.5566 | 99.9165
46236.1653 | 03:58 | 29.3 | 105.5732 | -0.00081687 | 76.4137 | 81.7641 | 87.1508 | 98.0494 | 105 | 10.0869 | 15.1416 | 20.2061 | 30.376 | 35 | 29.1595 | 23.8091 | 18.4225 | 7.5238 | 99.9165
46236.166 | 03:59 | 29.2 | 105.6549 | -0.0014079 | 76.3667 | 81.7139 | 87.0974 | 97.9896 | 105 | 10.081 | 15.1327 | 20.1943 | 30.3581 | 35 | 29.2882 | 23.941 | 18.5575 | 7.6653 | 99.9165
46236.1667 | 04:00 | 29.1 | 105.7366 | -0.0012915 | 75.9306 | 81.2474 | 86.6003 | 97.4306 | 105 | 10.0237 | 15.0467 | 20.0795 | 30.1856 | 35 | 29.806 | 24.4892 | 19.1363 | 8.306 | 99.9165
46236.1674 | 04:01 | 29.1 | 105.7366 | 0.00030936 | 76.0394 | 81.3647 | 86.7261 | 97.5736 | 105 | 10.0397 | 15.0708 | 20.1116 | 30.2339 | 35 | 29.6972 | 24.372 | 19.0106 | 8.1631 | 99.9165
46236.1681 | 04:02 | 29.2 | 105.6549 | 0.00062963 | 76.051 | 81.3779 | 86.7409 | 97.5918 | 105 | 10.043 | 15.0756 | 20.1181 | 30.2436 | 35 | 29.604 | 24.2771 | 18.914 | 8.0632 | 99.9165
46236.1687 | 04:03 | 29.2 | 105.6549 | 0.00014569 | 76.0015 | 81.3258 | 86.6862 | 97.5316 | 105 | 10.0381 | 15.0683 | 20.1084 | 30.229 | 35 | 29.6534 | 24.3292 | 18.9688 | 8.1233 | 99.9165
46236.1694 | 04:04 | 29.2 | 105.6549 | -0.00022244 | 75.9608 | 81.2831 | 86.6414 | 97.4828 | 105 | 10.0344 | 15.0628 | 20.101 | 30.2179 | 35 | 29.6941 | 24.3719 | 19.0135 | 8.1722 | 99.9165
46236.1701 | 04:05 | 29.3 | 105.5732 | -0.00047485 | 75.9289 | 81.2498 | 86.6067 | 97.4452 | 105 | 10.0319 | 15.059 | 20.0959 | 30.2102 | 35 | 29.6443 | 24.3234 | 18.9665 | 8.128 | 99.9165
46236.1708 | 04:06 | 29.3 | 105.5732 | -0.0014834 | 75.8397 | 81.1551 | 86.5066 | 97.334 | 105 | 10.0218 | 15.0438 | 20.0756 | 30.1798 | 35 | 29.7335 | 24.4181 | 19.0666 | 8.2392 | 99.9165
46236.1715 | 04:07 | 29.3 | 105.5732 | -0.0035086 | 75.6734 | 80.978 | 86.3186 | 97.1239 | 105 | 10.0015 | 15.0133 | 20.035 | 30.1187 | 35 | 29.8998 | 24.5952 | 19.2546 | 8.4493 | 99.9165
46236.1722 | 04:08 | 29.3 | 105.5732 | -0.0049465 | 75.5516 | 80.8485 | 86.1814 | 96.971 | 105 | 9.9871 | 14.9917 | 20.0061 | 30.0752 | 35 | 30.0216 | 24.7247 | 19.3918 | 8.6022 | 99.9165
46236.1729 | 04:09 | 29.3 | 105.5732 | -0.0039382 | 75.6154 | 80.9176 | 86.2558 | 97.0562 | 105 | 9.9972 | 15.0069 | 20.0264 | 30.1057 | 35 | 29.9578 | 24.6556 | 19.3174 | 8.517 | 99.9165
46236.1736 | 04:10 | 29.1 | 105.7366 | -0.00087898 | 75.8346 | 81.153 | 86.5075 | 97.3409 | 105 | 10.0278 | 15.0529 | 20.0878 | 30.198 | 35 | 29.902 | 24.5836 | 19.2291 | 8.3957 | 99.9165
46236.1743 | 04:11 | 29.2 | 105.6549 | 0.0014303 | 75.9969 | 81.3275 | 86.6943 | 97.5526 | 105 | 10.051 | 15.0877 | 20.1342 | 30.2677 | 35 | 29.658 | 24.3274 | 18.9606 | 8.1024 | 99.9165
46236.175 | 04:12 | 29.3 | 105.5732 | 0.00066992 | 75.9265 | 81.253 | 86.6157 | 97.4656 | 105 | 10.0434 | 15.0762 | 20.1189 | 30.2448 | 35 | 29.6467 | 24.3202 | 18.9575 | 8.1076 | 99.9165
46236.1757 | 04:13 | 29.2 | 105.6549 | -0.0024871 | 75.6746 | 80.9843 | 86.33 | 97.1455 | 105 | 10.0117 | 15.0287 | 20.0555 | 30.1495 | 35 | 29.9803 | 24.6707 | 19.325 | 8.5094 | 99.9165
46236.1764 | 04:14 | 29.2 | 105.6549 | -0.00506 | 75.467 | 80.7629 | 86.0948 | 96.8824 | 105 | 9.9859 | 14.99 | 20.0038 | 30.0718 | 35 | 30.188 | 24.892 | 19.5602 | 8.7726 | 99.9165
46236.1771 | 04:15 | 29.2 | 105.6549 | -0.0053264 | 75.4341 | 80.7286 | 86.059 | 96.8435 | 105 | 9.9833 | 14.986 | 19.9985 | 30.0638 | 35 | 30.2208 | 24.9264 | 19.596 | 8.8114 | 99.9165
46236.1778 | 04:16 | 29.1 | 105.7366 | -0.0048369 | 75.4585 | 80.7555 | 86.0885 | 96.8782 | 105 | 9.9882 | 14.9934 | 20.0083 | 30.0785 | 35 | 30.2781 | 24.9811 | 19.6482 | 8.8584 | 99.9165
46236.1785 | 04:17 | 29.1 | 105.7366 | -0.0060682 | 75.3526 | 80.643 | 85.9693 | 96.7455 | 105 | 9.9758 | 14.9748 | 19.9836 | 30.0414 | 35 | 30.384 | 25.0936 | 19.7673 | 8.9911 | 99.9165
46236.1792 | 04:18 | 29 | 105.8183 | -0.0087252 | 75.1388 | 80.415 | 85.727 | 96.4744 | 105 | 9.9492 | 14.9348 | 19.9302 | 29.9612 | 35 | 30.6795 | 25.4033 | 20.0912 | 9.3439 | 99.9165
46236.1799 | 04:19 | 29 | 105.8183 | -0.0091412 | 75.0947 | 80.3686 | 85.6783 | 96.4211 | 105 | 9.945 | 14.9286 | 19.9219 | 29.9486 | 35 | 30.7236 | 25.4496 | 20.1399 | 9.3972 | 99.9165
46236.1806 | 04:20 | 28.9 | 105.8999 | -0.0043259 | 75.4465 | 80.7459 | 86.0814 | 96.8761 | 105 | 9.9933 | 15.001 | 20.0186 | 30.0939 | 35 | 30.4534 | 25.1539 | 19.8185 | 9.0238 | 99.9165
46236.1813 | 04:21 | 28.7 | 106.063 | 0.0041807 | 76.0774 | 81.422 | 86.8029 | 97.6896 | 105 | 10.0786 | 15.129 | 20.1894 | 30.3507 | 35 | 29.9855 | 24.6409 | 19.26 | 8.3733 | 99.9165
46236.1819 | 04:22 | 28.7 | 106.063 | 0.011384 | 76.6096 | 81.9924 | 87.4118 | 98.3763 | 105 | 10.1508 | 15.2374 | 20.334 | 30.5681 | 35 | 29.4534 | 24.0705 | 18.6512 | 7.6866 | 99.9165
46236.1826 | 04:23 | 28.6 | 106.1444 | 0.013799 | 76.7794 | 82.175 | 87.6072 | 98.5978 | 105 | 10.175 | 15.2738 | 20.3825 | 30.641 | 35 | 29.3651 | 23.9694 | 18.5372 | 7.5467 | 99.9165
46236.1833 | 04:24 | 28.7 | 106.063 | 0.012717 | 76.6846 | 82.0744 | 87.5008 | 98.4795 | 105 | 10.1641 | 15.2575 | 20.3608 | 30.6084 | 35 | 29.3784 | 23.9886 | 18.5622 | 7.5835 | 99.9165
46236.184 | 04:25 | 28.7 | 106.063 | 0.011888 | 76.609 | 81.9944 | 87.4163 | 98.3859 | 105 | 10.1558 | 15.245 | 20.3441 | 30.5834 | 35 | 29.4539 | 24.0686 | 18.6467 | 7.6771 | 99.9165
46236.1847 | 04:26 | 28.6 | 106.1444 | 0.012564 | 76.6472 | 82.0361 | 87.4616 | 98.4383 | 105 | 10.1626 | 15.2552 | 20.3577 | 30.6038 | 35 | 29.4972 | 24.1083 | 18.6829 | 7.7061 | 99.9165
46236.1854 | 04:27 | 28.7 | 106.063 | 0.011976 | 76.5899 | 81.9756 | 87.3978 | 98.3681 | 105 | 10.1567 | 15.2463 | 20.3459 | 30.586 | 35 | 29.4731 | 24.0874 | 18.6652 | 7.6949 | 99.9165
46236.1861 | 04:28 | 28.7 | 106.063 | 0.0072283 | 76.2182 | 81.5786 | 86.9753 | 97.8941 | 105 | 10.1091 | 15.1749 | 20.2506 | 30.4427 | 35 | 29.8448 | 24.4844 | 19.0876 | 8.1689 | 99.9165
46236.1868 | 04:29 | 28.8 | 105.9814 | -0.00037719 | 75.6307 | 80.9506 | 86.3066 | 97.1428 | 105 | 10.0329 | 15.0605 | 20.0979 | 30.2131 | 35 | 30.3508 | 25.0309 | 19.6748 | 8.8386 | 99.9165
46236.1875 | 04:30 | 28.9 | 105.8999 | -0.0057909 | 75.2089 | 80.5 | 85.827 | 96.6045 | 105 | 9.9786 | 14.979 | 19.9892 | 30.0497 | 35 | 30.6909 | 25.3999 | 20.0729 | 9.2954 | 99.9165
46236.1882 | 04:31 | 28.9 | 105.8999 | -0.005467 | 75.2207 | 80.5135 | 85.8421 | 96.623 | 105 | 9.9818 | 14.9839 | 19.9957 | 30.0595 | 35 | 30.6791 | 25.3864 | 20.0578 | 9.2769 | 99.9165
46236.1889 | 04:32 | 28.8 | 105.9814 | -0.0011415 | 75.5347 | 80.8504 | 86.2021 | 97.0297 | 105 | 10.0252 | 15.049 | 20.0825 | 30.19 | 35 | 30.4467 | 25.131 | 19.7793 | 8.9517 | 99.9165
46236.1896 | 04:33 | 28.8 | 105.9814 | 0.0023148 | 75.783 | 81.117 | 86.4871 | 97.352 | 105 | 10.0598 | 15.101 | 20.1519 | 30.2943 | 35 | 30.1984 | 24.8645 | 19.4943 | 8.6295 | 99.9165
46236.1903 | 04:34 | 28.8 | 105.9814 | 0.0021193 | 75.7555 | 81.0884 | 86.4574 | 97.32 | 105 | 10.0579 | 15.098 | 20.148 | 30.2884 | 35 | 30.226 | 24.8931 | 19.524 | 8.6615 | 99.9165
46236.191 | 04:35 | 28.8 | 105.9814 | 5.801e-05 | 75.5871 | 80.909 | 86.2669 | 97.1071 | 105 | 10.0372 | 15.067 | 20.1066 | 30.2262 | 35 | 30.3943 | 25.0725 | 19.7145 | 8.8744 | 99.9165
46236.1917 | 04:36 | 28.8 | 105.9814 | -0.00047522 | 75.5341 | 80.8531 | 86.2081 | 97.0424 | 105 | 10.0319 | 15.059 | 20.0959 | 30.2101 | 35 | 30.4473 | 25.1283 | 19.7733 | 8.9391 | 99.9165
46236.1924 | 04:37 | 28.9 | 105.8999 | 0.00078107 | 75.6162 | 80.9418 | 86.3035 | 97.1512 | 105 | 10.0445 | 15.0779 | 20.1211 | 30.248 | 35 | 30.2837 | 24.9581 | 19.5964 | 8.7487 | 99.9165
46236.1931 | 04:38 | 28.9 | 105.8999 | 0.00068593 | 75.5962 | 80.9213 | 86.2824 | 97.1289 | 105 | 10.0435 | 15.0765 | 20.1192 | 30.2452 | 35 | 30.3036 | 24.9786 | 19.6175 | 8.7709 | 99.9165
46236.1937 | 04:39 | 28.9 | 105.8999 | -0.003249 | 75.2867 | 80.5907 | 85.9307 | 96.7345 | 105 | 10.0041 | 15.0172 | 20.0402 | 30.1264 | 35 | 30.6132 | 25.3091 | 19.9691 | 9.1653 | 99.9165
46236.1944 | 04:40 | 29 | 105.8183 | -0.0093655 | 74.8126 | 80.0841 | 85.3914 | 96.1288 | 105 | 9.9428 | 14.9252 | 19.9174 | 29.9418 | 35 | 31.0056 | 25.7341 | 20.4269 | 9.6895 | 99.9165
46236.1951 | 04:41 | 29.1 | 105.7366 | -0.013206 | 74.5104 | 79.7614 | 85.048 | 95.7438 | 105 | 9.9043 | 14.8674 | 19.8403 | 29.8258 | 35 | 31.2262 | 25.9752 | 20.6886 | 9.9929 | 99.9165
46236.1958 | 04:42 | 29.1 | 105.7366 | -0.012145 | 74.5778 | 79.8344 | 85.1266 | 95.8337 | 105 | 9.9149 | 14.8834 | 19.8616 | 29.8578 | 35 | 31.1588 | 25.9022 | 20.61 | 9.9029 | 99.9165
46236.1965 | 04:43 | 28.7 | 106.063 | -0.0077885 | 74.8937 | 80.1734 | 85.4888 | 96.2429 | 105 | 9.9586 | 14.9489 | 19.949 | 29.9893 | 35 | 31.1693 | 25.8896 | 20.5741 | 9.82 | 99.9165
46236.1972 | 04:44 | 28.5 | 106.2259 | -0.0037832 | 75.1829 | 80.4838 | 85.8207 | 96.618 | 105 | 9.9987 | 15.0092 | 20.0295 | 30.1102 | 35 | 31.043 | 25.7421 | 20.4052 | 9.6079 | 99.9165
46236.1979 | 04:45 | 28.7 | 106.063 | -0.001671 | 75.3294 | 80.6415 | 85.9896 | 96.8096 | 105 | 10.0199 | 15.041 | 20.0719 | 30.174 | 35 | 30.7336 | 25.4215 | 20.0734 | 9.2534 | 99.9165
46236.1986 | 04:46 | 28.6 | 106.1444 | -2.529e-05 | 75.4407 | 80.7614 | 86.1183 | 96.956 | 105 | 10.0364 | 15.0658 | 20.1049 | 30.2237 | 35 | 30.7038 | 25.383 | 20.0262 | 9.1885 | 99.9165
46236.1993 | 04:47 | 28.6 | 106.1444 | 0.0028971 | 75.6481 | 80.9843 | 86.3567 | 97.2259 | 105 | 10.0657 | 15.1097 | 20.1636 | 30.3119 | 35 | 30.4964 | 25.1601 | 19.7877 | 8.9185 | 99.9165
46236.2 | 04:48 | 28.7 | 106.063 | 0.0065359 | 75.9094 | 81.2649 | 86.6567 | 97.5652 | 105 | 10.1022 | 15.1645 | 20.2367 | 30.4217 | 35 | 30.1536 | 24.7981 | 19.4063 | 8.4978 | 99.9165
46236.2007 | 04:49 | 28.8 | 105.9814 | 0.0084813 | 76.043 | 81.4088 | 86.811 | 97.7404 | 105 | 10.1217 | 15.1937 | 20.2757 | 30.4804 | 35 | 29.9384 | 24.5726 | 19.1704 | 8.2411 | 99.9165
46236.2014 | 04:50 | 28.9 | 105.8999 | 0.0073412 | 75.9443 | 81.304 | 86.7 | 97.6169 | 105 | 10.1102 | 15.1766 | 20.2528 | 30.446 | 35 | 29.9555 | 24.5959 | 19.1999 | 8.2829 | 99.9165
46236.2021 | 04:51 | 29 | 105.8183 | 0.0043408 | 75.7056 | 81.0493 | 86.4292 | 97.3135 | 105 | 10.0802 | 15.1314 | 20.1926 | 30.3554 | 35 | 30.1126 | 24.769 | 19.3891 | 8.5048 | 99.9165
46236.2028 | 04:52 | 29 | 105.8183 | 0.0019074 | 75.5097 | 80.8404 | 86.2072 | 97.065 | 105 | 10.0558 | 15.0948 | 20.1437 | 30.282 | 35 | 30.3086 | 24.9779 | 19.6111 | 8.7533 | 99.9165
46236.2035 | 04:53 | 29 | 105.8183 | 0.0011692 | 75.4414 | 80.7681 | 86.1309 | 96.9805 | 105 | 10.0484 | 15.0837 | 20.1289 | 30.2597 | 35 | 30.3769 | 25.0502 | 19.6874 | 8.8377 | 99.9165
46236.2042 | 04:54 | 28.9 | 105.8999 | 0.0012236 | 75.4327 | 80.7596 | 86.1226 | 96.9728 | 105 | 10.0489 | 15.0845 | 20.13 | 30.2613 | 35 | 30.4672 | 25.1402 | 19.7772 | 8.9271 | 99.9165
46236.2049 | 04:55 | 29 | 105.8183 | 0.00089458 | 75.3952 | 80.7203 | 86.0815 | 96.928 | 105 | 10.0456 | 15.0796 | 20.1234 | 30.2514 | 35 | 30.4231 | 25.098 | 19.7368 | 8.8903 | 99.9165
46236.2056 | 04:56 | 29.1 | 105.7366 | 6.744e-05 | 75.3202 | 80.6409 | 85.9976 | 96.835 | 105 | 10.0373 | 15.0671 | 20.1068 | 30.2264 | 35 | 30.4164 | 25.0957 | 19.739 | 8.9017 | 99.9165
46236.2063 | 04:57 | 29.1 | 105.7366 | -0.00055568 | 75.2606 | 80.5779 | 85.9312 | 96.7617 | 105 | 10.0311 | 15.0578 | 20.0943 | 30.2076 | 35 | 30.476 | 25.1587 | 19.8054 | 8.9749 | 99.9165
46236.2069 | 04:58 | 29 | 105.8183 | -0.00081167 | 75.2286 | 80.5445 | 85.8964 | 96.724 | 105 | 10.0285 | 15.0539 | 20.0891 | 30.1999 | 35 | 30.5896 | 25.2738 | 19.9219 | 9.0943 | 99.9165
46236.2076 | 04:59 | 29 | 105.8183 | -0.001171 | 75.1889 | 80.5028 | 85.8527 | 96.6762 | 105 | 10.0249 | 15.0485 | 20.0819 | 30.189 | 35 | 30.6294 | 25.3155 | 19.9656 | 9.142 | 99.9165
46236.2083 | 05:00 | 29 | 105.8183 | -0.00093807 | 75.1671 | 80.4803 | 85.8295 | 96.6516 | 105 | 10.0237 | 15.0467 | 20.0795 | 30.1854 | 35 | 30.6512 | 25.338 | 19.9888 | 9.1667 | 99.9165
46236.209 | 05:01 | 29 | 105.8183 | 0.00011299 | 75.2652 | 80.5841 | 85.939 | 96.7727 | 105 | 10.0342 | 15.0625 | 20.1006 | 30.2171 | 35 | 30.5531 | 25.2342 | 19.8793 | 9.0456 | 99.9165
46236.2097 | 05:02 | 28.8 | 105.9814 | -5.42e-05 | 75.2718 | 80.5898 | 85.9439 | 96.776 | 105 | 10.0326 | 15.06 | 20.0972 | 30.2121 | 35 | 30.7097 | 25.3916 | 20.0375 | 9.2054 | 99.9165
46236.2104 | 05:03 | 28.7 | 106.063 | -0.00088284 | 75.2285 | 80.5423 | 85.8921 | 96.7154 | 105 | 10.0243 | 15.0475 | 20.0806 | 30.1871 | 35 | 30.8344 | 25.5207 | 20.1709 | 9.3476 | 99.9165
46236.2111 | 05:04 | 28.6 | 106.1444 | -0.0014884 | 75.2021 | 80.5127 | 85.8593 | 96.6763 | 105 | 10.0182 | 15.0384 | 20.0684 | 30.1688 | 35 | 30.9424 | 25.6317 | 20.2851 | 9.4682 | 99.9165
46236.2118 | 05:05 | 28.7 | 106.063 | -0.0018942 | 75.1906 | 80.4992 | 85.8437 | 96.6565 | 105 | 10.0141 | 15.0323 | 20.0603 | 30.1566 | 35 | 30.8724 | 25.5638 | 20.2192 | 9.4065 | 99.9165
46236.2125 | 05:06 | 28.7 | 106.063 | -0.0029324 | 75.1315 | 80.4347 | 85.7738 | 96.5755 | 105 | 10.0037 | 15.0167 | 20.0395 | 30.1252 | 35 | 30.9314 | 25.6283 | 20.2892 | 9.4875 | 99.9165
46236.2132 | 05:07 | 28.7 | 106.063 | -0.0046814 | 75.0189 | 80.3128 | 85.6426 | 96.4257 | 105 | 9.9862 | 14.9904 | 20.0043 | 30.0724 | 35 | 31.0441 | 25.7502 | 20.4203 | 9.6373 | 99.9165
46236.2139 | 05:08 | 28.7 | 106.063 | -0.0055706 | 74.9709 | 80.2602 | 85.5854 | 96.359 | 105 | 9.9773 | 14.977 | 19.9865 | 30.0456 | 35 | 31.092 | 25.8027 | 20.4776 | 9.704 | 99.9165
46236.2146 | 05:09 | 28.7 | 106.063 | -0.0041532 | 75.0967 | 80.3936 | 85.7265 | 96.5156 | 105 | 9.9915 | 14.9983 | 20.0149 | 30.0884 | 35 | 30.9663 | 25.6693 | 20.3365 | 9.5474 | 99.9165
46236.2153 | 05:10 | 28.7 | 106.063 | -0.0010506 | 75.3495 | 80.663 | 86.0126 | 96.8355 | 105 | 10.0226 | 15.045 | 20.0772 | 30.182 | 35 | 30.7134 | 25.3999 | 20.0504 | 9.2275 | 99.9165
46236.216 | 05:11 | 28.7 | 106.063 | 0.0010317 | 75.5256 | 80.8502 | 86.211 | 97.0567 | 105 | 10.0434 | 15.0763 | 20.1191 | 30.2449 | 35 | 30.5374 | 25.2127 | 19.8519 | 9.0063 | 99.9165
46236.2167 | 05:12 | 28.6 | 106.1444 | 0.00018396 | 75.4808 | 80.801 | 86.1574 | 96.9941 | 105 | 10.0349 | 15.0636 | 20.102 | 30.2193 | 35 | 30.6636 | 25.3434 | 19.9871 | 9.1504 | 99.9165
46236.2174 | 05:13 | 28.6 | 106.1444 | -0.0026286 | 75.2878 | 80.5932 | 85.9346 | 96.741 | 105 | 10.0068 | 15.0213 | 20.0456 | 30.1344 | 35 | 30.8566 | 25.5513 | 20.2099 | 9.4034 | 99.9165
46236.2181 | 05:14 | 28.4 | 106.3073 | -0.0045505 | 75.1619 | 80.4571 | 85.7883 | 96.5742 | 105 | 9.9875 | 14.9923 | 20.007 | 30.0764 | 35 | 31.1454 | 25.8501 | 20.5189 | 9.7331 | 99.9165
46236.2188 | 05:15 | 28.4 | 106.3073 | -0.0042676 | 75.2022 | 80.4991 | 85.8319 | 96.621 | 105 | 9.9903 | 14.9966 | 20.0126 | 30.0849 | 35 | 31.105 | 25.8082 | 20.4754 | 9.6863 | 99.9165
46236.2194 | 05:16 | 28.6 | 106.1444 | -0.0034332 | 75.2843 | 80.5856 | 85.923 | 96.7213 | 105 | 9.9987 | 15.0092 | 20.0294 | 30.1101 | 35 | 30.8602 | 25.5588 | 20.2214 | 9.4231 | 99.9165
46236.2201 | 05:17 | 28.6 | 106.1444 | -0.0042421 | 75.2422 | 80.5394 | 85.8725 | 96.6623 | 105 | 9.9906 | 14.997 | 20.0132 | 30.0857 | 35 | 30.9022 | 25.605 | 20.2719 | 9.4821 | 99.9165
46236.2208 | 05:18 | 28.6 | 106.1444 | -0.0060933 | 75.1215 | 80.4089 | 85.7322 | 96.5022 | 105 | 9.972 | 14.9691 | 19.976 | 30.0298 | 35 | 31.023 | 25.7355 | 20.4122 | 9.6423 | 99.9165
46236.2215 | 05:19 | 28.7 | 106.063 | -0.005618 | 75.1764 | 80.4664 | 85.7924 | 96.5677 | 105 | 9.9768 | 14.9763 | 19.9855 | 30.0442 | 35 | 30.8866 | 25.5966 | 20.2706 | 9.4953 | 99.9165
46236.2222 | 05:20 | 28.7 | 106.063 | -0.00048173 | 75.5834 | 80.9008 | 86.2544 | 97.0855 | 105 | 10.0283 | 15.0536 | 20.0887 | 30.1992 | 35 | 30.4795 | 25.1621 | 19.8086 | 8.9775 | 99.9165
46236.2229 | 05:21 | 28.6 | 106.1444 | 0.0073194 | 76.192 | 81.551 | 86.9464 | 97.8622 | 105 | 10.1065 | 15.1709 | 20.2453 | 30.4347 | 35 | 29.9524 | 24.5934 | 19.1981 | 8.2823 | 99.9165
46236.2236 | 05:22 | 28.5 | 106.2259 | 0.013073 | 76.6462 | 82.0358 | 87.4621 | 98.4404 | 105 | 10.1641 | 15.2575 | 20.3608 | 30.6084 | 35 | 29.5797 | 24.19 | 18.7638 | 7.7855 | 99.9165
46236.2243 | 05:23 | 28.4 | 106.3073 | 0.01403 | 76.7379 | 82.1327 | 87.5642 | 98.5531 | 105 | 10.1737 | 15.2719 | 20.3801 | 30.6373 | 35 | 29.5694 | 24.1746 | 18.7431 | 7.7542 | 99.9165
46236.225 | 05:24 | 28.5 | 106.2259 | 0.011935 | 76.5989 | 81.9826 | 87.403 | 98.3694 | 105 | 10.1527 | 15.2404 | 20.338 | 30.5741 | 35 | 29.627 | 24.2432 | 18.8229 | 7.8565 | 99.9165
46236.2257 | 05:25 | 28.6 | 106.1444 | 0.010348 | 76.4981 | 81.8736 | 87.2856 | 98.235 | 105 | 10.1368 | 15.2165 | 20.3061 | 30.5262 | 35 | 29.6463 | 24.2709 | 18.8589 | 7.9095 | 99.9165
46236.2264 | 05:26 | 28.6 | 106.1444 | 0.010102 | 76.4988 | 81.8731 | 87.2838 | 98.2307 | 105 | 10.1344 | 15.2128 | 20.3012 | 30.5187 | 35 | 29.6456 | 24.2714 | 18.8606 | 7.9137 | 99.9165
46236.2271 | 05:27 | 28.5 | 106.2259 | 0.008576 | 76.4026 | 81.7688 | 87.1715 | 98.1021 | 105 | 10.1191 | 15.1899 | 20.2705 | 30.4727 | 35 | 29.8233 | 24.4571 | 19.0544 | 8.1238 | 99.9165
46236.2278 | 05:28 | 28.6 | 106.1444 | 0.0034182 | 76.0314 | 81.3703 | 86.7455 | 97.6205 | 105 | 10.0674 | 15.1122 | 20.167 | 30.317 | 35 | 30.113 | 24.7741 | 19.399 | 8.524 | 99.9165
46236.2285 | 05:29 | 28.7 | 106.063 | -0.0036846 | 75.5128 | 80.814 | 86.1513 | 96.9495 | 105 | 9.9962 | 15.0054 | 20.0244 | 30.1026 | 35 | 30.5502 | 25.249 | 19.9117 | 9.1134 | 99.9165
46236.2292 | 05:30 | 28.8 | 105.9814 | -0.0080406 | 75.2019 | 80.48 | 85.7941 | 96.5454 | 105 | 9.9525 | 14.9398 | 19.9369 | 29.9711 | 35 | 30.7795 | 25.5014 | 20.1874 | 9.4361 | 99.9165
46236.2299 | 05:31 | 28.8 | 105.9814 | -0.0069157 | 75.3061 | 80.5903 | 85.9104 | 96.6741 | 105 | 9.9638 | 14.9568 | 19.9595 | 30.0051 | 35 | 30.6754 | 25.3911 | 20.071 | 9.3073 | 99.9165
46236.2306 | 05:32 | 28.8 | 105.9814 | -0.0024969 | 75.6599 | 80.9677 | 86.3116 | 97.1233 | 105 | 10.0081 | 15.0232 | 20.0482 | 30.1385 | 35 | 30.3215 | 25.0137 | 19.6698 | 8.8581 | 99.9165
46236.2312 | 05:33 | 28.8 | 105.9814 | 0.00058915 | 75.9129 | 81.2372 | 86.5977 | 97.443 | 105 | 10.039 | 15.0697 | 20.1102 | 30.2316 | 35 | 30.0686 | 24.7443 | 19.3838 | 8.5384 | 99.9165
46236.2319 | 05:34 | 28.9 | 105.8999 | 0.00016574 | 75.8999 | 81.222 | 86.5804 | 97.4213 | 105 | 10.0348 | 15.0633 | 20.1017 | 30.2188 | 35 | 30 | 24.6778 | 19.3195 | 8.4785 | 99.9165
46236.2326 | 05:35 | 28.8 | 105.9814 | -0.0016764 | 75.7793 | 81.0917 | 86.4403 | 97.2615 | 105 | 10.0163 | 15.0356 | 20.0647 | 30.1632 | 35 | 30.2021 | 24.8897 | 19.5411 | 8.7199 | 99.9165
46236.2333 | 05:36 | 28.7 | 106.063 | -0.0019401 | 75.7784 | 81.0895 | 86.4368 | 97.2553 | 105 | 10.0137 | 15.0316 | 20.0594 | 30.1553 | 35 | 30.2846 | 24.9735 | 19.6262 | 8.8076 | 99.9165
46236.234 | 05:37 | 28.8 | 105.9814 | -0.00067528 | 75.8934 | 81.2114 | 86.5655 | 97.3979 | 105 | 10.0263 | 15.0507 | 20.0848 | 30.1935 | 35 | 30.088 | 24.7701 | 19.416 | 8.5835 | 99.9165
46236.2347 | 05:38 | 28.8 | 105.9814 | -0.00086056 | 75.8985 | 81.2155 | 86.5687 | 97.3994 | 105 | 10.0245 | 15.0479 | 20.0811 | 30.1879 | 35 | 30.083 | 24.7659 | 19.4127 | 8.582 | 99.9165
46236.2354 | 05:39 | 28.8 | 105.9814 | -0.0044323 | 75.6464 | 80.9446 | 86.2788 | 97.0709 | 105 | 9.9887 | 14.9941 | 20.0093 | 30.0801 | 35 | 30.335 | 25.0369 | 19.7027 | 8.9105 | 99.9165
46236.2361 | 05:40 | 28.7 | 106.063 | -0.0094434 | 75.285 | 80.5565 | 85.864 | 96.6021 | 105 | 9.9384 | 14.9187 | 19.9087 | 29.9288 | 35 | 30.778 | 25.5064 | 20.199 | 9.4608 | 99.9165
46236.2368 | 05:41 | 28.7 | 106.063 | -0.011836 | 75.1222 | 80.3811 | 85.6759 | 96.3883 | 105 | 9.9145 | 14.8827 | 19.8607 | 29.8566 | 35 | 30.9408 | 25.6818 | 20.3871 | 9.6746 | 99.9165
46236.2375 | 05:42 | 28.8 | 105.9814 | -0.0097003 | 75.3033 | 80.5737 | 85.88 | 96.6157 | 105 | 9.9359 | 14.9149 | 19.9036 | 29.921 | 35 | 30.6781 | 25.4078 | 20.1015 | 9.3657 | 99.9165
46236.2382 | 05:43 | 28.8 | 105.9814 | -0.0050132 | 75.6784 | 80.9738 | 86.3053 | 97.092 | 105 | 9.9829 | 14.9854 | 19.9977 | 30.0625 | 35 | 30.3031 | 25.0077 | 19.6762 | 8.8895 | 99.9165
46236.2389 | 05:44 | 28.7 | 106.063 | -0.0011425 | 75.9916 | 81.3077 | 86.66 | 97.4888 | 105 | 10.0217 | 15.0436 | 20.0754 | 30.1794 | 35 | 30.0714 | 24.7553 | 19.403 | 8.5742 | 99.9165
46236.2396 | 05:45 | 28.7 | 106.063 | 0.00074279 | 76.154 | 81.4802 | 86.8427 | 97.6921 | 105 | 10.0405 | 15.072 | 20.1133 | 30.2363 | 35 | 29.9089 | 24.5828 | 19.2203 | 8.3708 | 99.9165
46236.2403 | 05:46 | 28.8 | 105.9814 | 0.0021483 | 76.28 | 81.6138 | 86.9839 | 97.8487 | 105 | 10.0546 | 15.0931 | 20.1415 | 30.2787 | 35 | 29.7014 | 24.3677 | 18.9976 | 8.1327 | 99.9165
46236.241 | 05:47 | 28.7 | 106.063 | 0.0046027 | 76.4859 | 81.8328 | 87.2161 | 98.1078 | 105 | 10.0792 | 15.1301 | 20.1908 | 30.3528 | 35 | 29.5771 | 24.2302 | 18.8469 | 7.9552 | 99.9165
46236.2417 | 05:48 | 28.6 | 106.1444 | 0.0073656 | 76.7153 | 82.0769 | 87.4752 | 98.397 | 105 | 10.1069 | 15.1716 | 20.2462 | 30.4362 | 35 | 29.4292 | 24.0675 | 18.6693 | 7.7475 | 99.9165
46236.2424 | 05:49 | 28.6 | 106.1444 | 0.0083432 | 76.8089 | 82.1759 | 87.5794 | 98.512 | 105 | 10.1167 | 15.1864 | 20.2659 | 30.4657 | 35 | 29.3355 | 23.9686 | 18.565 | 7.6324 | 99.9165
46236.2431 | 05:50 | 28.7 | 106.063 | 0.0065645 | 76.6928 | 82.0504 | 87.4445 | 98.358 | 105 | 10.0989 | 15.1596 | 20.2301 | 30.412 | 35 | 29.3702 | 24.0126 | 18.6185 | 7.7049 | 99.9165
46236.2438 | 05:51 | 28.9 | 105.8999 | 0.0034771 | 76.477 | 81.8182 | 87.1959 | 98.0762 | 105 | 10.068 | 15.1131 | 20.1682 | 30.3188 | 35 | 29.4229 | 24.0817 | 18.704 | 7.8237 | 99.9165
46236.2444 | 05:52 | 28.9 | 105.8999 | 0.0013101 | 76.3311 | 81.6609 | 87.0271 | 97.8841 | 105 | 10.0462 | 15.0805 | 20.1246 | 30.2534 | 35 | 29.5688 | 24.239 | 18.8728 | 8.0157 | 99.9165
46236.2451 | 05:53 | 28.9 | 105.8999 | 0.0008622 | 76.3161 | 81.6436 | 87.0075 | 97.8599 | 105 | 10.0417 | 15.0738 | 20.1156 | 30.2399 | 35 | 29.5838 | 24.2562 | 18.8924 | 8.04 | 99.9165
46236.2458 | 05:54 | 28.8 | 105.9814 | 0.0011898 | 76.3602 | 81.6896 | 87.0553 | 97.9114 | 105 | 10.045 | 15.0787 | 20.1222 | 30.2498 | 35 | 29.6212 | 24.2919 | 18.9261 | 8.07 | 99.9165
46236.2465 | 05:55 | 28.7 | 106.063 | 0.0011879 | 76.3792 | 81.7086 | 87.0744 | 97.9308 | 105 | 10.045 | 15.0787 | 20.1222 | 30.2498 | 35 | 29.6838 | 24.3543 | 18.9885 | 8.1322 | 99.9165
46236.2472 | 05:56 | 28.7 | 106.063 | 0.00082476 | 76.3706 | 81.6982 | 87.0622 | 97.9148 | 105 | 10.0414 | 15.0732 | 20.1149 | 30.2388 | 35 | 29.6923 | 24.3647 | 19.0008 | 8.1482 | 99.9165
46236.2479 | 05:57 | 28.9 | 105.8999 | 0.00076608 | 76.3853 | 81.7127 | 87.0764 | 97.9286 | 105 | 10.0408 | 15.0723 | 20.1137 | 30.237 | 35 | 29.5146 | 24.1872 | 18.8235 | 7.9713 | 99.9165
46236.2486 | 05:58 | 28.9 | 105.8999 | 0.0011251 | 76.4318 | 81.7612 | 87.1269 | 97.9832 | 105 | 10.0444 | 15.0777 | 20.1209 | 30.2479 | 35 | 29.4681 | 24.1387 | 18.7729 | 7.9167 | 99.9165
46236.2493 | 05:59 | 29 | 105.8183 | 0.0014215 | 76.4735 | 81.8046 | 87.172 | 98.0317 | 105 | 10.0474 | 15.0822 | 20.1269 | 30.2568 | 35 | 29.3447 | 24.0137 | 18.6462 | 7.7866 | 99.9165
46236.25 | 06:00 | 29 | 105.8183 | 0.0014886 | 76.3126 | 81.6312 | 86.9861 | 97.8204 | 105 | 10.0237 | 15.0467 | 20.0795 | 30.1856 | 35 | 29.5057 | 24.1871 | 18.8322 | 7.9979 | 99.9165
46236.2507 | 06:01 | 29.1 | 105.7366 | 0.0015353 | 76.4068 | 81.7261 | 87.0817 | 97.9175 | 105 | 10.0242 | 15.0474 | 20.0804 | 30.187 | 35 | 29.3299 | 24.0106 | 18.655 | 7.8192 | 99.9165
46236.2514 | 06:02 | 29 | 105.8183 | 0.00062685 | 76.4279 | 81.7428 | 87.094 | 97.9209 | 105 | 10.0151 | 15.0337 | 20.0622 | 30.1596 | 35 | 29.3904 | 24.0755 | 18.7243 | 7.8974 | 99.9165
46236.2521 | 06:03 | 29 | 105.8183 | -0.00068656 | 76.4178 | 81.7262 | 87.0708 | 97.8845 | 105 | 10.0019 | 15.014 | 20.0358 | 30.12 | 35 | 29.4005 | 24.0921 | 18.7475 | 7.9338 | 99.9165
46236.2528 | 06:04 | 28.8 | 105.9814 | -0.0016196 | 76.4367 | 81.7405 | 87.0806 | 97.8851 | 105 | 9.9926 | 14.9999 | 20.0171 | 30.0918 | 35 | 29.5448 | 24.2409 | 18.9009 | 8.0963 | 99.9165
46236.2535 | 06:05 | 28.8 | 105.9814 | -0.0022587 | 76.4779 | 81.7788 | 87.1159 | 97.9145 | 105 | 9.9861 | 14.9903 | 20.0043 | 30.0726 | 35 | 29.5035 | 24.2026 | 18.8655 | 8.0669 | 99.9165
46236.2542 | 06:06 | 28.9 | 105.8999 | -0.003321 | 76.4866 | 81.7822 | 87.1141 | 97.9021 | 105 | 9.9755 | 14.9744 | 19.983 | 30.0405 | 35 | 29.4133 | 24.1177 | 18.7858 | 7.9978 | 99.9165
46236.2549 | 06:07 | 29 | 105.8183 | -0.0047187 | 76.4692 | 81.7578 | 87.0826 | 97.8565 | 105 | 9.9615 | 14.9533 | 19.9549 | 29.9983 | 35 | 29.3491 | 24.0605 | 18.7356 | 7.9618 | 99.9165
46236.2556 | 06:08 | 29.1 | 105.7366 | -0.0051539 | 76.5257 | 81.8124 | 87.1354 | 97.9055 | 105 | 9.9571 | 14.9468 | 19.9462 | 29.9852 | 35 | 29.2109 | 23.9242 | 18.6012 | 7.8311 | 99.9165
46236.2562 | 06:09 | 29.1 | 105.7366 | -0.0035254 | 76.7413 | 82.0371 | 87.3693 | 98.158 | 105 | 9.9735 | 14.9713 | 19.9789 | 30.0344 | 35 | 28.9953 | 23.6995 | 18.3673 | 7.5786 | 99.9165
46236.2569 | 06:10 | 29 | 105.8183 | -0.00068481 | 77.0508 | 82.3622 | 87.71 | 98.5306 | 105 | 10.0019 | 15.014 | 20.0359 | 30.1202 | 35 | 28.7675 | 23.4561 | 18.1083 | 7.2877 | 99.9165
46236.2576 | 06:11 | 29.1 | 105.7366 | 0.0010186 | 77.2729 | 82.5938 | 87.9512 | 98.7912 | 105 | 10.019 | 15.0397 | 20.0701 | 30.1716 | 35 | 28.4638 | 23.1428 | 17.7854 | 6.9454 | 99.9165
46236.2583 | 06:12 | 29.1 | 105.7366 | 0.00017811 | 77.2984 | 82.6153 | 87.9686 | 98.8005 | 105 | 10.0106 | 15.027 | 20.0533 | 30.1462 | 35 | 28.4383 | 23.1214 | 17.768 | 6.9362 | 99.9165
46236.259 | 06:13 | 29 | 105.8183 | -0.0020899 | 77.2131 | 82.5183 | 87.86 | 98.6682 | 105 | 9.9879 | 14.9929 | 20.0077 | 30.0778 | 35 | 28.6052 | 23.2999 | 17.9583 | 7.15 | 99.9165
46236.2597 | 06:14 | 28.9 | 105.8999 | -0.0033477 | 77.2058 | 82.5048 | 87.8402 | 98.6357 | 105 | 9.9752 | 14.974 | 19.9825 | 30.0398 | 35 | 28.6941 | 23.3951 | 18.0597 | 7.2641 | 99.9165
46236.2604 | 06:15 | 28.7 | 106.063 | -0.002733 | 77.3437 | 82.6464 | 87.9855 | 98.7887 | 105 | 9.9814 | 14.9832 | 19.9948 | 30.0584 | 35 | 28.7193 | 23.4166 | 18.0774 | 7.2742 | 99.9165
46236.2611 | 06:16 | 28.7 | 106.063 | -0.0017842 | 77.5077 | 82.8159 | 88.1605 | 98.975 | 105 | 9.9909 | 14.9975 | 20.0139 | 30.0871 | 35 | 28.5553 | 23.2471 | 17.9024 | 7.0879 | 99.9165
46236.2618 | 06:17 | 28.9 | 105.8999 | -0.0023042 | 77.5575 | 82.8634 | 88.2057 | 99.0155 | 105 | 9.9857 | 14.9897 | 20.0035 | 30.0714 | 35 | 28.3424 | 23.0365 | 17.6942 | 6.8843 | 99.9165
46236.2625 | 06:18 | 29 | 105.8183 | -0.0035209 | 77.5529 | 82.8528 | 88.189 | 98.9866 | 105 | 9.9735 | 14.9714 | 19.979 | 30.0347 | 35 | 28.2653 | 22.9655 | 17.6293 | 6.8317 | 99.9165
46236.2632 | 06:19 | 29 | 105.8183 | -0.0025487 | 77.719 | 83.0244 | 88.3663 | 99.1754 | 105 | 9.9833 | 14.986 | 19.9986 | 30.064 | 35 | 28.0993 | 22.7939 | 17.452 | 6.6428 | 99.9165
46236.2639 | 06:20 | 29 | 105.8183 | 0.0021971 | 78.18 | 83.5111 | 88.8789 | 99.7406 | 105 | 10.0308 | 15.0574 | 20.0939 | 30.2073 | 35 | 27.6383 | 22.3072 | 16.9393 | 6.0777 | 99.9165
46236.2646 | 06:21 | 29.1 | 105.7366 | 0.0085896 | 78.7706 | 84.1362 | 89.5388 | 100.4708 | 105 | 10.0949 | 15.1536 | 20.2222 | 30.4003 | 35 | 26.966 | 21.6004 | 16.1978 | 5.2658 | 99.9165
46236.2653 | 06:22 | 29 | 105.8183 | 0.012574 | 79.1738 | 84.5612 | 89.9856 | 100.9618 | 105 | 10.1349 | 15.2136 | 20.3022 | 30.5206 | 35 | 26.6444 | 21.2571 | 15.8327 | 4.8565 | 99.9165
46236.266 | 06:23 | 29 | 105.8183 | 0.012231 | 79.2386 | 84.6245 | 90.0475 | 101.021 | 105 | 10.1314 | 15.2084 | 20.2954 | 30.5103 | 35 | 26.5797 | 21.1938 | 15.7707 | 4.7972 | 99.9165
46236.2667 | 06:24 | 29.1 | 105.7366 | 0.009466 | 79.1131 | 84.4848 | 89.8934 | 100.8379 | 105 | 10.1037 | 15.1668 | 20.2398 | 30.4268 | 35 | 26.6235 | 21.2519 | 15.8432 | 4.8987 | 99.9165
46236.2674 | 06:25 | 29.1 | 105.7366 | 0.0074026 | 79.0423 | 84.4034 | 89.8014 | 100.7245 | 105 | 10.083 | 15.1358 | 20.1984 | 30.3645 | 35 | 26.6943 | 21.3332 | 15.9352 | 5.0121 | 99.9165
46236.2681 | 06:26 | 29.2 | 105.6549 | 0.0065575 | 79.067 | 84.424 | 89.818 | 100.7328 | 105 | 10.0746 | 15.1231 | 20.1815 | 30.339 | 35 | 26.588 | 21.231 | 15.837 | 4.9221 | 99.9165
46236.2688 | 06:27 | 29.2 | 105.6549 | 0.0045318 | 78.9985 | 84.3451 | 89.7287 | 100.6226 | 105 | 10.0542 | 15.0926 | 20.1408 | 30.2779 | 35 | 26.6565 | 21.3098 | 15.9262 | 5.0324 | 99.9165
46236.2694 | 06:28 | 29.2 | 105.6549 | -0.00039455 | 78.7009 | 84.0218 | 89.3793 | 100.2207 | 105 | 10.0049 | 15.0185 | 20.0419 | 30.1292 | 35 | 26.954 | 21.6332 | 16.2756 | 5.4343 | 99.9165
46236.2701 | 06:29 | 29.1 | 105.7366 | -0.0063817 | 78.3187 | 83.6081 | 88.934 | 99.7112 | 105 | 9.9449 | 14.9284 | 19.9217 | 29.9485 | 35 | 27.4179 | 22.1286 | 16.8027 | 6.0254 | 99.9165
46236.2708 | 06:30 | 29.2 | 105.6549 | -0.0093951 | 78.1705 | 83.4442 | 88.7544 | 99.4999 | 105 | 9.9147 | 14.883 | 19.8612 | 29.8576 | 35 | 27.4845 | 22.2108 | 16.9006 | 6.1551 | 99.9165
46236.2715 | 06:31 | 29.2 | 105.6549 | -0.0075636 | 78.405 | 83.6889 | 89.0094 | 99.7757 | 105 | 9.933 | 14.9106 | 19.8979 | 29.9129 | 35 | 27.25 | 21.966 | 16.6456 | 5.8792 | 99.9165
46236.2722 | 06:32 | 29.2 | 105.6549 | -0.0032793 | 78.8341 | 84.1413 | 89.4852 | 100.2991 | 105 | 9.976 | 14.9751 | 19.984 | 30.0422 | 35 | 26.8208 | 21.5136 | 16.1697 | 5.3558 | 99.9165
46236.2729 | 06:33 | 29.2 | 105.6549 | -0.00061796 | 79.1353 | 84.4572 | 89.8158 | 100.6596 | 105 | 10.0026 | 15.0151 | 20.0374 | 30.1226 | 35 | 26.5196 | 21.1978 | 15.8391 | 4.9953 | 99.9165
46236.2736 | 06:34 | 29.3 | 105.5732 | -0.0010879 | 79.1884 | 84.5082 | 89.8648 | 100.7045 | 105 | 9.9979 | 15.008 | 20.028 | 30.1084 | 35 | 26.3848 | 21.065 | 15.7084 | 4.8687 | 99.9165
46236.2743 | 06:35 | 29.2 | 105.6549 | -0.0025668 | 79.1613 | 84.4736 | 89.8227 | 100.6473 | 105 | 9.9831 | 14.9858 | 19.9983 | 30.0638 | 35 | 26.4937 | 21.1814 | 15.8323 | 5.0077 | 99.9165
46236.275 | 06:36 | 29.2 | 105.6549 | -0.0025187 | 79.2553 | 84.5683 | 89.9181 | 100.7442 | 105 | 9.9836 | 14.9865 | 19.9993 | 30.0652 | 35 | 26.3996 | 21.0866 | 15.7368 | 4.9107 | 99.9165
46236.2757 | 06:37 | 29.2 | 105.6549 | -0.0012554 | 79.4462 | 84.7664 | 90.1234 | 100.9642 | 105 | 9.9963 | 15.0055 | 20.0246 | 30.1034 | 35 | 26.2087 | 20.8886 | 15.5315 | 4.6907 | 99.9165
46236.2764 | 06:38 | 29.2 | 105.6549 | -0.0014516 | 79.5209 | 84.8405 | 90.1969 | 101.0366 | 105 | 9.9943 | 15.0026 | 20.0207 | 30.0975 | 35 | 26.134 | 20.8145 | 15.458 | 4.6184 | 99.9165
46236.2771 | 06:39 | 29.3 | 105.5732 | -0.0044886 | 79.3687 | 84.6726 | 90.0131 | 100.8207 | 105 | 9.9639 | 14.9569 | 19.9597 | 30.0058 | 35 | 26.2045 | 20.9007 | 15.5601 | 4.7525 | 99.9165
46236.2778 | 06:40 | 29.3 | 105.5732 | -0.0083363 | 79.1512 | 84.4349 | 89.7553 | 100.522 | 105 | 9.9253 | 14.899 | 19.8825 | 29.8897 | 35 | 26.422 | 21.1383 | 15.8179 | 5.0512 | 99.9165
46236.2785 | 06:41 | 29.3 | 105.5732 | -0.0095085 | 79.1471 | 84.425 | 89.7395 | 100.4945 | 105 | 9.9135 | 14.8814 | 19.859 | 29.8543 | 35 | 26.4261 | 21.1482 | 15.8337 | 5.0787 | 99.9165
46236.2792 | 06:42 | 29.4 | 105.4915 | -0.0067686 | 79.4563 | 84.7492 | 90.0789 | 100.8646 | 105 | 9.941 | 14.9226 | 19.914 | 29.937 | 35 | 26.0352 | 20.7423 | 15.4125 | 4.6268 | 99.9165
46236.2799 | 06:43 | 29.4 | 105.4915 | -0.0022227 | 79.9107 | 85.2284 | 90.583 | 101.4191 | 105 | 9.9866 | 14.991 | 20.0053 | 30.0743 | 35 | 25.5807 | 20.2631 | 14.9085 | 4.0724 | 99.9165
46236.2806 | 06:44 | 29.3 | 105.5732 | 0.0011423 | 80.2712 | 85.6072 | 90.9804 | 101.8541 | 105 | 10.0203 | 15.0416 | 20.0728 | 30.1759 | 35 | 25.302 | 19.966 | 14.5929 | 3.7191 | 99.9165
46236.2812 | 06:45 | 29.4 | 105.4915 | 0.0025572 | 80.4755 | 85.8195 | 91.2007 | 102.0908 | 105 | 10.0345 | 15.0629 | 20.1013 | 30.2186 | 35 | 25.0159 | 19.6719 | 14.2907 | 3.4006 | 99.9165
46236.2819 | 06:46 | 29.4 | 105.4915 | 0.0035437 | 80.6456 | 85.9953 | 91.3823 | 102.2841 | 105 | 10.0444 | 15.0778 | 20.1211 | 30.2484 | 35 | 24.8459 | 19.4961 | 14.1092 | 3.2074 | 99.9165
46236.2826 | 06:47 | 29.4 | 105.4915 | 0.005346 | 80.8816 | 86.2414 | 91.6385 | 102.5609 | 105 | 10.0624 | 15.1049 | 20.1573 | 30.3028 | 35 | 24.6099 | 19.2501 | 13.853 | 2.9305 | 99.9165
46236.2833 | 06:48 | 29.4 | 105.4915 | 0.0072049 | 81.1225 | 86.4927 | 91.9002 | 102.8438 | 105 | 10.0811 | 15.1329 | 20.1946 | 30.359 | 35 | 24.369 | 18.9988 | 13.5912 | 2.6476 | 99.9165
46236.284 | 06:49 | 29.5 | 105.4096 | 0.0072928 | 81.2207 | 86.5918 | 92.0003 | 102.9458 | 105 | 10.082 | 15.1342 | 20.1964 | 30.3616 | 35 | 24.1889 | 18.8179 | 13.4094 | 2.4638 | 99.9165
46236.2847 | 06:50 | 29.5 | 105.4096 | 0.005089 | 81.1337 | 86.4934 | 91.8905 | 102.8131 | 105 | 10.0599 | 15.101 | 20.1521 | 30.2951 | 35 | 24.276 | 18.9162 | 13.5191 | 2.5966 | 99.9165
46236.2854 | 06:51 | 29.5 | 105.4096 | 0.0020786 | 80.981 | 86.3251 | 91.7064 | 102.5972 | 105 | 10.0297 | 15.0557 | 20.0917 | 30.2043 | 35 | 24.4287 | 19.0846 | 13.7032 | 2.8124 | 99.9165
46236.2861 | 06:52 | 29.5 | 105.4096 | 0.00021066 | 80.9203 | 86.2548 | 91.6266 | 102.498 | 105 | 10.011 | 15.0276 | 20.0542 | 30.1479 | 35 | 24.4894 | 19.1548 | 13.783 | 2.9116 | 99.9165
46236.2868 | 06:53 | 29.6 | 105.3278 | -9.85e-06 | 80.9929 | 86.3267 | 91.6977 | 102.5677 | 105 | 10.0088 | 15.0243 | 20.0498 | 30.1413 | 35 | 24.3349 | 19.0011 | 13.6301 | 2.7601 | 99.9165
46236.2875 | 06:54 | 29.5 | 105.4096 | 0.00043184 | 81.1192 | 86.4558 | 91.8297 | 102.7055 | 105 | 10.0132 | 15.031 | 20.0586 | 30.1546 | 35 | 24.2905 | 18.9538 | 13.58 | 2.7042 | 99.9165
46236.2882 | 06:55 | 29.5 | 105.4096 | 0.00056827 | 81.2208 | 86.5586 | 91.9336 | 102.8119 | 105 | 10.0146 | 15.033 | 20.0614 | 30.1587 | 35 | 24.1889 | 18.8511 | 13.476 | 2.5977 | 99.9165
46236.2889 | 06:56 | 29.5 | 105.4096 | 0.00045932 | 81.3024 | 86.6401 | 92.015 | 102.8931 | 105 | 10.0135 | 15.0314 | 20.0592 | 30.1555 | 35 | 24.1072 | 18.7696 | 13.3946 | 2.5166 | 99.9165
46236.2896 | 06:57 | 29.4 | 105.4915 | 0.00069154 | 81.4119 | 86.7512 | 92.1278 | 103.0094 | 105 | 10.0158 | 15.0349 | 20.0639 | 30.1625 | 35 | 24.0796 | 18.7403 | 13.3636 | 2.482 | 99.9165
46236.2903 | 06:58 | 29.4 | 105.4915 | 0.0012941 | 81.5515 | 86.8945 | 92.2749 | 103.164 | 105 | 10.0218 | 15.044 | 20.076 | 30.1807 | 35 | 23.9399 | 18.5969 | 13.2166 | 2.3275 | 99.9165
46236.291 | 06:59 | 29.4 | 105.4915 | 0.0018371 | 81.6865 | 87.0328 | 92.4165 | 103.3125 | 105 | 10.0273 | 15.0521 | 20.0869 | 30.1971 | 35 | 23.805 | 18.4587 | 13.0749 | 2.1789 | 99.9165
46236.2917 | 07:00 | 29.5 | 105.4096 | 0.001966 | 81.7486 | 87.0935 | 92.4758 | 103.369 | 105 | 10.0238 | 15.0469 | 20.0799 | 30.1866 | 35 | 23.661 | 18.3161 | 12.9338 | 2.0406 | 99.9165
46236.2924 | 07:01 | 29.5 | 105.4096 | 0.0015403 | 81.9606 | 87.3045 | 92.6858 | 103.5772 | 105 | 10.0195 | 15.0405 | 20.0714 | 30.1738 | 35 | 23.4491 | 18.1052 | 12.7238 | 1.8324 | 99.9165
46236.2931 | 07:02 | 29.5 | 105.4096 | 0.00034528 | 82.1091 | 87.4479 | 92.8241 | 103.7053 | 105 | 10.0076 | 15.0225 | 20.0474 | 30.1378 | 35 | 23.3005 | 17.9618 | 12.5855 | 1.7043 | 99.9165
46236.2937 | 07:03 | 29.5 | 105.4096 | -0.0010283 | 82.2423 | 87.575 | 92.9451 | 103.8142 | 105 | 9.9938 | 15.0019 | 20.0198 | 30.0963 | 35 | 23.1674 | 17.8347 | 12.4645 | 1.5954 | 99.9165
46236.2944 | 07:04 | 29.5 | 105.4096 | -0.0019356 | 82.4134 | 87.7425 | 93.1091 | 103.9711 | 105 | 9.9847 | 14.9882 | 20.0016 | 30.069 | 35 | 22.9963 | 17.6672 | 12.3006 | 1.4385 | 99.9165
46236.2951 | 07:05 | 29.4 | 105.4915 | -0.0025148 | 82.6112 | 87.9385 | 93.3033 | 104.1619 | 105 | 9.9789 | 14.9795 | 19.99 | 30.0515 | 35 | 22.8802 | 17.5529 | 12.1881 | 1.3296 | 99.9165
46236.2958 | 07:06 | 29.4 | 105.4915 | -0.0033643 | 82.7863 | 88.1103 | 93.4719 | 104.324 | 105 | 9.9704 | 14.9668 | 19.973 | 30.0259 | 35 | 22.7051 | 17.3811 | 12.0196 | 1.1675 | 99.9165
46236.2965 | 07:07 | 29.5 | 105.4096 | -0.0043289 | 82.9514 | 88.2715 | 93.6291 | 104.4736 | 105 | 9.9607 | 14.9523 | 19.9536 | 29.9968 | 35 | 22.4583 | 17.1382 | 11.7805 | 0.93607 | 99.9165
46236.2972 | 07:08 | 29.6 | 105.3278 | -0.0042978 | 83.1993 | 88.5208 | 93.88 | 104.7276 | 105 | 9.961 | 14.9527 | 19.9543 | 29.9978 | 35 | 22.1285 | 16.807 | 11.4478 | 0.60018 | 99.9165
46236.2979 | 07:09 | 29.5 | 105.4096 | -0.0025282 | 83.5933 | 88.9255 | 94.2956 | 105.1653 | 105 | 9.9788 | 14.9794 | 19.9898 | 30.0513 | 35 | 21.8164 | 16.4841 | 11.1141 | 0.24434 | 99.9165
46236.2986 | 07:10 | 29.5 | 105.4096 | 7.99e-05 | 84.0587 | 89.4062 | 94.7916 | 105.6927 | 105 | 10.0049 | 15.0186 | 20.0422 | 30.13 | 35 | 21.3509 | 16.0035 | 10.618 | -0.28305 | 99.9165
46236.2993 | 07:11 | 29.5 | 105.4096 | 0.0014593 | 84.4216 | 89.7778 | 95.172 | 106.091 | 105 | 10.0188 | 15.0394 | 20.0699 | 30.1717 | 35 | 20.988 | 15.6319 | 10.2376 | -0.68133 | 99.9165
46236.3 | 07:12 | 29.6 | 105.3278 | 0.00062344 | 84.5976 | 89.9505 | 95.3416 | 106.2543 | 105 | 10.0104 | 15.0268 | 20.0532 | 30.1465 | 35 | 20.7302 | 15.3773 | 9.9862 | -0.92646 | 99.9165
46236.3007 | 07:13 | 29.6 | 105.3278 | -0.0012527 | 84.6848 | 90.0289 | 95.4111 | 106.3062 | 105 | 9.9916 | 14.9986 | 20.0155 | 30.0899 | 35 | 20.643 | 15.2989 | 9.9167 | -0.97837 | 99.9165
46236.3014 | 07:14 | 29.7 | 105.2459 | -0.0020676 | 84.8614 | 90.2025 | 95.5816 | 106.4706 | 105 | 9.9834 | 14.9863 | 19.9992 | 30.0654 | 35 | 20.3845 | 15.0434 | 9.6643 | -1.2247 | 99.9165
46236.3021 | 07:15 | 29.7 | 105.2459 | -0.0012699 | 85.1755 | 90.5221 | 95.9069 | 106.8074 | 105 | 9.9914 | 14.9984 | 20.0152 | 30.0895 | 35 | 20.0704 | 14.7238 | 9.339 | -1.5615 | 99.9165
46236.3028 | 07:16 | 29.8 | 105.164 | -0.00037124 | 85.4986 | 90.8513 | 96.2423 | 107.1554 | 105 | 10.0004 | 15.0119 | 20.0333 | 30.1167 | 35 | 19.6654 | 14.3127 | 8.9217 | -1.9915 | 99.9165
46236.3035 | 07:17 | 29.7 | 105.2459 | -0.0007667 | 85.711 | 91.0627 | 96.4529 | 107.3646 | 105 | 9.9965 | 15.006 | 20.0253 | 30.1048 | 35 | 19.535 | 14.1832 | 8.793 | -2.1187 | 99.9165
46236.3042 | 07:18 | 29.7 | 105.2459 | -0.0016021 | 85.8852 | 91.2337 | 96.6207 | 107.5261 | 105 | 9.9881 | 14.9934 | 20.0086 | 30.0796 | 35 | 19.3607 | 14.0122 | 8.6252 | -2.2802 | 99.9165
46236.3049 | 07:19 | 29.7 | 105.2459 | -0.00043029 | 86.2325 | 91.5886 | 96.9832 | 107.9043 | 105 | 9.9998 | 15.011 | 20.0321 | 30.115 | 35 | 19.0134 | 13.6573 | 8.2627 | -2.6584 | 99.9165
46236.3056 | 07:20 | 29.7 | 105.2459 | 0.0037933 | 86.8449 | 92.225 | 97.6438 | 108.6139 | 105 | 10.0422 | 15.0746 | 20.117 | 30.2425 | 35 | 18.401 | 13.0209 | 7.6021 | -3.368 | 99.9165
46236.3063 | 07:21 | 29.7 | 105.2459 | 0.0088811 | 87.5346 | 92.9432 | 98.3909 | 109.4196 | 105 | 10.0932 | 15.1512 | 20.2191 | 30.3962 | 35 | 17.7114 | 12.3027 | 6.855 | -4.1737 | 99.9165
46236.3069 | 07:22 | 29.7 | 105.2459 | 0.011371 | 88.0002 | 93.4236 | 98.8861 | 109.9449 | 105 | 10.1182 | 15.1886 | 20.2692 | 30.4714 | 35 | 17.2457 | 11.8223 | 6.3598 | -4.699 | 99.9165
46236.3076 | 07:23 | 29.8 | 105.164 | 0.009991 | 88.1288 | 93.546 | 99.0024 | 110.049 | 105 | 10.1043 | 15.1679 | 20.2415 | 30.4297 | 35 | 17.0352 | 11.618 | 6.1616 | -4.885 | 99.9165
46236.3083 | 07:24 | 29.8 | 105.164 | 0.0067997 | 88.0979 | 93.4992 | 98.9396 | 109.9541 | 105 | 10.0723 | 15.1199 | 20.1774 | 30.3334 | 35 | 17.0661 | 11.6648 | 6.2244 | -4.7902 | 99.9165
46236.309 | 07:25 | 29.8 | 105.164 | 0.0045028 | 88.144 | 93.5343 | 98.9636 | 109.9558 | 105 | 10.0493 | 15.0853 | 20.1313 | 30.2641 | 35 | 17.02 | 11.6297 | 6.2004 | -4.7918 | 99.9165
46236.3097 | 07:26 | 29.8 | 105.164 | 0.0033359 | 88.2887 | 93.6739 | 99.0982 | 110.0805 | 105 | 10.0376 | 15.0678 | 20.1079 | 30.229 | 35 | 16.8753 | 11.4901 | 6.0657 | -4.9165 | 99.9165
46236.3104 | 07:27 | 29.8 | 105.164 | 0.0011301 | 88.3409 | 93.7155 | 99.1292 | 110.0901 | 105 | 10.0155 | 15.0346 | 20.0636 | 30.1624 | 35 | 16.8231 | 11.4485 | 6.0347 | -4.9261 | 99.9165
46236.3111 | 07:28 | 29.8 | 105.164 | -0.0033603 | 88.1894 | 93.5412 | 98.9319 | 109.8464 | 105 | 9.9705 | 14.967 | 19.9735 | 30.0269 | 35 | 16.9746 | 11.6228 | 6.2321 | -4.6824 | 99.9165
46236.3118 | 07:29 | 29.9 | 105.082 | -0.0082129 | 88.0036 | 93.3305 | 98.6962 | 109.5602 | 105 | 9.9219 | 14.894 | 19.876 | 29.8804 | 35 | 17.0784 | 11.7515 | 6.3858 | -4.4782 | 99.9165
46236.3125 | 07:30 | 29.9 | 105.082 | -0.010002 | 88.0884 | 93.407 | 98.7643 | 109.6115 | 105 | 9.9039 | 14.8671 | 19.8401 | 29.8265 | 35 | 16.9936 | 11.675 | 6.3177 | -4.5295 | 99.9165
46236.3132 | 07:31 | 29.9 | 105.082 | -0.0075292 | 88.5535 | 93.8866 | 99.2586 | 110.1358 | 105 | 9.9287 | 14.9043 | 19.8898 | 29.9012 | 35 | 16.5286 | 11.1955 | 5.8234 | -5.0538 | 99.9165
46236.3139 | 07:32 | 29.9 | 105.082 | -0.0033319 | 89.1743 | 94.5312 | 99.9274 | 110.8535 | 105 | 9.9708 | 14.9675 | 19.9741 | 30.0279 | 35 | 15.9077 | 10.5508 | 5.1546 | -5.7715 | 99.9165
46236.3146 | 07:33 | 30 | 105 | -0.00096723 | 89.6325 | 95.0034 | 100.4137 | 111.3686 | 105 | 9.9945 | 15.0031 | 20.0216 | 30.0993 | 35 | 15.3675 | 9.9966 | 4.5863 | -6.3686 | 99.9165
46236.3153 | 07:34 | 29.9 | 105.082 | -0.001428 | 89.8371 | 95.2068 | 100.616 | 111.5687 | 105 | 9.9899 | 14.9962 | 20.0124 | 30.0854 | 35 | 15.2449 | 9.8752 | 4.466 | -6.4867 | 99.9165
46236.316 | 07:35 | 30 | 105 | -0.0025691 | 89.98 | 95.3448 | 100.7491 | 111.6921 | 105 | 9.9785 | 14.979 | 19.9895 | 30.051 | 35 | 15.02 | 9.6552 | 4.2509 | -6.6921 | 99.9165
46236.3167 | 07:36 | 30 | 105 | -0.0022565 | 90.2541 | 95.6219 | 101.0292 | 111.9785 | 105 | 9.9816 | 14.9837 | 19.9958 | 30.0605 | 35 | 14.7459 | 9.3781 | 3.9708 | -6.9785 | 99.9165
46236.3174 | 07:37 | 30.1 | 104.9179 | -0.0010287 | 90.6115 | 95.9872 | 101.4025 | 112.3681 | 105 | 9.9939 | 15.0022 | 20.0204 | 30.0976 | 35 | 14.3064 | 8.9307 | 3.5154 | -7.4502 | 99.9165
46236.3181 | 07:38 | 30.1 | 104.9179 | -0.0012408 | 90.8384 | 96.2142 | 101.6297 | 112.5958 | 105 | 9.9918 | 14.999 | 20.0162 | 30.0913 | 35 | 14.0796 | 8.7038 | 3.2883 | -7.6778 | 99.9165
46236.3187 | 07:39 | 30.1 | 104.9179 | -0.0038398 | 90.847 | 96.21 | 101.6127 | 112.553 | 105 | 9.9657 | 14.9599 | 19.964 | 30.0128 | 35 | 14.071 | 8.7079 | 3.3052 | -7.6351 | 99.9165
46236.3194 | 07:40 | 30 | 105 | -0.0067683 | 90.8241 | 96.1726 | 101.5607 | 112.4717 | 105 | 9.9364 | 14.9159 | 19.9052 | 29.9245 | 35 | 14.1759 | 8.8274 | 3.4393 | -7.4717 | 99.9165
46236.3201 | 07:41 | 30.2 | 104.8359 | -0.0070656 | 91.0415 | 96.3897 | 101.7775 | 112.688 | 105 | 9.9334 | 14.9114 | 19.8993 | 29.9155 | 35 | 13.7943 | 8.4461 | 3.0584 | -7.8521 | 99.9165
46236.3208 | 07:42 | 30.2 | 104.8359 | -0.00401 | 91.5677 | 96.9336 | 102.3393 | 113.2863 | 105 | 9.964 | 14.9574 | 19.9607 | 30.0078 | 35 | 13.2682 | 7.9022 | 2.4965 | -8.4504 | 99.9165
46236.3215 | 07:43 | 30.2 | 104.8359 | 0.00019558 | 92.2016 | 97.5914 | 103.0214 | 114.0175 | 105 | 10.0062 | 15.0207 | 20.0451 | 30.1348 | 35 | 12.6343 | 7.2444 | 1.8145 | -9.1816 | 99.9165
46236.3222 | 07:44 | 30.1 | 104.9179 | 0.0029645 | 92.7045 | 98.1106 | 103.5569 | 114.5863 | 105 | 10.034 | 15.0624 | 20.1008 | 30.2184 | 35 | 12.2135 | 6.8074 | 1.3611 | -9.6684 | 99.9165
46236.3229 | 07:45 | 30.2 | 104.8359 | 0.0038636 | 93.0351 | 98.4473 | 103.8999 | 114.9421 | 105 | 10.043 | 15.0759 | 20.1188 | 30.2456 | 35 | 11.8008 | 6.3885 | 0.93599 | -10.1062 | 99.9165
46236.3236 | 07:46 | 30.3 | 104.7537 | 0.0043734 | 93.3299 | 98.7462 | 104.2028 | 115.2535 | 105 | 10.0481 | 15.0836 | 20.1291 | 30.261 | 35 | 11.4238 | 6.0076 | 0.55089 | -10.4998 | 99.9165
46236.3243 | 07:47 | 30.2 | 104.8359 | 0.0055698 | 93.6891 | 99.1131 | 104.5776 | 115.6443 | 105 | 10.0601 | 15.1016 | 20.1531 | 30.2972 | 35 | 11.1468 | 5.7228 | 0.25826 | -10.8085 | 99.9165
46236.325 | 07:48 | 30.2 | 104.8359 | 0.0066557 | 94.0385 | 99.4696 | 104.9414 | 116.023 | 105 | 10.071 | 15.1179 | 20.175 | 30.33 | 35 | 10.7973 | 5.3662 | -0.10555 | -11.1871 | 99.9165
46236.3257 | 07:49 | 30.2 | 104.8359 | 0.0060644 | 94.2311 | 99.6603 | 105.1302 | 116.2081 | 105 | 10.065 | 15.1091 | 20.1631 | 30.3122 | 35 | 10.6048 | 5.1756 | -0.29431 | -11.3722 | 99.9165
46236.3264 | 07:50 | 30.3 | 104.7537 | 0.0035719 | 94.2445 | 99.6615 | 105.1191 | 116.1724 | 105 | 10.0401 | 15.0716 | 20.1131 | 30.237 | 35 | 10.5093 | 5.0923 | -0.36537 | -11.4186 | 99.9165
46236.3271 | 07:51 | 30.2 | 104.8359 | 0.00070979 | 94.2217 | 99.6245 | 105.0679 | 116.0924 | 105 | 10.0114 | 15.0285 | 20.0556 | 30.1506 | 35 | 10.6141 | 5.2113 | -0.23204 | -11.2566 | 99.9165
46236.3278 | 07:52 | 30.3 | 104.7537 | -0.000835 | 94.3222 | 99.7179 | 105.1542 | 116.1645 | 105 | 9.9959 | 15.0053 | 20.0246 | 30.104 | 35 | 10.4315 | 5.0358 | -0.40046 | -11.4108 | 99.9165
46236.3285 | 07:53 | 30.4 | 104.6715 | -0.00082648 | 94.5692 | 99.9662 | 105.4039 | 116.4171 | 105 | 9.996 | 15.0054 | 20.0248 | 30.1043 | 35 | 10.1023 | 4.7053 | -0.73233 | -11.7456 | 99.9165
46236.3292 | 07:54 | 30.4 | 104.6715 | -0.00027996 | 94.8674 | 100.2686 | 105.7106 | 116.7327 | 105 | 10.0015 | 15.0136 | 20.0358 | 30.1209 | 35 | 9.8042 | 4.4029 | -1.039 | -12.0611 | 99.9165
46236.3299 | 07:55 | 30.4 | 104.6715 | -3.111e-05 | 95.1374 | 100.5413 | 105.9859 | 117.0136 | 105 | 10.004 | 15.0174 | 20.0408 | 30.1284 | 35 | 9.5341 | 4.1303 | -1.3144 | -12.3421 | 99.9165
46236.3306 | 07:56 | 30.4 | 104.6715 | 5.373e-05 | 95.392 | 100.7975 | 106.244 | 117.2754 | 105 | 10.0048 | 15.0187 | 20.0425 | 30.131 | 35 | 9.2796 | 3.874 | -1.5724 | -12.6039 | 99.9165
46236.3313 | 07:57 | 30.4 | 104.6715 | 0.00046037 | 95.6773 | 101.0864 | 106.5364 | 117.5752 | 105 | 10.0089 | 15.0248 | 20.0507 | 30.1433 | 35 | 8.9942 | 3.5852 | -1.8648 | -12.9036 | 99.9165
46236.3319 | 07:58 | 30.5 | 104.5893 | 0.0011989 | 95.9948 | 101.4091 | 106.8645 | 117.9143 | 105 | 10.0163 | 15.0359 | 20.0656 | 30.1657 | 35 | 8.5945 | 3.1802 | -2.2751 | -13.325 | 99.9165
46236.3326 | 07:59 | 30.5 | 104.5893 | 0.0018401 | 96.3033 | 101.7223 | 107.1825 | 118.2423 | 105 | 10.0227 | 15.0456 | 20.0785 | 30.1851 | 35 | 8.286 | 2.867 | -2.5932 | -13.6529 | 99.9165
46236.3333 | 08:00 | 30.4 | 104.6715 | 0.0017613 | 96.5623 | 101.9833 | 107.4455 | 118.5095 | 105 | 10.024 | 15.0475 | 20.081 | 30.1889 | 35 | 8.1092 | 2.6882 | -2.774 | -13.838 | 99.9165
46236.334 | 08:01 | 30.4 | 104.6715 | 0.0010676 | 96.6321 | 102.0501 | 107.5093 | 118.5673 | 105 | 10.0171 | 15.0371 | 20.0671 | 30.168 | 35 | 8.0395 | 2.6215 | -2.8377 | -13.8957 | 99.9165
46236.3347 | 08:02 | 30.3 | 104.7537 | -0.00021077 | 96.645 | 102.0568 | 107.5098 | 118.5554 | 105 | 10.0042 | 15.0178 | 20.0414 | 30.1294 | 35 | 8.1087 | 2.6969 | -2.7561 | -13.8017 | 99.9165
46236.3354 | 08:03 | 30.4 | 104.6715 | -0.0015126 | 96.6553 | 102.0609 | 107.5075 | 118.5404 | 105 | 9.9912 | 14.9983 | 20.0153 | 30.0901 | 35 | 8.0162 | 2.6107 | -2.836 | -13.8688 | 99.9165
46236.3361 | 08:04 | 30.5 | 104.5893 | -0.0022799 | 96.7172 | 102.1193 | 107.5626 | 118.5886 | 105 | 9.9835 | 14.9867 | 19.9999 | 30.0669 | 35 | 7.8721 | 2.47 | -2.9733 | -13.9993 | 99.9165
46236.3368 | 08:05 | 30.6 | 104.5071 | -0.0027017 | 96.8125 | 102.2131 | 107.6548 | 118.6779 | 105 | 9.9793 | 14.9804 | 19.9914 | 30.0542 | 35 | 7.6946 | 2.294 | -3.1478 | -14.1708 | 99.9165
46236.3375 | 08:06 | 30.6 | 104.5071 | -0.0032913 | 96.8913 | 102.2894 | 107.7288 | 118.747 | 105 | 9.9734 | 14.9715 | 19.9796 | 30.0364 | 35 | 7.6158 | 2.2176 | -3.2217 | -14.2399 | 99.9165
46236.3382 | 08:07 | 30.6 | 104.5071 | -0.0038488 | 96.9731 | 102.369 | 107.806 | 118.8197 | 105 | 9.9678 | 14.9631 | 19.9684 | 30.0196 | 35 | 7.534 | 2.1381 | -3.2989 | -14.3127 | 99.9165
46236.3389 | 08:08 | 30.6 | 104.5071 | -0.003446 | 97.1485 | 102.5473 | 107.9874 | 119.0072 | 105 | 9.9718 | 14.9692 | 19.9765 | 30.0318 | 35 | 7.3586 | 1.9598 | -3.4803 | -14.5001 | 99.9165
46236.3396 | 08:09 | 30.7 | 104.4248 | -0.0015673 | 97.4684 | 102.8781 | 108.3292 | 119.3716 | 105 | 9.9907 | 14.9975 | 20.0142 | 30.0885 | 35 | 6.9564 | 1.5467 | -3.9045 | -14.9468 | 99.9165
46236.3403 | 08:10 | 30.8 | 104.3424 | 0.00079427 | 97.836 | 103.2594 | 108.7242 | 119.7944 | 105 | 10.0143 | 15.033 | 20.0617 | 30.1598 | 35 | 6.5064 | 1.0831 | -4.3817 | -15.4519 | 99.9165
46236.341 | 08:11 | 30.9 | 104.26 | 0.0018746 | 98.0787 | 103.5086 | 108.9801 | 120.064 | 105 | 10.0252 | 15.0493 | 20.0834 | 30.1924 | 35 | 6.1814 | 0.75141 | -4.7201 | -15.804 | 99.9165
46236.3417 | 08:12 | 31 | 104.1776 | 0.00098316 | 98.128 | 103.5539 | 109.0213 | 120.097 | 105 | 10.0162 | 15.0359 | 20.0655 | 30.1655 | 35 | 6.0496 | 0.62376 | -4.8437 | -15.9193 | 99.9165
46236.3424 | 08:13 | 31 | 104.1776 | -0.00063952 | 98.1051 | 103.523 | 108.9823 | 120.0417 | 105 | 10 | 15.0114 | 20.0329 | 30.1166 | 35 | 6.0725 | 0.65465 | -4.8047 | -15.8641 | 99.9165
46236.3431 | 08:14 | 30.9 | 104.26 | -0.0011667 | 98.1897 | 103.6055 | 109.0627 | 120.1179 | 105 | 9.9947 | 15.0035 | 20.0223 | 30.1007 | 35 | 6.0703 | 0.65459 | -4.8026 | -15.8579 | 99.9165
46236.3438 | 08:15 | 30.7 | 104.4248 | -0.0003234 | 98.4093 | 103.8304 | 109.293 | 120.3593 | 105 | 10.0032 | 15.0162 | 20.0393 | 30.1261 | 35 | 6.0154 | 0.59437 | -4.8683 | -15.9345 | 99.9165
46236.3444 | 08:16 | 30.7 | 104.4248 | 0.00046373 | 98.6236 | 104.0497 | 109.5175 | 120.5941 | 105 | 10.011 | 15.0281 | 20.0551 | 30.1499 | 35 | 5.8011 | 0.37505 | -5.0927 | -16.1694 | 99.9165
46236.3451 | 08:17 | 30.8 | 104.3424 | 5.993e-05 | 98.7204 | 104.145 | 109.6113 | 120.6852 | 105 | 10.007 | 15.022 | 20.047 | 30.1377 | 35 | 5.6221 | 0.19742 | -5.2689 | -16.3428 | 99.9165
46236.3458 | 08:18 | 30.9 | 104.26 | -0.0005857 | 98.793 | 104.2149 | 109.6785 | 120.7469 | 105 | 10.0005 | 15.0123 | 20.0341 | 30.1183 | 35 | 5.467 | 0.045109 | -5.4185 | -16.4869 | 99.9165
46236.3465 | 08:19 | 31 | 104.1776 | 0.00062924 | 99.05 | 104.4793 | 109.9503 | 121.0339 | 105 | 10.0127 | 15.0306 | 20.0585 | 30.1549 | 35 | 5.1276 | -0.30167 | -5.7727 | -16.8563 | 99.9165
46236.3472 | 08:20 | 31 | 104.1776 | 0.0043096 | 99.5522 | 105.0022 | 110.4942 | 121.6203 | 105 | 10.0496 | 15.0859 | 20.1324 | 30.2661 | 35 | 4.6254 | -0.82458 | -6.3165 | -17.4427 | 99.9165
46236.3479 | 08:21 | 31.1 | 104.0952 | 0.0082697 | 100.0831 | 105.5555 | 111.0699 | 122.2417 | 105 | 10.0893 | 15.1455 | 20.2119 | 30.3856 | 35 | 4.012 | -1.4603 | -6.9748 | -18.1465 | 99.9165
46236.3486 | 08:22 | 31.3 | 103.9301 | 0.0095445 | 100.3478 | 105.8278 | 111.35 | 122.5377 | 105 | 10.1021 | 15.1647 | 20.2375 | 30.4241 | 35 | 3.5823 | -1.8977 | -7.42 | -18.6076 | 99.9165
46236.3493 | 08:23 | 31.3 | 103.9301 | 0.0073894 | 100.2708 | 105.7399 | 111.2511 | 122.4165 | 105 | 10.0805 | 15.1323 | 20.1942 | 30.3591 | 35 | 3.6593 | -1.8098 | -7.321 | -18.4864 | 99.9165
46236.35 | 08:24 | 31.5 | 103.7649 | 0.0039551 | 100.0655 | 105.5167 | 111.0099 | 122.1388 | 105 | 10.0461 | 15.0806 | 20.1253 | 30.2554 | 35 | 3.6993 | -1.7518 | -7.245 | -18.374 | 99.9165
46236.3507 | 08:25 | 31.4 | 103.8475 | 0.0016087 | 99.9681 | 105.4072 | 110.8883 | 121.9929 | 105 | 10.0226 | 15.0453 | 20.0782 | 30.1846 | 35 | 3.8794 | -1.5597 | -7.0408 | -18.1454 | 99.9165
46236.3514 | 08:26 | 31.5 | 103.7649 | 0.00034658 | 99.9785 | 105.4116 | 110.8865 | 121.9788 | 105 | 10.0099 | 15.0263 | 20.0529 | 30.1465 | 35 | 3.7863 | -1.6467 | -7.1217 | -18.214 | 99.9165
46236.3521 | 08:27 | 31.6 | 103.6822 | -0.0018098 | 99.899 | 105.321 | 110.785 | 121.855 | 105 | 9.9883 | 14.9939 | 20.0096 | 30.0814 | 35 | 3.7832 | -1.6389 | -7.1028 | -18.1728 | 99.9165
46236.3528 | 08:28 | 31.8 | 103.5167 | -0.0057275 | 99.642 | 105.0435 | 110.4868 | 121.5149 | 105 | 9.949 | 14.935 | 19.9309 | 29.9631 | 35 | 3.8747 | -1.5268 | -6.9701 | -17.9982 | 99.9165
46236.3535 | 08:29 | 31.6 | 103.6822 | -0.0095064 | 99.398 | 104.7796 | 110.2029 | 121.1908 | 105 | 9.9111 | 14.8781 | 19.855 | 29.8491 | 35 | 4.2842 | -1.0974 | -6.5207 | -17.5086 | 99.9165
46236.3542 | 08:30 | 31.4 | 103.8475 | -0.010175 | 99.466 | 104.8447 | 110.2652 | 121.2472 | 105 | 9.9045 | 14.868 | 19.8416 | 29.8289 | 35 | 4.3815 | -0.99724 | -6.4177 | -17.3997 | 99.9165
46236.3549 | 08:31 | 31.4 | 103.8475 | -0.0071498 | 99.9061 | 105.3021 | 110.7399 | 121.7573 | 105 | 9.9348 | 14.9136 | 19.9024 | 29.9202 | 35 | 3.9414 | -1.4546 | -6.8924 | -17.9098 | 99.9165
46236.3556 | 08:32 | 31.6 | 103.6822 | -0.0029964 | 100.461 | 105.8803 | 111.3417 | 122.407 | 105 | 9.9764 | 14.9761 | 19.9858 | 30.0456 | 35 | 3.2212 | -2.1982 | -7.6595 | -18.7248 | 99.9165
46236.3562 | 08:33 | 31.6 | 103.6822 | -0.00088242 | 100.8109 | 106.2425 | 111.7162 | 122.8067 | 105 | 9.9976 | 15.0079 | 20.0282 | 30.1095 | 35 | 2.8713 | -2.5603 | -8.0341 | -19.1245 | 99.9165
46236.3569 | 08:34 | 31.6 | 103.6822 | -0.001322 | 100.9028 | 106.3328 | 111.805 | 122.8922 | 105 | 9.9932 | 15.0013 | 20.0194 | 30.0962 | 35 | 2.7793 | -2.6506 | -8.1228 | -19.21 | 99.9165
46236.3576 | 08:35 | 31.9 | 103.4339 | -0.0022018 | 100.9501 | 106.376 | 111.8441 | 122.9233 | 105 | 9.9844 | 14.988 | 20.0018 | 30.0697 | 35 | 2.4838 | -2.9421 | -8.4102 | -19.4894 | 99.9165
46236.3583 | 08:36 | 32 | 103.351 | -0.0017034 | 101.137 | 106.5664 | 112.038 | 123.1244 | 105 | 9.9894 | 14.9955 | 20.0118 | 30.0847 | 35 | 2.2141 | -3.2154 | -8.687 | -19.7733 | 99.9165
46236.359 | 08:37 | 31.8 | 103.5167 | -0.00052746 | 101.3928 | 106.8294 | 112.3083 | 123.4094 | 105 | 10.0012 | 15.0132 | 20.0354 | 30.1202 | 35 | 2.1239 | -3.3127 | -8.7916 | -19.8927 | 99.9165
46236.3597 | 08:38 | 31.8 | 103.5167 | -0.00080116 | 101.5015 | 106.9374 | 112.4155 | 123.5153 | 105 | 9.9984 | 15.0091 | 20.0299 | 30.112 | 35 | 2.0152 | -3.4207 | -8.8988 | -19.9986 | 99.9165
46236.3604 | 08:39 | 31.7 | 103.5995 | -0.0030851 | 101.4053 | 106.8294 | 112.2958 | 123.3719 | 105 | 9.9755 | 14.9748 | 19.9841 | 30.043 | 35 | 2.1942 | -3.23 | -8.6964 | -19.7724 | 99.9165
46236.3611 | 08:40 | 31.6 | 103.6822 | -0.0053487 | 101.3105 | 106.7231 | 112.1778 | 123.2303 | 105 | 9.9529 | 14.9407 | 19.9386 | 29.9747 | 35 | 2.3717 | -3.0409 | -8.4956 | -19.5481 | 99.9165
46236.3618 | 08:41 | 31.7 | 103.5995 | -0.0050312 | 101.4788 | 106.8939 | 112.3511 | 123.4089 | 105 | 9.956 | 14.9455 | 19.945 | 29.9843 | 35 | 2.1207 | -3.2944 | -8.7517 | -19.8094 | 99.9165
46236.3625 | 08:42 | 31.8 | 103.5167 | -0.0018731 | 101.9378 | 107.3709 | 112.8463 | 123.9408 | 105 | 9.9877 | 14.993 | 20.0084 | 30.0797 | 35 | 1.5789 | -3.8542 | -9.3296 | -20.4241 | 99.9165
46236.3632 | 08:43 | 31.8 | 103.5167 | 0.0018959 | 102.4603 | 107.9146 | 113.4115 | 124.5498 | 105 | 10.0255 | 15.0497 | 20.0841 | 30.1935 | 35 | 1.0564 | -4.3979 | -9.8948 | -21.0331 | 99.9165
46236.3639 | 08:44 | 31.9 | 103.4339 | 0.0040331 | 102.8164 | 108.2831 | 113.7926 | 124.9563 | 105 | 10.0469 | 15.0819 | 20.1271 | 30.258 | 35 | 0.61751 | -4.8492 | -10.3587 | -21.5224 | 99.9165
46236.3646 | 08:45 | 32 | 103.351 | 0.0043904 | 102.9902 | 108.4597 | 113.9719 | 125.1413 | 105 | 10.0505 | 15.0873 | 20.1342 | 30.2688 | 35 | 0.36081 | -5.1087 | -10.6209 | -21.7903 | 99.9165
46236.3653 | 08:46 | 31.9 | 103.4339 | 0.0044584 | 103.1344 | 108.605 | 114.1184 | 125.2903 | 105 | 10.0512 | 15.0883 | 20.1356 | 30.2709 | 35 | 0.29946 | -5.1711 | -10.6845 | -21.8564 | 99.9165
46236.366 | 08:47 | 32 | 103.351 | 0.0051276 | 103.3406 | 108.8156 | 114.3334 | 125.5144 | 105 | 10.0579 | 15.0984 | 20.1491 | 30.2911 | 35 | 0.01048 | -5.4645 | -10.9824 | -22.1634 | 99.9165
46236.3667 | 08:48 | 32 | 103.351 | 0.0055708 | 103.5236 | 109.0018 | 114.5228 | 125.7105 | 105 | 10.0623 | 15.1051 | 20.158 | 30.3045 | 35 | -0.17253 | -5.6507 | -11.1718 | -22.3594 | 99.9165
46236.3674 | 08:49 | 32.1 | 103.2682 | 0.0044716 | 103.5474 | 109.0204 | 114.5362 | 125.7133 | 105 | 10.0513 | 15.0885 | 20.1359 | 30.2713 | 35 | -0.27927 | -5.7522 | -11.268 | -22.4451 | 99.9165
46236.3681 | 08:50 | 32 | 103.351 | 0.0018659 | 103.4152 | 108.8747 | 114.377 | 125.5267 | 105 | 10.0252 | 15.0493 | 20.0836 | 30.1926 | 35 | -0.064161 | -5.5236 | -11.0259 | -22.1757 | 99.9165
46236.3688 | 08:51 | 32 | 103.351 | -0.00069131 | 103.2873 | 108.7336 | 114.2226 | 125.3455 | 105 | 9.9996 | 15.0108 | 20.0323 | 30.1155 | 35 | 0.063765 | -5.3825 | -10.8715 | -21.9944 | 99.9165
46236.3694 | 08:52 | 32 | 103.351 | -0.0017448 | 103.3146 | 108.7559 | 114.2398 | 125.3527 | 105 | 9.989 | 14.995 | 20.0111 | 30.0837 | 35 | 0.036479 | -5.4048 | -10.8888 | -22.0017 | 99.9165
46236.3701 | 08:53 | 32 | 103.351 | -0.0012681 | 103.5004 | 108.9451 | 114.4325 | 125.5523 | 105 | 9.9938 | 15.0022 | 20.0207 | 30.0981 | 35 | -0.14936 | -5.594 | -11.0814 | -22.2013 | 99.9165
46236.3708 | 08:54 | 32.1 | 103.2682 | -0.00031189 | 103.7362 | 109.1869 | 114.6803 | 125.8125 | 105 | 10.0034 | 15.0166 | 20.0399 | 30.1269 | 35 | -0.46809 | -5.9187 | -11.4122 | -22.5444 | 99.9165
46236.3715 | 08:55 | 32 | 103.351 | 0.00038229 | 103.9451 | 109.4002 | 114.8983 | 126.0399 | 105 | 10.0104 | 15.027 | 20.0539 | 30.1479 | 35 | -0.59401 | -6.0492 | -11.5472 | -22.6889 | 99.9165
46236.3722 | 08:56 | 32 | 103.351 | 0.00098143 | 104.1442 | 109.6034 | 115.1055 | 126.2555 | 105 | 10.0164 | 15.036 | 20.0659 | 30.166 | 35 | -0.79311 | -6.2523 | -11.7545 | -22.9045 | 99.9165
46236.3729 | 08:57 | 32 | 103.351 | 0.0019432 | 104.3813 | 109.8465 | 115.3547 | 126.5172 | 105 | 10.026 | 15.0505 | 20.0852 | 30.1951 | 35 | -1.0302 | -6.4954 | -12.0037 | -23.1661 | 99.9165
46236.3736 | 08:58 | 32.2 | 103.1852 | 0.0032021 | 104.6497 | 110.1225 | 115.6385 | 126.8167 | 105 | 10.0386 | 15.0695 | 20.1105 | 30.2331 | 35 | -1.4645 | -6.9373 | -12.4533 | -23.6315 | 99.9165
46236.3743 | 08:59 | 32.2 | 103.1852 | 0.0043512 | 104.907 | 110.3869 | 115.9099 | 127.1027 | 105 | 10.0502 | 15.0868 | 20.1336 | 30.2678 | 35 | -1.7217 | -7.2016 | -12.7247 | -23.9174 | 99.9165
46236.375 | 09:00 | 32.2 | 103.1852 | 0.0045262 | 104.7728 | 110.2393 | 115.7489 | 126.9144 | 105 | 10.0242 | 15.0478 | 20.0816 | 30.1896 | 35 | -1.5876 | -7.0541 | -12.5637 | -23.7292 | 99.9165
46236.3757 | 09:01 | 32.4 | 103.0192 | 0.0029098 | 104.5979 | 110.0555 | 115.5562 | 126.7036 | 105 | 10.008 | 15.0235 | 20.0491 | 30.1408 | 35 | -1.5787 | -7.0363 | -12.537 | -23.6843 | 99.9165
46236.3764 | 09:02 | 32.5 | 102.9362 | 0.00072109 | 104.3631 | 109.8087 | 115.2973 | 126.4201 | 105 | 9.9861 | 14.9905 | 20.0052 | 30.0747 | 35 | -1.4269 | -6.8725 | -12.3611 | -23.484 | 99.9165
46236.3771 | 09:03 | 32.4 | 103.0192 | -0.0012089 | 104.1553 | 109.5904 | 115.0683 | 126.1696 | 105 | 9.9667 | 14.9615 | 19.9664 | 30.0165 | 35 | -1.1361 | -6.5712 | -12.0491 | -23.1503 | 99.9165
46236.3778 | 09:04 | 32.3 | 103.1022 | -0.0022817 | 104.0374 | 109.4666 | 114.9386 | 126.0278 | 105 | 9.956 | 14.9454 | 19.9449 | 29.9841 | 35 | -0.9352 | -6.3644 | -11.8363 | -22.9255 | 99.9165
46236.3785 | 09:05 | 32.3 | 103.1022 | -0.0028063 | 103.977 | 109.4032 | 114.8723 | 125.9556 | 105 | 9.9507 | 14.9375 | 19.9343 | 29.9682 | 35 | -0.87473 | -6.301 | -11.77 | -22.8533 | 99.9165
46236.3792 | 09:06 | 32.3 | 103.1022 | -0.0034479 | 103.9043 | 109.327 | 114.7925 | 125.8685 | 105 | 9.9443 | 14.9278 | 19.9215 | 29.9489 | 35 | -0.80201 | -6.2247 | -11.6902 | -22.7662 | 99.9165
46236.3799 | 09:07 | 32.4 | 103.0192 | -0.0039012 | 103.8513 | 109.2715 | 114.7344 | 125.8053 | 105 | 9.9397 | 14.921 | 19.9124 | 29.9352 | 35 | -0.83205 | -6.2523 | -11.7152 | -22.7861 | 99.9165
46236.3806 | 09:08 | 32.6 | 102.8531 | -0.0029501 | 103.9454 | 109.3708 | 114.8389 | 125.9204 | 105 | 9.9493 | 14.9353 | 19.9314 | 29.9639 | 35 | -1.0923 | -6.5177 | -11.9859 | -23.0673 | 99.9165
46236.3812 | 09:09 | 32.6 | 102.8531 | -0.00016816 | 104.2312 | 109.6717 | 115.1552 | 126.2676 | 105 | 9.9771 | 14.9772 | 19.9873 | 30.0479 | 35 | -1.3781 | -6.8187 | -12.3021 | -23.4146 | 99.9165
46236.3819 | 09:10 | 32.5 | 102.9362 | 0.0029593 | 104.5532 | 110.0108 | 115.5114 | 126.6587 | 105 | 10.0085 | 15.0242 | 20.0501 | 30.1423 | 35 | -1.617 | -7.0746 | -12.5753 | -23.7226 | 99.9165
46236.3826 | 09:11 | 32.6 | 102.8531 | 0.0041131 | 104.6684 | 110.1323 | 115.6393 | 126.7994 | 105 | 10.0201 | 15.0416 | 20.0733 | 30.1771 | 35 | -1.8154 | -7.2793 | -12.7862 | -23.9463 | 99.9165
46236.3833 | 09:12 | 32.8 | 102.6867 | 0.0026264 | 104.5072 | 109.963 | 115.4617 | 126.6051 | 105 | 10.0052 | 15.0192 | 20.0434 | 30.1322 | 35 | -1.8205 | -7.2762 | -12.775 | -23.9184 | 99.9165
46236.384 | 09:13 | 32.9 | 102.6035 | 0.0004373 | 104.2725 | 109.7162 | 115.2029 | 126.3218 | 105 | 9.9832 | 14.9863 | 19.9995 | 30.0662 | 35 | -1.669 | -7.1127 | -12.5994 | -23.7183 | 99.9165
46236.3847 | 09:14 | 32.9 | 102.6035 | -0.00012534 | 104.208 | 109.6487 | 115.1322 | 126.2448 | 105 | 9.9776 | 14.9778 | 19.9882 | 30.0492 | 35 | -1.6046 | -7.0452 | -12.5287 | -23.6413 | 99.9165
46236.3854 | 09:15 | 32.9 | 102.6035 | 0.001078 | 104.3285 | 109.7757 | 115.2658 | 126.3917 | 105 | 9.9896 | 14.9959 | 20.0123 | 30.0855 | 35 | -1.725 | -7.1722 | -12.6623 | -23.7882 | 99.9165
46236.3861 | 09:16 | 33 | 102.5202 | 0.0019958 | 104.419 | 109.8712 | 115.3663 | 126.5024 | 105 | 9.9988 | 15.0097 | 20.0308 | 30.1132 | 35 | -1.8988 | -7.351 | -12.8461 | -23.9822 | 99.9165
46236.3868 | 09:17 | 33.1 | 102.4369 | 0.0012963 | 104.3403 | 109.7886 | 115.2798 | 126.4081 | 105 | 9.9918 | 14.9992 | 20.0167 | 30.0921 | 35 | -1.9034 | -7.3517 | -12.843 | -23.9712 | 99.9165
46236.3875 | 09:18 | 33.1 | 102.4369 | 0.00045708 | 104.2469 | 109.6906 | 115.1772 | 126.296 | 105 | 9.9834 | 14.9866 | 19.9999 | 30.0668 | 35 | -1.81 | -7.2537 | -12.7403 | -23.8591 | 99.9165
46236.3882 | 09:19 | 33.1 | 102.4369 | 0.0022276 | 104.4267 | 109.88 | 115.3763 | 126.5148 | 105 | 10.0012 | 15.0132 | 20.0354 | 30.1202 | 35 | -1.9898 | -7.4431 | -12.9395 | -24.0779 | 99.9165
46236.3889 | 09:20 | 33.1 | 102.4369 | 0.0069954 | 104.9201 | 110.3995 | 115.9221 | 127.1137 | 105 | 10.049 | 15.085 | 20.1312 | 30.2641 | 35 | -2.4832 | -7.9626 | -13.4852 | -24.6768 | 99.9165
46236.3896 | 09:21 | 33.2 | 102.3535 | 0.011544 | 105.3906 | 110.8948 | 116.4424 | 127.6847 | 105 | 10.0945 | 15.1534 | 20.2225 | 30.4015 | 35 | -3.0371 | -8.5413 | -14.0889 | -25.3312 | 99.9165
46236.3903 | 09:22 | 33.1 | 102.4369 | 0.012006 | 105.4333 | 110.94 | 116.4901 | 127.7375 | 105 | 10.0992 | 15.1603 | 20.2318 | 30.4154 | 35 | -2.9964 | -8.5031 | -14.0532 | -25.3007 | 99.9165
46236.391 | 09:23 | 33 | 102.5202 | 0.0079404 | 105.0023 | 110.4867 | 116.0144 | 127.2164 | 105 | 10.0584 | 15.0992 | 20.1501 | 30.2927 | 35 | -2.4821 | -7.9665 | -13.4942 | -24.6962 | 99.9165
46236.3917 | 09:24 | 33 | 102.5202 | 0.0026233 | 104.4404 | 109.8957 | 115.3941 | 126.5366 | 105 | 10.0051 | 15.0192 | 20.0433 | 30.1322 | 35 | -1.9202 | -7.3755 | -12.8739 | -24.0164 | 99.9165
46236.3924 | 09:25 | 33.1 | 102.4369 | -0.00075154 | 104.0817 | 109.5186 | 114.9983 | 126.1031 | 105 | 9.9713 | 14.9684 | 19.9756 | 30.0303 | 35 | -1.6448 | -7.0817 | -12.5614 | -23.6662 | 99.9165
46236.3931 | 09:26 | 33.1 | 102.4369 | -0.0025385 | 103.8892 | 109.3163 | 114.7861 | 125.8709 | 105 | 9.9534 | 14.9415 | 19.9397 | 29.9763 | 35 | -1.4523 | -6.8794 | -12.3492 | -23.434 | 99.9165
46236.3938 | 09:27 | 33.2 | 102.3535 | -0.0054935 | 103.5745 | 108.9854 | 114.4389 | 125.4907 | 105 | 9.9238 | 14.897 | 19.8803 | 29.8871 | 35 | -1.221 | -6.6319 | -12.0854 | -23.1371 | 99.9165
46236.3944 | 09:28 | 33.1 | 102.4369 | -0.010527 | 103.0424 | 108.4257 | 113.8515 | 124.847 | 105 | 9.8733 | 14.8213 | 19.7793 | 29.7351 | 35 | -0.60551 | -5.9888 | -11.4146 | -22.4101 | 99.9165
46236.3951 | 09:29 | 33.2 | 102.3535 | -0.014735 | 102.5968 | 107.9571 | 113.3597 | 124.3081 | 105 | 9.8311 | 14.758 | 19.6948 | 29.6081 | 35 | -0.24327 | -5.6036 | -11.0062 | -21.9546 | 99.9165
46236.3958 | 09:30 | 33.3 | 102.2701 | -0.01427 | 102.64 | 108.0028 | 113.4079 | 124.3615 | 105 | 9.8358 | 14.765 | 19.7041 | 29.6222 | 35 | -0.36989 | -5.7327 | -11.1378 | -22.0914 | 99.9165
46236.3965 | 09:31 | 33.1 | 102.4369 | -0.0088965 | 103.1966 | 108.5887 | 114.0234 | 125.0368 | 105 | 9.8896 | 14.8458 | 19.812 | 29.7844 | 35 | -0.75969 | -6.1518 | -11.5865 | -22.6 | 99.9165
46236.3972 | 09:32 | 33.2 | 102.3535 | -0.0026515 | 103.8443 | 109.2705 | 114.7396 | 125.8227 | 105 | 9.9522 | 14.9398 | 19.9374 | 29.9729 | 35 | -1.4908 | -6.917 | -12.3861 | -23.4692 | 99.9165
46236.3979 | 09:33 | 33.3 | 102.2701 | 0.00023291 | 104.1404 | 109.5824 | 115.0673 | 126.1826 | 105 | 9.9812 | 14.9832 | 19.9953 | 30.06 | 35 | -1.8703 | -7.3123 | -12.7972 | -23.9124 | 99.9165
46236.3986 | 09:34 | 33.2 | 102.3535 | -0.0004789 | 104.0605 | 109.4985 | 114.9795 | 126.0867 | 105 | 9.974 | 14.9725 | 19.981 | 30.0385 | 35 | -1.707 | -7.145 | -12.626 | -23.7332 | 99.9165
46236.3993 | 09:35 | 33.3 | 102.2701 | -0.0015645 | 103.9414 | 109.3735 | 114.8485 | 125.9435 | 105 | 9.9631 | 14.9561 | 19.9592 | 30.0057 | 35 | -1.6713 | -7.1034 | -12.5784 | -23.6734 | 99.9165
46236.4 | 09:36 | 33.4 | 102.1867 | -0.00064562 | 104.032 | 109.4691 | 114.949 | 126.0542 | 105 | 9.9724 | 14.97 | 19.9777 | 30.0335 | 35 | -1.8453 | -7.2824 | -12.7624 | -23.8676 | 99.9165
46236.4007 | 09:37 | 33.4 | 102.1867 | 0.00099971 | 104.1985 | 109.6446 | 115.1336 | 126.257 | 105 | 9.9888 | 14.9947 | 20.0107 | 30.0831 | 35 | -2.0119 | -7.4579 | -12.9469 | -24.0704 | 99.9165
46236.4014 | 09:38 | 33.6 | 102.0196 | 0.00041955 | 104.1323 | 109.5752 | 115.0609 | 126.1779 | 105 | 9.983 | 14.986 | 19.9991 | 30.0656 | 35 | -2.1127 | -7.5555 | -13.0413 | -24.1583 | 99.9165
46236.4021 | 09:39 | 33.6 | 102.0196 | -0.0028229 | 103.7878 | 109.2129 | 114.6807 | 125.7614 | 105 | 9.9505 | 14.9372 | 19.934 | 29.9677 | 35 | -1.7681 | -7.1932 | -12.6611 | -23.7418 | 99.9165
46236.4028 | 09:40 | 33.6 | 102.0196 | -0.0055758 | 103.4944 | 108.9045 | 114.3571 | 125.407 | 105 | 9.9229 | 14.8958 | 19.8787 | 29.8846 | 35 | -1.4748 | -6.8848 | -12.3375 | -23.3874 | 99.9165
46236.4035 | 09:41 | 33.9 | 101.7687 | -0.0044727 | 103.6043 | 109.0203 | 114.479 | 125.5411 | 105 | 9.934 | 14.9124 | 19.9008 | 29.9179 | 35 | -1.8355 | -7.2516 | -12.7103 | -23.7724 | 99.9165
46236.4042 | 09:42 | 34 | 101.685 | 0.000364 | 104.1044 | 109.5468 | 115.0321 | 126.1482 | 105 | 9.9825 | 14.9852 | 19.9979 | 30.0639 | 35 | -2.4194 | -7.8618 | -13.3471 | -24.4632 | 99.9165
46236.4049 | 09:43 | 34 | 101.685 | 0.0054773 | 104.6334 | 110.1037 | 115.6172 | 126.7902 | 105 | 10.0337 | 15.0621 | 20.1006 | 30.2183 | 35 | -2.9483 | -8.4187 | -13.9322 | -25.1052 | 99.9165
46236.4056 | 09:44 | 33.8 | 101.8524 | 0.0078251 | 104.8732 | 110.3563 | 115.8827 | 127.0819 | 105 | 10.0573 | 15.0974 | 20.1478 | 30.2892 | 35 | -3.0208 | -8.5039 | -14.0303 | -25.2295 | 99.9165
46236.4062 | 09:45 | 33.7 | 101.936 | 0.0075996 | 104.8441 | 110.3259 | 115.851 | 127.0476 | 105 | 10.055 | 15.094 | 20.1432 | 30.2824 | 35 | -2.908 | -8.3899 | -13.915 | -25.1116 | 99.9165
46236.4069 | 09:46 | 33.8 | 101.8524 | 0.0070865 | 104.7849 | 110.2639 | 115.7861 | 126.9769 | 105 | 10.0499 | 15.0863 | 20.1329 | 30.2669 | 35 | -2.9325 | -8.4115 | -13.9337 | -25.1245 | 99.9165
46236.4076 | 09:47 | 33.7 | 101.936 | 0.0074462 | 104.8169 | 110.2978 | 115.822 | 127.0168 | 105 | 10.0535 | 15.0917 | 20.1402 | 30.2778 | 35 | -2.8809 | -8.3618 | -13.886 | -25.0807 | 99.9165
46236.4083 | 09:48 | 33.8 | 101.8524 | 0.0073863 | 104.805 | 110.2857 | 115.8095 | 127.0035 | 105 | 10.0529 | 15.0908 | 20.139 | 30.2759 | 35 | -2.9527 | -8.4333 | -13.9571 | -25.1511 | 99.9165
46236.409 | 09:49 | 34 | 101.685 | 0.0051245 | 104.5631 | 110.0313 | 115.5427 | 126.7114 | 105 | 10.0302 | 15.0568 | 20.0935 | 30.2077 | 35 | -2.8781 | -8.3463 | -13.8577 | -25.0263 | 99.9165
46236.4097 | 09:50 | 34 | 101.685 | 0.00093168 | 104.1194 | 109.5647 | 115.0529 | 126.1747 | 105 | 9.9882 | 14.9937 | 20.0093 | 30.0811 | 35 | -2.4344 | -7.8797 | -13.3679 | -24.4897 | 99.9165
46236.4104 | 09:51 | 33.9 | 101.7687 | -0.0028918 | 103.7144 | 109.1387 | 114.6059 | 125.6849 | 105 | 9.9498 | 14.9362 | 19.9325 | 29.9657 | 35 | -1.9457 | -7.37 | -12.8371 | -23.9162 | 99.9165
46236.4111 | 09:52 | 34 | 101.685 | -0.0044054 | 103.5507 | 108.9668 | 114.4255 | 125.4876 | 105 | 9.9347 | 14.9134 | 19.9022 | 29.92 | 35 | -1.8657 | -7.2818 | -12.7405 | -23.8026 | 99.9165
46236.4118 | 09:53 | 34.1 | 101.6012 | -0.003886 | 103.5995 | 109.0183 | 114.4799 | 125.5477 | 105 | 9.9399 | 14.9212 | 19.9126 | 29.9356 | 35 | -1.9982 | -7.4171 | -12.8787 | -23.9465 | 99.9165
46236.4125 | 09:54 | 34.2 | 101.5174 | -0.0029691 | 103.6898 | 109.1136 | 114.5802 | 125.6582 | 105 | 9.9491 | 14.935 | 19.931 | 29.9633 | 35 | -2.1723 | -7.5962 | -13.0628 | -24.1407 | 99.9165
46236.4132 | 09:55 | 34.3 | 101.4336 | -0.0026779 | 103.7147 | 109.1401 | 114.6082 | 125.6894 | 105 | 9.952 | 14.9394 | 19.9368 | 29.9721 | 35 | -2.2811 | -7.7065 | -13.1747 | -24.2558 | 99.9165
46236.4139 | 09:56 | 34.2 | 101.5174 | -0.0026699 | 103.71 | 109.1354 | 114.6036 | 125.6848 | 105 | 9.9521 | 14.9395 | 19.937 | 29.9724 | 35 | -2.1926 | -7.618 | -13.0862 | -24.1673 | 99.9165
46236.4146 | 09:57 | 34.4 | 101.3497 | -0.0023133 | 103.7417 | 109.1691 | 114.6392 | 125.7243 | 105 | 9.9556 | 14.9449 | 19.9442 | 29.9831 | 35 | -2.392 | -7.8194 | -13.2895 | -24.3746 | 99.9165
46236.4153 | 09:58 | 34.5 | 101.2657 | -0.0017326 | 103.7969 | 109.2273 | 114.7006 | 125.7921 | 105 | 9.9615 | 14.9536 | 19.9558 | 30.0006 | 35 | -2.5311 | -7.9616 | -13.4349 | -24.5264 | 99.9165
46236.416 | 09:59 | 34.4 | 101.3497 | -0.0014911 | 103.8166 | 109.2483 | 114.7229 | 125.817 | 105 | 9.9639 | 14.9573 | 19.9607 | 30.0079 | 35 | -2.4669 | -7.8986 | -13.3732 | -24.4673 | 99.9165
46236.4167 | 10:00 | 34.5 | 101.2657 | -0.0015773 | 104.4395 | 109.9041 | 115.4118 | 126.573 | 105 | 10.0242 | 15.0478 | 20.0815 | 30.1896 | 35 | -3.1738 | -8.6384 | -14.1461 | -25.3073 | 99.9165
46236.4174 | 10:01 | 34.6 | 101.1818 | -0.0022298 | 104.378 | 109.8391 | 115.3432 | 126.4972 | 105 | 10.0177 | 15.038 | 20.0684 | 30.1699 | 35 | -3.1963 | -8.6573 | -14.1615 | -25.3155 | 99.9165
46236.4181 | 10:02 | 34.4 | 101.3497 | -0.0034572 | 104.2565 | 109.7109 | 115.2083 | 126.3487 | 105 | 10.0054 | 15.0195 | 20.0438 | 30.1328 | 35 | -2.9068 | -8.3612 | -13.8586 | -24.999 | 99.9165
46236.4187 | 10:03 | 34.4 | 101.3497 | -0.0043716 | 104.1676 | 109.617 | 115.1095 | 126.2397 | 105 | 9.9962 | 15.0058 | 20.0254 | 30.1052 | 35 | -2.8179 | -8.2674 | -13.7598 | -24.89 | 99.9165
46236.4194 | 10:04 | 34.4 | 101.3497 | -0.0043995 | 104.1713 | 109.6207 | 115.113 | 126.243 | 105 | 9.9959 | 15.0053 | 20.0248 | 30.1044 | 35 | -2.8216 | -8.271 | -13.7633 | -24.8933 | 99.9165
46236.4201 | 10:05 | 34.6 | 101.1818 | -0.0039605 | 104.2238 | 109.6756 | 115.1704 | 126.3054 | 105 | 10.0003 | 15.0119 | 20.0336 | 30.1177 | 35 | -3.0421 | -8.4939 | -13.9886 | -25.1236 | 99.9165
46236.4208 | 10:06 | 34.4 | 101.3497 | -0.00373 | 104.2546 | 109.7076 | 115.2037 | 126.3414 | 105 | 10.0026 | 15.0154 | 20.0383 | 30.1246 | 35 | -2.9049 | -8.358 | -13.854 | -24.9917 | 99.9165
46236.4215 | 10:07 | 34.4 | 101.3497 | -0.0033362 | 104.3024 | 109.7576 | 115.2559 | 126.3981 | 105 | 10.0066 | 15.0213 | 20.0462 | 30.1365 | 35 | -2.9527 | -8.408 | -13.9062 | -25.0484 | 99.9165
46236.4222 | 10:08 | 34.6 | 101.1818 | -0.0016606 | 104.4841 | 109.9486 | 115.4561 | 126.6171 | 105 | 10.0234 | 15.0465 | 20.0798 | 30.1871 | 35 | -3.3024 | -8.7668 | -14.2744 | -25.4353 | 99.9165
46236.4229 | 10:09 | 34.7 | 101.0977 | 0.0015466 | 104.8259 | 110.308 | 115.8332 | 127.03 | 105 | 10.0555 | 15.0948 | 20.1442 | 30.2839 | 35 | -3.7282 | -9.2102 | -14.7355 | -25.9323 | 99.9165
46236.4236 | 10:10 | 34.6 | 101.1818 | 0.0045871 | 105.1504 | 110.6491 | 116.1911 | 127.4219 | 105 | 10.086 | 15.1406 | 20.2053 | 30.3757 | 35 | -3.9686 | -9.4673 | -15.0093 | -26.2402 | 99.9165
46236.4243 | 10:11 | 34.5 | 101.2657 | 0.0053078 | 105.2324 | 110.7351 | 116.2811 | 127.5201 | 105 | 10.0932 | 15.1514 | 20.2198 | 30.3975 | 35 | -3.9667 | -9.4693 | -15.0154 | -26.2543 | 99.9165
46236.425 | 10:12 | 34.6 | 101.1818 | 0.0034337 | 105.0432 | 110.5357 | 116.0715 | 127.2896 | 105 | 10.0744 | 15.1232 | 20.1821 | 30.3409 | 35 | -3.8615 | -9.3539 | -14.8897 | -26.1078 | 99.9165
46236.4257 | 10:13 | 34.6 | 101.1818 | 0.0011242 | 104.8085 | 110.2884 | 115.8115 | 127.0039 | 105 | 10.0513 | 15.0885 | 20.1358 | 30.2712 | 35 | -3.6268 | -9.1066 | -14.6297 | -25.8222 | 99.9165
46236.4264 | 10:14 | 34.6 | 101.1818 | 0.00062677 | 104.7632 | 110.2404 | 115.7608 | 126.9478 | 105 | 10.0463 | 15.081 | 20.1258 | 30.2561 | 35 | -3.5815 | -9.0587 | -14.579 | -25.766 | 99.9165
46236.4271 | 10:15 | 34.6 | 101.1818 | 0.0017896 | 104.8915 | 110.375 | 115.9019 | 127.1019 | 105 | 10.058 | 15.0985 | 20.1491 | 30.2912 | 35 | -3.7097 | -9.1933 | -14.7201 | -25.9202 | 99.9165
46236.4278 | 10:16 | 34.6 | 101.1818 | 0.0024786 | 104.9702 | 110.4576 | 115.9882 | 127.1961 | 105 | 10.0649 | 15.1088 | 20.163 | 30.312 | 35 | -3.7884 | -9.2758 | -14.8065 | -26.0143 | 99.9165
46236.4285 | 10:17 | 34.6 | 101.1818 | 0.0015382 | 104.8786 | 110.3608 | 115.8864 | 127.0838 | 105 | 10.0554 | 15.0947 | 20.1441 | 30.2837 | 35 | -3.6968 | -9.1791 | -14.7046 | -25.902 | 99.9165
46236.4292 | 10:18 | 34.7 | 101.0977 | 0.00067369 | 104.7949 | 110.2725 | 115.7932 | 126.9811 | 105 | 10.0468 | 15.0817 | 20.1267 | 30.2576 | 35 | -3.6971 | -9.1747 | -14.6955 | -25.8834 | 99.9165
46236.4299 | 10:19 | 34.9 | 100.9295 | 0.0024807 | 104.9905 | 110.478 | 116.0088 | 127.2169 | 105 | 10.0649 | 15.1089 | 20.163 | 30.3121 | 35 | -4.061 | -9.5485 | -15.0792 | -26.2874 | 99.9165
46236.4306 | 10:20 | 34.8 | 101.0137 | 0.0069243 | 105.4619 | 110.9737 | 116.529 | 127.7868 | 105 | 10.1094 | 15.1757 | 20.2523 | 30.4463 | 35 | -4.4482 | -9.96 | -15.5153 | -26.7731 | 99.9165
46236.4313 | 10:21 | 34.8 | 101.0137 | 0.010534 | 105.8461 | 111.3777 | 116.9529 | 128.2511 | 105 | 10.1456 | 15.23 | 20.3247 | 30.5552 | 35 | -4.8324 | -10.364 | -15.9392 | -27.2374 | 99.9165
46236.4319 | 10:22 | 35.2 | 100.6769 | 0.0097568 | 105.7716 | 111.2989 | 116.8699 | 128.1595 | 105 | 10.1378 | 15.2184 | 20.3091 | 30.5318 | 35 | -5.0947 | -10.622 | -16.193 | -27.4826 | 99.9165
46236.4326 | 10:23 | 35.4 | 100.5082 | 0.0047497 | 105.2546 | 110.7546 | 116.2981 | 127.5319 | 105 | 10.0876 | 15.143 | 20.2086 | 30.3806 | 35 | -4.7463 | -10.2464 | -15.7898 | -27.0236 | 99.9165
46236.4333 | 10:24 | 35.4 | 100.5082 | -0.00085765 | 104.6748 | 110.1442 | 115.6568 | 126.8281 | 105 | 10.0314 | 15.0586 | 20.096 | 30.2113 | 35 | -4.1665 | -9.636 | -15.1486 | -26.3198 | 99.9165
46236.434 | 10:25 | 35.7 | 100.2549 | -0.0040787 | 104.3445 | 109.7964 | 115.2913 | 126.4267 | 105 | 9.9991 | 15.0102 | 20.0313 | 30.1141 | 35 | -4.0896 | -9.5415 | -15.0363 | -26.1717 | 99.9165
46236.4347 | 10:26 | 35.7 | 100.2549 | -0.0056175 | 104.1902 | 109.6337 | 115.1201 | 126.2384 | 105 | 9.9837 | 14.987 | 20.0004 | 30.0676 | 35 | -3.9352 | -9.3788 | -14.8652 | -25.9835 | 99.9165
46236.4354 | 10:27 | 35.4 | 100.5082 | -0.0082377 | 103.9227 | 109.3519 | 114.824 | 125.9131 | 105 | 9.9574 | 14.9476 | 19.9478 | 29.9885 | 35 | -3.4144 | -8.8437 | -14.3157 | -25.4049 | 99.9165
46236.4361 | 10:28 | 35.2 | 100.6769 | -0.012536 | 103.4796 | 108.8854 | 114.3338 | 125.375 | 105 | 9.9143 | 14.8829 | 19.8615 | 29.8588 | 35 | -2.8027 | -8.2085 | -13.6569 | -24.6981 | 99.9165
46236.4368 | 10:29 | 35 | 100.8454 | -0.015438 | 103.1825 | 108.5725 | 114.0049 | 125.0138 | 105 | 9.8853 | 14.8392 | 19.8032 | 29.7711 | 35 | -2.3371 | -7.7271 | -13.1595 | -24.1685 | 99.9165
46236.4375 | 10:30 | 35.3 | 100.5926 | -0.01349 | 103.393 | 108.7936 | 114.2368 | 125.2676 | 105 | 9.9048 | 14.8685 | 19.8423 | 29.83 | 35 | -2.8004 | -8.201 | -13.6443 | -24.675 | 99.9165
46236.4382 | 10:31 | 35.1 | 100.7612 | -0.0071057 | 104.0676 | 109.5032 | 114.9816 | 126.0838 | 105 | 9.9688 | 14.9646 | 19.9705 | 30.0227 | 35 | -3.3065 | -8.7421 | -14.2205 | -25.3226 | 99.9165
46236.4389 | 10:32 | 35 | 100.8454 | -0.00062736 | 104.7522 | 110.2233 | 115.7374 | 126.9119 | 105 | 10.0337 | 15.0621 | 20.1006 | 30.2183 | 35 | -3.9069 | -9.3779 | -14.8921 | -26.0666 | 99.9165
46236.4396 | 10:33 | 35 | 100.8454 | 0.0019894 | 105.0328 | 110.5181 | 116.0468 | 127.2506 | 105 | 10.06 | 15.1015 | 20.1532 | 30.2973 | 35 | -4.1874 | -9.6728 | -15.2014 | -26.4052 | 99.9165
46236.4403 | 10:34 | 35.2 | 100.6769 | 0.001084 | 104.9447 | 110.4252 | 115.9488 | 127.1426 | 105 | 10.0509 | 15.0878 | 20.135 | 30.2699 | 35 | -4.2678 | -9.7483 | -15.2719 | -26.4657 | 99.9165
46236.441 | 10:35 | 35.2 | 100.6769 | 7.001e-05 | 104.8453 | 110.3202 | 115.8383 | 127.0209 | 105 | 10.0407 | 15.0726 | 20.1146 | 30.2393 | 35 | -4.1684 | -9.6433 | -15.1614 | -26.344 | 99.9165
46236.4417 | 10:36 | 35.2 | 100.6769 | 0.0010627 | 104.9558 | 110.4363 | 115.9599 | 127.1536 | 105 | 10.0507 | 15.0875 | 20.1346 | 30.2693 | 35 | -4.2789 | -9.7594 | -15.283 | -26.4767 | 99.9165
46236.4424 | 10:37 | 35.1 | 100.7612 | 0.0025032 | 105.1133 | 110.6017 | 116.1333 | 127.3432 | 105 | 10.0651 | 15.1092 | 20.1635 | 30.3128 | 35 | -4.3522 | -9.8405 | -15.3721 | -26.582 | 99.9165
46236.4431 | 10:38 | 35 | 100.8454 | 0.0016256 | 105.0281 | 110.5117 | 116.0385 | 127.2387 | 105 | 10.0563 | 15.096 | 20.1459 | 30.2863 | 35 | -4.1828 | -9.6663 | -15.1931 | -26.3933 | 99.9165
46236.4437 | 10:39 | 35 | 100.8454 | -0.00161 | 104.6961 | 110.162 | 115.671 | 126.8352 | 105 | 10.0239 | 15.0473 | 20.0809 | 30.1886 | 35 | -3.8507 | -9.3166 | -14.8256 | -25.9898 | 99.9165
46236.4444 | 10:40 | 35.1 | 100.7612 | -0.0039463 | 104.4581 | 109.9113 | 115.4075 | 126.5456 | 105 | 10.0005 | 15.0122 | 20.034 | 30.1181 | 35 | -3.697 | -9.1501 | -14.6463 | -25.7845 | 99.9165
46236.4451 | 10:41 | 35 | 100.8454 | -0.0023625 | 104.6306 | 110.0925 | 115.5974 | 126.7534 | 105 | 10.0163 | 15.036 | 20.0658 | 30.1659 | 35 | -3.7852 | -9.2471 | -14.7521 | -25.908 | 99.9165
46236.4458 | 10:42 | 34.9 | 100.9295 | 0.0024889 | 105.1453 | 110.6337 | 116.1655 | 127.3756 | 105 | 10.065 | 15.109 | 20.1632 | 30.3124 | 35 | -4.2158 | -9.7042 | -15.2359 | -26.4461 | 99.9165
46236.4465 | 10:43 | 35.2 | 100.6769 | 0.007015 | 105.626 | 111.1392 | 116.6959 | 127.9567 | 105 | 10.1103 | 15.1771 | 20.2541 | 30.449 | 35 | -4.9491 | -10.4623 | -16.019 | -27.2798 | 99.9165
46236.4472 | 10:44 | 35.6 | 100.3394 | 0.0084728 | 105.7854 | 111.3066 | 116.8714 | 128.1485 | 105 | 10.1249 | 15.199 | 20.2834 | 30.493 | 35 | -5.446 | -10.9672 | -16.532 | -27.8091 | 99.9165
46236.4479 | 10:45 | 36.1 | 99.9165 | 0.0074772 | 105.6879 | 111.2037 | 116.763 | 128.0291 | 105 | 10.115 | 15.184 | 20.2634 | 30.4629 | 35 | -5.7713 | -11.2871 | -16.8465 | -28.1126 | 99.9165
46236.4486 | 10:46 | 35.9 | 100.0858 | 0.0063815 | 105.5798 | 111.0897 | 116.643 | 127.897 | 105 | 10.104 | 15.1676 | 20.2414 | 30.4299 | 35 | -5.494 | -11.0039 | -16.5572 | -27.8111 | 99.9165
46236.4493 | 10:47 | 35.3 | 100.5926 | 0.0061937 | 105.5669 | 111.0757 | 116.6281 | 127.88 | 105 | 10.1021 | 15.1647 | 20.2376 | 30.4242 | 35 | -4.9743 | -10.4831 | -16.0355 | -27.2874 | 99.9165
46236.45 | 10:48 | 34.8 | 101.0137 | 0.0055346 | 105.5045 | 111.0099 | 116.5586 | 127.8033 | 105 | 10.0955 | 15.1548 | 20.2244 | 30.4043 | 35 | -4.4909 | -9.9962 | -15.5449 | -26.7896 | 99.9165
46236.4507 | 10:49 | 34.1 | 101.6012 | 0.0028477 | 105.2298 | 110.7204 | 116.2544 | 127.4692 | 105 | 10.0686 | 15.1144 | 20.1704 | 30.3232 | 35 | -3.6285 | -9.1192 | -14.6531 | -25.8679 | 99.9165
46236.4514 | 10:50 | 33.6 | 102.0196 | -0.0012871 | 104.8032 | 110.2713 | 115.7825 | 126.9512 | 105 | 10.0271 | 15.0522 | 20.0874 | 30.1984 | 35 | -2.7836 | -8.2517 | -13.7629 | -24.9316 | 99.9165
46236.4521 | 10:51 | 33.6 | 102.0196 | -0.0044786 | 104.4755 | 109.9262 | 115.4199 | 126.553 | 105 | 9.9951 | 15.0041 | 20.0233 | 30.102 | 35 | -2.4559 | -7.9066 | -13.4003 | -24.5334 | 99.9165
46236.4528 | 10:52 | 33.9 | 101.7687 | -0.0050708 | 104.4201 | 109.8676 | 115.358 | 126.4847 | 105 | 9.9892 | 14.9952 | 20.0114 | 30.0841 | 35 | -2.6514 | -8.0989 | -13.5893 | -24.7159 | 99.9165
46236.4535 | 10:53 | 34 | 101.685 | -0.003623 | 104.5785 | 110.0339 | 115.5324 | 126.6752 | 105 | 10.0037 | 15.017 | 20.0405 | 30.1278 | 35 | -2.8935 | -8.3489 | -13.8474 | -24.9902 | 99.9165
46236.4542 | 10:54 | 34 | 101.685 | -0.0018686 | 104.769 | 110.234 | 115.7422 | 126.9047 | 105 | 10.0213 | 15.0434 | 20.0757 | 30.1808 | 35 | -3.084 | -8.549 | -14.0572 | -25.2197 | 99.9165
46236.4549 | 10:55 | 34 | 101.685 | -0.00072925 | 104.895 | 110.3664 | 115.8809 | 127.0562 | 105 | 10.0327 | 15.0606 | 20.0986 | 30.2152 | 35 | -3.21 | -8.6814 | -14.1959 | -25.3712 | 99.9165
46236.4556 | 10:56 | 33.8 | 101.8524 | 0.00022169 | 105.0014 | 110.478 | 115.9977 | 127.1838 | 105 | 10.0422 | 15.0749 | 20.1177 | 30.2439 | 35 | -3.149 | -8.6256 | -14.1453 | -25.3314 | 99.9165
46236.4563 | 10:57 | 33.5 | 102.1032 | 0.0015844 | 105.1509 | 110.635 | 116.1623 | 127.3636 | 105 | 10.0559 | 15.0954 | 20.1451 | 30.285 | 35 | -3.0478 | -8.5318 | -14.0591 | -25.2605 | 99.9165
46236.4569 | 10:58 | 33.6 | 102.0196 | 0.0031631 | 105.3231 | 110.8158 | 116.3519 | 127.5709 | 105 | 10.0717 | 15.1191 | 20.1768 | 30.3327 | 35 | -3.3035 | -8.7962 | -14.3322 | -25.5513 | 99.9165
46236.4576 | 10:59 | 33.4 | 102.1867 | 0.0044209 | 105.4616 | 110.9613 | 116.5043 | 127.7375 | 105 | 10.0843 | 15.1381 | 20.2021 | 30.3707 | 35 | -3.275 | -8.7746 | -14.3177 | -25.5508 | 99.9165
46236.4583 | 11:00 | 33.4 | 102.1867 | 0.0051294 | 104.8395 | 110.3064 | 115.8164 | 126.9827 | 105 | 10.0242 | 15.0478 | 20.0816 | 30.1896 | 35 | -2.6528 | -8.1197 | -13.6297 | -24.796 | 99.9165
46236.459 | 11:01 | 33.3 | 102.2701 | 0.0030646 | 104.457 | 109.9117 | 115.4093 | 126.5505 | 105 | 10.0035 | 15.0167 | 20.0401 | 30.1273 | 35 | -2.1869 | -7.6416 | -13.1392 | -24.2804 | 99.9165
46236.4597 | 11:02 | 33.1 | 102.4369 | 0.00068618 | 104.0423 | 109.4831 | 114.9667 | 126.0793 | 105 | 9.9797 | 14.9809 | 19.9923 | 30.0554 | 35 | -1.6055 | -7.0462 | -12.5299 | -23.6425 | 99.9165
46236.4604 | 11:03 | 32.8 | 102.6867 | -0.00096367 | 103.7045 | 109.1354 | 114.609 | 125.7011 | 105 | 9.9631 | 14.9561 | 19.9592 | 30.0056 | 35 | -1.0178 | -6.4487 | -11.9222 | -23.0144 | 99.9165
46236.4611 | 11:04 | 32.3 | 103.1022 | -0.0013749 | 103.4963 | 108.924 | 114.3943 | 125.4799 | 105 | 9.959 | 14.9499 | 19.9509 | 29.9932 | 35 | -0.39404 | -5.8217 | -11.2921 | -22.3776 | 99.9165
46236.4618 | 11:05 | 32.4 | 103.0192 | -0.0011613 | 103.3532 | 108.7811 | 114.2517 | 125.3376 | 105 | 9.9611 | 14.9531 | 19.9552 | 29.9996 | 35 | -0.33395 | -5.7619 | -11.2325 | -22.3184 | 99.9165
46236.4625 | 11:06 | 32.2 | 103.1852 | -0.0010647 | 103.1979 | 108.6254 | 114.0956 | 125.1805 | 105 | 9.9621 | 14.9546 | 19.9571 | 30.0025 | 35 | -0.012628 | -5.4402 | -10.9104 | -21.9953 | 99.9165
46236.4632 | 11:07 | 31.7 | 103.5995 | -0.00061964 | 103.0786 | 108.5077 | 113.9794 | 125.0672 | 105 | 9.9665 | 14.9612 | 19.9661 | 30.0159 | 35 | 0.52085 | -4.9082 | -10.3799 | -21.4678 | 99.9165
46236.4639 | 11:08 | 31.5 | 103.7649 | 0.0013825 | 103.1204 | 108.5595 | 114.0412 | 125.1494 | 105 | 9.9866 | 14.9914 | 20.0063 | 30.0764 | 35 | 0.64447 | -4.7946 | -10.2764 | -21.3845 | 99.9165
46236.4646 | 11:09 | 31 | 104.1776 | 0.0049824 | 103.3266 | 108.7845 | 114.2851 | 125.4313 | 105 | 10.0227 | 15.0455 | 20.0785 | 30.185 | 35 | 0.85098 | -4.6069 | -10.1074 | -21.2537 | 99.9165
46236.4653 | 11:10 | 31.2 | 104.0126 | 0.0080778 | 103.4796 | 108.9534 | 114.4701 | 125.6488 | 105 | 10.0537 | 15.0921 | 20.1407 | 30.2785 | 35 | 0.53303 | -4.9408 | -10.4574 | -21.6361 | 99.9165
46236.466 | 11:11 | 31.3 | 103.9301 | 0.0082617 | 103.3317 | 108.8056 | 114.3223 | 125.501 | 105 | 10.0556 | 15.0949 | 20.1444 | 30.284 | 35 | 0.59843 | -4.8755 | -10.3922 | -21.5709 | 99.9165
46236.4667 | 11:12 | 31.6 | 103.6822 | 0.0055357 | 102.8844 | 108.3425 | 113.8433 | 124.9895 | 105 | 10.0282 | 15.0538 | 20.0896 | 30.2017 | 35 | 0.7978 | -4.6603 | -10.1611 | -21.3073 | 99.9165
46236.4674 | 11:13 | 32.3 | 103.1022 | 0.0026519 | 102.4218 | 107.8633 | 113.3472 | 124.4593 | 105 | 9.9993 | 15.0104 | 20.0317 | 30.1146 | 35 | 0.68044 | -4.761 | -10.245 | -21.3571 | 99.9165
46236.4681 | 11:14 | 31.6 | 103.6822 | 0.0020742 | 102.1966 | 107.634 | 113.1138 | 124.2174 | 105 | 9.9935 | 15.0017 | 20.0201 | 30.0972 | 35 | 1.4856 | -3.9518 | -9.4316 | -20.5352 | 99.9165
46236.4688 | 11:15 | 31.2 | 104.0126 | 0.003317 | 102.1579 | 107.6012 | 113.0868 | 124.2023 | 105 | 10.006 | 15.0204 | 20.045 | 30.1347 | 35 | 1.8548 | -3.5885 | -9.0742 | -20.1896 | 99.9165
46236.4694 | 11:16 | 30.8 | 104.3424 | 0.0037929 | 102.0404 | 107.4854 | 112.9727 | 124.0914 | 105 | 10.0107 | 15.0276 | 20.0546 | 30.149 | 35 | 2.302 | -3.1429 | -8.6303 | -19.7489 | 99.9165
46236.4701 | 11:17 | 30.6 | 104.5071 | 0.0024113 | 101.7333 | 107.1698 | 112.6486 | 123.7498 | 105 | 9.9969 | 15.0068 | 20.0268 | 30.1073 | 35 | 2.7738 | -2.6627 | -8.1415 | -19.2428 | 99.9165
46236.4708 | 11:18 | 30.5 | 104.5893 | 0.00136 | 101.4603 | 106.8901 | 112.3622 | 123.4497 | 105 | 9.9864 | 14.991 | 20.0057 | 30.0756 | 35 | 3.1291 | -2.3008 | -7.7729 | -18.8604 | 99.9165
46236.4715 | 11:19 | 30.7 | 104.4248 | 0.0035234 | 101.5144 | 106.9552 | 112.4382 | 123.5477 | 105 | 10.008 | 15.0235 | 20.0491 | 30.1409 | 35 | 2.9103 | -2.5304 | -8.0134 | -19.123 | 99.9165
46236.4722 | 11:20 | 31 | 104.1776 | 0.0084035 | 101.8437 | 107.3101 | 112.8189 | 123.9807 | 105 | 10.057 | 15.0969 | 20.1471 | 30.2882 | 35 | 2.3339 | -3.1325 | -8.6413 | -19.8031 | 99.9165
46236.4729 | 11:21 | 31 | 104.1776 | 0.01167 | 102.0077 | 107.491 | 113.0168 | 124.2129 | 105 | 10.0897 | 15.1461 | 20.2127 | 30.3868 | 35 | 2.1699 | -3.3134 | -8.8392 | -20.0353 | 99.9165
46236.4736 | 11:22 | 31.1 | 104.0952 | 0.0094894 | 101.6197 | 107.0901 | 112.603 | 123.7728 | 105 | 10.0678 | 15.1133 | 20.1689 | 30.3209 | 35 | 2.4755 | -2.995 | -8.5079 | -19.6776 | 99.9165
46236.4743 | 11:23 | 31.1 | 104.0952 | 0.0026888 | 100.7656 | 106.1981 | 111.6727 | 122.7648 | 105 | 9.9997 | 15.0109 | 20.0323 | 30.1156 | 35 | 3.3296 | -2.1029 | -7.5775 | -18.6696 | 99.9165
46236.475 | 11:24 | 30.9 | 104.26 | -0.0040665 | 99.9183 | 105.3132 | 110.7497 | 121.7647 | 105 | 9.9319 | 14.9093 | 19.8967 | 29.9117 | 35 | 4.3417 | -1.0531 | -6.4897 | -17.5046 | 99.9165
46236.4757 | 11:25 | 30.4 | 104.6715 | -0.0074581 | 99.412 | 104.7874 | 110.2045 | 121.1797 | 105 | 9.8979 | 14.8582 | 19.8285 | 29.8093 | 35 | 5.2596 | -0.1159 | -5.5329 | -16.5082 | 99.9165
46236.4764 | 11:26 | 30.1 | 104.9179 | -0.0087597 | 99.1168 | 104.4843 | 109.8933 | 120.852 | 105 | 9.8849 | 14.8386 | 19.8024 | 29.77 | 35 | 5.8011 | 0.43363 | -4.9753 | -15.934 | 99.9165
46236.4771 | 11:27 | 30.5 | 104.5893 | -0.011291 | 98.6987 | 104.0515 | 109.4456 | 120.3742 | 105 | 9.8595 | 14.8005 | 19.7515 | 29.6935 | 35 | 5.8906 | 0.53783 | -4.8563 | -15.7849 | 99.9165
46236.4778 | 11:28 | 30.2 | 104.8359 | -0.015469 | 98.1165 | 103.4456 | 108.8159 | 119.6961 | 105 | 9.8176 | 14.7377 | 19.6676 | 29.5674 | 35 | 6.7194 | 1.3902 | -3.98 | -14.8602 | 99.9165
46236.4785 | 11:29 | 30 | 105 | -0.017145 | 97.7859 | 103.1051 | 108.4652 | 119.3248 | 105 | 9.8008 | 14.7124 | 19.634 | 29.5168 | 35 | 7.2141 | 1.8949 | -3.4652 | -14.3248 | 99.9165
46236.4792 | 11:30 | 30.1 | 104.9179 | -0.013302 | 98.007 | 103.3461 | 108.7264 | 119.6266 | 105 | 9.8393 | 14.7703 | 19.7111 | 29.6328 | 35 | 6.911 | 1.5718 | -3.8084 | -14.7087 | 99.9165
46236.4799 | 11:31 | 30.8 | 104.3424 | -0.0044284 | 98.7281 | 104.1146 | 109.5426 | 120.5393 | 105 | 9.9283 | 14.9038 | 19.8893 | 29.9006 | 35 | 5.6143 | 0.22782 | -5.2001 | -16.1969 | 99.9165
46236.4806 | 11:32 | 31 | 104.1776 | 0.0035614 | 99.3584 | 104.7874 | 110.2582 | 121.3416 | 105 | 10.0084 | 15.024 | 20.0497 | 30.1418 | 35 | 4.8192 | -0.60982 | -6.0806 | -17.164 | 99.9165
46236.4812 | 11:33 | 31.3 | 103.9301 | 0.0062827 | 99.4626 | 104.9055 | 110.3903 | 121.5018 | 105 | 10.0357 | 15.0649 | 20.1044 | 30.224 | 35 | 4.4675 | -0.97543 | -6.4602 | -17.5717 | 99.9165
46236.4819 | 11:34 | 31.2 | 104.0126 | 0.0047383 | 99.1428 | 104.5764 | 110.0518 | 121.1441 | 105 | 10.0202 | 15.0417 | 20.0733 | 30.1773 | 35 | 4.8698 | -0.56378 | -6.0391 | -17.1315 | 99.9165
46236.4826 | 11:35 | 31.4 | 103.8475 | 0.0033846 | 98.8424 | 104.2678 | 109.7347 | 120.81 | 105 | 10.0066 | 15.0213 | 20.0462 | 30.1365 | 35 | 5.0051 | -0.42028 | -5.8872 | -16.9626 | 99.9165
46236.4833 | 11:36 | 31.3 | 103.9301 | 0.0045307 | 98.7896 | 104.2203 | 109.6925 | 120.7785 | 105 | 10.0181 | 15.0386 | 20.0692 | 30.171 | 35 | 5.1405 | -0.29017 | -5.7625 | -16.8484 | 99.9165
46236.484 | 11:37 | 31.3 | 103.9301 | 0.0059521 | 98.7636 | 104.201 | 109.6801 | 120.7798 | 105 | 10.0323 | 15.0599 | 20.0977 | 30.2139 | 35 | 5.1665 | -0.27093 | -5.75 | -16.8497 | 99.9165
46236.4847 | 11:38 | 31.1 | 104.0952 | 0.0043503 | 98.4392 | 103.8671 | 109.3364 | 120.4163 | 105 | 10.0163 | 15.0358 | 20.0655 | 30.1656 | 35 | 5.6559 | 0.22809 | -5.2413 | -16.3212 | 99.9165
46236.4854 | 11:39 | 31.3 | 103.9301 | 0.00015293 | 97.8601 | 103.2643 | 108.7097 | 119.741 | 105 | 9.9742 | 14.9727 | 19.9812 | 30.0388 | 35 | 6.07 | 0.66583 | -4.7796 | -15.8109 | 99.9165
46236.4861 | 11:40 | 31.4 | 103.8475 | -0.0023999 | 97.4439 | 102.8333 | 108.2638 | 119.2648 | 105 | 9.9486 | 14.9342 | 19.9299 | 29.9618 | 35 | 6.4036 | 1.0142 | -4.4163 | -15.4173 | 99.9165
46236.4868 | 11:41 | 31 | 104.1776 | 4.258e-05 | 97.5182 | 102.9199 | 108.3628 | 119.3888 | 105 | 9.9731 | 14.971 | 19.979 | 30.0355 | 35 | 6.6595 | 1.2578 | -4.1852 | -15.2112 | 99.9165
46236.4875 | 11:42 | 31.2 | 104.0126 | 0.0060731 | 97.9427 | 103.3762 | 108.8512 | 119.942 | 105 | 10.0335 | 15.0617 | 20.1001 | 30.2175 | 35 | 6.07 | 0.63643 | -4.8385 | -15.9293 | 99.9165
46236.4882 | 11:43 | 31.1 | 104.0952 | 0.011014 | 98.2588 | 103.7182 | 109.2193 | 120.3628 | 105 | 10.083 | 15.1361 | 20.1993 | 30.3667 | 35 | 5.8363 | 0.37692 | -5.1241 | -16.2676 | 99.9165
46236.4889 | 11:44 | 31.1 | 104.0952 | 0.011777 | 98.1658 | 103.6284 | 109.1327 | 120.2826 | 105 | 10.0907 | 15.1475 | 20.2146 | 30.3897 | 35 | 5.9294 | 0.46672 | -5.0375 | -16.1874 | 99.9165
46236.4896 | 11:45 | 31.3 | 103.9301 | 0.0095906 | 97.7854 | 103.2353 | 108.7266 | 119.8502 | 105 | 10.0688 | 15.1146 | 20.1707 | 30.3237 | 35 | 6.1447 | 0.69481 | -4.7965 | -15.9201 | 99.9165
46236.4903 | 11:46 | 31.7 | 103.5995 | 0.0076127 | 97.426 | 102.8643 | 108.3438 | 119.4435 | 105 | 10.0489 | 15.0849 | 20.1309 | 30.264 | 35 | 6.1734 | 0.73521 | -4.7444 | -15.844 | 99.9165
46236.491 | 11:47 | 31.8 | 103.5167 | 0.0068714 | 97.1873 | 102.6206 | 108.0951 | 119.1845 | 105 | 10.0415 | 15.0737 | 20.116 | 30.2416 | 35 | 6.3294 | 0.89613 | -4.5784 | -15.6678 | 99.9165
46236.4917 | 11:48 | 31.6 | 103.6822 | 0.005508 | 96.8886 | 102.3135 | 107.7797 | 118.8519 | 105 | 10.0278 | 15.0532 | 20.0886 | 30.2004 | 35 | 6.7936 | 1.3687 | -4.0975 | -15.1697 | 99.9165
46236.4924 | 11:49 | 31.6 | 103.6822 | 0.0017045 | 96.3544 | 101.7578 | 107.2022 | 118.2303 | 105 | 9.9897 | 14.9959 | 20.0123 | 30.0856 | 35 | 7.3278 | 1.9244 | -3.52 | -14.5481 | 99.9165
46236.4931 | 11:50 | 31.8 | 103.5167 | -0.0036767 | 95.6691 | 101.0425 | 106.4565 | 117.4231 | 105 | 9.9358 | 14.915 | 19.9042 | 29.9231 | 35 | 7.8476 | 2.4742 | -2.9398 | -13.9064 | 99.9165
46236.4938 | 11:51 | 32 | 103.351 | -0.0077661 | 95.1102 | 100.4604 | 105.8512 | 116.7705 | 105 | 9.8948 | 14.8534 | 19.822 | 29.7996 | 35 | 8.2409 | 2.8906 | -2.5001 | -13.4194 | 99.9165
46236.4944 | 11:52 | 31.9 | 103.4339 | -0.0087589 | 94.8504 | 100.1944 | 105.5788 | 116.4851 | 105 | 9.8848 | 14.8385 | 19.8021 | 29.7696 | 35 | 8.5835 | 3.2395 | -2.1449 | -13.0512 | 99.9165
46236.4951 | 11:53 | 31.9 | 103.4339 | -0.0077684 | 94.7814 | 100.1298 | 105.5187 | 116.4339 | 105 | 9.8947 | 14.8534 | 19.822 | 29.7995 | 35 | 8.6525 | 3.3041 | -2.0848 | -13 | 99.9165
46236.4958 | 11:54 | 31.9 | 103.4339 | -0.0071281 | 94.6785 | 100.0295 | 105.421 | 116.3412 | 105 | 9.9011 | 14.863 | 19.8348 | 29.8188 | 35 | 8.7554 | 3.4044 | -1.9871 | -12.9073 | 99.9165
46236.4965 | 11:55 | 31.5 | 103.7649 | -0.0079331 | 94.4371 | 99.7829 | 105.169 | 116.0783 | 105 | 9.8931 | 14.8509 | 19.8186 | 29.7945 | 35 | 9.3277 | 3.982 | -1.4041 | -12.3134 | 99.9165
46236.4972 | 11:56 | 31.4 | 103.8475 | -0.009474 | 94.1257 | 99.4622 | 104.8389 | 115.7292 | 105 | 9.8776 | 14.8277 | 19.7877 | 29.748 | 35 | 9.7218 | 4.3853 | -0.99143 | -11.8817 | 99.9165
46236.4979 | 11:57 | 31.4 | 103.8475 | -0.011025 | 93.8139 | 99.141 | 104.5084 | 115.3795 | 105 | 9.8621 | 14.8043 | 19.7565 | 29.7012 | 35 | 10.0336 | 4.7065 | -0.66088 | -11.532 | 99.9165
46236.4986 | 11:58 | 31.3 | 103.9301 | -0.012887 | 93.4729 | 98.7891 | 104.1453 | 114.9939 | 105 | 9.8434 | 14.7763 | 19.7191 | 29.6449 | 35 | 10.4572 | 5.141 | -0.21525 | -11.0638 | 99.9165
46236.4993 | 11:59 | 31.2 | 104.0126 | -0.015729 | 93.0394 | 98.3393 | 103.6791 | 114.4943 | 105 | 9.8149 | 14.7335 | 19.6621 | 29.5591 | 35 | 10.9732 | 5.6733 | 0.33352 | -10.4816 | 99.9165
46236.5 | 12:00 | 31.4 | 103.8475 | -0.016407 | 94.855 | 100.2669 | 105.7195 | 116.763 | 105 | 10.024 | 15.0474 | 20.0809 | 30.1888 | 35 | 8.9925 | 3.5806 | -1.872 | -12.9155 | 99.9165
46236.5007 | 12:01 | 31.4 | 103.8475 | -0.014767 | 95.1052 | 100.5264 | 105.9885 | 117.0513 | 105 | 10.0404 | 15.0721 | 20.1138 | 30.2383 | 35 | 8.7423 | 3.3211 | -2.141 | -13.2038 | 99.9165
46236.5014 | 12:02 | 31.7 | 103.5995 | -0.013726 | 95.2987 | 100.7261 | 106.1944 | 117.2698 | 105 | 10.0509 | 15.0878 | 20.1348 | 30.2698 | 35 | 8.3008 | 2.8734 | -2.5949 | -13.6703 | 99.9165
46236.5021 | 12:03 | 31.6 | 103.6822 | -0.011948 | 95.5625 | 101.0001 | 106.4786 | 117.5749 | 105 | 10.0687 | 15.1145 | 20.1705 | 30.3235 | 35 | 8.1196 | 2.6821 | -2.7965 | -13.8927 | 99.9165
46236.5028 | 12:04 | 31.4 | 103.8475 | -0.008982 | 95.9398 | 101.394 | 106.8892 | 118.0194 | 105 | 10.0984 | 15.1591 | 20.23 | 30.413 | 35 | 7.9077 | 2.4535 | -3.0417 | -14.1719 | 99.9165
46236.5035 | 12:05 | 31.3 | 103.9301 | -0.0057692 | 96.3412 | 101.8133 | 107.3266 | 118.4934 | 105 | 10.1306 | 15.2075 | 20.2946 | 30.51 | 35 | 7.5889 | 2.1168 | -3.3965 | -14.5633 | 99.9165
46236.5042 | 12:06 | 31.5 | 103.7649 | -0.0032367 | 96.6783 | 102.1646 | 107.6923 | 118.8882 | 105 | 10.156 | 15.2456 | 20.3454 | 30.5865 | 35 | 7.0865 | 1.6002 | -3.9274 | -15.1233 | 99.9165
46236.5049 | 12:07 | 31.5 | 103.7649 | -0.00075413 | 97.0111 | 102.5114 | 108.0531 | 119.2777 | 105 | 10.1809 | 15.283 | 20.3953 | 30.6614 | 35 | 6.7537 | 1.2535 | -4.2883 | -15.5128 | 99.9165
46236.5056 | 12:08 | 31.6 | 103.6822 | 0.0030838 | 97.474 | 102.9955 | 108.5588 | 119.8269 | 105 | 10.2194 | 15.3407 | 20.4724 | 30.7773 | 35 | 6.2082 | 0.68664 | -4.8766 | -16.1447 | 99.9165
46236.5062 | 12:09 | 31.6 | 103.6822 | 0.0079457 | 98.0355 | 103.584 | 109.1743 | 120.4973 | 105 | 10.2681 | 15.4139 | 20.57 | 30.9241 | 35 | 5.6466 | 0.098206 | -5.4921 | -16.8151 | 99.9165
46236.5069 | 12:10 | 31.7 | 103.5995 | 0.011135 | 98.4378 | 104.004 | 109.6123 | 120.9718 | 105 | 10.3001 | 15.4619 | 20.6341 | 31.0204 | 35 | 5.1617 | -0.40456 | -6.0128 | -17.3723 | 99.9165
46236.5076 | 12:11 | 31.9 | 103.4339 | 0.010294 | 98.4542 | 104.0164 | 109.6206 | 120.9719 | 105 | 10.2917 | 15.4492 | 20.6172 | 30.995 | 35 | 4.9797 | -0.58247 | -6.1867 | -17.538 | 99.9165
46236.5083 | 12:12 | 31.8 | 103.5167 | 0.0062555 | 98.1635 | 103.7043 | 109.2871 | 120.5949 | 105 | 10.2512 | 15.3885 | 20.5361 | 30.8731 | 35 | 5.3532 | -0.18764 | -5.7704 | -17.0782 | 99.9165
46236.509 | 12:13 | 31.5 | 103.7649 | 0.0025467 | 97.9037 | 103.425 | 108.988 | 120.2561 | 105 | 10.214 | 15.3327 | 20.4616 | 30.7611 | 35 | 5.8611 | 0.33986 | -5.2232 | -16.4912 | 99.9165
46236.5097 | 12:14 | 31.7 | 103.5995 | 0.0018118 | 97.9293 | 103.4471 | 109.0066 | 120.2677 | 105 | 10.2067 | 15.3216 | 20.4469 | 30.7389 | 35 | 5.6702 | 0.15239 | -5.4072 | -16.6682 | 99.9165
46236.5104 | 12:15 | 31.6 | 103.6822 | 0.0030602 | 98.1456 | 103.6707 | 109.2376 | 120.5137 | 105 | 10.2192 | 15.3404 | 20.4719 | 30.7766 | 35 | 5.5366 | 0.011478 | -5.5555 | -16.8315 | 99.9165
46236.5111 | 12:16 | 31.5 | 103.7649 | 0.0031895 | 98.2543 | 103.7807 | 109.3488 | 120.6275 | 105 | 10.2205 | 15.3424 | 20.4746 | 30.7806 | 35 | 5.5105 | -0.015791 | -5.584 | -16.8626 | 99.9165
46236.5118 | 12:17 | 31.4 | 103.8475 | 0.0013065 | 98.169 | 103.6856 | 109.2441 | 120.503 | 105 | 10.2016 | 15.314 | 20.4367 | 30.7237 | 35 | 5.6785 | 0.16188 | -5.3966 | -16.6555 | 99.9165
46236.5125 | 12:18 | 31.6 | 103.6822 | 0.00014507 | 98.1529 | 103.6638 | 109.2164 | 120.4638 | 105 | 10.1899 | 15.2966 | 20.4134 | 30.6887 | 35 | 5.5293 | 0.01838 | -5.5343 | -16.7816 | 99.9165
46236.5132 | 12:19 | 31.8 | 103.5167 | 0.0026598 | 98.492 | 104.017 | 109.5839 | 120.8602 | 105 | 10.2152 | 15.3344 | 20.4639 | 30.7646 | 35 | 5.0247 | -0.5003 | -6.0672 | -17.3435 | 99.9165
46236.5139 | 12:20 | 32 | 103.351 | 0.0076605 | 99.072 | 104.6246 | 110.2194 | 121.5522 | 105 | 10.2653 | 15.4097 | 20.5644 | 30.9156 | 35 | 4.2791 | -1.2736 | -6.8684 | -18.2012 | 99.9165
46236.5146 | 12:21 | 32.1 | 103.2682 | 0.010158 | 99.4105 | 104.9773 | 110.5862 | 121.9479 | 105 | 10.2903 | 15.4472 | 20.6145 | 30.991 | 35 | 3.8576 | -1.7091 | -7.3181 | -18.6797 | 99.9165
46236.5153 | 12:22 | 32.3 | 103.1022 | 0.0065136 | 99.1542 | 104.7017 | 110.2913 | 121.6138 | 105 | 10.2538 | 15.3924 | 20.5414 | 30.881 | 35 | 3.948 | -1.5995 | -7.1891 | -18.5116 | 99.9165
46236.516 | 12:23 | 31.9 | 103.4339 | -0.0014545 | 98.4777 | 103.9825 | 109.5291 | 120.7646 | 105 | 10.1739 | 15.2725 | 20.3814 | 30.6404 | 35 | 4.9562 | -0.54861 | -6.0952 | -17.3307 | 99.9165
46236.5167 | 12:24 | 31.7 | 103.5995 | -0.008342 | 97.9046 | 103.3726 | 108.8821 | 120.0425 | 105 | 10.1049 | 15.1689 | 20.2431 | 30.4325 | 35 | 5.6948 | 0.22688 | -5.2826 | -16.443 | 99.9165
46236.5174 | 12:25 | 32.1 | 103.2682 | -0.011039 | 97.7376 | 103.1914 | 108.6867 | 119.8184 | 105 | 10.0778 | 15.1283 | 20.1889 | 30.3511 | 35 | 5.5306 | 0.076731 | -5.4186 | -16.5502 | 99.9165
46236.5181 | 12:26 | 31.9 | 103.4339 | -0.01143 | 97.7945 | 103.2468 | 108.7405 | 119.869 | 105 | 10.0739 | 15.1224 | 20.1811 | 30.3393 | 35 | 5.6394 | 0.18713 | -5.3066 | -16.4351 | 99.9165
46236.5188 | 12:27 | 32 | 103.351 | -0.013108 | 97.7259 | 103.1696 | 108.6547 | 119.7657 | 105 | 10.0571 | 15.0972 | 20.1474 | 30.2887 | 35 | 5.6251 | 0.18147 | -5.3036 | -16.4146 | 99.9165
46236.5194 | 12:28 | 32.3 | 103.1022 | -0.016099 | 97.5291 | 102.9571 | 108.4263 | 119.5054 | 105 | 10.0271 | 15.0522 | 20.0873 | 30.1984 | 35 | 5.5731 | 0.14519 | -5.3241 | -16.4031 | 99.9165
46236.5201 | 12:29 | 32 | 103.351 | -0.016225 | 97.6112 | 103.039 | 108.5081 | 119.5869 | 105 | 10.0259 | 15.0503 | 20.0848 | 30.1946 | 35 | 5.7398 | 0.31203 | -5.1571 | -16.2359 | 99.9165
46236.5208 | 12:30 | 32 | 103.351 | -0.010267 | 98.2877 | 103.7483 | 109.2505 | 120.3965 | 105 | 10.0856 | 15.1399 | 20.2044 | 30.3745 | 35 | 5.0634 | -0.39727 | -5.8995 | -17.0455 | 99.9165
46236.5215 | 12:31 | 32.2 | 103.1852 | -0.00036416 | 99.351 | 104.8659 | 110.4229 | 121.6797 | 105 | 10.1849 | 15.289 | 20.4033 | 30.6734 | 35 | 3.8342 | -1.6807 | -7.2376 | -18.4945 | 99.9165
46236.5222 | 12:32 | 32.1 | 103.2682 | 0.0074387 | 100.2107 | 105.7685 | 111.3686 | 122.7131 | 105 | 10.2631 | 15.4064 | 20.56 | 30.909 | 35 | 3.0574 | -2.5003 | -8.1005 | -19.4449 | 99.9165
46236.5229 | 12:33 | 32.3 | 103.1022 | 0.0093033 | 100.4901 | 106.0585 | 111.6694 | 123.0357 | 105 | 10.2818 | 15.4344 | 20.5975 | 30.9653 | 35 | 2.6122 | -2.9562 | -8.5671 | -19.9334 | 99.9165
46236.5236 | 12:34 | 32.3 | 103.1022 | 0.0070708 | 100.368 | 105.9248 | 111.524 | 122.8668 | 105 | 10.2594 | 15.4009 | 20.5526 | 30.8979 | 35 | 2.7343 | -2.8226 | -8.4218 | -19.7645 | 99.9165
46236.5243 | 12:35 | 32.3 | 103.1022 | 0.0054086 | 100.3015 | 105.8498 | 111.4405 | 122.766 | 105 | 10.2427 | 15.3758 | 20.5193 | 30.8477 | 35 | 2.8008 | -2.7476 | -8.3382 | -19.6637 | 99.9165
46236.525 | 12:36 | 32.3 | 103.1022 | 0.0062288 | 100.4786 | 106.0319 | 111.6276 | 122.9633 | 105 | 10.251 | 15.3882 | 20.5358 | 30.8725 | 35 | 2.6237 | -2.9296 | -8.5253 | -19.8611 | 99.9165
46236.5257 | 12:37 | 32.4 | 103.0192 | 0.0070382 | 100.6547 | 106.2129 | 111.8136 | 123.1595 | 105 | 10.2591 | 15.4004 | 20.552 | 30.897 | 35 | 2.3645 | -3.1937 | -8.7944 | -20.1403 | 99.9165
46236.5264 | 12:38 | 32.3 | 103.1022 | 0.0048681 | 100.5377 | 106.0847 | 111.6741 | 122.9971 | 105 | 10.2373 | 15.3677 | 20.5084 | 30.8315 | 35 | 2.5645 | -2.9825 | -8.5718 | -19.8948 | 99.9165
46236.5271 | 12:39 | 32.1 | 103.2682 | 0.00063308 | 100.2169 | 105.7414 | 111.3081 | 122.5853 | 105 | 10.1949 | 15.304 | 20.4234 | 30.7036 | 35 | 3.0513 | -2.4732 | -8.0399 | -19.3172 | 99.9165
46236.5278 | 12:40 | 32.8 | 102.6867 | -0.0015013 | 100.1024 | 105.6158 | 111.1714 | 122.4261 | 105 | 10.1735 | 15.2719 | 20.3806 | 30.6392 | 35 | 2.5843 | -2.9291 | -8.4847 | -19.7394 | 99.9165
46236.5285 | 12:41 | 32.6 | 102.8531 | 0.0011521 | 100.4602 | 105.9885 | 111.5592 | 122.8445 | 105 | 10.2001 | 15.3118 | 20.4339 | 30.7193 | 35 | 2.3929 | -3.1355 | -8.7061 | -19.9915 | 99.9165
46236.5292 | 12:42 | 32.4 | 103.0192 | 0.0066079 | 101.0954 | 106.6539 | 112.255 | 123.602 | 105 | 10.2548 | 15.3939 | 20.5434 | 30.884 | 35 | 1.9238 | -3.6347 | -9.2358 | -20.5828 | 99.9165
46236.5299 | 12:43 | 32.3 | 103.1022 | 0.010327 | 101.5599 | 107.1391 | 112.7611 | 124.1506 | 105 | 10.2921 | 15.4499 | 20.6181 | 30.9963 | 35 | 1.5424 | -4.0369 | -9.6589 | -21.0483 | 99.9165
46236.5306 | 12:44 | 32.2 | 103.1852 | 0.0099583 | 101.6204 | 107.1981 | 112.8186 | 124.2052 | 105 | 10.2884 | 15.4444 | 20.6107 | 30.9852 | 35 | 1.5649 | -4.0129 | -9.6334 | -21.0199 | 99.9165
46236.5312 | 12:45 | 32.4 | 103.0192 | 0.0071525 | 101.4392 | 107.0023 | 112.608 | 123.9645 | 105 | 10.2602 | 15.4021 | 20.5544 | 30.9005 | 35 | 1.58 | -3.983 | -9.5887 | -20.9453 | 99.9165
46236.5319 | 12:46 | 32.4 | 103.0192 | 0.0049 | 101.3124 | 106.8637 | 112.4577 | 123.7904 | 105 | 10.2377 | 15.3683 | 20.5092 | 30.8325 | 35 | 1.7068 | -3.8445 | -9.4384 | -20.7712 | 99.9165
46236.5326 | 12:47 | 32.3 | 103.1022 | 0.0039168 | 101.3112 | 106.8577 | 112.4468 | 123.7698 | 105 | 10.2278 | 15.3535 | 20.4894 | 30.8028 | 35 | 1.791 | -3.7555 | -9.3446 | -20.6676 | 99.9165
46236.5333 | 12:48 | 32.5 | 102.9362 | 0.0024145 | 101.2583 | 106.7971 | 112.3785 | 123.686 | 105 | 10.2127 | 15.3309 | 20.4593 | 30.7575 | 35 | 1.6779 | -3.861 | -9.4424 | -20.7499 | 99.9165
46236.534 | 12:49 | 32.4 | 103.0192 | -0.0010414 | 101.0107 | 106.5313 | 112.0943 | 123.3646 | 105 | 10.1781 | 15.2789 | 20.3899 | 30.6532 | 35 | 2.0085 | -3.5121 | -9.0751 | -20.3454 | 99.9165
46236.5347 | 12:50 | 32.4 | 103.0192 | -0.005201 | 100.6924 | 106.1909 | 111.7316 | 122.9569 | 105 | 10.1364 | 15.2163 | 20.3063 | 30.5276 | 35 | 2.3269 | -3.1716 | -8.7124 | -19.9377 | 99.9165
46236.5354 | 12:51 | 32.4 | 103.0192 | -0.0073694 | 100.5717 | 106.059 | 111.5884 | 122.7908 | 105 | 10.1147 | 15.1837 | 20.2628 | 30.4622 | 35 | 2.4475 | -3.0397 | -8.5691 | -19.7715 | 99.9165
46236.5361 | 12:52 | 32.2 | 103.1852 | -0.0063627 | 100.7674 | 106.2607 | 111.7961 | 123.0109 | 105 | 10.1248 | 15.1988 | 20.283 | 30.4926 | 35 | 2.4178 | -3.0754 | -8.6109 | -19.8256 | 99.9165
46236.5368 | 12:53 | 32 | 103.351 | -0.0035019 | 101.1485 | 106.6578 | 112.2095 | 123.4572 | 105 | 10.1535 | 15.2419 | 20.3405 | 30.5789 | 35 | 2.2025 | -3.3068 | -8.8584 | -20.1061 | 99.9165
46236.5375 | 12:54 | 32.3 | 103.1022 | -0.0009006 | 101.5042 | 107.0281 | 112.5946 | 123.8723 | 105 | 10.1795 | 15.281 | 20.3927 | 30.6575 | 35 | 1.5981 | -3.9259 | -9.4924 | -20.7701 | 99.9165
46236.5382 | 12:55 | 32.5 | 102.9362 | 0.00069215 | 101.7594 | 107.2926 | 112.8683 | 124.1649 | 105 | 10.1955 | 15.305 | 20.4247 | 30.7056 | 35 | 1.1768 | -4.3564 | -9.9322 | -21.2287 | 99.9165
46236.5389 | 12:56 | 32 | 103.351 | 0.001973 | 101.9837 | 107.5244 | 113.1077 | 124.4197 | 105 | 10.2083 | 15.3243 | 20.4505 | 30.7442 | 35 | 1.3673 | -4.1733 | -9.7567 | -21.0686 | 99.9165
46236.5396 | 12:57 | 32.1 | 103.2682 | 0.0035645 | 102.2394 | 107.7892 | 113.3818 | 124.7127 | 105 | 10.2243 | 15.3482 | 20.4824 | 30.7923 | 35 | 1.0287 | -4.5211 | -10.1137 | -21.4445 | 99.9165
46236.5403 | 12:58 | 32.1 | 103.2682 | 0.0051485 | 102.4947 | 108.0536 | 113.6555 | 125.005 | 105 | 10.2402 | 15.3721 | 20.5142 | 30.8401 | 35 | 0.7735 | -4.7855 | -10.3873 | -21.7369 | 99.9165
46236.541 | 12:59 | 32.2 | 103.1852 | 0.0062364 | 102.7004 | 108.2658 | 113.8741 | 125.237 | 105 | 10.2511 | 15.3884 | 20.5361 | 30.873 | 35 | 0.48485 | -5.0806 | -10.6889 | -22.0518 | 99.9165
46236.5417 | 13:00 | 32.1 | 103.2682 | 0.0044398 | 100.5208 | 105.9635 | 111.4482 | 122.5606 | 105 | 10.0241 | 15.0477 | 20.0814 | 30.1894 | 35 | 2.7474 | -2.6953 | -8.18 | -19.2924 | 99.9165
46236.5424 | 13:01 | 31.9 | 103.4339 | 0.0023413 | 100.364 | 105.7955 | 111.269 | 122.3588 | 105 | 10.0031 | 15.0161 | 20.0393 | 30.1261 | 35 | 3.0699 | -2.3616 | -7.8351 | -18.9249 | 99.9165
46236.5431 | 13:02 | 31.9 | 103.4339 | 0.00034933 | 100.2176 | 105.6386 | 111.1015 | 122.1698 | 105 | 9.9831 | 14.9862 | 19.9993 | 30.0659 | 35 | 3.2163 | -2.2048 | -7.6676 | -18.7359 | 99.9165
46236.5437 | 13:03 | 31.4 | 103.8475 | -0.00062358 | 100.1736 | 105.5897 | 111.0476 | 122.1057 | 105 | 9.9733 | 14.9715 | 19.9797 | 30.0366 | 35 | 3.6739 | -1.7422 | -7.2001 | -18.2582 | 99.9165
46236.5444 | 13:04 | 31.6 | 103.6822 | -0.00035093 | 100.255 | 105.6729 | 111.1326 | 122.1944 | 105 | 9.9761 | 14.9756 | 19.9852 | 30.0448 | 35 | 3.4271 | -1.9907 | -7.4504 | -18.5122 | 99.9165
46236.5451 | 13:05 | 31.1 | 104.0952 | 0.00034196 | 100.3788 | 105.8007 | 111.2645 | 122.3348 | 105 | 9.983 | 14.986 | 19.9991 | 30.0657 | 35 | 3.7163 | -1.7056 | -7.1694 | -18.2396 | 99.9165
46236.5458 | 13:06 | 31.5 | 103.7649 | 0.00081305 | 100.4803 | 105.9051 | 111.3718 | 122.4479 | 105 | 9.9878 | 14.9931 | 20.0086 | 30.0799 | 35 | 3.2845 | -2.1402 | -7.6069 | -18.6831 | 99.9165
46236.5465 | 13:07 | 31.5 | 103.7649 | 0.0015659 | 100.6103 | 106.0395 | 111.5106 | 122.5958 | 105 | 9.9953 | 15.0045 | 20.0237 | 30.1027 | 35 | 3.1545 | -2.2746 | -7.7458 | -18.8309 | 99.9165
46236.5472 | 13:08 | 31.9 | 103.4339 | 0.0035265 | 100.8623 | 106.3024 | 111.7847 | 122.8923 | 105 | 10.015 | 15.034 | 20.0631 | 30.1619 | 35 | 2.5716 | -2.8685 | -8.3508 | -19.4584 | 99.9165
46236.5479 | 13:09 | 31.6 | 103.6822 | 0.0062586 | 101.1924 | 106.6477 | 112.1453 | 123.284 | 105 | 10.0423 | 15.0751 | 20.1179 | 30.2443 | 35 | 2.4898 | -2.9656 | -8.4631 | -19.6018 | 99.9165
46236.5486 | 13:10 | 31.7 | 103.5995 | 0.0077735 | 101.3998 | 106.8637 | 112.3699 | 123.5261 | 105 | 10.0575 | 15.0979 | 20.1483 | 30.2901 | 35 | 2.1996 | -3.2642 | -8.7704 | -19.9266 | 99.9165
46236.5493 | 13:11 | 31.9 | 103.4339 | 0.0063802 | 101.3133 | 106.7699 | 112.2688 | 123.4101 | 105 | 10.0436 | 15.0769 | 20.1204 | 30.248 | 35 | 2.1206 | -3.336 | -8.8349 | -19.9762 | 99.9165
46236.55 | 13:12 | 32.2 | 103.1852 | 0.0028581 | 101.0113 | 106.449 | 111.9289 | 123.0317 | 105 | 10.0083 | 15.0239 | 20.0496 | 30.1417 | 35 | 2.1739 | -3.2638 | -8.7436 | -19.8465 | 99.9165
46236.5507 | 13:13 | 32 | 103.351 | -5.948e-05 | 100.7701 | 106.1922 | 111.6564 | 122.7275 | 105 | 9.979 | 14.98 | 19.991 | 30.0536 | 35 | 2.5809 | -2.8412 | -8.3053 | -19.3764 | 99.9165
46236.5514 | 13:14 | 31.8 | 103.5167 | -0.00060296 | 100.769 | 106.1885 | 111.6499 | 122.7157 | 105 | 9.9736 | 14.9718 | 19.9801 | 30.0372 | 35 | 2.7477 | -2.6718 | -8.1332 | -19.199 | 99.9165
46236.5521 | 13:15 | 31.7 | 103.5995 | 0.00021331 | 100.9057 | 106.3299 | 111.7961 | 122.8716 | 105 | 9.9818 | 14.9841 | 19.9965 | 30.0619 | 35 | 2.6938 | -2.7304 | -8.1967 | -19.2722 | 99.9165
46236.5528 | 13:16 | 31.8 | 103.5167 | 7.735e-05 | 100.9459 | 106.3697 | 111.8355 | 122.9101 | 105 | 9.9804 | 14.9821 | 19.9938 | 30.0578 | 35 | 2.5708 | -2.853 | -8.3188 | -19.3934 | 99.9165
46236.5535 | 13:17 | 31.8 | 103.5167 | -0.0014538 | 100.8445 | 106.2603 | 111.718 | 122.7763 | 105 | 9.9651 | 14.959 | 19.963 | 30.0115 | 35 | 2.6722 | -2.7436 | -8.2013 | -19.2596 | 99.9165
46236.5542 | 13:18 | 31.9 | 103.4339 | -0.0022183 | 100.8208 | 106.2327 | 111.6865 | 122.737 | 105 | 9.9574 | 14.9475 | 19.9477 | 29.9885 | 35 | 2.6131 | -2.7988 | -8.2526 | -19.3031 | 99.9165
46236.5549 | 13:19 | 32 | 103.351 | -0.00018436 | 101.0812 | 106.5045 | 111.9698 | 123.0436 | 105 | 9.9778 | 14.9781 | 19.9885 | 30.0499 | 35 | 2.2698 | -3.1534 | -8.6188 | -19.6925 | 99.9165
46236.5556 | 13:20 | 31.9 | 103.4339 | 0.0033566 | 101.495 | 106.9378 | 112.4229 | 123.5367 | 105 | 10.0133 | 15.0314 | 20.0596 | 30.1568 | 35 | 1.9389 | -3.5039 | -8.989 | -20.1028 | 99.9165
46236.5563 | 13:21 | 31.9 | 103.4339 | 0.0045875 | 101.6743 | 107.1241 | 112.6163 | 123.7445 | 105 | 10.0256 | 15.05 | 20.0844 | 30.1939 | 35 | 1.7596 | -3.6902 | -9.1824 | -20.3106 | 99.9165
46236.5569 | 13:22 | 31.9 | 103.4339 | 0.0011561 | 101.3795 | 106.8109 | 112.2845 | 123.3752 | 105 | 9.9912 | 14.9983 | 20.0155 | 30.0903 | 35 | 2.0544 | -3.377 | -8.8507 | -19.9413 | 99.9165
46236.5576 | 13:23 | 32.1 | 103.2682 | -0.0050273 | 100.8042 | 106.2023 | 111.6423 | 122.6648 | 105 | 9.9292 | 14.9053 | 19.8913 | 29.9037 | 35 | 2.4639 | -2.9341 | -8.3741 | -19.3966 | 99.9165
46236.5583 | 13:24 | 32.3 | 103.1022 | -0.0097457 | 100.3775 | 105.7501 | 111.1645 | 122.1352 | 105 | 9.8819 | 14.8343 | 19.7965 | 29.7612 | 35 | 2.7248 | -2.6479 | -8.0623 | -19.033 | 99.9165
46236.559 | 13:25 | 32.5 | 102.9362 | -0.01096 | 100.3073 | 105.6736 | 111.0816 | 122.0395 | 105 | 9.8698 | 14.816 | 19.7722 | 29.7246 | 35 | 2.6289 | -2.7374 | -8.1455 | -19.1033 | 99.9165
46236.5597 | 13:26 | 32.5 | 102.9362 | -0.010469 | 100.4106 | 105.7799 | 111.191 | 122.1549 | 105 | 9.8747 | 14.8234 | 19.782 | 29.7394 | 35 | 2.5255 | -2.8438 | -8.2548 | -19.2188 | 99.9165
46236.5604 | 13:27 | 32.6 | 102.8531 | -0.011044 | 100.4054 | 105.7718 | 111.18 | 122.1383 | 105 | 9.8689 | 14.8147 | 19.7705 | 29.722 | 35 | 2.4477 | -2.9188 | -8.327 | -19.2852 | 99.9165
46236.5611 | 13:28 | 32.4 | 103.0192 | -0.012401 | 100.3203 | 105.6796 | 111.0807 | 122.0245 | 105 | 9.8553 | 14.7943 | 19.7432 | 29.6811 | 35 | 2.6989 | -2.6604 | -8.0614 | -19.0052 | 99.9165
46236.5618 | 13:29 | 32.5 | 102.9362 | -0.011319 | 100.4841 | 105.8496 | 111.2569 | 122.2134 | 105 | 9.8662 | 14.8106 | 19.7649 | 29.7137 | 35 | 2.4521 | -2.9135 | -8.3208 | -19.2773 | 99.9165
46236.5625 | 13:30 | 32.3 | 103.1022 | -0.0056655 | 101.1149 | 106.5116 | 111.9503 | 122.9704 | 105 | 9.9229 | 14.8957 | 19.8785 | 29.8844 | 35 | 1.9873 | -3.4093 | -8.848 | -19.8681 | 99.9165
46236.5632 | 13:31 | 32.5 | 102.9362 | 0.0023482 | 101.9876 | 107.4282 | 112.9113 | 124.0213 | 105 | 10.0032 | 15.0163 | 20.0394 | 30.1264 | 35 | 0.94857 | -4.4921 | -9.9751 | -21.0851 | 99.9165
46236.5639 | 13:32 | 32.5 | 102.9362 | 0.0079535 | 102.6149 | 108.0864 | 113.6005 | 124.7736 | 105 | 10.0594 | 15.1006 | 20.152 | 30.2956 | 35 | 0.32129 | -5.1502 | -10.6644 | -21.8374 | 99.9165
46236.5646 | 13:33 | 32.6 | 102.8531 | 0.008555 | 102.7308 | 108.2059 | 113.7237 | 124.9041 | 105 | 10.0654 | 15.1097 | 20.164 | 30.3137 | 35 | 0.12225 | -5.3528 | -10.8706 | -22.0511 | 99.9165
46236.5653 | 13:34 | 32.8 | 102.6867 | 0.0061458 | 102.5386 | 108.0009 | 113.5057 | 124.66 | 105 | 10.0413 | 15.0734 | 20.1157 | 30.241 | 35 | 0.14808 | -5.3142 | -10.819 | -21.9733 | 99.9165
46236.566 | 13:35 | 32.9 | 102.6035 | 0.0044777 | 102.4221 | 107.8756 | 113.3716 | 124.5079 | 105 | 10.0245 | 15.0483 | 20.0822 | 30.1907 | 35 | 0.18138 | -5.2721 | -10.7681 | -21.9045 | 99.9165
46236.5667 | 13:36 | 33 | 102.5202 | 0.0048181 | 102.5112 | 107.9668 | 113.465 | 124.6059 | 105 | 10.028 | 15.0535 | 20.089 | 30.2009 | 35 | 0.0090098 | -5.4466 | -10.9448 | -22.0856 | 99.9165
46236.5674 | 13:37 | 33 | 102.5202 | 0.0049618 | 102.5802 | 108.0369 | 113.5362 | 124.6793 | 105 | 10.0294 | 15.0556 | 20.0919 | 30.2053 | 35 | -0.059954 | -5.5167 | -11.0159 | -22.1591 | 99.9165
46236.5681 | 13:38 | 32.8 | 102.6867 | 0.0027267 | 102.4051 | 107.8499 | 113.3373 | 124.4562 | 105 | 10.007 | 15.022 | 20.047 | 30.1378 | 35 | 0.2816 | -5.1632 | -10.6505 | -21.7694 | 99.9165
46236.5687 | 13:39 | 32.7 | 102.7699 | -0.00081551 | 102.0957 | 107.5215 | 112.9896 | 124.0698 | 105 | 9.9715 | 14.9687 | 19.9759 | 30.0309 | 35 | 0.67423 | -4.7516 | -10.2197 | -21.2999 | 99.9165
46236.5694 | 13:40 | 32.5 | 102.9362 | -0.0022857 | 101.9986 | 107.4167 | 112.8771 | 123.9415 | 105 | 9.9567 | 14.9466 | 19.9463 | 29.9865 | 35 | 0.93753 | -4.4806 | -9.9409 | -21.0054 | 99.9165
46236.5701 | 13:41 | 32.4 | 103.0192 | 9.421e-05 | 102.297 | 107.7284 | 113.2022 | 124.2938 | 105 | 9.9806 | 14.9824 | 19.9941 | 30.0583 | 35 | 0.72222 | -4.7091 | -10.1829 | -21.2745 | 99.9165
46236.5708 | 13:42 | 32.7 | 102.7699 | 0.0043279 | 102.7862 | 108.2409 | 113.7383 | 124.8778 | 105 | 10.023 | 15.0461 | 20.0792 | 30.1862 | 35 | -0.016277 | -5.471 | -10.9684 | -22.1079 | 99.9165
46236.5715 | 13:43 | 32.7 | 102.7699 | 0.0067126 | 103.0857 | 108.5537 | 114.0645 | 125.2312 | 105 | 10.047 | 15.082 | 20.127 | 30.2582 | 35 | -0.31575 | -5.7838 | -11.2946 | -22.4613 | 99.9165
46236.5722 | 13:44 | 32.4 | 103.0192 | 0.0056913 | 103.0349 | 108.4977 | 114.0032 | 125.1592 | 105 | 10.0367 | 15.0666 | 20.1065 | 30.2273 | 35 | -0.015679 | -5.4785 | -10.984 | -22.14 | 99.9165
46236.5729 | 13:45 | 32.8 | 102.6867 | 0.00295 | 102.8069 | 108.2551 | 113.7458 | 124.8719 | 105 | 10.0092 | 15.0254 | 20.0515 | 30.1446 | 35 | -0.12023 | -5.5684 | -11.0591 | -22.1852 | 99.9165
46236.5736 | 13:46 | 33 | 102.5202 | 0.00094817 | 102.6549 | 108.0924 | 113.5724 | 124.6769 | 105 | 9.9892 | 14.9952 | 20.0113 | 30.0841 | 35 | -0.13465 | -5.5722 | -11.0522 | -22.1567 | 99.9165
46236.5743 | 13:47 | 32.9 | 102.6035 | 0.00010663 | 102.6221 | 108.0554 | 113.5311 | 124.6269 | 105 | 9.9807 | 14.9826 | 19.9944 | 30.0587 | 35 | -0.018657 | -5.4519 | -10.9276 | -22.0234 | 99.9165
46236.575 | 13:48 | 32.5 | 102.9362 | -0.0011741 | 102.544 | 107.9706 | 113.4396 | 124.5218 | 105 | 9.9679 | 14.9633 | 19.9687 | 30.0201 | 35 | 0.39212 | -5.0344 | -10.5034 | -21.5856 | 99.9165
46236.5757 | 13:49 | 32.2 | 103.1852 | -0.0039106 | 102.3156 | 107.7275 | 113.1818 | 124.2341 | 105 | 9.9405 | 14.9221 | 19.9137 | 29.9375 | 35 | 0.86961 | -4.5423 | -9.9966 | -21.0489 | 99.9165
46236.5764 | 13:50 | 32.3 | 103.1022 | -0.0069146 | 102.0593 | 107.4551 | 112.8932 | 123.9127 | 105 | 9.9104 | 14.8769 | 19.8534 | 29.8468 | 35 | 1.043 | -4.3528 | -9.7909 | -20.8104 | 99.9165
46236.5771 | 13:51 | 32.6 | 102.8531 | -0.008014 | 101.9993 | 107.3894 | 112.8218 | 123.8297 | 105 | 9.8993 | 14.8604 | 19.8313 | 29.8136 | 35 | 0.85375 | -4.5364 | -9.9687 | -20.9766 | 99.9165
46236.5778 | 13:52 | 32.5 | 102.9362 | -0.0065089 | 102.2084 | 107.607 | 113.0479 | 124.0733 | 105 | 9.9144 | 14.883 | 19.8615 | 29.859 | 35 | 0.72779 | -4.6708 | -10.1118 | -21.1371 | 99.9165
46236.5785 | 13:53 | 32.2 | 103.1852 | -0.0037468 | 102.5476 | 107.9616 | 113.418 | 124.4748 | 105 | 9.9421 | 14.9246 | 19.917 | 29.9424 | 35 | 0.63765 | -4.7764 | -10.2328 | -21.2896 | 99.9165
46236.5792 | 13:54 | 32.7 | 102.7699 | -0.0014974 | 102.834 | 108.2606 | 113.7298 | 124.8123 | 105 | 9.9647 | 14.9584 | 19.9622 | 30.0103 | 35 | -0.064135 | -5.4907 | -10.9598 | -22.0424 | 99.9165
46236.5799 | 13:55 | 32.6 | 102.8531 | -0.00026652 | 103.0153 | 108.4489 | 113.9252 | 125.0221 | 105 | 9.977 | 14.977 | 19.9869 | 30.0475 | 35 | -0.16227 | -5.5959 | -11.0721 | -22.1691 | 99.9165
46236.5806 | 13:56 | 32.5 | 102.9362 | 0.00065379 | 103.1646 | 108.6035 | 114.0851 | 125.193 | 105 | 9.9862 | 14.9908 | 20.0054 | 30.0753 | 35 | -0.22843 | -5.6674 | -11.149 | -22.2568 | 99.9165
46236.5813 | 13:57 | 32.8 | 102.6867 | 0.0017538 | 103.3326 | 108.7778 | 114.2658 | 125.3866 | 105 | 9.9973 | 15.0074 | 20.0275 | 30.1085 | 35 | -0.64585 | -6.0911 | -11.5791 | -22.6999 | 99.9165
46236.5819 | 13:58 | 32.9 | 102.6035 | 0.0027405 | 103.4889 | 108.9398 | 114.4336 | 125.5661 | 105 | 10.0072 | 15.0222 | 20.0473 | 30.1383 | 35 | -0.88544 | -6.3364 | -11.8301 | -22.9626 | 99.9165
46236.5826 | 13:59 | 32.6 | 102.8531 | 0.0032543 | 103.5963 | 109.0504 | 114.5472 | 125.6861 | 105 | 10.0123 | 15.03 | 20.0576 | 30.1538 | 35 | -0.74327 | -6.1973 | -11.6942 | -22.8331 | 99.9165
46236.5833 | 14:00 | 32.7 | 102.7699 | 0.0029516 | 103.7735 | 109.2343 | 114.738 | 125.8908 | 105 | 10.0242 | 15.0478 | 20.0814 | 30.1896 | 35 | -1.0036 | -6.4644 | -11.9681 | -23.1209 | 99.9165
46236.584 | 14:01 | 32.9 | 102.6035 | 0.001409 | 103.5946 | 109.0469 | 114.542 | 125.6773 | 105 | 10.0087 | 15.0246 | 20.0504 | 30.143 | 35 | -0.99113 | -6.4434 | -11.9385 | -23.0739 | 99.9165
46236.5847 | 14:02 | 32.4 | 103.0192 | 8.531e-05 | 103.4385 | 108.8834 | 114.3711 | 125.4915 | 105 | 9.9955 | 15.0047 | 20.0238 | 30.1031 | 35 | -0.41925 | -5.8642 | -11.3519 | -22.4723 | 99.9165
46236.5854 | 14:03 | 32.1 | 103.2682 | -0.00023713 | 103.3862 | 108.8293 | 114.3151 | 125.4317 | 105 | 9.9922 | 14.9998 | 20.0174 | 30.0933 | 35 | -0.11809 | -5.5612 | -11.047 | -22.1635 | 99.9165
46236.5861 | 14:04 | 31.8 | 103.5167 | 0.00049437 | 103.4433 | 108.8903 | 114.38 | 125.5045 | 105 | 9.9996 | 15.0108 | 20.0321 | 30.1154 | 35 | 0.073377 | -5.3736 | -10.8633 | -21.9878 | 99.9165
46236.5868 | 14:05 | 31.8 | 103.5167 | 0.0014517 | 103.5238 | 108.9759 | 114.4708 | 125.6057 | 105 | 10.0092 | 15.0252 | 20.0513 | 30.1443 | 35 | -0.0070821 | -5.4592 | -10.9541 | -22.089 | 99.9165
46236.5875 | 14:06 | 31.8 | 103.5167 | 0.0020753 | 103.5696 | 109.025 | 114.5232 | 125.6648 | 105 | 10.0154 | 15.0346 | 20.0638 | 30.1631 | 35 | -0.05291 | -5.5083 | -11.0065 | -22.1481 | 99.9165
46236.5882 | 14:07 | 32.1 | 103.2682 | 0.0028749 | 103.6337 | 109.0933 | 114.5958 | 125.7461 | 105 | 10.0234 | 15.0466 | 20.0799 | 30.1873 | 35 | -0.36551 | -5.8251 | -11.3277 | -22.478 | 99.9165
46236.5889 | 14:08 | 32.6 | 102.8531 | 0.0046131 | 103.7949 | 109.2639 | 114.7759 | 125.9454 | 105 | 10.0409 | 15.0728 | 20.1148 | 30.2397 | 35 | -0.94187 | -6.4109 | -11.9229 | -23.0923 | 99.9165
46236.5896 | 14:09 | 32.1 | 103.2682 | 0.0067686 | 103.9994 | 109.4801 | 115.0038 | 126.197 | 105 | 10.0625 | 15.1052 | 20.1581 | 30.3048 | 35 | -0.73122 | -6.2119 | -11.7356 | -22.9289 | 99.9165
46236.5903 | 14:10 | 32 | 103.351 | 0.0074569 | 104.0518 | 109.5361 | 115.0635 | 126.2642 | 105 | 10.0694 | 15.1156 | 20.1719 | 30.3256 | 35 | -0.70072 | -6.185 | -11.7124 | -22.9131 | 99.9165
46236.591 | 14:11 | 32.2 | 103.1852 | 0.0053989 | 103.8197 | 109.2927 | 114.8086 | 125.9861 | 105 | 10.0487 | 15.0846 | 20.1306 | 30.2635 | 35 | -0.63448 | -6.1075 | -11.6234 | -22.8009 | 99.9165
46236.5917 | 14:12 | 32.4 | 103.0192 | 0.0016429 | 103.4119 | 108.8643 | 114.3594 | 125.4948 | 105 | 10.0111 | 15.0281 | 20.0551 | 30.1501 | 35 | -0.39266 | -5.845 | -11.3402 | -22.4756 | 99.9165
46236.5924 | 14:13 | 32.6 | 102.8531 | -0.001176 | 103.1012 | 108.5381 | 114.0177 | 125.1214 | 105 | 9.9828 | 14.9857 | 19.9985 | 30.065 | 35 | -0.24817 | -5.6851 | -11.1646 | -22.2683 | 99.9165
46236.5931 | 14:14 | 32.6 | 102.8531 | -0.0016113 | 103.0374 | 108.4718 | 113.9489 | 125.0475 | 105 | 9.9785 | 14.9791 | 19.9898 | 30.0518 | 35 | -0.18436 | -5.6188 | -11.0958 | -22.1944 | 99.9165
46236.5938 | 14:15 | 32.7 | 102.7699 | -0.00088863 | 103.0934 | 108.5317 | 114.0126 | 125.1191 | 105 | 9.9857 | 14.99 | 20.0043 | 30.0736 | 35 | -0.32354 | -5.7618 | -11.2427 | -22.3492 | 99.9165
46236.5944 | 14:16 | 32.5 | 102.9362 | -0.0011466 | 103.048 | 108.4847 | 113.9641 | 125.0675 | 105 | 9.9831 | 14.9861 | 19.9991 | 30.0659 | 35 | -0.11182 | -5.5485 | -11.0279 | -22.1313 | 99.9165
46236.5951 | 14:17 | 32.3 | 103.1022 | -0.0025957 | 102.8793 | 108.308 | 113.7793 | 124.8663 | 105 | 9.9686 | 14.9643 | 19.97 | 30.0221 | 35 | 0.22293 | -5.2058 | -10.6771 | -21.764 | 99.9165
46236.5958 | 14:18 | 32.3 | 103.1022 | -0.0030853 | 102.8099 | 108.2359 | 113.7044 | 124.7856 | 105 | 9.9637 | 14.957 | 19.9602 | 30.0073 | 35 | 0.29232 | -5.1336 | -10.6021 | -21.6834 | 99.9165
46236.5965 | 14:19 | 32.2 | 103.1852 | -0.00096813 | 103.0101 | 108.4475 | 113.9276 | 125.0322 | 105 | 9.9849 | 14.9888 | 20.0027 | 30.0712 | 35 | 0.17507 | -5.2623 | -10.7423 | -21.847 | 99.9165
46236.5972 | 14:20 | 32.6 | 102.8531 | 0.0022113 | 103.3201 | 108.7748 | 114.2722 | 125.412 | 105 | 10.0168 | 15.0367 | 20.0666 | 30.1672 | 35 | -0.46707 | -5.9217 | -11.4191 | -22.559 | 99.9165
46236.5979 | 14:21 | 32.7 | 102.7699 | 0.0028584 | 103.3682 | 108.8262 | 114.3271 | 125.4739 | 105 | 10.0233 | 15.0464 | 20.0796 | 30.1868 | 35 | -0.59828 | -6.0563 | -11.5572 | -22.704 | 99.9165
46236.5986 | 14:22 | 32.3 | 103.1022 | -0.00082914 | 102.9682 | 108.406 | 113.8865 | 124.992 | 105 | 9.9863 | 14.9909 | 20.0055 | 30.0754 | 35 | 0.13404 | -5.3038 | -10.7843 | -21.8897 | 99.9165
46236.5993 | 14:23 | 32.5 | 102.9362 | -0.0065649 | 102.3567 | 107.7631 | 113.2119 | 124.2532 | 105 | 9.9288 | 14.9046 | 19.8903 | 29.9023 | 35 | 0.57946 | -4.8269 | -10.2758 | -21.3171 | 99.9165
46236.6 | 14:24 | 32.8 | 102.6867 | -0.010324 | 101.9496 | 107.3354 | 112.7634 | 123.7626 | 105 | 9.8911 | 14.848 | 19.8148 | 29.7888 | 35 | 0.7371 | -4.6487 | -10.0767 | -21.0759 | 99.9165
46236.6007 | 14:25 | 33 | 102.5202 | -0.010539 | 101.9088 | 107.2933 | 112.7201 | 123.7166 | 105 | 9.889 | 14.8448 | 19.8105 | 29.7823 | 35 | 0.61139 | -4.7731 | -10.1998 | -21.1964 | 99.9165
46236.6014 | 14:26 | 32.9 | 102.6035 | -0.0092796 | 102.0203 | 107.4116 | 112.8452 | 123.8555 | 105 | 9.9016 | 14.8637 | 19.8358 | 29.8203 | 35 | 0.58315 | -4.8081 | -10.2417 | -21.252 | 99.9165
46236.6021 | 14:27 | 32.8 | 102.6867 | -0.0091333 | 102.0168 | 107.4088 | 112.843 | 123.8548 | 105 | 9.9031 | 14.8659 | 19.8388 | 29.8247 | 35 | 0.66988 | -4.7221 | -10.1563 | -21.1681 | 99.9165
46236.6028 | 14:28 | 32.5 | 102.9362 | -0.0095872 | 101.9514 | 107.3407 | 112.7724 | 123.7788 | 105 | 9.8985 | 14.8591 | 19.8296 | 29.811 | 35 | 0.98481 | -4.4046 | -9.8362 | -20.8427 | 99.9165
46236.6035 | 14:29 | 32.5 | 102.9362 | -0.0075488 | 102.1432 | 107.5436 | 112.9863 | 124.0153 | 105 | 9.9189 | 14.8898 | 19.8706 | 29.8725 | 35 | 0.793 | -4.6074 | -10.0501 | -21.0791 | 99.9165
46236.6042 | 14:30 | 32.2 | 103.1852 | -0.0014233 | 102.7567 | 108.1905 | 113.6668 | 124.7638 | 105 | 9.9803 | 14.982 | 19.9936 | 30.0575 | 35 | 0.42849 | -5.0052 | -10.4816 | -21.5786 | 99.9165
46236.6049 | 14:31 | 32.1 | 103.2682 | 0.0062177 | 103.5264 | 109.0018 | 114.52 | 125.7019 | 105 | 10.0569 | 15.0969 | 20.147 | 30.2881 | 35 | -0.25828 | -5.7336 | -11.2518 | -22.4338 | 99.9165
46236.6056 | 14:32 | 32.2 | 103.1852 | 0.010791 | 103.9793 | 109.4795 | 115.0228 | 126.2554 | 105 | 10.1028 | 15.1658 | 20.2389 | 30.4262 | 35 | -0.79409 | -6.2943 | -11.8376 | -23.0702 | 99.9165
46236.6062 | 14:33 | 32.2 | 103.1852 | 0.010328 | 103.9127 | 109.4102 | 114.9508 | 126.1781 | 105 | 10.0981 | 15.1588 | 20.2296 | 30.4122 | 35 | -0.72744 | -6.225 | -11.7656 | -22.9929 | 99.9165
46236.6069 | 14:34 | 32 | 103.351 | 0.007243 | 103.5755 | 109.0561 | 114.5796 | 125.7723 | 105 | 10.0672 | 15.1124 | 20.1676 | 30.3191 | 35 | -0.22442 | -5.705 | -11.2286 | -22.4212 | 99.9165
46236.6076 | 14:35 | 32 | 103.351 | 0.0052211 | 103.3481 | 108.8175 | 114.3298 | 125.4997 | 105 | 10.0469 | 15.082 | 20.127 | 30.2581 | 35 | 0.0029906 | -5.4665 | -10.9788 | -22.1487 | 99.9165
46236.6083 | 14:36 | 32.1 | 103.2682 | 0.0051607 | 103.3229 | 108.792 | 114.3039 | 125.4728 | 105 | 10.0463 | 15.081 | 20.1258 | 30.2562 | 35 | -0.054793 | -5.5238 | -11.0357 | -22.2047 | 99.9165
46236.609 | 14:37 | 32.4 | 103.0192 | 0.0047915 | 103.266 | 108.7329 | 114.2427 | 125.4073 | 105 | 10.0426 | 15.0755 | 20.1184 | 30.2451 | 35 | -0.24678 | -5.7137 | -11.2234 | -22.388 | 99.9165
46236.6097 | 14:38 | 32.6 | 102.8531 | 0.0021665 | 102.9766 | 108.4291 | 113.9243 | 125.0594 | 105 | 10.0163 | 15.036 | 20.0657 | 30.1658 | 35 | -0.12354 | -5.576 | -11.0712 | -22.2063 | 99.9165
46236.6104 | 14:39 | 32.4 | 103.0192 | -0.0013569 | 102.5947 | 108.0279 | 113.5036 | 124.5992 | 105 | 9.981 | 14.983 | 19.9949 | 30.0595 | 35 | 0.4245 | -5.0086 | -10.4843 | -21.58 | 99.9165
46236.6111 | 14:40 | 32.2 | 103.1852 | -0.0025139 | 102.4568 | 107.8835 | 113.3527 | 124.4352 | 105 | 9.9694 | 14.9656 | 19.9717 | 30.0245 | 35 | 0.72845 | -4.6983 | -10.1675 | -21.25 | 99.9165
46236.6118 | 14:41 | 32.3 | 103.1022 | 5.909e-05 | 102.7031 | 108.1437 | 113.627 | 124.7379 | 105 | 9.9952 | 15.0043 | 20.0234 | 30.1022 | 35 | 0.39919 | -5.0415 | -10.5247 | -21.6357 | 99.9165
46236.6125 | 14:42 | 32 | 103.351 | 0.0040243 | 103.0926 | 108.5548 | 114.0598 | 125.2147 | 105 | 10.035 | 15.0639 | 20.103 | 30.2219 | 35 | 0.25842 | -5.2037 | -10.7087 | -21.8636 | 99.9165
46236.6132 | 14:43 | 32.4 | 103.0192 | 0.0057809 | 103.2546 | 108.7263 | 114.2408 | 125.415 | 105 | 10.0526 | 15.0904 | 20.1383 | 30.2749 | 35 | -0.2354 | -5.707 | -11.2216 | -22.3958 | 99.9165
46236.6139 | 14:44 | 32.7 | 102.7699 | 0.004171 | 103.07 | 108.5328 | 114.0383 | 125.1944 | 105 | 10.0364 | 15.0661 | 20.106 | 30.2263 | 35 | -0.30009 | -5.7628 | -11.2684 | -22.4245 | 99.9165
46236.6146 | 14:45 | 32.4 | 103.0192 | 0.0011757 | 102.7428 | 108.1892 | 113.6781 | 124.8006 | 105 | 10.0064 | 15.0211 | 20.0458 | 30.1359 | 35 | 0.27638 | -5.1699 | -10.6589 | -21.7813 | 99.9165
46236.6153 | 14:46 | 32.6 | 102.8531 | -0.00076334 | 102.5245 | 107.9601 | 113.4383 | 124.5389 | 105 | 9.987 | 14.9919 | 20.0069 | 30.0774 | 35 | 0.32857 | -5.1071 | -10.5853 | -21.6859 | 99.9165
46236.616 | 14:47 | 32.3 | 103.1022 | -0.0014952 | 102.4304 | 107.8619 | 113.336 | 124.4282 | 105 | 9.9796 | 14.9809 | 19.9922 | 30.0553 | 35 | 0.67183 | -4.7597 | -10.2338 | -21.326 | 99.9165
46236.6167 | 14:48 | 32.2 | 103.1852 | -0.0026519 | 102.2927 | 107.7178 | 113.1854 | 124.2645 | 105 | 9.968 | 14.9635 | 19.969 | 30.0204 | 35 | 0.89255 | -4.5326 | -10.0002 | -21.0793 | 99.9165
46236.6174 | 14:49 | 32.2 | 103.1852 | -0.0051004 | 102.0221 | 107.4338 | 112.8878 | 123.9394 | 105 | 9.9435 | 14.9266 | 19.9198 | 29.9464 | 35 | 1.1631 | -4.2485 | -9.7026 | -20.7541 | 99.9165
46236.6181 | 14:50 | 32.2 | 103.1852 | -0.007533 | 101.7533 | 107.1515 | 112.5921 | 123.6163 | 105 | 9.9191 | 14.89 | 19.8709 | 29.873 | 35 | 1.432 | -3.9663 | -9.4069 | -20.4311 | 99.9165
46236.6188 | 14:51 | 32.1 | 103.2682 | -0.0079124 | 101.6956 | 107.0917 | 112.5301 | 123.5498 | 105 | 9.9153 | 14.8843 | 19.8633 | 29.8615 | 35 | 1.5725 | -3.8236 | -9.2619 | -20.2817 | 99.9165
46236.6194 | 14:52 | 32.1 | 103.2682 | -0.0058345 | 101.8906 | 107.2979 | 112.7476 | 123.7903 | 105 | 9.9361 | 14.9156 | 19.905 | 29.9243 | 35 | 1.3776 | -4.0297 | -9.4794 | -20.5221 | 99.9165
46236.6201 | 14:53 | 32.1 | 103.2682 | -0.0028358 | 102.1801 | 107.6037 | 113.0697 | 124.1456 | 105 | 9.9662 | 14.9607 | 19.9653 | 30.0148 | 35 | 1.0881 | -4.3355 | -9.8016 | -20.8774 | 99.9165
46236.6208 | 14:54 | 32 | 103.351 | -0.00071527 | 102.3793 | 107.8143 | 113.2919 | 124.3912 | 105 | 9.9874 | 14.9926 | 20.0079 | 30.0788 | 35 | 0.97179 | -4.4632 | -9.9408 | -21.0401 | 99.9165
46236.6215 | 14:55 | 32 | 103.351 | 0.00023161 | 102.4578 | 107.8979 | 113.3806 | 124.4901 | 105 | 9.9969 | 15.0069 | 20.0269 | 30.1074 | 35 | 0.89328 | -4.5468 | -10.0295 | -21.1391 | 99.9165
46236.6222 | 14:56 | 31.9 | 103.4339 | 0.00079389 | 102.4967 | 107.9398 | 113.4255 | 124.5411 | 105 | 10.0026 | 15.0153 | 20.0382 | 30.1244 | 35 | 0.93716 | -4.5059 | -9.9916 | -21.1072 | 99.9165
46236.6229 | 14:57 | 32 | 103.351 | 0.0014518 | 102.5455 | 107.992 | 113.4812 | 124.6039 | 105 | 10.0092 | 15.0252 | 20.0514 | 30.1442 | 35 | 0.80555 | -4.641 | -10.1302 | -21.2529 | 99.9165
46236.6236 | 14:58 | 32.3 | 103.1022 | 0.0019093 | 102.5737 | 108.0226 | 113.5142 | 124.6417 | 105 | 10.0138 | 15.0321 | 20.0606 | 30.158 | 35 | 0.52858 | -4.9203 | -10.4119 | -21.5395 | 99.9165
46236.6243 | 14:59 | 32.3 | 103.1022 | 0.0018418 | 102.5479 | 107.9964 | 113.4875 | 124.614 | 105 | 10.0131 | 15.0311 | 20.0592 | 30.156 | 35 | 0.55433 | -4.8941 | -10.3852 | -21.5118 | 99.9165
46236.625 | 15:00 | 32.2 | 103.1852 | 0.0014335 | 102.643 | 108.0974 | 113.5945 | 124.7332 | 105 | 10.0242 | 15.0478 | 20.0815 | 30.1895 | 35 | 0.54222 | -4.9122 | -10.4093 | -21.548 | 99.9165
46236.6257 | 15:01 | 32.2 | 103.1852 | 0.00036474 | 102.5233 | 107.9719 | 113.463 | 124.5897 | 105 | 10.0135 | 15.0317 | 20.06 | 30.1572 | 35 | 0.66187 | -4.7866 | -10.2778 | -21.4045 | 99.9165
46236.6264 | 15:02 | 32 | 103.351 | -0.00040315 | 102.4346 | 107.8789 | 113.3658 | 124.4837 | 105 | 10.0058 | 15.0202 | 20.0446 | 30.134 | 35 | 0.91645 | -4.5278 | -10.0147 | -21.1327 | 99.9165
46236.6271 | 15:03 | 31.8 | 103.5167 | -8.178e-05 | 102.4576 | 107.9036 | 113.3922 | 124.5136 | 105 | 10.009 | 15.025 | 20.0511 | 30.1437 | 35 | 1.0591 | -4.3869 | -9.8755 | -20.9969 | 99.9165
46236.6278 | 15:04 | 31.9 | 103.4339 | 0.0012255 | 102.5818 | 108.0349 | 113.5306 | 124.6665 | 105 | 10.0221 | 15.0447 | 20.0773 | 30.1832 | 35 | 0.85208 | -4.601 | -10.0967 | -21.2326 | 99.9165
46236.6285 | 15:05 | 31.8 | 103.5167 | 0.0025512 | 102.7079 | 108.1681 | 113.671 | 124.8216 | 105 | 10.0354 | 15.0646 | 20.1039 | 30.2232 | 35 | 0.80884 | -4.6514 | -10.1543 | -21.3049 | 99.9165
46236.6292 | 15:06 | 31.8 | 103.5167 | 0.0033424 | 102.779 | 108.2435 | 113.7508 | 124.91 | 105 | 10.0433 | 15.0765 | 20.1198 | 30.2471 | 35 | 0.73765 | -4.7268 | -10.2341 | -21.3933 | 99.9165
46236.6299 | 15:07 | 31.9 | 103.4339 | 0.0042157 | 102.8587 | 108.3279 | 113.8398 | 125.0087 | 105 | 10.0521 | 15.0897 | 20.1374 | 30.2735 | 35 | 0.57524 | -4.894 | -10.4059 | -21.5748 | 99.9165
46236.6306 | 15:08 | 31.9 | 103.4339 | 0.0059098 | 103.0224 | 108.5008 | 114.022 | 125.2096 | 105 | 10.0691 | 15.1152 | 20.1714 | 30.3246 | 35 | 0.41149 | -5.0669 | -10.5881 | -21.7757 | 99.9165
46236.6312 | 15:09 | 32 | 103.351 | 0.0077104 | 103.1971 | 108.6852 | 114.2163 | 125.4238 | 105 | 10.0871 | 15.1423 | 20.2075 | 30.379 | 35 | 0.15399 | -5.3342 | -10.8652 | -22.0727 | 99.9165
46236.6319 | 15:10 | 32.4 | 103.0192 | 0.0076185 | 103.1776 | 108.6652 | 114.1957 | 125.4021 | 105 | 10.0862 | 15.1409 | 20.2057 | 30.3762 | 35 | -0.15839 | -5.646 | -11.1765 | -22.3828 | 99.9165
46236.6326 | 15:11 | 32.3 | 103.1022 | 0.0045884 | 102.8569 | 108.3279 | 113.8417 | 125.0142 | 105 | 10.0558 | 15.0953 | 20.1448 | 30.2847 | 35 | 0.24534 | -5.2257 | -10.7395 | -21.9119 | 99.9165
46236.6333 | 15:12 | 32.3 | 103.1022 | 0.00012658 | 102.3895 | 107.8361 | 113.3253 | 124.448 | 105 | 10.0111 | 15.0281 | 20.0552 | 30.15 | 35 | 0.71278 | -4.7339 | -10.2231 | -21.3457 | 99.9165
46236.634 | 15:13 | 32.3 | 103.1022 | -0.0028772 | 102.0716 | 107.5018 | 112.9744 | 124.0635 | 105 | 9.981 | 14.9829 | 19.9949 | 30.0593 | 35 | 1.0307 | -4.3995 | -9.8722 | -20.9613 | 99.9165
46236.6347 | 15:14 | 32.2 | 103.1852 | -0.0031669 | 102.032 | 107.4605 | 112.9315 | 124.0173 | 105 | 9.9781 | 14.9786 | 19.9891 | 30.0506 | 35 | 1.1532 | -4.2753 | -9.7463 | -20.832 | 99.9165
46236.6354 | 15:15 | 32.2 | 103.1852 | -0.0023158 | 102.1093 | 107.5424 | 113.018 | 124.1131 | 105 | 9.9866 | 14.9914 | 20.0062 | 30.0763 | 35 | 1.0759 | -4.3572 | -9.8328 | -20.9279 | 99.9165
46236.6361 | 15:16 | 32.1 | 103.2682 | -0.0026111 | 102.0691 | 107.5006 | 112.9745 | 124.0662 | 105 | 9.9837 | 14.9869 | 20.0003 | 30.0674 | 35 | 1.199 | -4.2324 | -9.7064 | -20.798 | 99.9165
46236.6368 | 15:17 | 32.2 | 103.1852 | -0.004041 | 101.9127 | 107.3363 | 112.8023 | 123.8779 | 105 | 9.9693 | 14.9654 | 19.9715 | 30.0242 | 35 | 1.2726 | -4.1511 | -9.6171 | -20.6927 | 99.9165
46236.6375 | 15:18 | 32.1 | 103.2682 | -0.004195 | 101.887 | 107.3097 | 112.7748 | 123.8486 | 105 | 9.9678 | 14.9631 | 19.9684 | 30.0195 | 35 | 1.3812 | -4.0416 | -9.5066 | -20.5804 | 99.9165
46236.6382 | 15:19 | 32 | 103.351 | -0.0016084 | 102.1421 | 107.5789 | 113.0581 | 124.1606 | 105 | 9.9937 | 15.002 | 20.0204 | 30.0976 | 35 | 1.209 | -4.2278 | -9.7071 | -20.8095 | 99.9165
46236.6389 | 15:20 | 32 | 103.351 | 0.0017387 | 102.475 | 107.93 | 113.4276 | 124.5672 | 105 | 10.0273 | 15.0524 | 20.0876 | 30.1987 | 35 | 0.87602 | -4.579 | -10.0766 | -21.2162 | 99.9165
46236.6396 | 15:21 | 32.1 | 103.2682 | 0.0019691 | 102.4887 | 107.9449 | 113.4437 | 124.5857 | 105 | 10.0296 | 15.0559 | 20.0922 | 30.2056 | 35 | 0.77949 | -4.6767 | -10.1755 | -21.3176 | 99.9165
46236.6403 | 15:22 | 32.3 | 103.1022 | -0.0023316 | 102.0382 | 107.4709 | 112.946 | 124.04 | 105 | 9.9865 | 14.9911 | 20.0059 | 30.0758 | 35 | 1.064 | -4.3687 | -9.8437 | -20.9378 | 99.9165
46236.641 | 15:23 | 32.2 | 103.1852 | -0.008224 | 101.4248 | 106.8253 | 112.268 | 123.2963 | 105 | 9.9274 | 14.9025 | 19.8875 | 29.8979 | 35 | 1.7604 | -3.6401 | -9.0828 | -20.1111 | 99.9165
46236.6417 | 15:24 | 32.1 | 103.2682 | -0.011368 | 101.093 | 106.4763 | 111.9016 | 122.8948 | 105 | 9.8959 | 14.8552 | 19.8244 | 29.803 | 35 | 2.1752 | -3.2081 | -8.6334 | -19.6266 | 99.9165
46236.6424 | 15:25 | 31.8 | 103.5167 | -0.01052 | 101.17 | 106.5578 | 111.9878 | 122.9903 | 105 | 9.9044 | 14.8679 | 19.8414 | 29.8286 | 35 | 2.3467 | -3.0411 | -8.4711 | -19.4736 | 99.9165
46236.6431 | 15:26 | 32 | 103.351 | -0.0083325 | 101.3841 | 106.7839 | 112.2257 | 123.2525 | 105 | 9.9263 | 14.9008 | 19.8853 | 29.8946 | 35 | 1.9669 | -3.4328 | -8.8747 | -19.9014 | 99.9165
46236.6438 | 15:27 | 32.1 | 103.2682 | -0.0075082 | 101.4586 | 106.8628 | 112.3092 | 123.345 | 105 | 9.9346 | 14.9132 | 19.9019 | 29.9195 | 35 | 1.8095 | -3.5947 | -9.041 | -20.0768 | 99.9165
46236.6444 | 15:28 | 31.8 | 103.5167 | -0.0072319 | 101.477 | 106.8827 | 112.3305 | 123.3693 | 105 | 9.9373 | 14.9174 | 19.9074 | 29.9279 | 35 | 2.0397 | -3.366 | -8.8138 | -19.8526 | 99.9165
46236.6451 | 15:29 | 31.8 | 103.5167 | -0.0041669 | 101.7809 | 107.2032 | 112.6678 | 123.7405 | 105 | 9.9681 | 14.9635 | 19.969 | 30.0204 | 35 | 1.7358 | -3.6865 | -9.1511 | -20.2238 | 99.9165
46236.6458 | 15:30 | 31.9 | 103.4339 | 0.0029448 | 102.4988 | 107.9599 | 113.4635 | 124.6153 | 105 | 10.0393 | 15.0705 | 20.1118 | 30.2351 | 35 | 0.93507 | -4.526 | -10.0296 | -21.1814 | 99.9165
46236.6465 | 15:31 | 31.9 | 103.4339 | 0.010842 | 103.297 | 108.8011 | 114.348 | 125.5876 | 105 | 10.1185 | 15.1894 | 20.2704 | 30.4735 | 35 | 0.13689 | -5.3672 | -10.9141 | -22.1537 | 99.9165
46236.6472 | 15:32 | 31.9 | 103.4339 | 0.014656 | 103.6772 | 109.202 | 114.7698 | 126.0518 | 105 | 10.1567 | 15.2468 | 20.347 | 30.5886 | 35 | -0.2433 | -5.7681 | -11.3359 | -22.6179 | 99.9165
46236.6479 | 15:33 | 31.7 | 103.5995 | 0.012819 | 103.4792 | 108.9939 | 114.5516 | 125.813 | 105 | 10.1383 | 15.2191 | 20.3101 | 30.5332 | 35 | 0.12025 | -5.3945 | -10.9522 | -22.2136 | 99.9165
46236.6486 | 15:34 | 31.8 | 103.5167 | 0.0085207 | 103.0294 | 108.5206 | 114.0546 | 125.268 | 105 | 10.0952 | 15.1544 | 20.2238 | 30.4034 | 35 | 0.48735 | -5.0039 | -10.5379 | -21.7513 | 99.9165
46236.6493 | 15:35 | 31.7 | 103.5995 | 0.0058117 | 102.7422 | 108.2186 | 113.7377 | 124.9208 | 105 | 10.0681 | 15.1137 | 20.1694 | 30.3216 | 35 | 0.85725 | -4.6192 | -10.1382 | -21.3213 | 99.9165
46236.65 | 15:36 | 31.7 | 103.5995 | 0.0053322 | 102.6832 | 108.1569 | 113.6733 | 124.8509 | 105 | 10.0633 | 15.1065 | 20.1597 | 30.3071 | 35 | 0.91631 | -4.5574 | -10.0738 | -21.2515 | 99.9165
46236.6507 | 15:37 | 31.6 | 103.6822 | 0.0043949 | 102.5773 | 108.0459 | 113.557 | 124.7241 | 105 | 10.0539 | 15.0924 | 20.1409 | 30.2788 | 35 | 1.1049 | -4.3637 | -9.8748 | -21.0419 | 99.9165
46236.6514 | 15:38 | 31.8 | 103.5167 | 0.0011078 | 102.2311 | 107.6817 | 113.1748 | 124.3052 | 105 | 10.0209 | 15.0429 | 20.0749 | 30.1796 | 35 | 1.2856 | -4.165 | -9.6581 | -20.7885 | 99.9165
46236.6521 | 15:39 | 31.9 | 103.4339 | -0.0027432 | 101.8274 | 107.257 | 112.7288 | 123.8162 | 105 | 9.9823 | 14.985 | 19.9976 | 30.0633 | 35 | 1.6065 | -3.8231 | -9.2949 | -20.3823 | 99.9165
46236.6528 | 15:40 | 32.1 | 103.2682 | -0.0035973 | 101.7302 | 107.155 | 112.6221 | 123.6998 | 105 | 9.9738 | 14.9721 | 19.9804 | 30.0376 | 35 | 1.538 | -3.8868 | -9.3539 | -20.4317 | 99.9165
46236.6535 | 15:41 | 32 | 103.351 | -0.00042088 | 102.045 | 107.4871 | 112.9715 | 124.0845 | 105 | 10.0056 | 15.0199 | 20.0442 | 30.1334 | 35 | 1.3061 | -4.136 | -9.6205 | -20.7335 | 99.9165
46236.6542 | 15:42 | 32 | 103.351 | 0.0037899 | 102.4655 | 107.9305 | 113.438 | 124.5978 | 105 | 10.0478 | 15.0833 | 20.1288 | 30.2606 | 35 | 0.88555 | -4.5795 | -10.087 | -21.2467 | 99.9165
46236.6549 | 15:43 | 31.9 | 103.4339 | 0.005159 | 102.5955 | 108.0679 | 113.5829 | 124.7577 | 105 | 10.0615 | 15.1039 | 20.1562 | 30.3019 | 35 | 0.83844 | -4.634 | -10.149 | -21.3238 | 99.9165
46236.6556 | 15:44 | 31.9 | 103.4339 | 0.0028384 | 102.3483 | 107.808 | 113.3102 | 124.4591 | 105 | 10.0383 | 15.0689 | 20.1096 | 30.2318 | 35 | 1.0856 | -4.3741 | -9.8763 | -21.0252 | 99.9165
46236.6562 | 15:45 | 32 | 103.351 | -0.00059944 | 101.987 | 107.4279 | 112.9111 | 124.0216 | 105 | 10.0038 | 15.0172 | 20.0406 | 30.1281 | 35 | 1.3641 | -4.0768 | -9.5601 | -20.6706 | 99.9165
46236.6569 | 15:46 | 32.1 | 103.2682 | -0.0025472 | 101.778 | 107.2082 | 112.6807 | 123.7694 | 105 | 9.9843 | 14.9879 | 20.0015 | 30.0692 | 35 | 1.4902 | -3.9401 | -9.4126 | -20.5013 | 99.9165
46236.6576 | 15:47 | 32 | 103.351 | -0.0030763 | 101.714 | 107.1413 | 112.6108 | 123.6935 | 105 | 9.979 | 14.9799 | 19.9909 | 30.0533 | 35 | 1.637 | -3.7903 | -9.2598 | -20.3425 | 99.9165
46236.6583 | 15:48 | 32 | 103.351 | -0.0041151 | 101.598 | 107.0196 | 112.4833 | 123.5543 | 105 | 9.9686 | 14.9643 | 19.97 | 30.0219 | 35 | 1.7531 | -3.6685 | -9.1322 | -20.2033 | 99.9165
46236.659 | 15:49 | 32.1 | 103.2682 | -0.0064273 | 101.3519 | 106.7608 | 112.2118 | 123.2569 | 105 | 9.9454 | 14.9295 | 19.9236 | 29.9521 | 35 | 1.9163 | -3.4926 | -8.9436 | -19.9888 | 99.9165
46236.6597 | 15:50 | 32 | 103.351 | -0.0084553 | 101.1348 | 106.5326 | 111.9724 | 122.9949 | 105 | 9.9251 | 14.899 | 19.8828 | 29.8909 | 35 | 2.2162 | -3.1816 | -8.6214 | -19.6438 | 99.9165
46236.6604 | 15:51 | 32 | 103.351 | -0.0080924 | 101.162 | 106.5618 | 112.0035 | 123.0298 | 105 | 9.9287 | 14.9045 | 19.8901 | 29.9018 | 35 | 2.189 | -3.2107 | -8.6524 | -19.6788 | 99.9165
46236.6611 | 15:52 | 32 | 103.351 | -0.0051769 | 101.4499 | 106.8655 | 112.3232 | 123.3819 | 105 | 9.9579 | 14.9483 | 19.9487 | 29.9898 | 35 | 1.9011 | -3.5144 | -8.9721 | -20.0308 | 99.9165
46236.6618 | 15:53 | 31.8 | 103.5167 | -0.0017059 | 101.7945 | 107.2289 | 112.7056 | 123.8028 | 105 | 9.9927 | 15.0006 | 20.0184 | 30.0946 | 35 | 1.7222 | -3.7122 | -9.1889 | -20.2861 | 99.9165
46236.6625 | 15:54 | 31.8 | 103.5167 | 0.00044887 | 102.0045 | 107.4507 | 112.9391 | 124.0602 | 105 | 10.0143 | 15.033 | 20.0616 | 30.1597 | 35 | 1.5122 | -3.934 | -9.4224 | -20.5435 | 99.9165
46236.6632 | 15:55 | 31.8 | 103.5167 | 0.0011186 | 102.063 | 107.5127 | 113.0048 | 124.1332 | 105 | 10.021 | 15.0431 | 20.0751 | 30.1799 | 35 | 1.4537 | -3.996 | -9.4881 | -20.6165 | 99.9165
46236.6639 | 15:56 | 31.8 | 103.5167 | 0.0013135 | 102.0729 | 107.5237 | 113.0167 | 124.1472 | 105 | 10.023 | 15.046 | 20.079 | 30.1858 | 35 | 1.4438 | -4.007 | -9.5 | -20.6305 | 99.9165
46236.6646 | 15:57 | 31.6 | 103.6822 | 0.001572 | 102.0893 | 107.5414 | 113.0359 | 124.1691 | 105 | 10.0256 | 15.0499 | 20.0842 | 30.1936 | 35 | 1.5929 | -3.8593 | -9.3537 | -20.4869 | 99.9165
46236.6653 | 15:58 | 31.7 | 103.5995 | 0.0015412 | 102.0762 | 107.5281 | 113.0223 | 124.1551 | 105 | 10.0253 | 15.0494 | 20.0836 | 30.1927 | 35 | 1.5232 | -3.9286 | -9.4229 | -20.5556 | 99.9165
46236.666 | 15:59 | 31.7 | 103.5995 | 0.0009355 | 102.0044 | 107.453 | 112.9438 | 124.0697 | 105 | 10.0192 | 15.0403 | 20.0714 | 30.1744 | 35 | 1.595 | -3.8535 | -9.3443 | -20.4702 | 99.9165
46236.6667 | 16:00 | 31.7 | 103.5995 | 0.00024167 | 102.0453 | 107.4965 | 112.99 | 124.1213 | 105 | 10.0242 | 15.0478 | 20.0814 | 30.1894 | 35 | 1.5542 | -3.897 | -9.3905 | -20.5218 | 99.9165
46236.6674 | 16:01 | 31.6 | 103.6822 | -0.00042962 | 101.8581 | 107.305 | 112.7942 | 123.9165 | 105 | 10.0175 | 15.0377 | 20.0679 | 30.1691 | 35 | 1.8241 | -3.6228 | -9.112 | -20.2344 | 99.9165
46236.6681 | 16:02 | 31.6 | 103.6822 | -0.00069971 | 101.712 | 107.1567 | 112.6437 | 123.7616 | 105 | 10.0148 | 15.0336 | 20.0625 | 30.161 | 35 | 1.9702 | -3.4746 | -8.9615 | -20.0795 | 99.9165
46236.6687 | 16:03 | 31.7 | 103.5995 | 0.0001677 | 101.6815 | 107.1304 | 112.6215 | 123.7476 | 105 | 10.0234 | 15.0467 | 20.0799 | 30.1871 | 35 | 1.9179 | -3.5309 | -9.022 | -20.1481 | 99.9165
46236.6694 | 16:04 | 31.7 | 103.5995 | 0.0019211 | 101.7409 | 107.1986 | 112.6987 | 123.8429 | 105 | 10.041 | 15.073 | 20.1151 | 30.2401 | 35 | 1.8586 | -3.5992 | -9.0992 | -20.2434 | 99.9165
46236.6701 | 16:05 | 31.6 | 103.6822 | 0.0034634 | 101.7784 | 107.2439 | 112.7517 | 123.9116 | 105 | 10.0565 | 15.0962 | 20.1461 | 30.2866 | 35 | 1.9038 | -3.5617 | -9.0696 | -20.2294 | 99.9165
46236.6708 | 16:06 | 31.6 | 103.6822 | 0.0042602 | 101.74 | 107.2092 | 112.7207 | 123.888 | 105 | 10.0645 | 15.1082 | 20.162 | 30.3107 | 35 | 1.9421 | -3.527 | -9.0386 | -20.2059 | 99.9165
46236.6715 | 16:07 | 31.2 | 104.0126 | 0.005034 | 101.6991 | 107.1719 | 112.687 | 123.8614 | 105 | 10.0722 | 15.1199 | 20.1776 | 30.334 | 35 | 2.3135 | -3.1592 | -8.6743 | -19.8488 | 99.9165
46236.6722 | 16:08 | 31 | 104.1776 | 0.0065079 | 101.7288 | 107.209 | 112.7314 | 123.9208 | 105 | 10.087 | 15.142 | 20.2072 | 30.3785 | 35 | 2.4488 | -3.0313 | -8.5538 | -19.7432 | 99.9165
46236.6729 | 16:09 | 31 | 104.1776 | 0.0077718 | 101.737 | 107.2233 | 112.7521 | 123.954 | 105 | 10.0997 | 15.1611 | 20.2325 | 30.4166 | 35 | 2.4407 | -3.0457 | -8.5744 | -19.7764 | 99.9165
46236.6736 | 16:10 | 31 | 104.1776 | 0.0067804 | 101.5173 | 106.9976 | 112.5203 | 123.7097 | 105 | 10.0897 | 15.1461 | 20.2126 | 30.3867 | 35 | 2.6603 | -2.82 | -8.3426 | -19.5321 | 99.9165
46236.6743 | 16:11 | 30.9 | 104.26 | 0.0027587 | 100.9927 | 106.4504 | 111.9503 | 123.0936 | 105 | 10.0494 | 15.0856 | 20.1319 | 30.2653 | 35 | 3.2674 | -2.1904 | -7.6903 | -18.8336 | 99.9165
46236.675 | 16:12 | 31.1 | 104.0952 | -0.0023039 | 100.3642 | 105.7938 | 111.2652 | 122.3508 | 105 | 9.9986 | 15.0094 | 20.0302 | 30.1124 | 35 | 3.7309 | -1.6986 | -7.1701 | -18.2557 | 99.9165
46236.6757 | 16:13 | 30.9 | 104.26 | -0.0053182 | 99.9428 | 105.3553 | 110.8096 | 121.8602 | 105 | 9.9684 | 14.9641 | 19.9696 | 30.0214 | 35 | 4.3172 | -1.0953 | -6.5495 | -17.6002 | 99.9165
46236.6764 | 16:14 | 30.9 | 104.26 | -0.0052598 | 99.8306 | 105.2428 | 110.6967 | 121.7465 | 105 | 9.969 | 14.9649 | 19.9708 | 30.0232 | 35 | 4.4294 | -0.98274 | -6.4366 | -17.4865 | 99.9165
46236.6771 | 16:15 | 31.1 | 104.0952 | -0.0041214 | 99.8267 | 105.2444 | 110.7038 | 121.7649 | 105 | 9.9804 | 14.982 | 19.9937 | 30.0575 | 35 | 4.2685 | -1.1492 | -6.6087 | -17.6698 | 99.9165
46236.6778 | 16:16 | 31.2 | 104.0126 | -0.0043232 | 99.6882 | 105.1042 | 110.5619 | 121.6193 | 105 | 9.9784 | 14.979 | 19.9896 | 30.0514 | 35 | 4.3244 | -1.0915 | -6.5492 | -17.6066 | 99.9165
46236.6785 | 16:17 | 31.1 | 104.0952 | -0.005544 | 99.4479 | 104.8566 | 110.3069 | 121.3493 | 105 | 9.9661 | 14.9606 | 19.9651 | 30.0146 | 35 | 4.6472 | -0.76143 | -6.2117 | -17.2541 | 99.9165
46236.6792 | 16:18 | 31.2 | 104.0126 | -0.0052032 | 99.3639 | 104.7738 | 110.2253 | 121.27 | 105 | 9.9696 | 14.9657 | 19.9719 | 30.0248 | 35 | 4.6487 | -0.76115 | -6.2127 | -17.2574 | 99.9165
46236.6799 | 16:19 | 31.1 | 104.0952 | -0.0020144 | 99.564 | 104.9906 | 110.4589 | 121.5376 | 105 | 10.0015 | 15.0137 | 20.0359 | 30.1211 | 35 | 4.5311 | -0.89544 | -6.3638 | -17.4425 | 99.9165
46236.6806 | 16:20 | 31.3 | 103.9301 | 0.0015012 | 99.7959 | 105.241 | 110.7279 | 121.8442 | 105 | 10.0368 | 15.0666 | 20.1065 | 30.2272 | 35 | 4.1342 | -1.3109 | -6.7978 | -17.9141 | 99.9165
46236.6813 | 16:21 | 31.4 | 103.8475 | 0.0013401 | 99.661 | 105.1045 | 110.5899 | 121.7029 | 105 | 10.0351 | 15.0642 | 20.1033 | 30.2224 | 35 | 4.1865 | -1.257 | -6.7424 | -17.8554 | 99.9165
46236.6819 | 16:22 | 31.5 | 103.7649 | -0.0034709 | 99.0638 | 104.4805 | 109.9388 | 120.997 | 105 | 9.9869 | 14.9918 | 20.0067 | 30.0771 | 35 | 4.7011 | -0.71561 | -6.1739 | -17.2321 | 99.9165
46236.6826 | 16:23 | 31.3 | 103.9301 | -0.0092964 | 98.3669 | 103.7513 | 109.177 | 120.1691 | 105 | 9.9285 | 14.9041 | 19.8897 | 29.9012 | 35 | 5.5632 | 0.17879 | -5.2469 | -16.239 | 99.9165
46236.6833 | 16:24 | 31.1 | 104.0952 | -0.011582 | 98.0226 | 103.3939 | 108.8064 | 119.7717 | 105 | 9.9056 | 14.8697 | 19.8438 | 29.8322 | 35 | 6.0726 | 0.70125 | -4.7113 | -15.6766 | 99.9165
46236.684 | 16:25 | 31.2 | 104.0126 | -0.0095739 | 98.1042 | 103.4858 | 108.9087 | 119.8948 | 105 | 9.9257 | 14.8999 | 19.8841 | 29.8928 | 35 | 5.9085 | 0.52685 | -4.896 | -15.8822 | 99.9165
46236.6847 | 16:26 | 31.2 | 104.0126 | -0.0064665 | 98.2941 | 103.692 | 109.1312 | 120.1504 | 105 | 9.9569 | 14.9467 | 19.9465 | 29.9866 | 35 | 5.7185 | 0.32069 | -5.1185 | -16.1377 | 99.9165
46236.6854 | 16:27 | 31.2 | 104.0126 | -0.0050519 | 98.316 | 103.7209 | 109.1672 | 120.2006 | 105 | 9.971 | 14.968 | 19.9749 | 30.0293 | 35 | 5.6967 | 0.29178 | -5.1545 | -16.1879 | 99.9165
46236.6861 | 16:28 | 31.1 | 104.0952 | -0.0041599 | 98.2859 | 103.695 | 109.1455 | 120.1874 | 105 | 9.98 | 14.9814 | 19.9928 | 30.0562 | 35 | 5.8092 | 0.40015 | -5.0504 | -16.0922 | 99.9165
46236.6868 | 16:29 | 31.2 | 104.0126 | -0.00027136 | 98.5511 | 103.9807 | 109.4518 | 120.5354 | 105 | 10.019 | 15.0399 | 20.0709 | 30.1736 | 35 | 5.4615 | 0.031969 | -5.4391 | -16.5227 | 99.9165
46236.6875 | 16:30 | 31.2 | 104.0126 | 0.0074588 | 99.1937 | 104.6646 | 110.1774 | 121.3452 | 105 | 10.0964 | 15.1562 | 20.2261 | 30.407 | 35 | 4.8189 | -0.65197 | -6.1647 | -17.3325 | 99.9165
46236.6882 | 16:31 | 31 | 104.1776 | 0.015109 | 99.8266 | 105.3384 | 110.8924 | 122.1435 | 105 | 10.1731 | 15.2713 | 20.3797 | 30.6379 | 35 | 4.351 | -1.1608 | -6.7147 | -17.9659 | 99.9165
46236.6889 | 16:32 | 31 | 104.1776 | 0.017639 | 99.9547 | 105.4796 | 111.0467 | 122.3244 | 105 | 10.1985 | 15.3094 | 20.4305 | 30.7143 | 35 | 4.2229 | -1.3019 | -6.869 | -18.1468 | 99.9165
46236.6896 | 16:33 | 30.9 | 104.26 | 0.014101 | 99.4867 | 104.9917 | 110.5387 | 121.7758 | 105 | 10.163 | 15.2561 | 20.3594 | 30.6075 | 35 | 4.7734 | -0.73161 | -6.2787 | -17.5157 | 99.9165
46236.6903 | 16:34 | 31 | 104.1776 | 0.0084638 | 98.8138 | 104.2875 | 109.8031 | 120.9762 | 105 | 10.1065 | 15.1713 | 20.2462 | 30.4373 | 35 | 5.3638 | -0.10992 | -5.6255 | -16.7986 | 99.9165
46236.691 | 16:35 | 31.1 | 104.0952 | 0.0050742 | 98.3623 | 103.817 | 109.3133 | 120.4474 | 105 | 10.0725 | 15.1203 | 20.1782 | 30.3349 | 35 | 5.7329 | 0.27819 | -5.2181 | -16.3522 | 99.9165
46236.6917 | 16:36 | 31.1 | 104.0952 | 0.0041709 | 98.1546 | 103.6038 | 109.0945 | 120.2171 | 105 | 10.0635 | 15.1067 | 20.16 | 30.3077 | 35 | 5.9405 | 0.49138 | -4.9993 | -16.1219 | 99.9165
46236.6924 | 16:37 | 31 | 104.1776 | 0.0026989 | 97.8917 | 103.3322 | 108.8141 | 119.919 | 105 | 10.0487 | 15.0845 | 20.1304 | 30.2632 | 35 | 6.2859 | 0.84545 | -4.6365 | -15.7414 | 99.9165
46236.6931 | 16:38 | 30.8 | 104.3424 | -0.0011251 | 97.3997 | 102.8188 | 108.2791 | 119.3402 | 105 | 10.0104 | 15.027 | 20.0536 | 30.1478 | 35 | 6.9427 | 1.5237 | -3.9367 | -14.9978 | 99.9165
46236.6937 | 16:39 | 30.7 | 104.4248 | -0.0050558 | 96.8982 | 102.2953 | 107.7335 | 118.7496 | 105 | 9.971 | 14.9678 | 19.9747 | 30.0291 | 35 | 7.5266 | 2.1295 | -3.3087 | -14.3248 | 99.9165
46236.6944 | 16:40 | 30.8 | 104.3424 | -0.0053616 | 96.7503 | 102.1451 | 107.581 | 118.5922 | 105 | 9.9679 | 14.9632 | 19.9685 | 30.0198 | 35 | 7.5921 | 2.1973 | -3.2386 | -14.2498 | 99.9165
46236.6951 | 16:41 | 30.9 | 104.26 | -0.0014873 | 97.0087 | 102.4239 | 107.8803 | 118.933 | 105 | 10.0067 | 15.0215 | 20.0463 | 30.1368 | 35 | 7.2513 | 1.8361 | -3.6202 | -14.673 | 99.9165
46236.6958 | 16:42 | 31 | 104.1776 | 0.0029505 | 97.3209 | 102.7595 | 108.2395 | 119.3399 | 105 | 10.0512 | 15.0883 | 20.1354 | 30.2708 | 35 | 6.8567 | 1.4181 | -4.0619 | -15.1622 | 99.9165
46236.6965 | 16:43 | 31.1 | 104.0952 | 0.0039118 | 97.295 | 102.7382 | 108.2227 | 119.3323 | 105 | 10.0608 | 15.1027 | 20.1547 | 30.2998 | 35 | 6.8001 | 1.3569 | -4.1276 | -15.2372 | 99.9165
46236.6972 | 16:44 | 31.1 | 104.0952 | 0.00099443 | 96.8934 | 102.3201 | 107.788 | 118.8638 | 105 | 10.0316 | 15.0588 | 20.0961 | 30.2117 | 35 | 7.2017 | 1.7751 | -3.6928 | -14.7687 | 99.9165
46236.6979 | 16:45 | 30.9 | 104.26 | -0.0026761 | 96.4196 | 101.8258 | 107.2729 | 118.3067 | 105 | 9.9948 | 15.0036 | 20.0224 | 30.1009 | 35 | 7.8404 | 2.4343 | -3.0129 | -14.0467 | 99.9165
46236.6986 | 16:46 | 30.9 | 104.26 | -0.0044053 | 96.1342 | 101.5303 | 106.9674 | 117.9806 | 105 | 9.9775 | 14.9776 | 19.9877 | 30.0487 | 35 | 8.1258 | 2.7297 | -2.7073 | -13.7205 | 99.9165
46236.6993 | 16:47 | 31.1 | 104.0952 | -0.0045537 | 96.0017 | 101.3964 | 106.8319 | 117.842 | 105 | 9.976 | 14.9753 | 19.9847 | 30.0442 | 35 | 8.0934 | 2.6988 | -2.7368 | -13.7469 | 99.9165
46236.7 | 16:48 | 31 | 104.1776 | -0.0053037 | 95.8113 | 101.2012 | 106.632 | 117.6324 | 105 | 9.9685 | 14.964 | 19.9696 | 30.0215 | 35 | 8.3664 | 2.9764 | -2.4544 | -13.4548 | 99.9165
46236.7007 | 16:49 | 31 | 104.1776 | -0.0073154 | 95.4996 | 100.878 | 106.2972 | 117.2738 | 105 | 9.9483 | 14.9338 | 19.9292 | 29.9608 | 35 | 8.678 | 3.2996 | -2.1195 | -13.0962 | 99.9165
46236.7014 | 16:50 | 31 | 104.1776 | -0.008752 | 95.2437 | 100.6137 | 106.0243 | 116.9836 | 105 | 9.9339 | 14.9121 | 19.9004 | 29.9174 | 35 | 8.9339 | 3.564 | -1.8467 | -12.806 | 99.9165
46236.7021 | 16:51 | 30.9 | 104.26 | -0.0074627 | 95.2498 | 100.6261 | 106.0431 | 117.0153 | 105 | 9.9468 | 14.9315 | 19.9263 | 29.9563 | 35 | 9.0103 | 3.634 | -1.783 | -12.7552 | 99.9165
46236.7028 | 16:52 | 30.7 | 104.4248 | -0.0036896 | 95.4937 | 100.8898 | 106.3267 | 117.3391 | 105 | 9.9846 | 14.9883 | 20.002 | 30.0702 | 35 | 8.9311 | 3.535 | -1.9019 | -12.9144 | 99.9165
46236.7035 | 16:53 | 30.6 | 104.5071 | 0.00027544 | 95.755 | 101.172 | 106.6299 | 117.6847 | 105 | 10.0244 | 15.048 | 20.0816 | 30.1899 | 35 | 8.752 | 3.3351 | -2.1228 | -13.1776 | 99.9165
46236.7042 | 16:54 | 30.4 | 104.6715 | 0.0024867 | 95.8478 | 101.276 | 106.7453 | 117.8231 | 105 | 10.0465 | 15.0812 | 20.126 | 30.2566 | 35 | 8.8238 | 3.3955 | -2.0738 | -13.1516 | 99.9165
46236.7049 | 16:55 | 30.5 | 104.5893 | 0.0030141 | 95.7791 | 101.2096 | 106.6811 | 117.7633 | 105 | 10.0518 | 15.0892 | 20.1366 | 30.2725 | 35 | 8.8102 | 3.3797 | -2.0918 | -13.174 | 99.9165
46236.7056 | 16:56 | 30.6 | 104.5071 | 0.0031027 | 95.6685 | 101.0988 | 106.5701 | 117.6518 | 105 | 10.0527 | 15.0905 | 20.1384 | 30.2752 | 35 | 8.8386 | 3.4083 | -2.063 | -13.1448 | 99.9165
46236.7063 | 16:57 | 30.5 | 104.5893 | 0.0032938 | 95.5676 | 100.9983 | 106.47 | 117.5523 | 105 | 10.0546 | 15.0933 | 20.1422 | 30.281 | 35 | 9.0217 | 3.591 | -1.8807 | -12.963 | 99.9165
46236.7069 | 16:58 | 30.8 | 104.3424 | 0.0031961 | 95.4392 | 100.8687 | 106.3392 | 117.419 | 105 | 10.0536 | 15.0919 | 20.1402 | 30.278 | 35 | 8.9032 | 3.4737 | -1.9968 | -13.0766 | 99.9165
46236.7076 | 16:59 | 30.7 | 104.4248 | 0.0025893 | 95.2625 | 100.688 | 106.1545 | 117.2262 | 105 | 10.0475 | 15.0827 | 20.1281 | 30.2597 | 35 | 9.1623 | 3.7368 | -1.7297 | -12.8014 | 99.9165
46236.7083 | 17:00 | 30.5 | 104.5893 | 0.0020567 | 94.9206 | 100.3328 | 105.7858 | 116.8301 | 105 | 10.024 | 15.0474 | 20.0809 | 30.1888 | 35 | 9.6687 | 4.2565 | -1.1965 | -12.2408 | 99.9165
46236.709 | 17:01 | 30.4 | 104.6715 | 0.0012989 | 94.7953 | 100.2031 | 105.6517 | 116.687 | 105 | 10.0164 | 15.036 | 20.0657 | 30.1659 | 35 | 9.8762 | 4.4684 | -0.98014 | -12.0154 | 99.9165
46236.7097 | 17:02 | 30.3 | 104.7537 | 0.00097397 | 94.7111 | 100.1169 | 105.5634 | 116.5945 | 105 | 10.0131 | 15.0311 | 20.0592 | 30.1561 | 35 | 10.0426 | 4.6368 | -0.80968 | -11.8408 | 99.9165
46236.7104 | 17:03 | 30.4 | 104.6715 | 0.0016236 | 94.7193 | 100.1283 | 105.5781 | 116.6157 | 105 | 10.0197 | 15.0409 | 20.0722 | 30.1757 | 35 | 9.9522 | 4.5432 | -0.90654 | -11.9442 | 99.9165
46236.7111 | 17:04 | 30.5 | 104.5893 | 0.002917 | 94.7884 | 100.2041 | 105.6606 | 116.7119 | 105 | 10.0326 | 15.0603 | 20.0982 | 30.2147 | 35 | 9.8009 | 4.3852 | -1.0713 | -12.1226 | 99.9165
46236.7118 | 17:05 | 30.5 | 104.5893 | 0.0039068 | 94.8286 | 100.2494 | 105.7111 | 116.7726 | 105 | 10.0425 | 15.0752 | 20.118 | 30.2446 | 35 | 9.7607 | 4.3399 | -1.1217 | -12.1833 | 99.9165
46236.7125 | 17:06 | 30.5 | 104.5893 | 0.0041933 | 94.8022 | 100.2243 | 105.6872 | 116.7513 | 105 | 10.0454 | 15.0795 | 20.1238 | 30.2533 | 35 | 9.7871 | 4.365 | -1.0978 | -12.1619 | 99.9165
46236.7132 | 17:07 | 30.4 | 104.6715 | 0.0044574 | 94.7737 | 100.1969 | 105.6609 | 116.7273 | 105 | 10.0481 | 15.0835 | 20.1291 | 30.2612 | 35 | 9.8979 | 4.4747 | -0.98936 | -12.0557 | 99.9165
46236.7139 | 17:08 | 30.2 | 104.8359 | 0.0052078 | 94.791 | 100.218 | 105.6858 | 116.7599 | 105 | 10.0556 | 15.0948 | 20.1442 | 30.2839 | 35 | 10.0448 | 4.6178 | -0.84998 | -11.924 | 99.9165
46236.7146 | 17:09 | 30.2 | 104.8359 | 0.0056199 | 94.7764 | 100.2053 | 105.6751 | 116.753 | 105 | 10.0597 | 15.101 | 20.1524 | 30.2963 | 35 | 10.0595 | 4.6306 | -0.83921 | -11.9172 | 99.9165
46236.7153 | 17:10 | 30.3 | 104.7537 | 0.0040883 | 94.5782 | 99.9986 | 105.4597 | 116.5201 | 105 | 10.0443 | 15.078 | 20.1217 | 30.25 | 35 | 10.1755 | 4.7552 | -0.70597 | -11.7664 | 99.9165
46236.716 | 17:11 | 30.3 | 104.7537 | 0.000288 | 94.1662 | 99.5657 | 105.0058 | 116.0237 | 105 | 10.0063 | 15.0208 | 20.0453 | 30.1353 | 35 | 10.5875 | 5.188 | -0.2521 | -11.2699 | 99.9165
46236.7167 | 17:12 | 30.2 | 104.8359 | -0.0039407 | 93.7142 | 99.0906 | 104.5073 | 115.4779 | 105 | 9.9639 | 14.9571 | 19.9604 | 30.0076 | 35 | 11.1217 | 5.7453 | 0.32852 | -10.642 | 99.9165
46236.7174 | 17:13 | 30.3 | 104.7537 | -0.0060825 | 93.4593 | 98.8238 | 104.2286 | 115.1749 | 105 | 9.9424 | 14.9249 | 19.9174 | 29.943 | 35 | 11.2945 | 5.9299 | 0.52513 | -10.4211 | 99.9165
46236.7181 | 17:14 | 30.3 | 104.7537 | -0.0055863 | 93.453 | 98.8199 | 104.2272 | 115.1783 | 105 | 9.9474 | 14.9324 | 19.9274 | 29.958 | 35 | 11.3007 | 5.9338 | 0.52657 | -10.4245 | 99.9165
46236.7188 | 17:15 | 30.5 | 104.5893 | -0.004342 | 93.5171 | 98.8905 | 104.3042 | 115.2684 | 105 | 9.9598 | 14.9511 | 19.9524 | 29.9955 | 35 | 11.0722 | 5.6988 | 0.28513 | -10.6791 | 99.9165
46236.7194 | 17:16 | 30.4 | 104.6715 | -0.0042819 | 93.4697 | 98.8431 | 104.2569 | 115.2211 | 105 | 9.9604 | 14.952 | 19.9536 | 29.9973 | 35 | 11.2019 | 5.8284 | 0.41469 | -10.5496 | 99.9165
46236.7201 | 17:17 | 30.3 | 104.7537 | -0.0049442 | 93.3544 | 98.7239 | 104.1338 | 115.0901 | 105 | 9.9538 | 14.942 | 19.9403 | 29.9773 | 35 | 11.3994 | 6.0298 | 0.61997 | -10.3363 | 99.9165
46236.7208 | 17:18 | 30.1 | 104.9179 | -0.0041695 | 93.3741 | 98.7476 | 104.1613 | 115.1256 | 105 | 9.9616 | 14.9537 | 19.9558 | 30.0007 | 35 | 11.5439 | 6.1704 | 0.75662 | -10.2076 | 99.9165
46236.7215 | 17:19 | 30.2 | 104.8359 | -0.0011803 | 93.6017 | 98.9911 | 104.4208 | 115.4174 | 105 | 9.9915 | 14.9987 | 20.0158 | 30.0909 | 35 | 11.2341 | 5.8448 | 0.41503 | -10.5816 | 99.9165
46236.7222 | 17:20 | 30.3 | 104.7537 | 0.0016879 | 93.8177 | 99.2222 | 104.6673 | 115.6949 | 105 | 10.0203 | 15.0418 | 20.0734 | 30.1775 | 35 | 10.9361 | 5.5315 | 0.086396 | -10.9412 | 99.9165
46236.7229 | 17:21 | 30.4 | 104.6715 | 0.0012226 | 93.7206 | 99.1224 | 104.5647 | 115.5865 | 105 | 10.0156 | 15.0348 | 20.0641 | 30.1634 | 35 | 10.9509 | 5.5492 | 0.10689 | -10.9149 | 99.9165
46236.7236 | 17:22 | 30.3 | 104.7537 | -0.0028749 | 93.2831 | 98.6625 | 104.0821 | 115.0581 | 105 | 9.9745 | 14.9732 | 19.9818 | 30.0397 | 35 | 11.4706 | 6.0913 | 0.6716 | -10.3044 | 99.9165
46236.7243 | 17:23 | 30.2 | 104.8359 | -0.0072591 | 92.8192 | 98.1746 | 103.5701 | 114.4971 | 105 | 9.9306 | 14.9072 | 19.8938 | 29.9074 | 35 | 12.0166 | 6.6613 | 1.2658 | -9.6612 | 99.9165
46236.725 | 17:24 | 30.5 | 104.5893 | -0.0083006 | 92.6688 | 98.0182 | 103.4077 | 114.3226 | 105 | 9.9201 | 14.8915 | 19.8728 | 29.8759 | 35 | 11.9206 | 6.5711 | 1.1816 | -9.7333 | 99.9165
46236.7257 | 17:25 | 30.5 | 104.5893 | -0.0057916 | 92.8507 | 98.2134 | 103.6163 | 114.5583 | 105 | 9.9453 | 14.9293 | 19.9232 | 29.9517 | 35 | 11.7386 | 6.3759 | 0.97301 | -9.9689 | 99.9165
46236.7264 | 17:26 | 30.5 | 104.5893 | -0.0027461 | 93.0826 | 98.4615 | 103.8807 | 114.8556 | 105 | 9.9758 | 14.9751 | 19.9844 | 30.0436 | 35 | 11.5068 | 6.1279 | 0.70867 | -10.2662 | 99.9165
46236.7271 | 17:27 | 30.6 | 104.5071 | -0.001333 | 93.1615 | 98.5478 | 103.9743 | 114.9642 | 105 | 9.99 | 14.9963 | 20.0127 | 30.0862 | 35 | 11.3456 | 5.9593 | 0.53272 | -10.4571 | 99.9165
46236.7278 | 17:28 | 30.6 | 104.5071 | -0.00029287 | 93.2054 | 98.597 | 104.029 | 115.0297 | 105 | 10.0004 | 15.012 | 20.0336 | 30.1176 | 35 | 11.3016 | 5.91 | 0.47808 | -10.5226 | 99.9165
46236.7285 | 17:29 | 30.5 | 104.5893 | 0.0032147 | 93.4796 | 98.8899 | 104.3407 | 115.3794 | 105 | 10.0356 | 15.0648 | 20.1041 | 30.2235 | 35 | 11.1097 | 5.6994 | 0.24864 | -10.7901 | 99.9165
46236.7292 | 17:30 | 30.5 | 104.5893 | 0.0094785 | 94.0107 | 99.4546 | 104.9391 | 116.0463 | 105 | 10.0983 | 15.159 | 20.2298 | 30.4126 | 35 | 10.5786 | 5.1348 | -0.34978 | -11.457 | 99.9165
46236.7299 | 17:31 | 30.5 | 104.5893 | 0.014943 | 94.4666 | 99.9397 | 105.4537 | 116.6205 | 105 | 10.1531 | 15.2413 | 20.3396 | 30.5776 | 35 | 10.1228 | 4.6497 | -0.86434 | -12.0311 | 99.9165
46236.7306 | 17:32 | 30.3 | 104.7537 | 0.015605 | 94.4742 | 99.9505 | 105.4679 | 116.6413 | 105 | 10.1598 | 15.2512 | 20.3529 | 30.5975 | 35 | 10.2796 | 4.8032 | -0.71414 | -11.8876 | 99.9165
46236.7312 | 17:33 | 30.2 | 104.8359 | 0.011278 | 94.0169 | 99.4696 | 104.9631 | 116.0882 | 105 | 10.1164 | 15.1861 | 20.266 | 30.4669 | 35 | 10.8189 | 5.3662 | -0.12724 | -11.2523 | 99.9165
46236.7319 | 17:34 | 30.2 | 104.8359 | 0.0057476 | 93.4481 | 98.8706 | 104.3337 | 115.3972 | 105 | 10.0609 | 15.1029 | 20.1549 | 30.2999 | 35 | 11.3878 | 5.9652 | 0.50216 | -10.5613 | 99.9165
46236.7326 | 17:35 | 30.3 | 104.7537 | 0.0025919 | 93.1008 | 98.5061 | 103.9516 | 114.9797 | 105 | 10.0293 | 15.0554 | 20.0915 | 30.2047 | 35 | 11.6529 | 6.2477 | 0.80208 | -10.226 | 99.9165
46236.7333 | 17:36 | 30.4 | 104.6715 | 0.0016438 | 92.9592 | 98.359 | 103.7992 | 114.8162 | 105 | 10.0198 | 15.0411 | 20.0725 | 30.176 | 35 | 11.7123 | 6.3125 | 0.87238 | -10.1446 | 99.9165
46236.734 | 17:37 | 30.5 | 104.5893 | 0.00013921 | 92.766 | 98.1574 | 103.589 | 114.5888 | 105 | 10.0047 | 15.0185 | 20.0423 | 30.1306 | 35 | 11.8234 | 6.4319 | 1.0003 | -9.9995 | 99.9165
46236.7347 | 17:38 | 30.2 | 104.8359 | -0.0031713 | 92.4051 | 97.7784 | 103.1917 | 114.1544 | 105 | 9.9715 | 14.9687 | 19.9758 | 30.0307 | 35 | 12.4307 | 7.0575 | 1.6441 | -9.3186 | 99.9165
46236.7354 | 17:39 | 30.2 | 104.8359 | -0.0061297 | 92.0774 | 97.4344 | 102.8313 | 113.7608 | 105 | 9.9419 | 14.9242 | 19.9164 | 29.9413 | 35 | 12.7585 | 7.4015 | 2.0046 | -8.9249 | 99.9165
46236.7361 | 17:40 | 30.1 | 104.9179 | -0.0057401 | 92.0605 | 97.4193 | 102.8181 | 113.7512 | 105 | 9.9458 | 14.93 | 19.9242 | 29.9531 | 35 | 12.8574 | 7.4986 | 2.0998 | -8.8333 | 99.9165
46236.7368 | 17:41 | 30.1 | 104.9179 | -0.0019682 | 92.3573 | 97.7362 | 103.1552 | 114.1293 | 105 | 9.9836 | 14.9868 | 19.9999 | 30.067 | 35 | 12.5607 | 7.1817 | 1.7627 | -9.2113 | 99.9165
46236.7375 | 17:42 | 30 | 105 | 0.001797 | 92.653 | 98.052 | 103.4912 | 114.5061 | 105 | 10.0213 | 15.0434 | 20.0755 | 30.1806 | 35 | 12.347 | 6.948 | 1.5088 | -9.5061 | 99.9165
46236.7382 | 17:43 | 30.1 | 104.9179 | 0.0022571 | 92.6423 | 98.0434 | 103.4848 | 114.5042 | 105 | 10.0259 | 15.0503 | 20.0848 | 30.1945 | 35 | 12.2757 | 6.8745 | 1.4331 | -9.5862 | 99.9165
46236.7389 | 17:44 | 30.2 | 104.8359 | -0.00045774 | 92.3375 | 97.7237 | 103.1501 | 114.1389 | 105 | 9.9987 | 15.0095 | 20.0303 | 30.1125 | 35 | 12.4983 | 7.1121 | 1.6858 | -9.303 | 99.9165
46236.7396 | 17:45 | 30.2 | 104.8359 | -0.003449 | 92.0075 | 97.3773 | 102.7871 | 113.7423 | 105 | 9.9687 | 14.9645 | 19.9702 | 30.0222 | 35 | 12.8284 | 7.4586 | 2.0488 | -8.9064 | 99.9165
46236.7403 | 17:46 | 30.2 | 104.8359 | -0.0044888 | 91.8582 | 97.2221 | 102.6259 | 113.5691 | 105 | 9.9583 | 14.9488 | 19.9493 | 29.9908 | 35 | 12.9776 | 7.6137 | 2.2099 | -8.7332 | 99.9165
46236.741 | 17:47 | 30.4 | 104.6715 | -0.0042049 | 91.8314 | 97.1965 | 102.6016 | 113.5473 | 105 | 9.9612 | 14.9531 | 19.955 | 29.9994 | 35 | 12.8402 | 7.475 | 2.0699 | -8.8757 | 99.9165
46236.7417 | 17:48 | 30.1 | 104.9179 | -0.00452 | 91.7492 | 97.1124 | 102.5154 | 113.457 | 105 | 9.958 | 14.9484 | 19.9487 | 29.9899 | 35 | 13.1687 | 7.8056 | 2.4025 | -8.539 | 99.9165
46236.7424 | 17:49 | 30.2 | 104.8359 | -0.0058347 | 91.5748 | 96.9306 | 102.3262 | 113.2526 | 105 | 9.9448 | 14.9286 | 19.9223 | 29.9502 | 35 | 13.2611 | 7.9053 | 2.5096 | -8.4168 | 99.9165
46236.7431 | 17:50 | 30.1 | 104.9179 | -0.0065201 | 91.4586 | 96.8104 | 102.202 | 113.1203 | 105 | 9.9379 | 14.9183 | 19.9085 | 29.9295 | 35 | 13.4594 | 8.1076 | 2.716 | -8.2023 | 99.9165
46236.7438 | 17:51 | 30.1 | 104.9179 | -0.0049091 | 91.5541 | 96.9144 | 102.3144 | 113.2498 | 105 | 9.9541 | 14.9425 | 19.9409 | 29.9781 | 35 | 13.3638 | 8.0036 | 2.6035 | -8.3319 | 99.9165
46236.7444 | 17:52 | 30 | 105 | -0.00148 | 91.8171 | 97.1955 | 102.614 | 113.5865 | 105 | 9.9885 | 14.9941 | 20.0097 | 30.0816 | 35 | 13.1829 | 7.8045 | 2.386 | -8.5865 | 99.9165
46236.7451 | 17:53 | 30 | 105 | 0.0015861 | 92.0462 | 97.4409 | 102.8757 | 113.8814 | 105 | 10.0192 | 15.0402 | 20.0713 | 30.1742 | 35 | 12.9538 | 7.5591 | 2.1243 | -8.8814 | 99.9165
46236.7458 | 17:54 | 30.1 | 104.9179 | 0.0027739 | 92.1021 | 97.503 | 102.9439 | 113.962 | 105 | 10.0311 | 15.0581 | 20.0951 | 30.21 | 35 | 12.8158 | 7.415 | 1.974 | -9.0441 | 99.9165
46236.7465 | 17:55 | 30.1 | 104.9179 | 0.0024082 | 92.015 | 97.4136 | 102.8523 | 113.8657 | 105 | 10.0274 | 15.0526 | 20.0878 | 30.199 | 35 | 12.9029 | 7.5043 | 2.0656 | -8.9478 | 99.9165
46236.7472 | 17:56 | 30.1 | 104.9179 | 0.0016253 | 91.8896 | 97.2837 | 102.7178 | 113.722 | 105 | 10.0196 | 15.0408 | 20.0721 | 30.1753 | 35 | 13.0283 | 7.6342 | 2.2001 | -8.8041 | 99.9165
46236.7479 | 17:57 | 30 | 105 | 0.00092712 | 91.7721 | 97.1621 | 102.5922 | 113.588 | 105 | 10.0126 | 15.0303 | 20.058 | 30.1542 | 35 | 13.2279 | 7.8379 | 2.4078 | -8.588 | 99.9165
46236.7486 | 17:58 | 29.9 | 105.082 | -7.117e-05 | 91.6271 | 97.0114 | 102.4358 | 113.42 | 105 | 10.0026 | 15.0153 | 20.038 | 30.1241 | 35 | 13.455 | 8.0706 | 2.6463 | -8.338 | 99.9165
46236.7493 | 17:59 | 29.8 | 105.164 | -0.0014895 | 91.4436 | 96.82 | 102.2364 | 113.2044 | 105 | 9.9884 | 14.9939 | 20.0095 | 30.0813 | 35 | 13.7204 | 8.3439 | 2.9276 | -8.0404 | 99.9165
46236.75 | 18:00 | 29.7 | 105.2459 | -0.001737 | 91.7156 | 97.1109 | 102.5462 | 113.5526 | 105 | 10.0239 | 15.0473 | 20.0807 | 30.1883 | 35 | 13.5303 | 8.135 | 2.6997 | -8.3067 | 99.9165
46236.7507 | 18:01 | 29.7 | 105.2459 | -0.0015329 | 91.6866 | 97.0827 | 102.5189 | 113.527 | 105 | 10.0259 | 15.0504 | 20.0848 | 30.1945 | 35 | 13.5593 | 8.1632 | 2.727 | -8.2811 | 99.9165
46236.7514 | 18:02 | 29.6 | 105.3278 | -0.00093178 | 91.6939 | 97.0931 | 102.5322 | 113.5464 | 105 | 10.032 | 15.0594 | 20.0969 | 30.2126 | 35 | 13.6339 | 8.2347 | 2.7956 | -8.2186 | 99.9165
46236.7521 | 18:03 | 29.6 | 105.3278 | 0.00055704 | 91.7825 | 97.1894 | 102.6364 | 113.6664 | 105 | 10.0469 | 15.0818 | 20.1268 | 30.2575 | 35 | 13.5453 | 8.1384 | 2.6914 | -8.3386 | 99.9165
46236.7528 | 18:04 | 29.6 | 105.3278 | 0.0024252 | 91.9056 | 97.3224 | 102.7793 | 113.8293 | 105 | 10.0656 | 15.1099 | 20.1643 | 30.3139 | 35 | 13.4222 | 8.0054 | 2.5485 | -8.5015 | 99.9165
46236.7535 | 18:05 | 29.5 | 105.4096 | 0.0036685 | 91.9714 | 97.3947 | 102.858 | 113.9211 | 105 | 10.0781 | 15.1286 | 20.1892 | 30.3514 | 35 | 13.4382 | 8.015 | 2.5516 | -8.5115 | 99.9165
46236.7542 | 18:06 | 29.5 | 105.4096 | 0.0040096 | 91.9546 | 97.3794 | 102.8444 | 113.9107 | 105 | 10.0815 | 15.1338 | 20.1961 | 30.3617 | 35 | 13.455 | 8.0302 | 2.5652 | -8.5011 | 99.9165
46236.7549 | 18:07 | 29.5 | 105.4096 | 0.0042154 | 91.9254 | 97.3511 | 102.8169 | 113.885 | 105 | 10.0836 | 15.1368 | 20.2002 | 30.3679 | 35 | 13.4842 | 8.0585 | 2.5927 | -8.4753 | 99.9165
46236.7556 | 18:08 | 29.5 | 105.4096 | 0.0047778 | 91.9288 | 97.3572 | 102.8259 | 113.8995 | 105 | 10.0892 | 15.1453 | 20.2115 | 30.3849 | 35 | 13.4809 | 8.0524 | 2.5838 | -8.4899 | 99.9165
46236.7562 | 18:09 | 29.7 | 105.2459 | 0.0047386 | 91.8772 | 97.3052 | 102.7733 | 113.846 | 105 | 10.0888 | 15.1447 | 20.2107 | 30.3837 | 35 | 13.3687 | 7.9407 | 2.4726 | -8.6001 | 99.9165
46236.7569 | 18:10 | 29.7 | 105.2459 | 0.0025445 | 91.6289 | 97.0449 | 102.5008 | 113.5488 | 105 | 10.0668 | 15.1117 | 20.1666 | 30.3175 | 35 | 13.617 | 8.2011 | 2.7451 | -8.3029 | 99.9165
46236.7576 | 18:11 | 29.6 | 105.3278 | -0.001775 | 91.1871 | 96.5795 | 102.0117 | 113.0116 | 105 | 10.0235 | 15.0467 | 20.0799 | 30.1871 | 35 | 14.1407 | 8.7483 | 3.3161 | -7.6838 | 99.9165
46236.7583 | 18:12 | 29.5 | 105.4096 | -0.006008 | 90.7536 | 96.1229 | 101.5319 | 112.4846 | 105 | 9.9811 | 14.983 | 19.9949 | 30.0593 | 35 | 14.6561 | 9.2868 | 3.8778 | -7.075 | 99.9165
46236.759 | 18:13 | 29.5 | 105.4096 | -0.0076698 | 90.5547 | 95.9148 | 101.3145 | 112.2484 | 105 | 9.9644 | 14.958 | 19.9615 | 30.0091 | 35 | 14.855 | 9.4949 | 4.0952 | -6.8388 | 99.9165
46236.7597 | 18:14 | 29.5 | 105.4096 | -0.0065254 | 90.6114 | 95.9774 | 101.3831 | 112.3291 | 105 | 9.9759 | 14.9752 | 19.9845 | 30.0436 | 35 | 14.7982 | 9.4322 | 4.0266 | -6.9194 | 99.9165
46236.7604 | 18:15 | 29.5 | 105.4096 | -0.0047892 | 90.7219 | 96.097 | 101.5119 | 112.4764 | 105 | 9.9933 | 15.0013 | 20.0193 | 30.096 | 35 | 14.6877 | 9.3126 | 3.8978 | -7.0668 | 99.9165
46236.7611 | 18:16 | 29.4 | 105.4915 | -0.0044067 | 90.7091 | 96.0861 | 101.5027 | 112.4709 | 105 | 9.9971 | 15.0071 | 20.027 | 30.1076 | 35 | 14.7823 | 9.4054 | 3.9887 | -6.9794 | 99.9165
46236.7618 | 18:17 | 29.5 | 105.4096 | -0.0046434 | 90.64 | 96.0154 | 101.4305 | 112.3955 | 105 | 9.9947 | 15.0035 | 20.0223 | 30.1004 | 35 | 14.7697 | 9.3942 | 3.9791 | -6.9859 | 99.9165
46236.7625 | 18:18 | 29.6 | 105.3278 | -0.0033004 | 90.7144 | 96.0968 | 101.519 | 112.4982 | 105 | 10.0082 | 15.0237 | 20.0492 | 30.141 | 35 | 14.6134 | 9.2309 | 3.8088 | -7.1704 | 99.9165
46236.7632 | 18:19 | 29.7 | 105.2459 | 0.00013667 | 90.9789 | 96.3796 | 101.8201 | 112.8366 | 105 | 10.0426 | 15.0754 | 20.1182 | 30.2447 | 35 | 14.267 | 8.8663 | 3.4258 | -7.5907 | 99.9165
46236.7639 | 18:20 | 29.8 | 105.164 | 0.0029783 | 91.189 | 96.6048 | 102.0605 | 113.1076 | 105 | 10.0711 | 15.1182 | 20.1753 | 30.3305 | 35 | 13.975 | 8.5592 | 3.1035 | -7.9437 | 99.9165
46236.7646 | 18:21 | 29.7 | 105.2459 | 0.0021214 | 91.0633 | 96.4742 | 101.925 | 112.9622 | 105 | 10.0625 | 15.1053 | 20.1581 | 30.3046 | 35 | 14.1826 | 8.7717 | 3.3209 | -7.7163 | 99.9165
46236.7653 | 18:22 | 29.8 | 105.164 | -0.002219 | 90.6218 | 96.0091 | 101.4361 | 112.425 | 105 | 10.019 | 15.04 | 20.0709 | 30.1736 | 35 | 14.5421 | 9.1549 | 3.7279 | -7.261 | 99.9165
46236.766 | 18:23 | 29.8 | 105.164 | -0.0062495 | 90.2089 | 95.5742 | 100.979 | 111.9231 | 105 | 9.9786 | 14.9793 | 19.99 | 30.0519 | 35 | 14.9551 | 9.5898 | 4.185 | -6.7591 | 99.9165
46236.7667 | 18:24 | 29.8 | 105.164 | -0.006458 | 90.1425 | 95.5064 | 100.9099 | 111.8511 | 105 | 9.9765 | 14.9762 | 19.9858 | 30.0456 | 35 | 15.0215 | 9.6575 | 4.2541 | -6.6871 | 99.9165
46236.7674 | 18:25 | 29.8 | 105.164 | -0.0031852 | 90.3913 | 95.7726 | 101.1935 | 112.1702 | 105 | 10.0093 | 15.0254 | 20.0515 | 30.1444 | 35 | 14.7727 | 9.3914 | 3.9705 | -7.0062 | 99.9165
46236.7681 | 18:26 | 29.8 | 105.164 | 0.00024261 | 90.6537 | 96.0533 | 101.4926 | 112.5063 | 105 | 10.0437 | 15.077 | 20.1203 | 30.2478 | 35 | 14.5103 | 9.1107 | 3.6714 | -7.3424 | 99.9165
46236.7688 | 18:27 | 29.6 | 105.3278 | 0.0017292 | 90.7403 | 96.1476 | 101.5947 | 112.6243 | 105 | 10.0586 | 15.0994 | 20.1502 | 30.2927 | 35 | 14.5875 | 9.1801 | 3.7331 | -7.2965 | 99.9165
46236.7694 | 18:28 | 29.6 | 105.3278 | 0.0028578 | 90.7944 | 96.2076 | 101.6606 | 112.702 | 105 | 10.0699 | 15.1163 | 20.1728 | 30.3268 | 35 | 14.5334 | 9.1202 | 3.6672 | -7.3742 | 99.9165
46236.7701 | 18:29 | 29.6 | 105.3278 | 0.0064577 | 91.0717 | 96.504 | 101.9762 | 113.0566 | 105 | 10.106 | 15.1705 | 20.2451 | 30.4354 | 35 | 14.2561 | 8.8238 | 3.3516 | -7.7288 | 99.9165
46236.7708 | 18:30 | 29.6 | 105.3278 | 0.012423 | 91.5622 | 97.0264 | 102.5307 | 113.6761 | 105 | 10.1658 | 15.2603 | 20.3649 | 30.6155 | 35 | 13.7656 | 8.3014 | 2.7971 | -8.3483 | 99.9165
46236.7715 | 18:31 | 29.7 | 105.2459 | 0.016804 | 91.909 | 97.3966 | 102.9244 | 114.1174 | 105 | 10.2097 | 15.3262 | 20.4529 | 30.7478 | 35 | 13.3369 | 7.8493 | 2.3215 | -8.8715 | 99.9165
46236.7722 | 18:32 | 29.8 | 105.164 | 0.015845 | 91.774 | 97.2561 | 102.7785 | 113.9604 | 105 | 10.2001 | 15.3118 | 20.4336 | 30.7188 | 35 | 13.39 | 7.9079 | 2.3855 | -8.7964 | 99.9165
46236.7729 | 18:33 | 29.7 | 105.2459 | 0.010036 | 91.2017 | 96.6523 | 102.1429 | 113.2604 | 105 | 10.1419 | 15.2243 | 20.3169 | 30.5434 | 35 | 14.0442 | 8.5936 | 3.103 | -8.0145 | 99.9165
46236.7736 | 18:34 | 29.7 | 105.2459 | 0.0037145 | 90.5839 | 96.0002 | 101.4562 | 112.5037 | 105 | 10.0785 | 15.1292 | 20.19 | 30.3526 | 35 | 14.662 | 9.2457 | 3.7897 | -7.2578 | 99.9165
46236.7743 | 18:35 | 29.7 | 105.2459 | 0.00034085 | 90.2322 | 95.63 | 101.0675 | 112.0773 | 105 | 10.0447 | 15.0784 | 20.1222 | 30.2507 | 35 | 15.0138 | 9.6159 | 4.1784 | -6.8314 | 99.9165
46236.775 | 18:36 | 29.6 | 105.3278 | -0.00065484 | 90.0947 | 95.487 | 100.9188 | 111.9171 | 105 | 10.0347 | 15.0635 | 20.1023 | 30.2207 | 35 | 15.2331 | 9.8408 | 4.409 | -6.5893 | 99.9165
46236.7757 | 18:37 | 29.6 | 105.3278 | -0.0022319 | 89.9051 | 95.2886 | 100.7116 | 111.6921 | 105 | 10.0189 | 15.0397 | 20.0706 | 30.1731 | 35 | 15.4227 | 10.0392 | 4.6162 | -6.3643 | 99.9165
46236.7764 | 18:38 | 29.6 | 105.3278 | -0.0054556 | 89.5676 | 94.9335 | 100.3387 | 111.2832 | 105 | 9.9866 | 14.9912 | 20.0058 | 30.0757 | 35 | 15.7602 | 10.3943 | 4.9891 | -5.9554 | 99.9165
46236.7771 | 18:39 | 29.6 | 105.3278 | -0.0079042 | 89.3 | 94.6524 | 100.0442 | 110.9612 | 105 | 9.962 | 14.9544 | 19.9567 | 30.0018 | 35 | 16.0278 | 10.6753 | 5.2836 | -5.6334 | 99.9165
46236.7778 | 18:40 | 29.4 | 105.4915 | -0.0066653 | 89.3638 | 94.7227 | 100.1209 | 111.051 | 105 | 9.9744 | 14.973 | 19.9815 | 30.0392 | 35 | 16.1276 | 10.7687 | 5.3706 | -5.5596 | 99.9165
46236.7785 | 18:41 | 29.4 | 105.4915 | -0.0022486 | 89.7128 | 95.0952 | 100.517 | 111.4951 | 105 | 10.0187 | 15.0395 | 20.0702 | 30.1725 | 35 | 15.7787 | 10.3963 | 4.9744 | -6.0037 | 99.9165
46236.7792 | 18:42 | 29.4 | 105.4915 | 0.001611 | 90.0113 | 95.4143 | 100.8568 | 111.8767 | 105 | 10.0574 | 15.0975 | 20.1477 | 30.289 | 35 | 15.4802 | 10.0772 | 4.6346 | -6.3853 | 99.9165
46236.7799 | 18:43 | 29.4 | 105.4915 | 0.001785 | 89.979 | 95.3827 | 100.8259 | 111.8472 | 105 | 10.0591 | 15.1002 | 20.1512 | 30.2943 | 35 | 15.5124 | 10.1088 | 4.6656 | -6.3557 | 99.9165
46236.7806 | 18:44 | 29.4 | 105.4915 | -0.0011386 | 89.6691 | 95.0568 | 100.4839 | 111.4725 | 105 | 10.0298 | 15.0562 | 20.0925 | 30.206 | 35 | 15.8223 | 10.4347 | 5.0076 | -5.9811 | 99.9165
46236.7812 | 18:45 | 29.4 | 105.4915 | -0.0039179 | 89.3724 | 94.7449 | 100.1566 | 111.1142 | 105 | 10.002 | 15.0143 | 20.0367 | 30.1221 | 35 | 16.119 | 10.7466 | 5.3348 | -5.6227 | 99.9165
46236.7819 | 18:46 | 29.4 | 105.4915 | -0.00449 | 89.2736 | 94.6427 | 100.0511 | 111.0018 | 105 | 9.9962 | 15.0057 | 20.0252 | 30.1048 | 35 | 16.2179 | 10.8487 | 5.4403 | -5.5104 | 99.9165
46236.7826 | 18:47 | 29.5 | 105.4096 | -0.0037568 | 89.2916 | 94.6644 | 100.0765 | 111.0348 | 105 | 10.0036 | 15.0168 | 20.0399 | 30.1269 | 35 | 16.1181 | 10.7452 | 5.3331 | -5.6251 | 99.9165
46236.7833 | 18:48 | 29.4 | 105.4915 | -0.0037629 | 89.2434 | 94.6159 | 100.0278 | 110.9854 | 105 | 10.0035 | 15.0167 | 20.0398 | 30.1267 | 35 | 16.2481 | 10.8755 | 5.4637 | -5.4939 | 99.9165
46236.784 | 18:49 | 29.3 | 105.5732 | -0.0047398 | 89.1085 | 94.4755 | 99.8818 | 110.8281 | 105 | 9.9937 | 15.002 | 20.0202 | 30.0972 | 35 | 16.4648 | 11.0977 | 5.6914 | -5.2549 | 99.9165
46236.7847 | 18:50 | 29.2 | 105.6549 | -0.0049299 | 89.0439 | 94.4097 | 99.8146 | 110.7583 | 105 | 9.9918 | 14.9991 | 20.0163 | 30.0915 | 35 | 16.6111 | 11.2453 | 5.8403 | -5.1034 | 99.9165
46236.7854 | 18:51 | 29.2 | 105.6549 | -0.0028348 | 89.1834 | 94.5602 | 99.9763 | 110.9424 | 105 | 10.0128 | 15.0306 | 20.0584 | 30.1547 | 35 | 16.4716 | 11.0948 | 5.6787 | -5.2874 | 99.9165
46236.7861 | 18:52 | 29.1 | 105.7366 | 0.00073163 | 89.4539 | 94.8497 | 100.2849 | 111.2896 | 105 | 10.0486 | 15.0843 | 20.13 | 30.2624 | 35 | 16.2827 | 10.8869 | 5.4518 | -5.553 | 99.9165
46236.7868 | 18:53 | 29.1 | 105.7366 | 0.0034854 | 89.6517 | 95.062 | 100.5118 | 111.5462 | 105 | 10.0762 | 15.1257 | 20.1853 | 30.3455 | 35 | 16.0849 | 10.6746 | 5.2248 | -5.8096 | 99.9165
46236.7875 | 18:54 | 29.1 | 105.7366 | 0.0040799 | 89.6567 | 95.07 | 100.5228 | 111.5631 | 105 | 10.0821 | 15.1346 | 20.1972 | 30.3635 | 35 | 16.0799 | 10.6666 | 5.2138 | -5.8265 | 99.9165
46236.7882 | 18:55 | 29.1 | 105.7366 | 0.0030696 | 89.5187 | 94.9263 | 100.3733 | 111.4021 | 105 | 10.072 | 15.1194 | 20.1769 | 30.3329 | 35 | 16.218 | 10.8103 | 5.3633 | -5.6654 | 99.9165
46236.7889 | 18:56 | 29.1 | 105.7366 | 0.0017327 | 89.3517 | 94.7518 | 100.1914 | 111.2049 | 105 | 10.0586 | 15.0993 | 20.1501 | 30.2926 | 35 | 16.385 | 10.9848 | 5.5452 | -5.4682 | 99.9165
46236.7896 | 18:57 | 29.1 | 105.7366 | 0.00056165 | 89.1996 | 94.5932 | 100.0261 | 111.0262 | 105 | 10.0468 | 15.0817 | 20.1266 | 30.2572 | 35 | 16.5371 | 11.1435 | 5.7105 | -5.2896 | 99.9165
46236.7903 | 18:58 | 29 | 105.8183 | -0.00088272 | 89.0232 | 94.4088 | 99.8337 | 110.8174 | 105 | 10.0324 | 15.06 | 20.0976 | 30.2136 | 35 | 16.795 | 11.4094 | 5.9846 | -4.9991 | 99.9165
46236.791 | 18:59 | 29 | 105.8183 | -0.0026359 | 88.8196 | 94.1955 | 99.6106 | 110.5745 | 105 | 10.0148 | 15.0336 | 20.0624 | 30.1607 | 35 | 16.9986 | 11.6227 | 6.2077 | -4.7562 | 99.9165
46236.7917 | 19:00 | 28.9 | 105.8999 | -0.0031778 | 88.8518 | 94.2323 | 99.652 | 110.6252 | 105 | 10.0238 | 15.0471 | 20.0804 | 30.1878 | 35 | 17.0481 | 11.6676 | 6.2479 | -4.7253 | 99.9165
46236.7924 | 19:01 | 28.9 | 105.8999 | -0.0026001 | 88.8448 | 94.2281 | 99.6506 | 110.6295 | 105 | 10.0296 | 15.0558 | 20.092 | 30.2052 | 35 | 17.0551 | 11.6717 | 6.2492 | -4.7296 | 99.9165
46236.7931 | 19:02 | 29 | 105.8183 | -0.0016109 | 88.8743 | 94.2626 | 99.6902 | 110.6792 | 105 | 10.0395 | 15.0707 | 20.1119 | 30.2351 | 35 | 16.944 | 11.5557 | 6.1281 | -4.861 | 99.9165
46236.7937 | 19:03 | 29 | 105.8183 | 0.00015388 | 88.9724 | 94.3699 | 99.8068 | 110.8145 | 105 | 10.0572 | 15.0972 | 20.1473 | 30.2884 | 35 | 16.8459 | 11.4483 | 6.0115 | -4.9962 | 99.9165
46236.7944 | 19:04 | 28.9 | 105.8999 | 0.0020822 | 89.0848 | 94.4924 | 99.9394 | 110.9676 | 105 | 10.0765 | 15.1262 | 20.186 | 30.3466 | 35 | 16.8151 | 11.4075 | 5.9605 | -5.0678 | 99.9165
46236.7951 | 19:05 | 28.9 | 105.8999 | 0.0031766 | 89.1231 | 94.5363 | 99.9889 | 111.0285 | 105 | 10.0875 | 15.1427 | 20.208 | 30.3796 | 35 | 16.7767 | 11.3635 | 5.9109 | -5.1286 | 99.9165
46236.7958 | 19:06 | 28.9 | 105.8999 | 0.0032888 | 89.0744 | 94.4879 | 99.9408 | 110.9809 | 105 | 10.0886 | 15.1444 | 20.2102 | 30.383 | 35 | 16.8255 | 11.4119 | 5.9591 | -5.0811 | 99.9165
46236.7965 | 19:07 | 28.8 | 105.9814 | 0.003216 | 89.0093 | 94.4221 | 99.8743 | 110.913 | 105 | 10.0879 | 15.1433 | 20.2088 | 30.3808 | 35 | 16.9721 | 11.5593 | 6.1071 | -4.9316 | 99.9165
46236.7972 | 19:08 | 28.8 | 105.9814 | 0.0034561 | 88.9719 | 94.3857 | 99.8389 | 110.8795 | 105 | 10.0903 | 15.1469 | 20.2136 | 30.388 | 35 | 17.0096 | 11.5957 | 6.1426 | -4.8981 | 99.9165
46236.7979 | 19:09 | 28.8 | 105.9814 | 0.0029547 | 88.8689 | 94.2798 | 99.7299 | 110.7644 | 105 | 10.0853 | 15.1394 | 20.2035 | 30.3729 | 35 | 17.1125 | 11.7017 | 6.2516 | -4.7829 | 99.9165
46236.7986 | 19:10 | 28.7 | 106.063 | 0.00032322 | 88.578 | 93.9744 | 99.41 | 110.4149 | 105 | 10.0589 | 15.0998 | 20.1507 | 30.2934 | 35 | 17.4849 | 12.0886 | 6.653 | -4.3519 | 99.9165
46236.7993 | 19:11 | 28.7 | 106.063 | -0.0041068 | 88.1288 | 93.501 | 98.9123 | 109.868 | 105 | 10.0145 | 15.0331 | 20.0617 | 30.1597 | 35 | 17.9342 | 12.5619 | 7.1507 | -3.805 | 99.9165
46236.8 | 19:12 | 28.7 | 106.063 | -0.0079215 | 87.7343 | 93.0857 | 98.476 | 109.3892 | 105 | 9.9763 | 14.9757 | 19.9851 | 30.0445 | 35 | 18.3287 | 12.9773 | 7.587 | -3.3262 | 99.9165
46236.8007 | 19:13 | 28.7 | 106.063 | -0.00879 | 87.5997 | 92.9462 | 98.3315 | 109.2345 | 105 | 9.9675 | 14.9626 | 19.9676 | 30.0183 | 35 | 18.4632 | 13.1167 | 7.7315 | -3.1716 | 99.9165
46236.8014 | 19:14 | 28.6 | 106.1444 | -0.0069092 | 87.7074 | 93.0637 | 98.4588 | 109.3818 | 105 | 9.9864 | 14.9909 | 20.0054 | 30.075 | 35 | 18.4371 | 13.0808 | 7.6856 | -3.2374 | 99.9165
46236.8021 | 19:15 | 28.6 | 106.1444 | -0.0046863 | 87.8449 | 93.2128 | 98.6197 | 109.5664 | 105 | 10.0087 | 15.0244 | 20.05 | 30.1421 | 35 | 18.2996 | 12.9316 | 7.5247 | -3.4219 | 99.9165
46236.8028 | 19:16 | 28.6 | 106.1444 | -0.0039271 | 87.8534 | 93.2252 | 98.6358 | 109.5902 | 105 | 10.0163 | 15.0358 | 20.0653 | 30.165 | 35 | 18.291 | 12.9193 | 7.5086 | -3.4457 | 99.9165
46236.8035 | 19:17 | 28.5 | 106.2259 | -0.003721 | 87.8133 | 93.1858 | 98.5973 | 109.5533 | 105 | 10.0184 | 15.0389 | 20.0694 | 30.1713 | 35 | 18.4126 | 13.04 | 7.6285 | -3.3274 | 99.9165
46236.8042 | 19:18 | 28.4 | 106.3073 | -0.0019071 | 87.9143 | 93.2963 | 98.7173 | 109.6925 | 105 | 10.0365 | 15.0662 | 20.1058 | 30.226 | 35 | 18.393 | 13.011 | 7.59 | -3.3852 | 99.9165
46236.8049 | 19:19 | 28.4 | 106.3073 | 0.0017002 | 88.1725 | 93.5736 | 99.0138 | 110.0278 | 105 | 10.0727 | 15.1205 | 20.1783 | 30.3349 | 35 | 18.1348 | 12.7337 | 7.2935 | -3.7205 | 99.9165
46236.8056 | 19:20 | 28.4 | 106.3073 | 0.0042563 | 88.338 | 93.7526 | 99.2063 | 110.2477 | 105 | 10.0983 | 15.1589 | 20.2296 | 30.4121 | 35 | 17.9693 | 12.5547 | 7.101 | -3.9404 | 99.9165
46236.8063 | 19:21 | 28.4 | 106.3073 | 0.0029901 | 88.1684 | 93.5758 | 99.0224 | 110.0492 | 105 | 10.0856 | 15.1399 | 20.2041 | 30.3738 | 35 | 18.1389 | 12.7315 | 7.2849 | -3.7419 | 99.9165
46236.8069 | 19:22 | 28.4 | 106.3073 | -0.0013638 | 87.7285 | 93.1122 | 98.5349 | 109.5134 | 105 | 10.042 | 15.0744 | 20.1167 | 30.2424 | 35 | 18.5788 | 13.1951 | 7.7724 | -3.2061 | 99.9165
46236.8076 | 19:23 | 28.4 | 106.3073 | -0.004847 | 87.3652 | 92.73 | 98.1335 | 109.0731 | 105 | 10.0071 | 15.0219 | 20.0468 | 30.1372 | 35 | 18.942 | 13.5773 | 8.1738 | -2.7659 | 99.9165
46236.8083 | 19:24 | 28.4 | 106.3073 | -0.0043214 | 87.353 | 92.7203 | 98.1264 | 109.0711 | 105 | 10.0123 | 15.0299 | 20.0573 | 30.1531 | 35 | 18.9543 | 13.587 | 8.1809 | -2.7638 | 99.9165
46236.809 | 19:25 | 28.4 | 106.3073 | -0.00065052 | 87.6156 | 93.0023 | 98.428 | 109.4122 | 105 | 10.0491 | 15.0851 | 20.131 | 30.2639 | 35 | 18.6917 | 13.305 | 7.8793 | -3.1049 | 99.9165
46236.8097 | 19:26 | 28.4 | 106.3073 | 0.0027309 | 87.8525 | 93.2571 | 98.7007 | 109.7214 | 105 | 10.083 | 15.136 | 20.1989 | 30.366 | 35 | 18.4548 | 13.0502 | 7.6066 | -3.4141 | 99.9165
46236.8104 | 19:27 | 28.4 | 106.3073 | 0.0039532 | 87.9006 | 93.3114 | 98.7613 | 109.7947 | 105 | 10.0953 | 15.1544 | 20.2235 | 30.4028 | 35 | 18.4067 | 12.9959 | 7.5459 | -3.4874 | 99.9165
46236.8111 | 19:28 | 28.4 | 106.3073 | 0.004893 | 87.9238 | 93.3394 | 98.7941 | 109.8371 | 105 | 10.1047 | 15.1685 | 20.2423 | 30.4312 | 35 | 18.3834 | 12.9678 | 7.5132 | -3.5298 | 99.9165
46236.8118 | 19:29 | 28.3 | 106.3887 | 0.008154 | 88.1493 | 93.5821 | 99.0542 | 110.1322 | 105 | 10.1374 | 15.2176 | 20.3078 | 30.5296 | 35 | 18.2393 | 12.8065 | 7.3345 | -3.7436 | 99.9165
46236.8125 | 19:30 | 28.3 | 106.3887 | 0.013189 | 88.529 | 93.9885 | 99.4875 | 110.62 | 105 | 10.1879 | 15.2933 | 20.4089 | 30.6816 | 35 | 17.8597 | 12.4001 | 6.9012 | -4.2314 | 99.9165
46236.8132 | 19:31 | 28.3 | 106.3887 | 0.016092 | 88.7224 | 94.1972 | 99.7116 | 110.8752 | 105 | 10.217 | 15.337 | 20.4672 | 30.7692 | 35 | 17.6663 | 12.1914 | 6.6771 | -4.4866 | 99.9165
46236.8139 | 19:32 | 28.3 | 106.3887 | 0.013563 | 88.4431 | 93.904 | 99.4044 | 110.5397 | 105 | 10.1916 | 15.299 | 20.4164 | 30.6929 | 35 | 17.9456 | 12.4846 | 6.9843 | -4.151 | 99.9165
46236.8146 | 19:33 | 28.3 | 106.3887 | 0.0068378 | 87.7991 | 93.2237 | 98.6873 | 109.7483 | 105 | 10.1242 | 15.1977 | 20.2813 | 30.4899 | 35 | 18.5895 | 13.165 | 7.7013 | -3.3596 | 99.9165
46236.8153 | 19:34 | 28.3 | 106.3887 | 0.00036661 | 87.1781 | 92.5676 | 97.996 | 108.9854 | 105 | 10.0593 | 15.1004 | 20.1514 | 30.2945 | 35 | 19.2105 | 13.821 | 8.3927 | -2.5967 | 99.9165
46236.816 | 19:35 | 28.3 | 106.3887 | -0.0027185 | 86.8518 | 92.2245 | 97.6358 | 108.5907 | 105 | 10.0284 | 15.054 | 20.0894 | 30.2014 | 35 | 19.5368 | 14.1642 | 8.7529 | -2.2021 | 99.9165
46236.8167 | 19:36 | 28.3 | 106.3887 | -0.0034351 | 86.7313 | 92.0998 | 97.507 | 108.4534 | 105 | 10.0212 | 15.0432 | 20.0751 | 30.1797 | 35 | 19.6573 | 14.2888 | 8.8817 | -2.0648 | 99.9165
46236.8174 | 19:37 | 28.3 | 106.3887 | -0.0047499 | 86.5591 | 91.9202 | 97.32 | 108.2513 | 105 | 10.008 | 15.0234 | 20.0486 | 30.14 | 35 | 19.8296 | 14.4684 | 9.0687 | -1.8627 | 99.9165
46236.8181 | 19:38 | 28.3 | 106.3887 | -0.0074374 | 86.2681 | 91.6145 | 96.9994 | 107.9007 | 105 | 9.9811 | 14.9829 | 19.9947 | 30.0589 | 35 | 20.1206 | 14.7742 | 9.3893 | -1.512 | 99.9165
46236.8187 | 19:39 | 28.3 | 106.3887 | -0.0090036 | 86.0744 | 91.4121 | 96.7882 | 107.6717 | 105 | 9.9654 | 14.9594 | 19.9632 | 30.0116 | 35 | 20.3142 | 14.9765 | 9.6004 | -1.2831 | 99.9165
46236.8194 | 19:40 | 28.3 | 106.3887 | -0.0069052 | 86.198 | 91.5467 | 96.9339 | 107.8397 | 105 | 9.9864 | 14.9909 | 20.0054 | 30.0749 | 35 | 20.1906 | 14.8419 | 9.4548 | -1.451 | 99.9165
46236.8201 | 19:41 | 28.3 | 106.3887 | -0.0021381 | 86.5521 | 91.9261 | 97.3387 | 108.2961 | 105 | 10.0342 | 15.0627 | 20.1011 | 30.2188 | 35 | 19.8365 | 14.4625 | 9.0499 | -1.9074 | 99.9165
46236.8208 | 19:42 | 28.3 | 106.3887 | 0.0014974 | 86.8079 | 92.2011 | 97.6331 | 108.6295 | 105 | 10.0707 | 15.1174 | 20.1741 | 30.3286 | 35 | 19.5807 | 14.1875 | 8.7556 | -2.2409 | 99.9165
46236.8215 | 19:43 | 28.3 | 106.3887 | 0.0013829 | 86.7395 | 92.1318 | 97.5628 | 108.5573 | 105 | 10.0695 | 15.1157 | 20.1718 | 30.3251 | 35 | 19.6492 | 14.2569 | 8.8258 | -2.1687 | 99.9165
46236.8222 | 19:44 | 28.3 | 106.3887 | -0.0014739 | 86.4344 | 91.8111 | 97.2264 | 108.189 | 105 | 10.0409 | 15.0727 | 20.1144 | 30.2389 | 35 | 19.9542 | 14.5776 | 9.1623 | -1.8003 | 99.9165
46236.8229 | 19:45 | 28.3 | 106.3887 | -0.0037785 | 86.1773 | 91.5413 | 96.9438 | 107.8805 | 105 | 10.0178 | 15.038 | 20.0681 | 30.1693 | 35 | 20.2113 | 14.8473 | 9.4448 | -1.4919 | 99.9165
46236.8236 | 19:46 | 28.3 | 106.3887 | -0.003828 | 86.1148 | 91.4783 | 96.8802 | 107.8157 | 105 | 10.0173 | 15.0372 | 20.0671 | 30.1678 | 35 | 20.2738 | 14.9104 | 9.5085 | -1.427 | 99.9165
46236.8243 | 19:47 | 28.4 | 106.3073 | -0.0027647 | 86.1481 | 91.517 | 96.9243 | 107.8708 | 105 | 10.0279 | 15.0532 | 20.0885 | 30.1999 | 35 | 20.1592 | 14.7903 | 9.3829 | -1.5635 | 99.9165
46236.825 | 19:48 | 28.3 | 106.3887 | -0.0025483 | 86.1085 | 91.4782 | 96.8864 | 107.8346 | 105 | 10.0301 | 15.0565 | 20.0928 | 30.2064 | 35 | 20.2802 | 14.9105 | 9.5023 | -1.4459 | 99.9165
46236.8257 | 19:49 | 28.3 | 106.3887 | -0.0032181 | 85.9925 | 91.3584 | 96.7627 | 107.7028 | 105 | 10.0234 | 15.0464 | 20.0793 | 30.1862 | 35 | 20.3961 | 15.0303 | 9.626 | -1.3142 | 99.9165
46236.8264 | 19:50 | 28.3 | 106.3887 | -0.0030241 | 85.9509 | 91.3175 | 96.7225 | 107.6642 | 105 | 10.0253 | 15.0493 | 20.0832 | 30.192 | 35 | 20.4377 | 15.0712 | 9.6661 | -1.2755 | 99.9165
46236.8271 | 19:51 | 28.3 | 106.3887 | -0.00073207 | 86.0895 | 91.468 | 96.8852 | 107.8512 | 105 | 10.0483 | 15.0838 | 20.1293 | 30.2612 | 35 | 20.2992 | 14.9206 | 9.5035 | -1.4625 | 99.9165
46236.8278 | 19:52 | 28.3 | 106.3887 | 0.0026241 | 86.3191 | 91.7154 | 97.1503 | 108.1524 | 105 | 10.082 | 15.1343 | 20.1966 | 30.3625 | 35 | 20.0696 | 14.6733 | 9.2384 | -1.7637 | 99.9165
46236.8285 | 19:53 | 28.3 | 106.3887 | 0.0048448 | 86.4509 | 91.8588 | 97.3054 | 108.3311 | 105 | 10.1042 | 15.1677 | 20.2412 | 30.4295 | 35 | 19.9377 | 14.5298 | 9.0832 | -1.9425 | 99.9165
46236.8292 | 19:54 | 28.3 | 106.3887 | 0.0049346 | 86.3999 | 91.808 | 97.2547 | 108.2808 | 105 | 10.1051 | 15.1691 | 20.243 | 30.4322 | 35 | 19.9888 | 14.5807 | 9.1339 | -1.8921 | 99.9165
46236.8299 | 19:55 | 28.3 | 106.3887 | 0.0036477 | 86.2309 | 91.6318 | 97.0713 | 108.0826 | 105 | 10.0922 | 15.1497 | 20.2172 | 30.3934 | 35 | 20.1578 | 14.7569 | 9.3174 | -1.6939 | 99.9165
46236.8306 | 19:56 | 28.2 | 106.47 | 0.0022505 | 86.0526 | 91.4457 | 96.8774 | 107.8727 | 105 | 10.0782 | 15.1287 | 20.1891 | 30.3512 | 35 | 20.4174 | 15.0243 | 9.5926 | -1.4027 | 99.9165
46236.8313 | 19:57 | 28.3 | 106.3887 | 0.0011551 | 85.9003 | 91.2873 | 96.7127 | 107.6954 | 105 | 10.0672 | 15.1122 | 20.1671 | 30.3181 | 35 | 20.4883 | 15.1014 | 9.676 | -1.3067 | 99.9165
46236.8319 | 19:58 | 28.3 | 106.3887 | -2.847e-05 | 85.7406 | 91.1209 | 96.5397 | 107.5087 | 105 | 10.0554 | 15.0944 | 20.1433 | 30.2824 | 35 | 20.648 | 15.2677 | 9.849 | -1.1201 | 99.9165
46236.8326 | 19:59 | 28.2 | 106.47 | -0.0013907 | 85.5658 | 90.9385 | 96.3496 | 107.3031 | 105 | 10.0417 | 15.0739 | 20.116 | 30.2413 | 35 | 20.9042 | 15.5315 | 10.1204 | -0.83309 | 99.9165
46236.8333 | 20:00 | 28.3 | 106.3887 | -0.0019585 | 85.3549 | 90.7177 | 96.1188 | 107.0521 | 105 | 10.0238 | 15.047 | 20.0801 | 30.1873 | 35 | 21.0338 | 15.671 | 10.2699 | -0.66345 | 99.9165
46236.834 | 20:01 | 28.4 | 106.3073 | -0.0015764 | 85.3285 | 90.693 | 96.0959 | 107.0327 | 105 | 10.0276 | 15.0527 | 20.0878 | 30.1988 | 35 | 20.9788 | 15.6143 | 10.2114 | -0.7254 | 99.9165
46236.8347 | 20:02 | 28.3 | 106.3887 | -0.00075701 | 85.3392 | 90.7079 | 96.1149 | 107.06 | 105 | 10.0358 | 15.0651 | 20.1042 | 30.2235 | 35 | 21.0494 | 15.6808 | 10.2738 | -0.67134 | 99.9165
46236.8354 | 20:03 | 28.3 | 106.3887 | 0.00077772 | 85.4109 | 90.7875 | 96.2024 | 107.1637 | 105 | 10.0512 | 15.0882 | 20.135 | 30.2699 | 35 | 20.9778 | 15.6012 | 10.1862 | -0.775 | 99.9165
46236.8361 | 20:04 | 28.3 | 106.3887 | 0.002295 | 85.4808 | 90.8652 | 96.2881 | 107.2653 | 105 | 10.0664 | 15.111 | 20.1655 | 30.3157 | 35 | 20.9078 | 15.5234 | 10.1006 | -0.8766 | 99.9165
46236.8368 | 20:05 | 28.3 | 106.3887 | 0.0028569 | 85.4693 | 90.8565 | 96.282 | 107.2647 | 105 | 10.0721 | 15.1194 | 20.1768 | 30.3326 | 35 | 20.9193 | 15.5322 | 10.1066 | -0.87604 | 99.9165
46236.8375 | 20:06 | 28.3 | 106.3887 | 0.0024435 | 85.3749 | 90.7595 | 96.1825 | 107.16 | 105 | 10.0679 | 15.1132 | 20.1685 | 30.3201 | 35 | 21.0138 | 15.6291 | 10.2061 | -0.77135 | 99.9165
46236.8382 | 20:07 | 28.4 | 106.3073 | 0.0019538 | 85.274 | 90.6557 | 96.0758 | 107.0472 | 105 | 10.063 | 15.1059 | 20.1586 | 30.3053 | 35 | 21.0333 | 15.6516 | 10.2315 | -0.73994 | 99.9165
46236.8389 | 20:08 | 28.4 | 106.3073 | 0.0017803 | 85.2 | 90.5805 | 95.9993 | 106.9682 | 105 | 10.0613 | 15.1032 | 20.1551 | 30.3001 | 35 | 21.1073 | 15.7268 | 10.308 | -0.66092 | 99.9165
46236.8396 | 20:09 | 28.4 | 106.3073 | 0.00085672 | 85.0624 | 90.4376 | 95.8512 | 106.8093 | 105 | 10.052 | 15.0893 | 20.1366 | 30.2722 | 35 | 21.2449 | 15.8697 | 10.4561 | -0.50204 | 99.9165
46236.8403 | 20:10 | 28.4 | 106.3073 | -0.0020617 | 84.7558 | 90.1151 | 95.5126 | 106.4382 | 105 | 10.0228 | 15.0454 | 20.078 | 30.1841 | 35 | 21.5515 | 16.1922 | 10.7947 | -0.13091 | 99.9165
46236.841 | 20:11 | 28.4 | 106.3073 | -0.0063495 | 84.3336 | 89.6696 | 95.0436 | 105.9217 | 105 | 9.9798 | 14.9809 | 19.9919 | 30.0546 | 35 | 21.9737 | 16.6377 | 11.2637 | 0.38555 | 99.9165
46236.8417 | 20:12 | 28.4 | 106.3073 | -0.009497 | 84.0084 | 89.3273 | 94.684 | 105.527 | 105 | 9.9482 | 14.9335 | 19.9287 | 29.9596 | 35 | 22.2989 | 16.98 | 11.6233 | 0.78025 | 99.9165
46236.8424 | 20:13 | 28.4 | 106.3073 | -0.0094395 | 83.9547 | 89.2735 | 94.6303 | 105.4733 | 105 | 9.9488 | 14.9344 | 19.9298 | 29.9613 | 35 | 22.3526 | 17.0337 | 11.677 | 0.83397 | 99.9165
46236.8431 | 20:14 | 28.3 | 106.3887 | -0.0067519 | 84.1233 | 89.4562 | 94.8272 | 105.6989 | 105 | 9.9758 | 14.9749 | 19.9838 | 30.0424 | 35 | 22.2654 | 16.9324 | 11.5615 | 0.68973 | 99.9165
46236.8438 | 20:15 | 28.3 | 106.3887 | -0.0040653 | 84.2914 | 89.6385 | 95.0237 | 105.9241 | 105 | 10.0027 | 15.0153 | 20.0377 | 30.1235 | 35 | 22.0972 | 16.7501 | 11.365 | 0.46455 | 99.9165
46236.8444 | 20:16 | 28.4 | 106.3073 | -0.0029794 | 84.3242 | 89.6768 | 95.0675 | 105.9791 | 105 | 10.0136 | 15.0316 | 20.0595 | 30.1563 | 35 | 21.9831 | 16.6305 | 11.2398 | 0.32816 | 99.9165
46236.8451 | 20:17 | 28.4 | 106.3073 | -0.00238 | 84.3158 | 89.6713 | 95.0649 | 105.9825 | 105 | 10.0196 | 15.0406 | 20.0716 | 30.1744 | 35 | 21.9915 | 16.636 | 11.2424 | 0.32484 | 99.9165
46236.8458 | 20:18 | 28.4 | 106.3073 | -0.00020323 | 84.4403 | 89.8072 | 95.2122 | 106.1529 | 105 | 10.0414 | 15.0734 | 20.1153 | 30.2401 | 35 | 21.867 | 16.5001 | 11.0951 | 0.15444 | 99.9165
46236.8465 | 20:19 | 28.5 | 106.2259 | 0.0034041 | 84.685 | 90.0709 | 95.4951 | 106.4745 | 105 | 10.0776 | 15.1277 | 20.1877 | 30.349 | 35 | 21.5409 | 16.155 | 10.7308 | -0.24861 | 99.9165
46236.8472 | 20:20 | 28.5 | 106.2259 | 0.0055537 | 84.8066 | 90.2037 | 95.6392 | 106.6414 | 105 | 10.0991 | 15.16 | 20.2309 | 30.4138 | 35 | 21.4193 | 16.0222 | 10.5867 | -0.41553 | 99.9165
46236.8479 | 20:21 | 28.5 | 106.2259 | 0.0037815 | 84.598 | 89.9854 | 95.411 | 106.3932 | 105 | 10.0813 | 15.1333 | 20.1953 | 30.3603 | 35 | 21.6279 | 16.2405 | 10.8149 | -0.1673 | 99.9165
46236.8486 | 20:22 | 28.6 | 106.1444 | -0.00066117 | 84.1652 | 89.5285 | 94.9298 | 105.8628 | 105 | 10.0368 | 15.0665 | 20.1061 | 30.2262 | 35 | 21.9792 | 16.616 | 11.2146 | 0.2816 | 99.9165
46236.8493 | 20:23 | 28.6 | 106.1444 | -0.003691 | 83.8516 | 89.1983 | 94.5831 | 105.4823 | 105 | 10.0064 | 15.0209 | 20.0452 | 30.1347 | 35 | 22.2928 | 16.9461 | 11.5614 | 0.66211 | 99.9165
46236.85 | 20:24 | 28.5 | 106.2259 | -0.0025844 | 83.8856 | 89.2379 | 94.6283 | 105.539 | 105 | 10.0175 | 15.0375 | 20.0675 | 30.1681 | 35 | 22.3403 | 16.988 | 11.5976 | 0.68688 | 99.9165
46236.8507 | 20:25 | 28.5 | 106.2259 | 0.0012962 | 84.1521 | 89.5249 | 94.9359 | 105.8883 | 105 | 10.0564 | 15.0959 | 20.1454 | 30.2853 | 35 | 22.0738 | 16.701 | 11.29 | 0.33756 | 99.9165
46236.8514 | 20:26 | 28.5 | 106.2259 | 0.0043879 | 84.352 | 89.7411 | 95.1685 | 106.154 | 105 | 10.0874 | 15.1425 | 20.2075 | 30.3786 | 35 | 21.8739 | 16.4848 | 11.0574 | 0.071915 | 99.9165
46236.8521 | 20:27 | 28.5 | 106.2259 | 0.0052454 | 84.3644 | 89.7578 | 95.1895 | 106.1837 | 105 | 10.096 | 15.1554 | 20.2247 | 30.4044 | 35 | 21.8615 | 16.4681 | 11.0364 | 0.042191 | 99.9165
46236.8528 | 20:28 | 28.6 | 106.1444 | 0.0058182 | 84.3529 | 89.7491 | 95.1835 | 106.1833 | 105 | 10.1018 | 15.164 | 20.2362 | 30.4217 | 35 | 21.7916 | 16.3954 | 10.9609 | -0.038872 | 99.9165
46236.8535 | 20:29 | 28.6 | 106.1444 | 0.0086088 | 84.5268 | 89.9376 | 95.3868 | 106.4164 | 105 | 10.1297 | 15.206 | 20.2922 | 30.506 | 35 | 21.6176 | 16.2068 | 10.7576 | -0.27198 | 99.9165
46236.8542 | 20:30 | 28.6 | 106.1444 | 0.012719 | 84.8107 | 90.2432 | 95.7143 | 106.788 | 105 | 10.1709 | 15.2678 | 20.3747 | 30.63 | 35 | 21.3338 | 15.9012 | 10.4302 | -0.6436 | 99.9165
46236.8549 | 20:31 | 28.6 | 106.1444 | 0.01418 | 84.8729 | 90.3129 | 95.7915 | 106.8806 | 105 | 10.1856 | 15.2898 | 20.4041 | 30.6741 | 35 | 21.2716 | 15.8315 | 10.3529 | -0.73616 | 99.9165
46236.8556 | 20:32 | 28.6 | 106.1444 | 0.010313 | 84.4901 | 89.9091 | 95.3666 | 106.4128 | 105 | 10.1468 | 15.2316 | 20.3264 | 30.5574 | 35 | 21.6544 | 16.2353 | 10.7779 | -0.26831 | 99.9165
46236.8562 | 20:33 | 28.6 | 106.1444 | 0.0029168 | 83.8134 | 89.1926 | 94.6099 | 105.5747 | 105 | 10.0727 | 15.1203 | 20.1779 | 30.3341 | 35 | 22.331 | 16.9518 | 11.5346 | 0.56975 | 99.9165
46236.8569 | 20:34 | 28.7 | 106.063 | -0.0033901 | 83.2284 | 88.5736 | 93.9565 | 104.8519 | 105 | 10.0094 | 15.0254 | 20.0512 | 30.1437 | 35 | 22.8345 | 17.4894 | 12.1065 | 1.2111 | 99.9165
46236.8576 | 20:35 | 28.7 | 106.063 | -0.0059598 | 82.9555 | 88.2865 | 93.6553 | 104.522 | 105 | 9.9837 | 14.9867 | 19.9996 | 30.0661 | 35 | 23.1075 | 17.7764 | 12.4076 | 1.541 | 99.9165
46236.8583 | 20:36 | 28.6 | 106.1444 | -0.0061946 | 82.8771 | 88.2066 | 93.5739 | 104.4373 | 105 | 9.9813 | 14.9832 | 19.9949 | 30.059 | 35 | 23.2673 | 17.9378 | 12.5706 | 1.7071 | 99.9165
46236.859 | 20:37 | 28.6 | 106.1444 | -0.0070578 | 82.7466 | 88.0712 | 93.4334 | 104.2868 | 105 | 9.9727 | 14.9702 | 19.9776 | 30.0329 | 35 | 23.3979 | 18.0733 | 12.711 | 1.8576 | 99.9165
46236.8597 | 20:38 | 28.6 | 106.1444 | -0.0090689 | 82.5207 | 87.8342 | 93.1853 | 104.0161 | 105 | 9.9525 | 14.9399 | 19.9372 | 29.9722 | 35 | 23.6238 | 18.3102 | 12.9591 | 2.1283 | 99.9165
46236.8604 | 20:39 | 28.6 | 106.1444 | -0.0096637 | 82.4127 | 87.7227 | 93.0703 | 103.894 | 105 | 9.9466 | 14.931 | 19.9253 | 29.9543 | 35 | 23.7318 | 18.4217 | 13.0741 | 2.2505 | 99.9165
46236.8611 | 20:40 | 28.7 | 106.063 | -0.0067418 | 82.5966 | 87.922 | 93.285 | 104.1399 | 105 | 9.9759 | 14.975 | 19.9839 | 30.0424 | 35 | 23.4664 | 18.141 | 12.7779 | 1.9231 | 99.9165
46236.8618 | 20:41 | 28.7 | 106.063 | -0.0016703 | 82.9584 | 88.3107 | 93.7008 | 104.6103 | 105 | 10.0267 | 15.0513 | 20.0858 | 30.1955 | 35 | 23.1045 | 17.7523 | 12.3622 | 1.4527 | 99.9165
46236.8625 | 20:42 | 28.7 | 106.063 | 0.0017863 | 83.1859 | 88.5563 | 93.9647 | 104.9113 | 105 | 10.0613 | 15.1033 | 20.1552 | 30.2999 | 35 | 22.8771 | 17.5067 | 12.0983 | 1.1517 | 99.9165
46236.8632 | 20:43 | 28.8 | 105.9814 | 0.0013541 | 83.0908 | 88.4586 | 93.8644 | 104.8056 | 105 | 10.057 | 15.0968 | 20.1465 | 30.2868 | 35 | 22.8906 | 17.5228 | 12.117 | 1.1758 | 99.9165
46236.8639 | 20:44 | 28.8 | 105.9814 | -0.001445 | 82.7999 | 88.1525 | 93.5429 | 104.4529 | 105 | 10.0289 | 15.0547 | 20.0903 | 30.2023 | 35 | 23.1815 | 17.8289 | 12.4386 | 1.5286 | 99.9165
46236.8646 | 20:45 | 28.8 | 105.9814 | -0.003351 | 82.5832 | 87.9253 | 93.3051 | 104.1937 | 105 | 10.0098 | 15.026 | 20.052 | 30.1447 | 35 | 23.3982 | 18.0561 | 12.6763 | 1.7878 | 99.9165
46236.8653 | 20:46 | 28.8 | 105.9814 | -0.0029826 | 82.5547 | 87.8985 | 93.28 | 104.1719 | 105 | 10.0135 | 15.0315 | 20.0594 | 30.1558 | 35 | 23.4267 | 18.083 | 12.7015 | 1.8095 | 99.9165
46236.866 | 20:47 | 28.9 | 105.8999 | -0.0017512 | 82.5975 | 87.9475 | 93.3353 | 104.24 | 105 | 10.0259 | 15.05 | 20.0841 | 30.193 | 35 | 23.3024 | 17.9524 | 12.5646 | 1.6599 | 99.9165
46236.8667 | 20:48 | 28.9 | 105.8999 | -0.0014567 | 82.5627 | 87.914 | 93.3031 | 104.2104 | 105 | 10.0288 | 15.0545 | 20.09 | 30.2019 | 35 | 23.3372 | 17.9858 | 12.5968 | 1.6895 | 99.9165
46236.8674 | 20:49 | 28.9 | 105.8999 | -0.0019697 | 82.4613 | 87.8096 | 93.1956 | 104.0966 | 105 | 10.0237 | 15.0468 | 20.0797 | 30.1864 | 35 | 23.4385 | 18.0902 | 12.7042 | 1.8032 | 99.9165
46236.8681 | 20:50 | 28.9 | 105.8999 | -0.0015248 | 82.439 | 87.7893 | 93.1774 | 104.0826 | 105 | 10.0281 | 15.0534 | 20.0886 | 30.1998 | 35 | 23.4609 | 18.1105 | 12.7224 | 1.8172 | 99.9165
46236.8688 | 20:51 | 28.9 | 105.8999 | 0.00081145 | 82.5723 | 87.9349 | 93.3352 | 104.2652 | 105 | 10.0516 | 15.0886 | 20.1356 | 30.2703 | 35 | 23.3276 | 17.965 | 12.5646 | 1.6346 | 99.9165
46236.8694 | 20:52 | 29 | 105.8183 | 0.0038889 | 82.7663 | 88.145 | 93.5617 | 104.5246 | 105 | 10.0824 | 15.1349 | 20.1973 | 30.3632 | 35 | 23.0519 | 17.6732 | 12.2566 | 1.2937 | 99.9165
46236.8701 | 20:53 | 29 | 105.8183 | 0.0056508 | 82.8518 | 88.2397 | 93.6655 | 104.6469 | 105 | 10.1001 | 15.1614 | 20.2327 | 30.4164 | 35 | 22.9664 | 17.5786 | 12.1528 | 1.1713 | 99.9165
46236.8708 | 20:54 | 29 | 105.8183 | 0.0053109 | 82.7644 | 88.1501 | 93.5738 | 104.5509 | 105 | 10.0967 | 15.1563 | 20.2259 | 30.4061 | 35 | 23.0539 | 17.6681 | 12.2444 | 1.2674 | 99.9165
46236.8715 | 20:55 | 28.9 | 105.8999 | 0.0038457 | 82.5846 | 87.9623 | 93.3777 | 104.3382 | 105 | 10.082 | 15.1342 | 20.1965 | 30.3619 | 35 | 23.3152 | 17.9376 | 12.5221 | 1.5617 | 99.9165
46236.8722 | 20:56 | 28.9 | 105.8999 | 0.0025681 | 82.4204 | 87.7909 | 93.1992 | 104.1451 | 105 | 10.0692 | 15.115 | 20.1708 | 30.3233 | 35 | 23.4794 | 18.109 | 12.7007 | 1.7548 | 99.9165
46236.8729 | 20:57 | 29 | 105.8183 | 0.0017166 | 82.2913 | 87.657 | 93.0604 | 103.9963 | 105 | 10.0606 | 15.1022 | 20.1537 | 30.2976 | 35 | 23.5269 | 18.1613 | 12.7579 | 1.822 | 99.9165
46236.8736 | 20:58 | 29 | 105.8183 | 0.00090956 | 82.166 | 87.527 | 92.9257 | 103.8522 | 105 | 10.0525 | 15.0901 | 20.1375 | 30.2732 | 35 | 23.6523 | 18.2913 | 12.8925 | 1.9661 | 99.9165
46236.8743 | 20:59 | 29 | 105.8183 | 0.00015294 | 82.0448 | 87.4015 | 92.7959 | 103.7134 | 105 | 10.045 | 15.0787 | 20.1223 | 30.2503 | 35 | 23.7735 | 18.4168 | 13.0224 | 2.1049 | 99.9165
46236.875 | 21:00 | 29 | 105.8183 | -0.00010553 | 81.8129 | 87.158 | 92.5407 | 103.4346 | 105 | 10.0238 | 15.0469 | 20.0799 | 30.1866 | 35 | 24.0054 | 18.6603 | 13.2776 | 2.3837 | 99.9165
46236.8757 | 21:01 | 29 | 105.8183 | -6.885e-05 | 81.7817 | 87.1268 | 92.5096 | 103.4035 | 105 | 10.0242 | 15.0475 | 20.0806 | 30.1877 | 35 | 24.0366 | 18.6914 | 13.3087 | 2.4148 | 99.9165
46236.8764 | 21:02 | 28.9 | 105.8999 | 0.00044458 | 81.7895 | 87.1372 | 92.5225 | 103.4216 | 105 | 10.0293 | 15.0552 | 20.0909 | 30.2032 | 35 | 24.1104 | 18.7627 | 13.3774 | 2.4782 | 99.9165
46236.8771 | 21:03 | 29 | 105.8183 | 0.0015984 | 81.8495 | 87.2032 | 92.5946 | 103.5059 | 105 | 10.0409 | 15.0725 | 20.1141 | 30.238 | 35 | 23.9687 | 18.615 | 13.2237 | 2.3124 | 99.9165
46236.8778 | 21:04 | 29 | 105.8183 | 0.0026438 | 81.9007 | 87.2598 | 92.6566 | 103.5789 | 105 | 10.0514 | 15.0883 | 20.1351 | 30.2696 | 35 | 23.9176 | 18.5585 | 13.1617 | 2.2393 | 99.9165
46236.8785 | 21:05 | 29 | 105.8183 | 0.0026031 | 81.863 | 87.2218 | 92.6182 | 103.5397 | 105 | 10.051 | 15.0876 | 20.1343 | 30.2683 | 35 | 23.9552 | 18.5965 | 13.2001 | 2.2786 | 99.9165
46236.8792 | 21:06 | 29.1 | 105.7366 | 0.0016367 | 81.7499 | 87.1033 | 92.4943 | 103.4049 | 105 | 10.0413 | 15.0731 | 20.1149 | 30.2392 | 35 | 23.9867 | 18.6333 | 13.2423 | 2.3317 | 99.9165
46236.8799 | 21:07 | 29.1 | 105.7366 | 0.00074203 | 81.6426 | 86.9911 | 92.3771 | 103.2776 | 105 | 10.0323 | 15.0596 | 20.0969 | 30.2121 | 35 | 24.094 | 18.7455 | 13.3595 | 2.459 | 99.9165
46236.8806 | 21:08 | 29 | 105.8183 | 0.00021291 | 81.5653 | 86.9107 | 92.2937 | 103.1881 | 105 | 10.027 | 15.0517 | 20.0863 | 30.1962 | 35 | 24.253 | 18.9075 | 13.5245 | 2.6302 | 99.9165
46236.8812 | 21:09 | 29 | 105.8183 | -0.0010354 | 81.4293 | 86.7679 | 92.1441 | 103.0245 | 105 | 10.0145 | 15.0329 | 20.0612 | 30.1585 | 35 | 24.389 | 19.0503 | 13.6742 | 2.7938 | 99.9165
46236.8819 | 21:10 | 29.1 | 105.7366 | -0.0041113 | 81.1445 | 86.4666 | 91.826 | 102.6725 | 105 | 9.9836 | 14.9866 | 19.9994 | 30.0656 | 35 | 24.5921 | 19.2701 | 13.9107 | 3.0641 | 99.9165
46236.8826 | 21:11 | 29 | 105.8183 | -0.0081334 | 80.7829 | 86.0833 | 91.4209 | 102.2232 | 105 | 9.9433 | 14.9261 | 19.9187 | 29.9442 | 35 | 25.0353 | 19.735 | 14.3974 | 3.595 | 99.9165
46236.8833 | 21:12 | 29 | 105.8183 | -0.010527 | 80.5542 | 85.8416 | 91.1661 | 101.9421 | 105 | 9.9193 | 14.8901 | 19.8706 | 29.8719 | 35 | 25.2641 | 19.9767 | 14.6521 | 3.8762 | 99.9165
46236.884 | 21:13 | 29 | 105.8183 | -0.0094321 | 80.6094 | 85.9025 | 91.2328 | 102.0202 | 105 | 9.9303 | 14.9065 | 19.8926 | 29.905 | 35 | 25.2089 | 19.9158 | 14.5855 | 3.798 | 99.9165
46236.8847 | 21:14 | 28.9 | 105.8999 | -0.0058704 | 80.8652 | 86.1772 | 91.5264 | 102.3523 | 105 | 9.966 | 14.9601 | 19.9641 | 30.0125 | 35 | 25.0347 | 19.7227 | 14.3735 | 3.5476 | 99.9165
46236.8854 | 21:15 | 28.9 | 105.8999 | -0.002683 | 81.0904 | 86.4192 | 91.7854 | 102.6456 | 105 | 9.998 | 15.0081 | 20.0281 | 30.1087 | 35 | 24.8095 | 19.4807 | 14.1145 | 3.2543 | 99.9165
46236.8861 | 21:16 | 28.9 | 105.8999 | -0.0013155 | 81.1674 | 86.5033 | 91.8767 | 102.7515 | 105 | 10.0117 | 15.0287 | 20.0556 | 30.15 | 35 | 24.7325 | 19.3965 | 14.0231 | 3.1484 | 99.9165
46236.8868 | 21:17 | 28.9 | 105.8999 | -0.00040734 | 81.207 | 86.5476 | 91.9257 | 102.81 | 105 | 10.0208 | 15.0423 | 20.0738 | 30.1774 | 35 | 24.6929 | 19.3522 | 13.9741 | 3.0899 | 99.9165
46236.8875 | 21:18 | 28.9 | 105.8999 | 0.0020481 | 81.3722 | 86.7258 | 92.1169 | 103.0275 | 105 | 10.0454 | 15.0793 | 20.1231 | 30.2515 | 35 | 24.5277 | 19.1741 | 13.783 | 2.8724 | 99.9165
46236.8882 | 21:19 | 28.9 | 105.8999 | 0.0056013 | 81.6263 | 86.9987 | 92.4088 | 103.3577 | 105 | 10.081 | 15.1327 | 20.1944 | 30.3587 | 35 | 24.2736 | 18.9012 | 13.4911 | 2.5422 | 99.9165
46236.8889 | 21:20 | 28.9 | 105.8999 | 0.0072204 | 81.7232 | 87.1041 | 92.5227 | 103.4889 | 105 | 10.0972 | 15.1571 | 20.2269 | 30.4076 | 35 | 24.1766 | 18.7957 | 13.3771 | 2.411 | 99.9165
46236.8896 | 21:21 | 28.9 | 105.8999 | 0.0047636 | 81.4896 | 86.8572 | 92.2624 | 103.2014 | 105 | 10.0726 | 15.1201 | 20.1776 | 30.3334 | 35 | 24.4103 | 19.0427 | 13.6375 | 2.6985 | 99.9165
46236.8903 | 21:22 | 28.9 | 105.8999 | 3.01e-06 | 81.0693 | 86.4113 | 91.7907 | 102.6776 | 105 | 10.0249 | 15.0485 | 20.082 | 30.1897 | 35 | 24.8306 | 19.4886 | 14.1091 | 3.2223 | 99.9165
46236.891 | 21:23 | 28.9 | 105.8999 | -0.0027546 | 80.8117 | 86.1388 | 91.5032 | 102.3596 | 105 | 9.9972 | 15.007 | 20.0266 | 30.1065 | 35 | 25.0882 | 19.7611 | 14.3967 | 3.5402 | 99.9165
46236.8917 | 21:24 | 28.9 | 105.8999 | -0.0011507 | 80.9075 | 86.243 | 91.6158 | 102.4894 | 105 | 10.0133 | 15.0311 | 20.0588 | 30.1549 | 35 | 24.9924 | 19.6569 | 14.284 | 3.4105 | 99.9165
46236.8924 | 21:25 | 28.9 | 105.8999 | 0.0029264 | 81.2034 | 86.5605 | 91.9551 | 102.8726 | 105 | 10.0542 | 15.0925 | 20.1407 | 30.278 | 35 | 24.6965 | 19.3394 | 13.9448 | 3.0272 | 99.9165
46236.8931 | 21:26 | 28.9 | 105.8999 | 0.0057402 | 81.3968 | 86.7687 | 92.1783 | 103.1261 | 105 | 10.0824 | 15.1348 | 20.1972 | 30.3629 | 35 | 24.5031 | 19.1311 | 13.7215 | 2.7738 | 99.9165
46236.8938 | 21:27 | 28.9 | 105.8999 | 0.0060664 | 81.3887 | 86.7623 | 92.1735 | 103.1244 | 105 | 10.0857 | 15.1397 | 20.2037 | 30.3727 | 35 | 24.5111 | 19.1376 | 13.7264 | 2.7755 | 99.9165
46236.8944 | 21:28 | 28.8 | 105.9814 | 0.0062774 | 81.3714 | 86.7459 | 92.158 | 103.1109 | 105 | 10.0878 | 15.1429 | 20.208 | 30.3791 | 35 | 24.61 | 19.2355 | 13.8234 | 2.8705 | 99.9165
46236.8951 | 21:29 | 28.9 | 105.8999 | 0.0086757 | 81.5308 | 86.918 | 92.3428 | 103.3214 | 105 | 10.1118 | 15.179 | 20.2561 | 30.4515 | 35 | 24.3691 | 18.9819 | 13.5571 | 2.5785 | 99.9165
46236.8958 | 21:30 | 28.9 | 105.8999 | 0.012013 | 81.7659 | 87.1707 | 92.6133 | 103.6279 | 105 | 10.1453 | 15.2292 | 20.3231 | 30.5522 | 35 | 24.134 | 18.7291 | 13.2865 | 2.272 | 99.9165
46236.8965 | 21:31 | 28.8 | 105.9814 | 0.012182 | 81.745 | 87.1505 | 92.5939 | 103.6099 | 105 | 10.147 | 15.2317 | 20.3265 | 30.5573 | 35 | 24.2365 | 18.8309 | 13.3876 | 2.3716 | 99.9165
46236.8972 | 21:32 | 28.8 | 105.9814 | 0.0069992 | 81.292 | 86.6697 | 92.085 | 103.0442 | 105 | 10.095 | 15.1537 | 20.2225 | 30.4009 | 35 | 24.6895 | 19.3118 | 13.8964 | 2.9372 | 99.9165
46236.8979 | 21:33 | 28.8 | 105.9814 | -0.0011181 | 80.6026 | 85.9368 | 91.3083 | 102.1788 | 105 | 10.0137 | 15.0316 | 20.0595 | 30.1558 | 35 | 25.3788 | 20.0446 | 14.6732 | 3.8027 | 99.9165
46236.8986 | 21:34 | 28.8 | 105.9814 | -0.0072748 | 80.0719 | 85.373 | 90.7113 | 101.5144 | 105 | 9.9519 | 14.939 | 19.9358 | 29.97 | 35 | 25.9095 | 20.6084 | 15.2702 | 4.467 | 99.9165
46236.8993 | 21:35 | 28.9 | 105.8999 | -0.0091457 | 79.8871 | 85.1781 | 90.5061 | 101.2885 | 105 | 9.9332 | 14.9108 | 19.8983 | 29.9135 | 35 | 26.0128 | 20.7218 | 15.3938 | 4.6114 | 99.9165
46236.9 | 21:36 | 28.9 | 105.8999 | -0.008665 | 79.892 | 85.1854 | 90.5157 | 101.303 | 105 | 9.938 | 14.918 | 19.9079 | 29.928 | 35 | 26.0079 | 20.7145 | 15.3841 | 4.5969 | 99.9165
46236.9007 | 21:37 | 28.9 | 105.8999 | -0.0089595 | 79.8343 | 85.126 | 90.4546 | 101.2383 | 105 | 9.935 | 14.9136 | 19.902 | 29.9191 | 35 | 26.0655 | 20.7739 | 15.4453 | 4.6616 | 99.9165
46236.9014 | 21:38 | 28.8 | 105.9814 | -0.010275 | 79.6945 | 84.979 | 90.3004 | 101.0694 | 105 | 9.9219 | 14.8938 | 19.8756 | 29.8794 | 35 | 26.2869 | 21.0024 | 15.6811 | 4.912 | 99.9165
46236.9021 | 21:39 | 28.7 | 106.063 | -0.0098825 | 79.6923 | 84.9787 | 90.302 | 101.0749 | 105 | 9.9258 | 14.8997 | 19.8835 | 29.8912 | 35 | 26.3707 | 21.0843 | 15.761 | 4.9881 | 99.9165
46236.9028 | 21:40 | 28.7 | 106.063 | -0.0059853 | 79.9719 | 85.279 | 90.623 | 101.438 | 105 | 9.9649 | 14.9584 | 19.9617 | 30.0088 | 35 | 26.0911 | 20.784 | 15.4399 | 4.625 | 99.9165
46236.9035 | 21:41 | 28.7 | 106.063 | -0.00039682 | 80.3873 | 85.724 | 91.0979 | 101.9733 | 105 | 10.0209 | 15.0424 | 20.0739 | 30.1775 | 35 | 25.6757 | 20.339 | 14.965 | 4.0897 | 99.9165
46236.9042 | 21:42 | 28.7 | 106.063 | 0.002907 | 80.6186 | 85.9728 | 91.3644 | 102.2753 | 105 | 10.054 | 15.0922 | 20.1403 | 30.2773 | 35 | 25.4443 | 20.0901 | 14.6986 | 3.7877 | 99.9165
46236.9049 | 21:43 | 28.8 | 105.9814 | 0.0020815 | 80.518 | 85.8676 | 91.2545 | 102.1561 | 105 | 10.0457 | 15.0797 | 20.1237 | 30.2523 | 35 | 25.4634 | 20.1138 | 14.7269 | 3.8253 | 99.9165
46236.9056 | 21:44 | 28.7 | 106.063 | -0.00086582 | 80.247 | 85.5808 | 90.9517 | 101.8208 | 105 | 10.0162 | 15.0354 | 20.0645 | 30.1634 | 35 | 25.8159 | 20.4822 | 15.1113 | 4.2422 | 99.9165
46236.9062 | 21:45 | 28.7 | 106.063 | -0.0025579 | 80.077 | 85.4015 | 90.7632 | 101.6135 | 105 | 9.9992 | 15.0099 | 20.0305 | 30.1123 | 35 | 25.9859 | 20.6614 | 15.2998 | 4.4494 | 99.9165
46236.9069 | 21:46 | 28.7 | 106.063 | -0.0018789 | 80.0974 | 85.4254 | 90.7905 | 101.6479 | 105 | 10.006 | 15.0201 | 20.0441 | 30.1328 | 35 | 25.9656 | 20.6376 | 15.2725 | 4.4151 | 99.9165
46236.9076 | 21:47 | 28.7 | 106.063 | -0.0004906 | 80.1746 | 85.5098 | 90.8822 | 101.7543 | 105 | 10.0199 | 15.041 | 20.072 | 30.1747 | 35 | 25.8883 | 20.5531 | 15.1807 | 4.3086 | 99.9165
46236.9083 | 21:48 | 28.7 | 106.063 | -0.00023924 | 80.1606 | 85.497 | 90.8705 | 101.745 | 105 | 10.0225 | 15.0448 | 20.0771 | 30.1822 | 35 | 25.9024 | 20.566 | 15.1924 | 4.318 | 99.9165
46236.909 | 21:49 | 28.7 | 106.063 | -0.00075626 | 80.085 | 85.4184 | 90.789 | 101.6575 | 105 | 10.0173 | 15.037 | 20.0667 | 30.1666 | 35 | 25.978 | 20.6445 | 15.2739 | 4.4055 | 99.9165
46236.9097 | 21:50 | 28.7 | 106.063 | -0.00023004 | 80.0929 | 85.429 | 90.8023 | 101.6761 | 105 | 10.0226 | 15.0449 | 20.0772 | 30.1825 | 35 | 25.97 | 20.6339 | 15.2606 | 4.3869 | 99.9165
46236.9104 | 21:51 | 28.7 | 106.063 | 0.0021225 | 80.2471 | 85.5956 | 90.9813 | 101.8803 | 105 | 10.0461 | 15.0803 | 20.1245 | 30.2535 | 35 | 25.8159 | 20.4674 | 15.0816 | 4.1826 | 99.9165
46236.9111 | 21:52 | 28.7 | 106.063 | 0.004873 | 80.433 | 85.796 | 91.1963 | 102.1248 | 105 | 10.0737 | 15.1217 | 20.1797 | 30.3365 | 35 | 25.63 | 20.267 | 14.8667 | 3.9381 | 99.9165
46236.9118 | 21:53 | 28.7 | 106.063 | 0.0059957 | 80.4884 | 85.8572 | 91.2634 | 102.2038 | 105 | 10.085 | 15.1386 | 20.2022 | 30.3704 | 35 | 25.5746 | 20.2057 | 14.7995 | 3.8592 | 99.9165
46236.9125 | 21:54 | 28.6 | 106.1444 | 0.0049673 | 80.3718 | 85.7349 | 91.1354 | 102.0642 | 105 | 10.0746 | 15.1231 | 20.1816 | 30.3394 | 35 | 25.7727 | 20.4095 | 15.009 | 4.0802 | 99.9165
46236.9132 | 21:55 | 28.6 | 106.1444 | 0.002994 | 80.1797 | 85.5321 | 90.9219 | 101.8288 | 105 | 10.0549 | 15.0934 | 20.142 | 30.2798 | 35 | 25.9648 | 20.6123 | 15.2226 | 4.3156 | 99.9165
46236.9139 | 21:56 | 28.6 | 106.1444 | 0.0014264 | 80.0201 | 85.364 | 90.7452 | 101.6347 | 105 | 10.0392 | 15.0699 | 20.1105 | 30.2325 | 35 | 26.1243 | 20.7804 | 15.3993 | 4.5097 | 99.9165
46236.9146 | 21:57 | 28.6 | 106.1444 | 0.00039551 | 79.9035 | 85.2418 | 90.6172 | 101.4952 | 105 | 10.0288 | 15.0543 | 20.0898 | 30.2013 | 35 | 26.2409 | 20.9027 | 15.5272 | 4.6493 | 99.9165
46236.9153 | 21:58 | 28.6 | 106.1444 | -0.00054909 | 79.7939 | 85.127 | 90.4971 | 101.3645 | 105 | 10.0194 | 15.0401 | 20.0708 | 30.1728 | 35 | 26.3506 | 21.0175 | 15.6473 | 4.78 | 99.9165
46236.916 | 21:59 | 28.6 | 106.1444 | -0.0012961 | 79.7001 | 85.029 | 90.395 | 101.2538 | 105 | 10.0119 | 15.0289 | 20.0558 | 30.1503 | 35 | 26.4443 | 21.1154 | 15.7495 | 4.8906 | 99.9165
46236.9167 | 22:00 | 28.6 | 106.1444 | -0.0014146 | 79.7609 | 85.096 | 90.4682 | 101.3396 | 105 | 10.0238 | 15.0468 | 20.0797 | 30.1862 | 35 | 26.3835 | 21.0484 | 15.6762 | 4.8048 | 99.9165
46236.9174 | 22:01 | 28.6 | 106.1444 | -0.0012098 | 79.7602 | 85.0963 | 90.4695 | 101.3429 | 105 | 10.0259 | 15.0499 | 20.0838 | 30.1924 | 35 | 26.3843 | 21.0482 | 15.6749 | 4.8015 | 99.9165
46236.9181 | 22:02 | 28.6 | 106.1444 | -0.0005509 | 79.7956 | 85.1352 | 90.5118 | 101.3923 | 105 | 10.0325 | 15.0598 | 20.097 | 30.2123 | 35 | 26.3488 | 21.0093 | 15.6326 | 4.7522 | 99.9165
46236.9187 | 22:03 | 28.6 | 106.1444 | 0.00066692 | 79.8756 | 85.2216 | 90.6047 | 101.4982 | 105 | 10.0447 | 15.0781 | 20.1215 | 30.249 | 35 | 26.2688 | 20.9228 | 15.5397 | 4.6463 | 99.9165
46236.9194 | 22:04 | 28.7 | 106.063 | 0.0015971 | 79.9327 | 85.2835 | 90.6715 | 101.5749 | 105 | 10.054 | 15.0921 | 20.1402 | 30.2771 | 35 | 26.1303 | 20.7794 | 15.3914 | 4.488 | 99.9165
46236.9201 | 22:05 | 28.6 | 106.1444 | 0.001306 | 79.8924 | 85.2416 | 90.6279 | 101.528 | 105 | 10.0511 | 15.0877 | 20.1343 | 30.2683 | 35 | 26.2521 | 20.9029 | 15.5165 | 4.6164 | 99.9165
46236.9208 | 22:06 | 28.6 | 106.1444 | 0.00018691 | 79.7861 | 85.1293 | 90.5095 | 101.3972 | 105 | 10.0399 | 15.0709 | 20.1119 | 30.2345 | 35 | 26.3583 | 21.0152 | 15.6349 | 4.7472 | 99.9165
46236.9215 | 22:07 | 28.6 | 106.1444 | -0.0007694 | 79.6929 | 85.0308 | 90.4059 | 101.283 | 105 | 10.0303 | 15.0565 | 20.0927 | 30.2057 | 35 | 26.4516 | 21.1136 | 15.7386 | 4.8614 | 99.9165
46236.9222 | 22:08 | 28.6 | 106.1444 | -0.0013221 | 79.6318 | 84.9667 | 90.3387 | 101.2096 | 105 | 10.0247 | 15.0482 | 20.0816 | 30.189 | 35 | 26.5127 | 21.1777 | 15.8057 | 4.9348 | 99.9165
46236.9229 | 22:09 | 28.7 | 106.063 | -0.0026026 | 79.5128 | 84.8408 | 90.2058 | 101.0627 | 105 | 10.0119 | 15.0289 | 20.0558 | 30.1503 | 35 | 26.5502 | 21.2222 | 15.8571 | 5.0003 | 99.9165
46236.9236 | 22:10 | 28.7 | 106.063 | -0.0055057 | 79.2647 | 84.5771 | 89.9265 | 100.7516 | 105 | 9.9828 | 14.9852 | 19.9976 | 30.0627 | 35 | 26.7983 | 21.4858 | 16.1365 | 5.3114 | 99.9165
46236.9243 | 22:11 | 28.6 | 106.1444 | -0.0089837 | 78.9709 | 84.2648 | 89.5954 | 100.3825 | 105 | 9.9479 | 14.9329 | 19.9277 | 29.9577 | 35 | 27.1735 | 21.8797 | 16.5491 | 5.762 | 99.9165
46236.925 | 22:12 | 28.6 | 106.1444 | -0.010404 | 78.841 | 84.1272 | 89.4501 | 100.2215 | 105 | 9.9337 | 14.9115 | 19.8992 | 29.9148 | 35 | 27.3034 | 22.0173 | 16.6944 | 5.9229 | 99.9165
46236.9257 | 22:13 | 28.6 | 106.1444 | -0.0082697 | 78.9939 | 84.2913 | 89.6256 | 100.4201 | 105 | 9.9551 | 14.9437 | 19.9421 | 29.9792 | 35 | 27.1506 | 21.8531 | 16.5188 | 5.7244 | 99.9165
46236.9264 | 22:14 | 28.7 | 106.063 | -0.0039802 | 79.318 | 84.6383 | 89.9955 | 100.8364 | 105 | 9.9981 | 15.0082 | 20.0282 | 30.1087 | 35 | 26.7449 | 21.4247 | 16.0674 | 5.2265 | 99.9165
46236.9271 | 22:15 | 28.6 | 106.1444 | -0.00047567 | 79.5796 | 84.9185 | 90.2945 | 101.1733 | 105 | 10.0332 | 15.0609 | 20.0986 | 30.2145 | 35 | 26.5648 | 21.2259 | 15.85 | 4.9711 | 99.9165
46236.9278 | 22:16 | 28.6 | 106.1444 | 0.00098452 | 79.6786 | 85.0252 | 90.4089 | 101.3034 | 105 | 10.0478 | 15.0829 | 20.1279 | 30.2586 | 35 | 26.4658 | 21.1192 | 15.7355 | 4.841 | 99.9165
46236.9285 | 22:17 | 28.6 | 106.1444 | 0.0019643 | 79.7394 | 85.0911 | 90.48 | 101.385 | 105 | 10.0577 | 15.0976 | 20.1475 | 30.2881 | 35 | 26.405 | 21.0533 | 15.6644 | 4.7595 | 99.9165
46236.9292 | 22:18 | 28.6 | 106.1444 | 0.0044151 | 79.917 | 85.2817 | 90.6837 | 101.6151 | 105 | 10.0822 | 15.1345 | 20.1968 | 30.3621 | 35 | 26.2274 | 20.8627 | 15.4608 | 4.5293 | 99.9165
46236.9299 | 22:19 | 28.6 | 106.1444 | 0.0076047 | 80.1532 | 85.5349 | 90.9539 | 101.9198 | 105 | 10.1142 | 15.1825 | 20.2608 | 30.4584 | 35 | 25.9912 | 20.6096 | 15.1906 | 4.2247 | 99.9165
46236.9306 | 22:20 | 28.7 | 106.063 | 0.0084587 | 80.2038 | 85.59 | 91.0134 | 101.9884 | 105 | 10.1228 | 15.1954 | 20.278 | 30.4842 | 35 | 25.8591 | 20.473 | 15.0495 | 4.0745 | 99.9165
46236.9313 | 22:21 | 28.6 | 106.1444 | 0.0053035 | 79.9361 | 85.3053 | 90.7117 | 101.6523 | 105 | 10.0911 | 15.1479 | 20.2146 | 30.3889 | 35 | 26.2084 | 20.8392 | 15.4327 | 4.4922 | 99.9165
46236.9319 | 22:22 | 28.7 | 106.063 | 0.00035299 | 79.5259 | 84.8686 | 90.2484 | 101.135 | 105 | 10.0415 | 15.0734 | 20.1152 | 30.2395 | 35 | 26.5371 | 21.1943 | 15.8145 | 4.928 | 99.9165
46236.9326 | 22:23 | 28.7 | 106.063 | -0.002098 | 79.3143 | 84.6439 | 90.0104 | 100.8701 | 105 | 10.0169 | 15.0365 | 20.066 | 30.1655 | 35 | 26.7487 | 21.4191 | 16.0526 | 5.1928 | 99.9165
46236.9333 | 22:24 | 28.6 | 106.1444 | -0.00014223 | 79.4524 | 84.7923 | 90.1693 | 101.0501 | 105 | 10.0366 | 15.0659 | 20.1052 | 30.2245 | 35 | 26.692 | 21.3521 | 15.9751 | 5.0944 | 99.9165
46236.934 | 22:25 | 28.6 | 106.1444 | 0.0038223 | 79.7499 | 85.1108 | 90.509 | 101.4327 | 105 | 10.0763 | 15.1256 | 20.1849 | 30.3442 | 35 | 26.3946 | 21.0336 | 15.6354 | 4.7118 | 99.9165
46236.9347 | 22:26 | 28.6 | 106.1444 | 0.0061211 | 79.915 | 85.2882 | 90.6986 | 101.6471 | 105 | 10.0993 | 15.1602 | 20.231 | 30.4136 | 35 | 26.2294 | 20.8562 | 15.4458 | 4.4973 | 99.9165
46236.9354 | 22:27 | 28.6 | 106.1444 | 0.00589 | 79.8795 | 85.2514 | 90.6605 | 101.6062 | 105 | 10.097 | 15.1567 | 20.2264 | 30.4066 | 35 | 26.2649 | 20.8931 | 15.484 | 4.5382 | 99.9165
46236.9361 | 22:28 | 28.6 | 106.1444 | 0.0056549 | 79.8437 | 85.2142 | 90.622 | 101.565 | 105 | 10.0947 | 15.1532 | 20.2217 | 30.3995 | 35 | 26.3007 | 20.9302 | 15.5225 | 4.5794 | 99.9165
46236.9368 | 22:29 | 28.6 | 106.1444 | 0.0075779 | 79.979 | 85.3596 | 90.7776 | 101.7414 | 105 | 10.1139 | 15.1821 | 20.2603 | 30.4576 | 35 | 26.1655 | 20.7848 | 15.3668 | 4.4031 | 99.9165
46236.9375 | 22:30 | 28.6 | 106.1444 | 0.010013 | 80.1547 | 85.5483 | 90.9792 | 101.9693 | 105 | 10.1383 | 15.2187 | 20.3092 | 30.531 | 35 | 25.9897 | 20.5962 | 15.1652 | 4.1752 | 99.9165
46236.9382 | 22:31 | 28.6 | 106.1444 | 0.009044 | 80.0607 | 85.449 | 90.8747 | 101.854 | 105 | 10.1286 | 15.2042 | 20.2897 | 30.5018 | 35 | 26.0838 | 20.6954 | 15.2697 | 4.2904 | 99.9165
46236.9389 | 22:32 | 28.6 | 106.1444 | 0.0030129 | 79.5657 | 84.9218 | 90.315 | 101.2286 | 105 | 10.0682 | 15.1134 | 20.1686 | 30.3197 | 35 | 26.5787 | 21.2226 | 15.8294 | 4.9159 | 99.9165
46236.9396 | 22:33 | 28.6 | 106.1444 | -0.0051177 | 78.9046 | 84.2173 | 89.5668 | 100.3918 | 105 | 9.9867 | 14.9911 | 20.0053 | 30.0743 | 35 | 27.2398 | 21.9271 | 16.5777 | 5.7526 | 99.9165
46236.9403 | 22:34 | 28.6 | 106.1444 | -0.010479 | 78.4631 | 83.7471 | 89.0677 | 99.8343 | 105 | 9.9329 | 14.9104 | 19.8977 | 29.9125 | 35 | 27.6813 | 22.3973 | 17.0767 | 6.3101 | 99.9165
46236.941 | 22:35 | 28.6 | 106.1444 | -0.011313 | 78.3802 | 83.6597 | 88.9757 | 99.7331 | 105 | 9.9246 | 14.8979 | 19.881 | 29.8873 | 35 | 27.7642 | 22.4847 | 17.1687 | 6.4113 | 99.9165
46236.9417 | 22:36 | 28.6 | 106.1444 | -0.0099434 | 78.4717 | 83.7584 | 89.0817 | 99.8538 | 105 | 9.9383 | 14.9185 | 19.9084 | 29.9286 | 35 | 27.6727 | 22.3861 | 17.0628 | 6.2907 | 99.9165
46236.9424 | 22:37 | 28.6 | 106.1444 | -0.0095188 | 78.4884 | 83.7773 | 89.1027 | 99.8792 | 105 | 9.9426 | 14.9249 | 19.917 | 29.9414 | 35 | 27.6561 | 22.3672 | 17.0417 | 6.2652 | 99.9165
46236.9431 | 22:38 | 28.6 | 106.1444 | -0.0099618 | 78.4364 | 83.7229 | 89.0459 | 99.8174 | 105 | 9.9381 | 14.9182 | 19.9081 | 29.9281 | 35 | 27.708 | 22.4216 | 17.0986 | 6.3271 | 99.9165
46236.9437 | 22:39 | 28.6 | 106.1444 | -0.0086348 | 78.5245 | 83.8179 | 89.1479 | 99.9337 | 105 | 9.9514 | 14.9382 | 19.9347 | 29.9681 | 35 | 27.62 | 22.3266 | 16.9965 | 6.2108 | 99.9165
46236.9444 | 22:40 | 28.6 | 106.1444 | -0.0040409 | 78.8708 | 84.1886 | 89.5433 | 100.3787 | 105 | 9.9975 | 15.0073 | 20.027 | 30.1068 | 35 | 27.2736 | 21.9558 | 16.6012 | 5.7657 | 99.9165
46236.9451 | 22:41 | 28.6 | 106.1444 | 0.0016063 | 79.3003 | 84.6481 | 90.033 | 100.9296 | 105 | 10.0541 | 15.0923 | 20.1404 | 30.2773 | 35 | 26.8442 | 21.4963 | 16.1114 | 5.2148 | 99.9165
46236.9458 | 22:42 | 28.6 | 106.1444 | 0.0044747 | 79.5099 | 84.873 | 90.2731 | 101.2007 | 105 | 10.0828 | 15.1354 | 20.198 | 30.3638 | 35 | 26.6345 | 21.2715 | 15.8713 | 4.9437 | 99.9165
46236.9465 | 22:43 | 28.6 | 106.1444 | 0.0031734 | 79.3899 | 84.7459 | 90.1391 | 101.0523 | 105 | 10.0698 | 15.1158 | 20.1718 | 30.3246 | 35 | 26.7545 | 21.3985 | 16.0054 | 5.0921 | 99.9165
46236.9472 | 22:44 | 28.6 | 106.1444 | 0.00014653 | 79.1336 | 84.4734 | 89.8502 | 100.7304 | 105 | 10.0394 | 15.0703 | 20.111 | 30.2332 | 35 | 27.0108 | 21.671 | 16.2942 | 5.414 | 99.9165
46236.9479 | 22:45 | 28.6 | 106.1444 | -0.0013496 | 78.9983 | 84.3301 | 89.6988 | 100.5625 | 105 | 10.0245 | 15.0478 | 20.081 | 30.188 | 35 | 27.1461 | 21.8143 | 16.4457 | 5.5819 | 99.9165
46236.9486 | 22:46 | 28.6 | 106.1444 | -0.00051436 | 79.0472 | 84.3834 | 89.7564 | 100.6291 | 105 | 10.0328 | 15.0603 | 20.0978 | 30.2132 | 35 | 27.0972 | 21.7611 | 16.388 | 5.5153 | 99.9165
46236.9493 | 22:47 | 28.6 | 106.1444 | 0.00080999 | 79.1347 | 84.4779 | 89.8579 | 100.7448 | 105 | 10.0461 | 15.0803 | 20.1244 | 30.2532 | 35 | 27.0097 | 21.6666 | 16.2865 | 5.3997 | 99.9165
46236.95 | 22:48 | 28.6 | 106.1444 | 0.00089403 | 79.1243 | 84.4678 | 89.8482 | 100.7358 | 105 | 10.0469 | 15.0815 | 20.1261 | 30.2557 | 35 | 27.0202 | 21.6767 | 16.2963 | 5.4087 | 99.9165
46236.9507 | 22:49 | 28.6 | 106.1444 | 0.00031192 | 79.0612 | 84.4015 | 89.7787 | 100.6598 | 105 | 10.0411 | 15.0728 | 20.1144 | 30.2382 | 35 | 27.0832 | 21.7429 | 16.3657 | 5.4846 | 99.9165
46236.9514 | 22:50 | 28.6 | 106.1444 | 0.00082089 | 79.0843 | 84.4272 | 89.8071 | 100.6935 | 105 | 10.0462 | 15.0804 | 20.1246 | 30.2535 | 35 | 27.0601 | 21.7172 | 16.3373 | 5.4509 | 99.9165
46236.9521 | 22:51 | 28.6 | 106.1444 | 0.0030327 | 79.2417 | 84.5963 | 89.988 | 100.8983 | 105 | 10.0684 | 15.1137 | 20.169 | 30.3203 | 35 | 26.9028 | 21.5481 | 16.1565 | 5.2462 | 99.9165
46236.9528 | 22:52 | 28.6 | 106.1444 | 0.0053621 | 79.4083 | 84.7753 | 90.1793 | 101.1147 | 105 | 10.0917 | 15.1488 | 20.2158 | 30.3906 | 35 | 26.7362 | 21.3692 | 15.9651 | 5.0297 | 99.9165
46236.9535 | 22:53 | 28.5 | 106.2259 | 0.0059497 | 79.4374 | 84.8075 | 90.2146 | 101.1562 | 105 | 10.0976 | 15.1576 | 20.2276 | 30.4083 | 35 | 26.7884 | 21.4184 | 16.0113 | 5.0697 | 99.9165
46236.9542 | 22:54 | 28.5 | 106.2259 | 0.0045314 | 79.3084 | 84.6708 | 90.0703 | 100.9962 | 105 | 10.0834 | 15.1363 | 20.1991 | 30.3655 | 35 | 26.9175 | 21.5551 | 16.1556 | 5.2296 | 99.9165
46236.9549 | 22:55 | 28.6 | 106.1444 | 0.0024982 | 79.131 | 84.4825 | 89.8709 | 100.7746 | 105 | 10.063 | 15.1057 | 20.1583 | 30.3041 | 35 | 27.0134 | 21.662 | 16.2735 | 5.3698 | 99.9165
46236.9556 | 22:56 | 28.6 | 106.1444 | 0.0011086 | 79.0044 | 84.3484 | 89.7292 | 100.6177 | 105 | 10.0491 | 15.0848 | 20.1304 | 30.2622 | 35 | 27.1401 | 21.7961 | 16.4152 | 5.5268 | 99.9165
46236.9563 | 22:57 | 28.6 | 106.1444 | 0.000393 | 78.9309 | 84.271 | 89.6479 | 100.5284 | 105 | 10.0419 | 15.074 | 20.116 | 30.2406 | 35 | 27.2135 | 21.8735 | 16.4965 | 5.616 | 99.9165
46236.9569 | 22:58 | 28.6 | 106.1444 | -0.00010248 | 78.8748 | 84.2121 | 89.5863 | 100.4613 | 105 | 10.037 | 15.0665 | 20.106 | 30.2256 | 35 | 27.2697 | 21.9323 | 16.5581 | 5.6832 | 99.9165
46236.9576 | 22:59 | 28.6 | 106.1444 | -0.00038594 | 78.8354 | 84.1711 | 89.5437 | 100.4154 | 105 | 10.0341 | 15.0623 | 20.1004 | 30.2171 | 35 | 27.3091 | 21.9733 | 16.6007 | 5.729 | 99.9165
46236.9583 | 23:00 | 28.5 | 106.2259 | -0.00030258 | 78.7373 | 84.0675 | 89.4345 | 100.2948 | 105 | 10.0238 | 15.0468 | 20.0797 | 30.186 | 35 | 27.4886 | 22.1584 | 16.7914 | 5.9311 | 99.9165
46236.959 | 23:01 | 28.6 | 106.1444 | -0.00044157 | 78.6817 | 84.011 | 89.377 | 100.2353 | 105 | 10.0224 | 15.0447 | 20.0769 | 30.1818 | 35 | 27.4627 | 22.1335 | 16.7675 | 5.9091 | 99.9165
46236.9597 | 23:02 | 28.6 | 106.1444 | -3.639e-05 | 78.6689 | 84.0001 | 89.3681 | 100.2303 | 105 | 10.0265 | 15.0508 | 20.085 | 30.194 | 35 | 27.4755 | 22.1443 | 16.7763 | 5.9141 | 99.9165
46236.9604 | 23:03 | 28.6 | 106.1444 | 0.00089255 | 78.6973 | 84.0332 | 89.4059 | 100.2778 | 105 | 10.0358 | 15.0648 | 20.1037 | 30.2221 | 35 | 27.4472 | 22.1112 | 16.7385 | 5.8667 | 99.9165
46236.9611 | 23:04 | 28.6 | 106.1444 | 0.0013655 | 78.6897 | 84.028 | 89.403 | 100.2795 | 105 | 10.0405 | 15.0719 | 20.1132 | 30.2363 | 35 | 27.4547 | 22.1165 | 16.7414 | 5.8649 | 99.9165
46236.9618 | 23:05 | 28.6 | 106.1444 | 0.00065689 | 78.5893 | 83.9236 | 89.2946 | 100.163 | 105 | 10.0334 | 15.0612 | 20.0989 | 30.2149 | 35 | 27.5551 | 22.2208 | 16.8498 | 5.9815 | 99.9165
46236.9625 | 23:06 | 28.7 | 106.063 | -0.00076958 | 78.4327 | 83.7591 | 89.1223 | 99.9747 | 105 | 10.0191 | 15.0398 | 20.0703 | 30.1719 | 35 | 27.6302 | 22.3038 | 16.9407 | 6.0883 | 99.9165
46236.9632 | 23:07 | 28.7 | 106.063 | -0.0018463 | 78.3036 | 83.6241 | 88.9813 | 99.8215 | 105 | 10.0083 | 15.0236 | 20.0487 | 30.1394 | 35 | 27.7593 | 22.4388 | 17.0817 | 6.2415 | 99.9165
46236.9639 | 23:08 | 28.6 | 106.1444 | -0.0024303 | 78.2133 | 83.5304 | 88.8842 | 99.7176 | 105 | 10.0025 | 15.0148 | 20.0369 | 30.1217 | 35 | 27.9312 | 22.614 | 17.2602 | 6.4268 | 99.9165
46236.9646 | 23:09 | 28.6 | 106.1444 | -0.0036684 | 78.0717 | 83.3821 | 88.729 | 99.5485 | 105 | 9.99 | 14.9961 | 20.0121 | 30.0843 | 35 | 28.0727 | 22.7624 | 17.4154 | 6.596 | 99.9165
46236.9653 | 23:10 | 28.6 | 106.1444 | -0.0063529 | 77.817 | 83.1129 | 88.4452 | 99.235 | 105 | 9.9631 | 14.9557 | 19.9582 | 30.0033 | 35 | 28.3274 | 23.0316 | 17.6993 | 6.9094 | 99.9165
46236.966 | 23:11 | 28.6 | 106.1444 | -0.009186 | 77.551 | 82.8315 | 88.1484 | 98.907 | 105 | 9.9347 | 14.9131 | 19.9013 | 29.9178 | 35 | 28.5935 | 23.3129 | 17.996 | 7.2374 | 99.9165
46236.9667 | 23:12 | 28.6 | 106.1444 | -0.009578 | 77.4761 | 82.7543 | 88.0689 | 98.8227 | 105 | 9.9308 | 14.9072 | 19.8934 | 29.9059 | 35 | 28.6684 | 23.3901 | 18.0756 | 7.3217 | 99.9165
46236.9674 | 23:13 | 28.6 | 106.1444 | -0.0064104 | 77.6794 | 82.9743 | 88.3056 | 99.0934 | 105 | 9.9626 | 14.9549 | 19.957 | 30.0015 | 35 | 28.465 | 23.1702 | 17.8388 | 7.051 | 99.9165
46236.9681 | 23:14 | 28.6 | 106.1444 | -0.0014559 | 78.022 | 83.3431 | 88.7008 | 99.5419 | 105 | 10.0122 | 15.0294 | 20.0565 | 30.1511 | 35 | 28.1224 | 22.8014 | 17.4437 | 6.6026 | 99.9165
46236.9688 | 23:15 | 28.6 | 106.1444 | 0.0021919 | 78.2622 | 83.6025 | 88.9795 | 99.8597 | 105 | 10.0488 | 15.0843 | 20.1297 | 30.2612 | 35 | 27.8823 | 22.542 | 17.1649 | 6.2847 | 99.9165
46236.9694 | 23:16 | 28.6 | 106.1444 | 0.0035782 | 78.3256 | 83.673 | 89.0573 | 99.952 | 105 | 10.0627 | 15.1052 | 20.1576 | 30.303 | 35 | 27.8189 | 22.4714 | 17.0872 | 6.1924 | 99.9165
46236.9701 | 23:17 | 28.6 | 106.1444 | 0.0044742 | 78.3506 | 83.7026 | 89.0915 | 99.9955 | 105 | 10.0717 | 15.1186 | 20.1756 | 30.3301 | 35 | 27.7938 | 22.4418 | 17.053 | 6.149 | 99.9165
46236.9708 | 23:18 | 28.6 | 106.1444 | 0.0067457 | 78.4828 | 83.8467 | 89.2475 | 100.1756 | 105 | 10.0944 | 15.1528 | 20.2212 | 30.3986 | 35 | 27.6617 | 22.2978 | 16.897 | 5.9688 | 99.9165
46236.9715 | 23:19 | 28.5 | 106.2259 | 0.0093985 | 78.6444 | 84.0222 | 89.437 | 100.3935 | 105 | 10.121 | 15.1927 | 20.2744 | 30.4787 | 35 | 27.5815 | 22.2036 | 16.7889 | 5.8324 | 99.9165
46236.9722 | 23:20 | 28.6 | 106.1444 | 0.0093499 | 78.5956 | 83.9729 | 89.3872 | 100.3427 | 105 | 10.1205 | 15.192 | 20.2735 | 30.4772 | 35 | 27.5489 | 22.1715 | 16.7572 | 5.8018 | 99.9165
46236.9729 | 23:21 | 28.6 | 106.1444 | 0.0053837 | 78.2419 | 83.5979 | 88.9907 | 99.9027 | 105 | 10.0808 | 15.1323 | 20.1938 | 30.3575 | 35 | 27.9025 | 22.5465 | 17.1537 | 6.2418 | 99.9165
46236.9736 | 23:22 | 28.6 | 106.1444 | 0.00014322 | 77.7895 | 83.1174 | 88.4819 | 99.3365 | 105 | 10.0282 | 15.0535 | 20.0886 | 30.1993 | 35 | 28.3549 | 23.027 | 17.6626 | 6.808 | 99.9165
46236.9743 | 23:23 | 28.5 | 106.2259 | -0.0020363 | 77.5755 | 82.8915 | 88.2441 | 99.0746 | 105 | 10.0064 | 15.0207 | 20.0448 | 30.1335 | 35 | 28.6504 | 23.3344 | 17.9818 | 7.1513 | 99.9165
46236.975 | 23:24 | 28.5 | 106.2259 | 0.00022444 | 77.7065 | 83.0344 | 88.3988 | 99.2534 | 105 | 10.029 | 15.0547 | 20.0902 | 30.2017 | 35 | 28.5194 | 23.1915 | 17.8271 | 6.9725 | 99.9165
46236.9757 | 23:25 | 28.5 | 106.2259 | 0.004143 | 77.966 | 83.3145 | 88.6997 | 99.5963 | 105 | 10.0683 | 15.1137 | 20.1689 | 30.32 | 35 | 28.2599 | 22.9114 | 17.5261 | 6.6296 | 99.9165
46236.9764 | 23:26 | 28.5 | 106.2259 | 0.0059197 | 78.0589 | 83.4167 | 88.8113 | 99.7266 | 105 | 10.0861 | 15.1404 | 20.2046 | 30.3737 | 35 | 28.167 | 22.8092 | 17.4146 | 6.4993 | 99.9165
46236.9771 | 23:27 | 28.4 | 106.3073 | 0.0051032 | 77.9507 | 83.3039 | 88.6939 | 99.5999 | 105 | 10.0779 | 15.1281 | 20.1882 | 30.349 | 35 | 28.3566 | 23.0034 | 17.6134 | 6.7074 | 99.9165
46236.9778 | 23:28 | 28.4 | 106.3073 | 0.0045223 | 77.8608 | 83.2107 | 88.5973 | 99.4965 | 105 | 10.0721 | 15.1194 | 20.1765 | 30.3315 | 35 | 28.4465 | 23.0966 | 17.71 | 6.8107 | 99.9165
46236.9785 | 23:29 | 28.4 | 106.3073 | 0.0060842 | 77.9369 | 83.2949 | 88.6896 | 99.6053 | 105 | 10.0878 | 15.1429 | 20.2078 | 30.3786 | 35 | 28.3704 | 23.0124 | 17.6176 | 6.7019 | 99.9165
46236.9792 | 23:30 | 28.3 | 106.3887 | 0.0078324 | 78.0272 | 83.3943 | 88.7982 | 99.7324 | 105 | 10.1053 | 15.1692 | 20.2429 | 30.4314 | 35 | 28.3614 | 22.9943 | 17.5904 | 6.6562 | 99.9165
46236.9799 | 23:31 | 28.3 | 106.3887 | 0.0058606 | 77.8297 | 83.1861 | 88.5792 | 99.4915 | 105 | 10.0855 | 15.1395 | 20.2034 | 30.3718 | 35 | 28.559 | 23.2026 | 17.8095 | 6.8971 | 99.9165
46236.9806 | 23:32 | 28.4 | 106.3073 | -0.00085584 | 77.2655 | 82.5859 | 87.9428 | 98.7818 | 105 | 10.0182 | 15.0384 | 20.0685 | 30.1691 | 35 | 29.0418 | 23.7213 | 18.3645 | 7.5255 | 99.9165
46236.9812 | 23:33 | 28.4 | 106.3073 | -0.0088188 | 76.6056 | 81.8835 | 87.1974 | 97.9496 | 105 | 9.9384 | 14.9186 | 19.9086 | 29.9287 | 35 | 29.7017 | 24.4238 | 19.1098 | 8.3577 | 99.9165
46236.9819 | 23:34 | 28.4 | 106.3073 | -0.013233 | 76.2205 | 81.4746 | 86.7648 | 97.4686 | 105 | 9.8941 | 14.8522 | 19.82 | 29.7955 | 35 | 30.0868 | 24.8326 | 19.5425 | 8.8387 | 99.9165
46236.9826 | 23:35 | 28.4 | 106.3073 | -0.012834 | 76.2072 | 81.4633 | 86.7553 | 97.463 | 105 | 9.8981 | 14.8582 | 19.828 | 29.8075 | 35 | 30.1 | 24.844 | 19.552 | 8.8443 | 99.9165
46236.9833 | 23:36 | 28.3 | 106.3887 | -0.010447 | 76.3472 | 81.6158 | 86.9204 | 97.6534 | 105 | 9.9221 | 14.8941 | 19.8759 | 29.8795 | 35 | 30.0414 | 24.7729 | 19.4683 | 8.7352 | 99.9165
46236.984 | 23:37 | 28.4 | 106.3073 | -0.0092554 | 76.3949 | 81.6695 | 86.9803 | 97.7258 | 105 | 9.934 | 14.912 | 19.8998 | 29.9155 | 35 | 29.9124 | 24.6378 | 19.327 | 8.5815 | 99.9165
46236.9847 | 23:38 | 28.4 | 106.3073 | -0.0088952 | 76.3784 | 81.6547 | 86.9672 | 97.7162 | 105 | 9.9376 | 14.9174 | 19.907 | 29.9264 | 35 | 29.9289 | 24.6526 | 19.3401 | 8.5911 | 99.9165
46236.9854 | 23:39 | 28.4 | 106.3073 | -0.006678 | 76.5048 | 81.7928 | 87.1169 | 97.8894 | 105 | 9.9598 | 14.9508 | 19.9516 | 29.9933 | 35 | 29.8025 | 24.5145 | 19.1904 | 8.4179 | 99.9165
46236.9861 | 23:40 | 28.3 | 106.3887 | -0.0014495 | 76.8628 | 82.1783 | 87.5303 | 98.359 | 105 | 10.0122 | 15.0295 | 20.0565 | 30.1511 | 35 | 29.5259 | 24.2103 | 18.8584 | 8.0297 | 99.9165
46236.9868 | 23:41 | 28.4 | 106.3073 | 0.0042094 | 77.2534 | 82.5988 | 87.9809 | 98.8705 | 105 | 10.069 | 15.1146 | 20.1702 | 30.3219 | 35 | 29.0539 | 23.7084 | 18.3264 | 7.4368 | 99.9165
46236.9875 | 23:42 | 28.4 | 106.3073 | 0.0064798 | 77.383 | 82.7404 | 88.1343 | 99.048 | 105 | 10.0917 | 15.1488 | 20.2157 | 30.3905 | 35 | 28.9243 | 23.5669 | 18.173 | 7.2592 | 99.9165
46236.9882 | 23:43 | 28.4 | 106.3073 | 0.0045624 | 77.1908 | 82.5377 | 87.9212 | 98.8136 | 105 | 10.0725 | 15.1199 | 20.1772 | 30.3326 | 35 | 29.1165 | 23.7696 | 18.3861 | 7.4937 | 99.9165
46236.9889 | 23:44 | 28.4 | 106.3073 | 0.0012435 | 76.8911 | 82.2201 | 87.5856 | 98.4416 | 105 | 10.0392 | 15.07 | 20.1106 | 30.2324 | 35 | 29.4162 | 24.0871 | 18.7217 | 7.8657 | 99.9165
46236.9896 | 23:45 | 28.4 | 106.3073 | -0.00017271 | 76.7377 | 82.059 | 87.4167 | 98.2568 | 105 | 10.025 | 15.0487 | 20.0822 | 30.1896 | 35 | 29.5696 | 24.2483 | 18.8906 | 8.0505 | 99.9165
46236.9903 | 23:46 | 28.4 | 106.3073 | 0.00077279 | 76.7656 | 82.0917 | 87.4542 | 98.3041 | 105 | 10.0345 | 15.0629 | 20.1011 | 30.2182 | 35 | 29.5417 | 24.2156 | 18.8531 | 8.0032 | 99.9165
46236.991 | 23:47 | 28.4 | 106.3073 | 0.0019679 | 76.8124 | 82.1447 | 87.5134 | 98.3758 | 105 | 10.0465 | 15.0809 | 20.1251 | 30.2542 | 35 | 29.4948 | 24.1626 | 18.7939 | 7.9315 | 99.9165
46236.9917 | 23:48 | 28.4 | 106.3073 | 0.0017917 | 76.7542 | 82.0853 | 87.4528 | 98.3128 | 105 | 10.0447 | 15.0782 | 20.1216 | 30.2489 | 35 | 29.5531 | 24.222 | 18.8545 | 7.9945 | 99.9165
46236.9924 | 23:49 | 28.4 | 106.3073 | 0.0010545 | 76.653 | 81.98 | 87.3433 | 98.1949 | 105 | 10.0373 | 15.0671 | 20.1068 | 30.2266 | 35 | 29.6543 | 24.3273 | 18.964 | 8.1124 | 99.9165
46236.9931 | 23:50 | 28.5 | 106.2259 | 0.0014601 | 76.6393 | 81.9682 | 87.3335 | 98.189 | 105 | 10.0414 | 15.0732 | 20.1149 | 30.2389 | 35 | 29.5866 | 24.2577 | 18.8924 | 8.0369 | 99.9165
46236.9938 | 23:51 | 28.5 | 106.2259 | 0.0034277 | 76.745 | 82.0842 | 87.4598 | 98.3361 | 105 | 10.0611 | 15.1028 | 20.1544 | 30.2983 | 35 | 29.4809 | 24.1417 | 18.7661 | 7.8898 | 99.9165
46236.9944 | 23:52 | 28.5 | 106.2259 | 0.0052116 | 76.8365 | 82.185 | 87.5699 | 98.4651 | 105 | 10.079 | 15.1297 | 20.1902 | 30.3521 | 35 | 29.3894 | 24.0409 | 18.656 | 7.7608 | 99.9165
46236.9951 | 23:53 | 28.5 | 106.2259 | 0.0051014 | 76.7832 | 82.1308 | 87.5149 | 98.4084 | 105 | 10.0779 | 15.128 | 20.188 | 30.3488 | 35 | 29.4427 | 24.095 | 18.7109 | 7.8174 | 99.9165
46236.9958 | 23:54 | 28.4 | 106.3073 | 0.0031232 | 76.5873 | 81.9242 | 87.2975 | 98.1691 | 105 | 10.058 | 15.0983 | 20.1483 | 30.289 | 35 | 29.72 | 24.3831 | 19.0098 | 8.1382 | 99.9165
46236.9965 | 23:55 | 28.4 | 106.3073 | 0.00072148 | 76.3593 | 81.6832 | 87.0434 | 97.8885 | 105 | 10.034 | 15.0621 | 20.1001 | 30.2165 | 35 | 29.948 | 24.6241 | 19.2639 | 8.4188 | 99.9165
46236.9972 | 23:56 | 28.4 | 106.3073 | -0.00090497 | 76.1906 | 81.5057 | 86.8569 | 97.6839 | 105 | 10.0177 | 15.0376 | 20.0674 | 30.1674 | 35 | 30.1167 | 24.8016 | 19.4504 | 8.6234 | 99.9165
46236.9979 | 23:57 | 28.4 | 106.3073 | -0.0017686 | 76.0802 | 81.3904 | 86.7368 | 97.554 | 105 | 10.009 | 15.0246 | 20.0501 | 30.1414 | 35 | 30.2271 | 24.9169 | 19.5704 | 8.7533 | 99.9165
46236.9986 | 23:58 | 28.5 | 106.2259 | -0.0023836 | 75.9888 | 81.2955 | 86.6384 | 97.4484 | 105 | 10.0028 | 15.0154 | 20.0377 | 30.1228 | 35 | 30.2371 | 24.9304 | 19.5875 | 8.7775 | 99.9165
46236.9993 | 23:59 | 28.5 | 106.2259 | -0.0027875 | 75.9134 | 81.2178 | 86.5584 | 97.3635 | 105 | 9.9988 | 15.0093 | 20.0296 | 30.1106 | 35 | 30.3124 | 25.008 | 19.6675 | 8.8624 | 99.9165

## 요약
DTR 단일곡선 기준 — 분단위 MAIN_TR / Feeder 결과
Case | 최대 MAIN_TR | 최소 DTR | 최소 DTR여유 | DTR초과(분) | 최대 Feeder | Feeder여유 | DTR판정 | Feeder판정 | 105MVA초과(분) | 최종
10 MVA | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
15 MVA | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
20 MVA | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
30 MVA | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
최저 DTR 기준선 | #NAME? | 외기온도 적용 DTR 중 가장 낮은 값을 보수적 수용 한계 기준선으로 표시
DTR은 신규공장 용량별로 재계산하지 않고, 외기온도로 계산된 허용용량 곡선 1개만 사용했습니다. 정각 MAIN_TR/Feeder 값은 오른쪽 PSS/E 결과를 유지하고, 정각 사이만 왼쪽 참조파일처럼 미세하게 흔들리도록 만들었습니다.

## 그래프
분단위 최종 그래프 ¦ 온도 · MAIN_TR · DTR · Feeder
PSS/E 실제 시간값을 1분 단위로 보간하고 미세 변동을 반영했습니다. DTR은 외기온도 기반 단일 곡선이며, 최저 DTR 기준선과 105 MVA 정격을 함께 비교합니다.
◉ 외기온도 — 1분
▮▮ MAIN_TR — 4 Case vs DTR / 최저 DTR / 105 MVA
◇ 신규공장 Feeder — 4 Case vs 35 MVA
※ 데이터 값·계산식은 기존 파일 그대로 유지하고, 그래프 시트의 디자인만 개선했습니다.